## Results
P1_MPa | P2_MPa | eta_T_% | eta_C_% | physical_root | success | message | P3_MPa | P4_MPa | P5_MPa | P6_MPa | T1_C | T2_before_transport_C | T2_after_transport_C | deltaT_transport_CO2_K | T2_C | T3_C | T4_C | T5_C | T6_C | TR1_C | TR2_C | G_CO2_kg_s | G_Na_kg_s | G_water_kg_s | N_TURB_i_MW | N_MCOMP_i_MW | N_RCOMP_i_MW | N_NET_i_MW | N_TURB_e_MW | N_MCOMP_e_MW | N_RCOMP_e_MW | N_TURB_el_MW | N_MCOMP_el_MW | N_RCOMP_el_MW | N_el_gross_MW | N_el_net_MW | Q_HEAT_MW | Q_reactor_MW | Q_tr1_MW | Q_CO2_RTO_MW | Q_HEAT_CALC_MW | Q_CO2_to_turbine_MW | Q_transport_loss_CO2_MW | Q_RECUP_MW | Q_COOL_MW | Q_loss_reactor_MW | Q_loss_tr1_MW | Q_loss_RTO_MW | N_loss_turb_mech_MW | N_loss_generator_MW | N_loss_turb_EM_MW | N_loss_mc_mech_MW | N_loss_mc_drive_MW | N_loss_comp_mech_MW | N_loss_comp_drive_MW | N_loss_comp_EM_MW | N_loss_pumps_MW | N_loss_EM_total_MW | N_Na_pump_kW | N_water_pump_kW | N_SN_kW | Q_balance_out_MW | Q_balance_error_MW | Q_balance_error_kW | eta_cycle_CO2_% | eta_plant_% | eta_el_net_CO2_% | eta_el_net_plant_% | dTmin_rec_K | dT_T2_T6_K | dT_T3_T5_K | dT_reactor_hot_K | dT_reactor_cold_K | DP_rec_hot_MPa | DP_rec_cold_MPa | energy_balance_MW | root_residual_max
20 | 7.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 7.275 | 7.275 | 20.4082 | 20 | 712 | 715 | 712 | 3 | 581.1541 | 116.4371 | 35 | 113.6676 | 514.4507 | 730 | 550 | 10.6229 | 11.9094 | 35.1233 | 1.6546 | 0.49494 | 0 | 1.1597 | 1.6381 | 0.51025 | 0 | 1.6217 | 0.52066 | 0 | 1.101 | 1.0978 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6278 | 0.040484 | 5.7035 | 1.4682 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016546 | 0.016381 | 0.032927 | 0.015307 | 0.010413 | 0.015307 | 0.010413 | 0.025721 | 0.0032325 | 0.06188 | 0.92178 | 2.3107 | 3.2325 | 2.75 | 7.6338e-11 | 7.6338e-08 | 43.4612 | 42.1703 | 41.1421 | 39.9202 | 5 | 197.5493 | 2.7695 | 15 | 35.5493 | 0.225 | 0.40816 | 7.6338e-11 | 7.6338e-11
20 | 9 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 8.73 | 8.73 | 20.4082 | 20 | 712 | 715 | 712 | 3 | 604.0798 | 63.1038 | 35 | 60.3857 | 505.521 | 730 | 550 | 10.1763 | 11.9094 | 36.6141 | 1.3126 | 0.21356 | 0 | 1.0991 | 1.2995 | 0.22016 | 0 | 1.2865 | 0.22466 | 0 | 1.0619 | 1.0585 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6295 | 0.038782 | 6.6725 | 1.5305 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.013126 | 0.012995 | 0.026121 | 0.0066049 | 0.0044931 | 0.0066049 | 0.0044931 | 0.011098 | 0.0033306 | 0.04055 | 0.92178 | 2.4088 | 3.3306 | 2.75 | 3.2708e-10 | 3.2708e-07 | 41.1896 | 39.9663 | 39.67 | 38.4917 | 5 | 206.479 | 2.7181 | 15 | 44.479 | 0.27 | 0.40816 | 3.2708e-10 | 3.2708e-10
20 | 10.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 10.185 | 10.185 | 20.4082 | 20 | 712 | 715 | 712 | 3 | 623.943 | 57.0509 | 35 | 52.4672 | 543.239 | 730 | 550 | 12.3784 | 11.9094 | 36.443 | 1.3076 | 0.20973 | 0 | 1.0978 | 1.2945 | 0.21621 | 0 | 1.2815 | 0.22063 | 0 | 1.0609 | 1.0576 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6211 | 0.047174 | 8.931 | 1.5233 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.013076 | 0.012945 | 0.02602 | 0.0064864 | 0.0044125 | 0.0064864 | 0.0044125 | 0.010899 | 0.0033193 | 0.040239 | 0.92178 | 2.3976 | 3.3193 | 2.75 | -3.0141e-10 | -3.0141e-07 | 41.1431 | 39.9211 | 39.6351 | 38.4579 | 5 | 168.761 | 4.5837 | 15 | 6.761 | 0.315 | 0.40816 | -3.0141e-10 | 3.0141e-10
20 | 12 | 90 | 80 | FALSE | FALSE | ValueError: TR2 > T6 не выполняется: TR2=550.000 C, T6=578.281 C
20 | 13.5 | 90 | 80 | FALSE | FALSE | ValueError: TR2 > T6 не выполняется: TR2=550.000 C, T6=606.863 C
20 | 15 | 90 | 80 | FALSE | FALSE | ValueError: TR2 > T6 не выполняется: TR2=550.000 C, T6=633.663 C
21.5 | 7.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 7.275 | 7.275 | 21.9388 | 21.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 571.9181 | 122.2647 | 35 | 119.4222 | 504.0745 | 730 | 550 | 10.0789 | 11.9094 | 35.0264 | 1.6775 | 0.51177 | 0 | 1.1657 | 1.6607 | 0.52759 | 0 | 1.6441 | 0.53836 | 0 | 1.1058 | 1.1025 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6298 | 0.03849 | 5.2276 | 1.4641 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016775 | 0.016607 | 0.033382 | 0.015828 | 0.010767 | 0.015828 | 0.010767 | 0.026595 | 0.0032261 | 0.063203 | 0.92178 | 2.3044 | 3.2261 | 2.75 | 3.2596e-15 | 3.2596e-12 | 43.6878 | 42.3902 | 41.3191 | 40.0919 | 5 | 207.9255 | 2.8425 | 15 | 45.9255 | 0.225 | 0.43878 | 3.2596e-15 | 1.3074e-12
21.5 | 9 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 8.73 | 8.73 | 21.9388 | 21.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 594.6469 | 65.6821 | 35 | 62.9312 | 495.0902 | 730 | 550 | 9.6726 | 11.9094 | 36.0073 | 1.3542 | 0.22792 | 0 | 1.1263 | 1.3407 | 0.23497 | 0 | 1.3272 | 0.23976 | 0 | 1.0875 | 1.0842 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6314 | 0.036938 | 6.1804 | 1.5051 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.013542 | 0.013407 | 0.026949 | 0.007049 | 0.0047953 | 0.007049 | 0.0047953 | 0.011844 | 0.0032907 | 0.042083 | 0.92178 | 2.3689 | 3.2907 | 2.75 | -8.1956e-14 | -8.1956e-11 | 42.2092 | 40.9556 | 40.6321 | 39.4253 | 5 | 216.9098 | 2.7509 | 15 | 54.9098 | 0.27 | 0.43878 | -8.1956e-14 | 1.08e-12
21.5 | 10.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 10.185 | 10.185 | 21.9388 | 21.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 614.3415 | 58.8655 | 35 | 54.6522 | 531.4203 | 730 | 550 | 11.5598 | 11.9094 | 35.7974 | 1.3518 | 0.22397 | 0 | 1.1278 | 1.3383 | 0.2309 | 0 | 1.3249 | 0.23561 | 0 | 1.0893 | 1.086 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6242 | 0.044146 | 8.1302 | 1.4963 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.013518 | 0.013383 | 0.026901 | 0.0069269 | 0.0047121 | 0.0069269 | 0.0047121 | 0.011639 | 0.0032769 | 0.041817 | 0.92178 | 2.3551 | 3.2769 | 2.75 | -2.7465e-10 | -2.7465e-07 | 42.268 | 41.0126 | 40.7008 | 39.492 | 5 | 180.5797 | 4.2133 | 15 | 18.5797 | 0.315 | 0.43878 | -2.7465e-10 | 2.7465e-10
21.5 | 12 | 90 | 80 | FALSE | FALSE | ValueError: TR2 > T6 не выполняется: TR2=550.000 C, T6=565.016 C
21.5 | 13.5 | 90 | 80 | FALSE | FALSE | ValueError: TR2 > T6 не выполняется: TR2=550.000 C, T6=592.939 C
21.5 | 15 | 90 | 80 | FALSE | FALSE | ValueError: TR2 > T6 не выполняется: TR2=550.000 C, T6=619.126 C
23 | 7.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 7.275 | 7.275 | 23.4694 | 23 | 712 | 715 | 712 | 3 | 563.351 | 127.7276 | 35 | 124.8173 | 494.7186 | 730 | 550 | 9.6293 | 11.9094 | 34.9707 | 1.6977 | 0.528 | 0 | 1.1697 | 1.6807 | 0.54433 | 0 | 1.6639 | 0.55544 | 0 | 1.1085 | 1.1053 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6315 | 0.036848 | 4.8318 | 1.4618 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016977 | 0.016807 | 0.033784 | 0.01633 | 0.011109 | 0.01633 | 0.011109 | 0.027439 | 0.0032225 | 0.064445 | 0.92178 | 2.3007 | 3.2225 | 2.75 | -1.397e-15 | -1.397e-12 | 43.8365 | 42.5345 | 41.4213 | 40.191 | 5 | 217.2814 | 2.9103 | 15 | 55.2814 | 0.225 | 0.46939 | -1.1642e-15 | 1.3642e-12
23 | 9 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 8.73 | 8.73 | 23.4694 | 23 | 712 | 715 | 712 | 3 | 585.8971 | 68.1607 | 35 | 65.3765 | 485.718 | 730 | 550 | 9.256 | 11.9094 | 35.514 | 1.3901 | 0.24171 | 0 | 1.1484 | 1.3762 | 0.24918 | 0 | 1.3625 | 0.25427 | 0 | 1.1082 | 1.1049 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035419 | 5.7713 | 1.4845 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.013901 | 0.013762 | 0.027664 | 0.0074755 | 0.0050854 | 0.0074755 | 0.0050854 | 0.012561 | 0.0032582 | 0.043483 | 0.92178 | 2.3364 | 3.2582 | 2.75 | 2.9337e-14 | 2.9337e-11 | 43.039 | 41.7607 | 41.4094 | 40.1795 | 5 | 226.282 | 2.7842 | 15 | 64.282 | 0.27 | 0.46939 | 2.9337e-14 | 5.6843e-14
23 | 10.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 10.185 | 10.185 | 23.4694 | 23 | 712 | 715 | 712 | 3 | 605.4355 | 60.6542 | 35 | 56.764 | 520.8279 | 730 | 550 | 10.9074 | 11.9094 | 35.2787 | 1.3896 | 0.23762 | 0 | 1.1519 | 1.3757 | 0.24497 | 0 | 1.3619 | 0.24997 | 0 | 1.1119 | 1.1087 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6266 | 0.041738 | 7.4893 | 1.4747 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.013896 | 0.013757 | 0.027652 | 0.0073492 | 0.0049995 | 0.0073492 | 0.0049995 | 0.012349 | 0.0032428 | 0.043244 | 0.92178 | 2.321 | 3.2428 | 2.75 | 4.2049e-12 | 4.2049e-09 | 43.1707 | 41.8885 | 41.5501 | 40.316 | 5 | 191.1721 | 3.8902 | 15 | 29.1721 | 0.315 | 0.46939 | 4.2049e-12 | 4.2049e-12
23 | 12 | 90 | 80 | FALSE | FALSE | ValueError: TR2 > T6 не выполняется: TR2=550.000 C, T6=553.174 C
23 | 13.5 | 90 | 80 | FALSE | FALSE | ValueError: TR2 > T6 не выполняется: TR2=550.000 C, T6=580.507 C
23 | 15 | 90 | 80 | FALSE | FALSE | ValueError: TR2 > T6 не выполняется: TR2=550.000 C, T6=606.114 C
24.5 | 7.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 7.275 | 7.275 | 25 | 24.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 555.3648 | 132.8726 | 35 | 129.8989 | 486.2359 | 730 | 550 | 9.2509 | 11.9094 | 34.9468 | 1.7158 | 0.54373 | 0 | 1.1721 | 1.6986 | 0.56055 | 0 | 1.6817 | 0.57199 | 0 | 1.1097 | 1.1065 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035469 | 4.4964 | 1.4608 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.017158 | 0.016986 | 0.034145 | 0.016816 | 0.01144 | 0.016816 | 0.01144 | 0.028256 | 0.0032209 | 0.065622 | 0.92178 | 2.2991 | 3.2209 | 2.75 | -2.9802e-14 | -2.9802e-11 | 43.9255 | 42.6209 | 41.4663 | 40.2347 | 5 | 225.7641 | 2.9737 | 15 | 63.7641 | 0.225 | 0.5 | -2.9569e-14 | 1.1369e-13
24.5 | 9 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 8.73 | 8.73 | 25 | 24.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 577.7407 | 70.5504 | 35 | 67.7326 | 477.241 | 730 | 550 | 8.9049 | 11.9094 | 35.1086 | 1.4217 | 0.25503 | 0 | 1.1666 | 1.4074 | 0.26291 | 0 | 1.3934 | 0.26828 | 0 | 1.1251 | 1.1219 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6342 | 0.034143 | 5.4247 | 1.4675 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014217 | 0.014074 | 0.028291 | 0.0078874 | 0.0053656 | 0.0078874 | 0.0053656 | 0.013253 | 0.0032316 | 0.044776 | 0.92178 | 2.3098 | 3.2316 | 2.75 | -5.8599e-12 | -5.8599e-09 | 43.7218 | 42.4232 | 42.0438 | 40.795 | 5 | 234.759 | 2.8178 | 15 | 72.759 | 0.27 | 0.5 | -5.8599e-12 | 5.8594e-12
24.5 | 10.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 10.185 | 10.185 | 25 | 24.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 597.1337 | 62.4184 | 35 | 58.8102 | 511.2615 | 730 | 550 | 10.3735 | 11.9094 | 34.8565 | 1.4223 | 0.2508 | 0 | 1.1715 | 1.4081 | 0.25856 | 0 | 1.394 | 0.26384 | 0 | 1.1302 | 1.127 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6285 | 0.039774 | 6.9626 | 1.457 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014223 | 0.014081 | 0.028305 | 0.0077568 | 0.0052767 | 0.0077568 | 0.0052767 | 0.013033 | 0.003215 | 0.044553 | 0.92178 | 2.2932 | 3.215 | 2.75 | -2.333e-13 | -2.333e-10 | 43.9058 | 42.6017 | 42.236 | 40.9816 | 5 | 200.7385 | 3.6082 | 15 | 38.7385 | 0.315 | 0.5 | -2.3306e-13 | 2.2169e-12
24.5 | 12 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 11.64 | 11.64 | 25 | 24.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 614.2936 | 61.9165 | 35 | 54.0923 | 542.5118 | 730 | 550 | 12.2314 | 11.9094 | 34.6142 | 1.4316 | 0.25707 | 0 | 1.1746 | 1.4173 | 0.26502 | 0 | 1.4031 | 0.27043 | 0 | 1.1327 | 1.1295 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6214 | 0.046897 | 8.812 | 1.4469 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014316 | 0.014173 | 0.028489 | 0.0079505 | 0.0054085 | 0.0079505 | 0.0054085 | 0.013359 | 0.003199 | 0.045047 | 0.92178 | 2.2773 | 3.199 | 2.75 | -1.7002e-09 | -1.7002e-06 | 44.0183 | 42.7109 | 42.3301 | 41.0729 | 5 | 169.4882 | 7.8242 | 15 | 7.4882 | 0.36 | 0.5 | -1.7002e-09 | 1.7002e-09
24.5 | 13.5 | 90 | 80 | FALSE | FALSE | ValueError: TR2 > T6 не выполняется: TR2=550.000 C, T6=569.308 C
24.5 | 15 | 90 | 80 | FALSE | FALSE | ValueError: TR2 > T6 не выполняется: TR2=550.000 C, T6=594.372 C
26 | 7.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 7.275 | 7.275 | 26.5306 | 26 | 712 | 715 | 712 | 3 | 547.8882 | 137.7383 | 35 | 134.7049 | 478.5072 | 730 | 550 | 8.9274 | 11.9094 | 34.9478 | 1.7322 | 0.55903 | 0 | 1.1732 | 1.7149 | 0.57632 | 0 | 1.6978 | 0.58809 | 0 | 1.1097 | 1.1065 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.634 | 0.034295 | 4.2077 | 1.4608 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.017322 | 0.017149 | 0.034472 | 0.01729 | 0.011762 | 0.01729 | 0.011762 | 0.029051 | 0.003221 | 0.066744 | 0.92178 | 2.2992 | 3.221 | 2.75 | -5.1223e-14 | -5.1223e-11 | 43.9681 | 42.6622 | 41.4667 | 40.2351 | 5 | 233.4928 | 3.0334 | 15 | 71.4928 | 0.225 | 0.53061 | -5.1688e-14 | 1.9895e-12
26 | 9 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 8.73 | 8.73 | 26.5306 | 26 | 712 | 715 | 712 | 3 | 570.1048 | 72.8603 | 35 | 70.009 | 469.5306 | 730 | 550 | 8.6043 | 11.9094 | 34.7729 | 1.4497 | 0.26795 | 0 | 1.1818 | 1.4352 | 0.27623 | 0 | 1.4209 | 0.28187 | 0 | 1.139 | 1.1358 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6353 | 0.033054 | 5.1263 | 1.4535 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014497 | 0.014352 | 0.028849 | 0.008287 | 0.0056374 | 0.008287 | 0.0056374 | 0.013924 | 0.0032095 | 0.045983 | 0.92178 | 2.2877 | 3.2095 | 2.75 | -6.4014e-11 | -6.4014e-08 | 44.2886 | 42.9732 | 42.5653 | 41.3011 | 5 | 242.4694 | 2.8513 | 15 | 80.4694 | 0.27 | 0.53061 | -6.4014e-11 | 6.4014e-11
26 | 10.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 10.185 | 10.185 | 26.5306 | 26 | 712 | 715 | 712 | 3 | 589.3616 | 64.1587 | 35 | 60.797 | 502.5664 | 730 | 550 | 9.9274 | 11.9094 | 34.5094 | 1.4513 | 0.26358 | 0 | 1.1877 | 1.4368 | 0.27173 | 0 | 1.4224 | 0.27728 | 0 | 1.1451 | 1.1419 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6302 | 0.038136 | 6.5206 | 1.4425 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014513 | 0.014368 | 0.02888 | 0.0081519 | 0.0055455 | 0.0081519 | 0.0055455 | 0.013697 | 0.0031921 | 0.04577 | 0.92178 | 2.2704 | 3.1921 | 2.75 | -2.0489e-14 | -2.0489e-11 | 44.5109 | 43.1889 | 42.7956 | 41.5245 | 5 | 209.4336 | 3.3617 | 15 | 47.4336 | 0.315 | 0.53061 | -2.0256e-14 | 5.6843e-14
26 | 12 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 11.64 | 11.64 | 26.5306 | 26 | 712 | 715 | 712 | 3 | 606.4025 | 63.414 | 35 | 55.9438 | 532.843 | 730 | 550 | 11.5597 | 11.9094 | 34.2888 | 1.4603 | 0.26969 | 0 | 1.1906 | 1.4457 | 0.27803 | 0 | 1.4313 | 0.28371 | 0 | 1.1476 | 1.1444 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6239 | 0.044407 | 8.1498 | 1.4333 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014603 | 0.014457 | 0.029061 | 0.0083409 | 0.0056741 | 0.0083409 | 0.0056741 | 0.014015 | 0.0031776 | 0.046253 | 0.92178 | 2.2558 | 3.1776 | 2.75 | -1.2014e-12 | -1.2014e-09 | 44.6214 | 43.2961 | 42.888 | 41.6142 | 5 | 179.157 | 7.4703 | 15 | 17.157 | 0.36 | 0.53061 | -1.2012e-12 | 2.3874e-12
26 | 13.5 | 90 | 80 | FALSE | FALSE | ValueError: TR2 > T6 не выполняется: TR2=550.000 C, T6=559.146 C
26 | 15 | 90 | 80 | FALSE | FALSE | ValueError: TR2 > T6 не выполняется: TR2=550.000 C, T6=583.701 C
27.5 | 7.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 7.275 | 7.275 | 28.0612 | 27.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 540.8619 | 142.3567 | 35 | 139.267 | 471.4349 | 730 | 550 | 8.6474 | 11.9094 | 34.9685 | 1.7473 | 0.57396 | 0 | 1.1734 | 1.7298 | 0.59172 | 0 | 1.7126 | 0.60379 | 0 | 1.1088 | 1.1055 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.635 | 0.033282 | 3.956 | 1.4617 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.017473 | 0.017298 | 0.034772 | 0.017751 | 0.012076 | 0.017751 | 0.012076 | 0.029827 | 0.0032223 | 0.067821 | 0.92178 | 2.3006 | 3.2223 | 2.75 | -1.858e-13 | -1.858e-10 | 43.9736 | 42.6675 | 41.4319 | 40.2013 | 5 | 240.5651 | 3.0897 | 15 | 78.5651 | 0.225 | 0.56122 | -1.8603e-13 | 1.8533e-13
27.5 | 9 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 8.73 | 8.73 | 28.0612 | 27.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 562.929 | 75.0978 | 35 | 72.2132 | 462.4832 | 730 | 550 | 8.3436 | 11.9094 | 34.4932 | 1.4749 | 0.28052 | 0 | 1.1944 | 1.4602 | 0.2892 | 0 | 1.4456 | 0.2951 | 0 | 1.1505 | 1.1473 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6362 | 0.032112 | 4.866 | 1.4418 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014749 | 0.014602 | 0.029351 | 0.008676 | 0.005902 | 0.008676 | 0.005902 | 0.014578 | 0.0031911 | 0.04712 | 0.92178 | 2.2693 | 3.1911 | 2.75 | 6.8545e-13 | 6.8545e-10 | 44.762 | 43.4325 | 42.9961 | 41.7191 | 5 | 249.5168 | 2.8846 | 15 | 87.5168 | 0.27 | 0.56122 | 6.8569e-13 | 3.3538e-12
27.5 | 10.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 10.185 | 10.185 | 28.0612 | 27.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 582.0579 | 65.8754 | 35 | 62.7294 | 494.6204 | 730 | 550 | 9.5483 | 11.9094 | 34.222 | 1.4771 | 0.27601 | 0 | 1.2011 | 1.4623 | 0.28455 | 0 | 1.4477 | 0.29036 | 0 | 1.1574 | 1.1542 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6316 | 0.036749 | 6.1433 | 1.4305 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014771 | 0.014623 | 0.029394 | 0.0085364 | 0.0058071 | 0.0085364 | 0.0058071 | 0.014344 | 0.0031732 | 0.046911 | 0.92178 | 2.2514 | 3.1732 | 2.75 | -6.7307e-12 | -6.7307e-09 | 45.0131 | 43.6761 | 43.255 | 41.9703 | 5 | 217.3796 | 3.1459 | 15 | 55.3796 | 0.315 | 0.56122 | -6.7307e-12 | 6.7302e-12
27.5 | 12 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 11.64 | 11.64 | 28.0612 | 27.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 598.9869 | 64.8822 | 35 | 57.7488 | 524.0221 | 730 | 550 | 11.0036 | 11.9094 | 34.0207 | 1.4859 | 0.28201 | 0 | 1.2039 | 1.4711 | 0.29073 | 0 | 1.4563 | 0.29666 | 0 | 1.1597 | 1.1565 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.626 | 0.04235 | 7.5996 | 1.4221 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014859 | 0.014711 | 0.02957 | 0.0087219 | 0.0059333 | 0.0087219 | 0.0059333 | 0.014655 | 0.00316 | 0.047385 | 0.92178 | 2.2382 | 3.16 | 2.75 | 1.6822e-10 | 1.6822e-07 | 45.1185 | 43.7784 | 43.3427 | 42.0554 | 5 | 187.9779 | 7.1333 | 15 | 25.9779 | 0.36 | 0.56122 | 1.6822e-10 | 1.6822e-10
27.5 | 13.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 13.095 | 13.095 | 28.0612 | 27.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 614.202 | 65.4191 | 35 | 54.1284 | 549.8676 | 730 | 550 | 12.7097 | 11.9094 | 33.9404 | 1.4904 | 0.28967 | 0 | 1.2007 | 1.4755 | 0.29863 | 0 | 1.4607 | 0.30472 | 0 | 1.156 | 1.1528 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6194 | 0.048916 | 9.286 | 1.4187 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014904 | 0.014755 | 0.029658 | 0.0089588 | 0.0060944 | 0.0089588 | 0.0060944 | 0.015053 | 0.0031547 | 0.047866 | 0.92178 | 2.2329 | 3.1547 | 2.75 | 4.8765e-08 | 4.8765e-05 | 44.9982 | 43.6617 | 43.2043 | 41.9211 | 5 | 162.1324 | 11.2907 | 15 | 0.13242 | 0.405 | 0.56122 | 4.8765e-08 | 4.8765e-08
27.5 | 15 | 90 | 80 | FALSE | FALSE | ValueError: TR2 > T6 не выполняется: TR2=550.000 C, T6=573.945 C
29 | 7.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 7.275 | 7.275 | 29.5918 | 29 | 712 | 715 | 712 | 3 | 534.2367 | 146.7547 | 35 | 143.6115 | 464.9376 | 730 | 550 | 8.4023 | 11.9094 | 35.0052 | 1.7613 | 0.58857 | 0 | 1.1727 | 1.7437 | 0.60677 | 0 | 1.7262 | 0.61915 | 0 | 1.1071 | 1.1038 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6359 | 0.032398 | 3.7342 | 1.4632 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.017613 | 0.017437 | 0.035049 | 0.018203 | 0.012383 | 0.018203 | 0.012383 | 0.030586 | 0.0032248 | 0.06886 | 0.92178 | 2.303 | 3.2248 | 2.75 | -1.5972e-13 | -1.5972e-10 | 43.9493 | 42.6439 | 41.3686 | 40.1399 | 5 | 247.0624 | 3.1432 | 15 | 85.0624 | 0.225 | 0.59184 | -1.5926e-13 | 1.5926e-13
29 | 9 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 8.73 | 8.73 | 29.5918 | 29 | 712 | 715 | 712 | 3 | 556.1627 | 77.2695 | 35 | 74.3518 | 456.0136 | 730 | 550 | 8.1149 | 11.9094 | 34.2593 | 1.4978 | 0.2928 | 0 | 1.205 | 1.4828 | 0.30186 | 0 | 1.468 | 0.30802 | 0 | 1.16 | 1.1568 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.637 | 0.03129 | 4.6365 | 1.432 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014978 | 0.014828 | 0.029806 | 0.0090557 | 0.0061603 | 0.0090557 | 0.0061603 | 0.015216 | 0.0031757 | 0.048198 | 0.92178 | 2.2539 | 3.1757 | 2.75 | 5.4343e-13 | 5.4343e-10 | 45.1592 | 43.818 | 43.3529 | 42.0653 | 5 | 255.9864 | 2.9177 | 15 | 93.9864 | 0.27 | 0.59184 | 5.4343e-13 | 4.2633e-12
29 | 10.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 10.185 | 10.185 | 29.5918 | 29 | 712 | 715 | 712 | 3 | 575.1711 | 67.5687 | 35 | 64.6122 | 487.3247 | 730 | 550 | 9.2215 | 11.9094 | 33.9829 | 1.5004 | 0.28815 | 0 | 1.2123 | 1.4854 | 0.29706 | 0 | 1.4706 | 0.30312 | 0 | 1.1674 | 1.1643 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6328 | 0.035557 | 5.8166 | 1.4205 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015004 | 0.014854 | 0.029858 | 0.0089118 | 0.0060624 | 0.0089118 | 0.0060624 | 0.014974 | 0.0031575 | 0.04799 | 0.92178 | 2.2357 | 3.1575 | 2.75 | -8.3846e-11 | -8.3846e-08 | 45.4323 | 44.0829 | 43.6337 | 42.3378 | 5 | 224.6753 | 2.9565 | 15 | 62.6753 | 0.315 | 0.59184 | -8.3846e-11 | 8.3846e-11
29 | 12 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 11.64 | 11.64 | 29.5918 | 29 | 712 | 715 | 712 | 3 | 591.9948 | 66.3268 | 35 | 59.5112 | 515.9329 | 730 | 550 | 10.5348 | 11.9094 | 33.7987 | 1.509 | 0.29405 | 0 | 1.2149 | 1.4939 | 0.30315 | 0 | 1.4789 | 0.30934 | 0 | 1.1696 | 1.1665 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6277 | 0.04062 | 7.1341 | 1.4128 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01509 | 0.014939 | 0.030029 | 0.0090945 | 0.0061867 | 0.0090945 | 0.0061867 | 0.015281 | 0.0031454 | 0.048455 | 0.92178 | 2.2236 | 3.1454 | 2.75 | 1.6064e-09 | 1.6064e-06 | 45.5311 | 44.1787 | 43.7151 | 42.4167 | 5 | 196.0671 | 6.8156 | 15 | 34.0671 | 0.36 | 0.59184 | 1.6064e-09 | 1.6064e-09
29 | 13.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 13.095 | 13.095 | 29.5918 | 29 | 712 | 715 | 712 | 3 | 607.1162 | 66.7787 | 35 | 55.8091 | 541.3506 | 730 | 550 | 12.0632 | 11.9094 | 33.6926 | 1.5155 | 0.30203 | 0 | 1.2135 | 1.5003 | 0.31137 | 0 | 1.4853 | 0.31772 | 0 | 1.1676 | 1.1645 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6218 | 0.046514 | 8.6463 | 1.4083 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015155 | 0.015003 | 0.030158 | 0.0093411 | 0.0063545 | 0.0093411 | 0.0063545 | 0.015696 | 0.0031384 | 0.048992 | 0.92178 | 2.2166 | 3.1384 | 2.75 | -1.1601e-08 | -1.1601e-05 | 45.4765 | 44.1258 | 43.6404 | 42.3443 | 5 | 170.6494 | 10.9697 | 15 | 8.6494 | 0.405 | 0.59184 | -1.1601e-08 | 1.1601e-08
29 | 15 | 90 | 80 | FALSE | FALSE | ValueError: TR2 > T6 не выполняется: TR2=550.000 C, T6=564.980 C
30.5 | 7.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 7.275 | 7.275 | 31.1224 | 30.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 527.9709 | 150.9551 | 35 | 147.7609 | 458.9471 | 730 | 550 | 8.1858 | 11.9094 | 35.0548 | 1.7743 | 0.60288 | 0 | 1.1714 | 1.7565 | 0.62152 | 0 | 1.739 | 0.63421 | 0 | 1.1048 | 1.1015 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6367 | 0.03162 | 3.5368 | 1.4653 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.017743 | 0.017565 | 0.035308 | 0.018646 | 0.012684 | 0.018646 | 0.012684 | 0.03133 | 0.003228 | 0.069866 | 0.92178 | 2.3062 | 3.228 | 2.75 | 5.7276e-13 | 5.7276e-10 | 43.9006 | 42.5968 | 41.2823 | 40.0562 | 5 | 253.0529 | 3.1941 | 15 | 91.0529 | 0.225 | 0.62245 | 5.7253e-13 | 9.6634e-13
30.5 | 9 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 8.73 | 8.73 | 31.1224 | 30.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 549.7636 | 79.3808 | 35 | 76.4304 | 450.0514 | 730 | 550 | 7.9126 | 11.9094 | 34.0633 | 1.5187 | 0.30481 | 0 | 1.2139 | 1.5035 | 0.31424 | 0 | 1.4885 | 0.32066 | 0 | 1.1678 | 1.1647 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6378 | 0.030564 | 4.4322 | 1.4238 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015187 | 0.015035 | 0.030223 | 0.0094273 | 0.0064131 | 0.0094273 | 0.0064131 | 0.01584 | 0.0031628 | 0.049226 | 0.92178 | 2.241 | 3.1628 | 2.75 | 5.4342e-11 | 5.4342e-08 | 45.4934 | 44.1422 | 43.6486 | 42.3522 | 5 | 261.9486 | 2.9505 | 15 | 99.9486 | 0.27 | 0.62245 | 5.4342e-11 | 5.4342e-11
30.5 | 10.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 10.185 | 10.185 | 31.1224 | 30.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 568.6581 | 69.2742 | 35 | 66.4491 | 480.5329 | 730 | 550 | 8.9341 | 11.9094 | 33.7918 | 1.5213 | 0.29994 | 0 | 1.2213 | 1.506 | 0.30922 | 0 | 1.491 | 0.31553 | 0 | 1.1755 | 1.1723 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6338 | 0.03451 | 5.5281 | 1.4125 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015213 | 0.01506 | 0.030273 | 0.0092765 | 0.0063105 | 0.0092765 | 0.0063105 | 0.015587 | 0.0031449 | 0.049005 | 0.92178 | 2.2231 | 3.1449 | 2.75 | -8.6147e-14 | -8.6147e-11 | 45.7709 | 44.4114 | 43.9343 | 42.6294 | 5 | 231.4671 | 2.8251 | 15 | 69.4671 | 0.315 | 0.62245 | -8.5915e-14 | 1.3642e-12
30.5 | 12 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 11.64 | 11.64 | 31.1224 | 30.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 585.3822 | 67.7516 | 35 | 61.2339 | 508.4807 | 730 | 550 | 10.1335 | 11.9094 | 33.6145 | 1.53 | 0.30586 | 0 | 1.2241 | 1.5147 | 0.31532 | 0 | 1.4995 | 0.32176 | 0 | 1.1778 | 1.1746 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6292 | 0.039143 | 6.734 | 1.4051 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.0153 | 0.015147 | 0.030446 | 0.0094597 | 0.0064351 | 0.0094597 | 0.0064351 | 0.015895 | 0.0031333 | 0.049474 | 0.92178 | 2.2115 | 3.1333 | 2.75 | -5.3593e-12 | -5.3593e-09 | 45.875 | 44.5124 | 44.0208 | 42.7134 | 5 | 203.5193 | 6.5176 | 15 | 41.5193 | 0.36 | 0.62245 | -5.3593e-12 | 5.3593e-12
30.5 | 13.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 13.095 | 13.095 | 31.1224 | 30.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 600.415 | 68.0936 | 35 | 57.4542 | 533.4966 | 730 | 550 | 11.5188 | 11.9094 | 33.4887 | 1.5381 | 0.31413 | 0 | 1.224 | 1.5227 | 0.32384 | 0 | 1.5075 | 0.33045 | 0 | 1.1771 | 1.1739 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6238 | 0.044494 | 8.1058 | 1.3998 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015381 | 0.015227 | 0.030609 | 0.0097152 | 0.006609 | 0.0097152 | 0.006609 | 0.016324 | 0.003125 | 0.050058 | 0.92178 | 2.2032 | 3.125 | 2.75 | -1.1921e-12 | -1.1921e-09 | 45.8715 | 44.5091 | 43.9955 | 42.6888 | 5 | 178.5034 | 10.6394 | 15 | 16.5034 | 0.405 | 0.62245 | -1.1923e-12 | 1.1926e-12
30.5 | 15 | 90 | 80 | FALSE | FALSE | ValueError: TR2 > T6 не выполняется: TR2=550.000 C, T6=556.703 C
32 | 7.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 7.275 | 7.275 | 32.6531 | 32 | 712 | 715 | 712 | 3 | 522.0291 | 154.9772 | 35 | 151.7344 | 453.4056 | 730 | 550 | 7.993 | 11.9094 | 35.1152 | 1.7865 | 0.61692 | 0 | 1.1696 | 1.7686 | 0.636 | 0 | 1.7509 | 0.64898 | 0 | 1.102 | 1.0987 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6374 | 0.030929 | 3.3597 | 1.4678 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.017865 | 0.017686 | 0.035551 | 0.01908 | 0.01298 | 0.01908 | 0.01298 | 0.03206 | 0.003232 | 0.070843 | 0.92178 | 2.3102 | 3.232 | 2.75 | 2.6221e-12 | 2.6221e-09 | 43.832 | 42.5301 | 41.177 | 39.954 | 5 | 258.5944 | 3.2428 | 15 | 96.5944 | 0.225 | 0.65306 | 2.6226e-12 | 2.6221e-12
32 | 9 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 8.73 | 8.73 | 32.6531 | 32 | 712 | 715 | 712 | 3 | 543.6954 | 81.4366 | 35 | 78.4538 | 444.5371 | 730 | 550 | 7.7321 | 11.9094 | 33.8991 | 1.538 | 0.3166 | 0 | 1.2214 | 1.5226 | 0.32639 | 0 | 1.5074 | 0.33305 | 0 | 1.1744 | 1.1712 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6384 | 0.029919 | 4.2488 | 1.417 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01538 | 0.015226 | 0.030607 | 0.0097916 | 0.006661 | 0.0097916 | 0.006661 | 0.016453 | 0.003152 | 0.050211 | 0.92178 | 2.2302 | 3.152 | 2.75 | -3.1921e-12 | -3.1921e-09 | 45.7749 | 44.4153 | 43.8931 | 42.5895 | 5 | 267.4629 | 2.9829 | 15 | 105.4629 | 0.27 | 0.65306 | -3.1921e-12 | 3.1921e-12
32 | 10.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 10.185 | 10.185 | 32.6531 | 32 | 712 | 715 | 712 | 3 | 562.482 | 71.0864 | 35 | 68.2435 | 474.0199 | 730 | 550 | 8.6729 | 11.9094 | 33.661 | 1.5389 | 0.31121 | 0 | 1.2277 | 1.5236 | 0.32084 | 0 | 1.5083 | 0.32739 | 0 | 1.1809 | 1.1778 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6348 | 0.03356 | 5.2655 | 1.407 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015389 | 0.015236 | 0.030625 | 0.0096251 | 0.0065477 | 0.0096251 | 0.0065477 | 0.016173 | 0.0031363 | 0.049934 | 0.92178 | 2.2145 | 3.1363 | 2.75 | -8.1553e-10 | -8.1553e-07 | 46.0113 | 44.6448 | 44.14 | 42.829 | 5 | 237.9801 | 2.843 | 15 | 75.9801 | 0.315 | 0.65306 | -8.1553e-10 | 8.1553e-10
32 | 12 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 11.64 | 11.64 | 32.6531 | 32 | 712 | 715 | 712 | 3 | 579.1116 | 69.1592 | 35 | 62.9199 | 501.5877 | 730 | 550 | 9.7856 | 11.9094 | 33.4617 | 1.5492 | 0.31745 | 0 | 1.2318 | 1.5337 | 0.32727 | 0 | 1.5184 | 0.33395 | 0 | 1.1844 | 1.1813 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6305 | 0.037865 | 6.3858 | 1.3987 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015492 | 0.015337 | 0.030829 | 0.0098182 | 0.006679 | 0.0098182 | 0.006679 | 0.016497 | 0.0031232 | 0.05045 | 0.92178 | 2.2014 | 3.1232 | 2.75 | -1.5041e-13 | -1.5041e-10 | 46.1623 | 44.7912 | 44.2716 | 42.9567 | 5 | 210.4123 | 6.2393 | 15 | 48.4123 | 0.36 | 0.65306 | -1.5087e-13 | 3.2401e-12
32 | 13.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 13.095 | 13.095 | 32.6531 | 32 | 712 | 715 | 712 | 3 | 594.0605 | 69.373 | 35 | 59.0663 | 526.2245 | 730 | 550 | 11.0534 | 11.9094 | 33.3208 | 1.5587 | 0.32599 | 0 | 1.2327 | 1.5431 | 0.33607 | 0 | 1.5277 | 0.34293 | 0 | 1.1848 | 1.1817 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6256 | 0.042771 | 7.6421 | 1.3928 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015587 | 0.015431 | 0.031019 | 0.010082 | 0.0068586 | 0.010082 | 0.0068586 | 0.016941 | 0.0031139 | 0.051073 | 0.92178 | 2.1922 | 3.1139 | 2.75 | -4.4283e-10 | -4.4283e-07 | 46.1991 | 44.8269 | 44.285 | 42.9697 | 5 | 185.7755 | 10.3068 | 15 | 23.7755 | 0.405 | 0.65306 | -4.4283e-10 | 4.4283e-10
32 | 15 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 14.55 | 14.55 | 32.6531 | 32 | 712 | 715 | 712 | 3 | 607.6597 | 69.2682 | 35 | 55.9647 | 549.0329 | 730 | 550 | 12.5614 | 11.9094 | 33.1056 | 1.5726 | 0.33667 | 0 | 1.2359 | 1.5569 | 0.34709 | 0 | 1.5413 | 0.35417 | 0 | 1.1871 | 1.184 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6197 | 0.048606 | 9.1247 | 1.3838 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015726 | 0.015569 | 0.031294 | 0.010413 | 0.0070834 | 0.010413 | 0.0070834 | 0.017496 | 0.0030998 | 0.05189 | 0.92178 | 2.178 | 3.0998 | 2.75 | 1.9127e-08 | 1.9127e-05 | 46.3176 | 44.9419 | 44.3729 | 43.055 | 5 | 162.9671 | 13.3035 | 15 | 0.96706 | 0.45 | 0.65306 | 1.9127e-08 | 1.9127e-08
33.5 | 7.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 7.275 | 7.275 | 34.1837 | 33.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 516.381 | 158.8378 | 35 | 155.5483 | 448.2633 | 730 | 550 | 7.82 | 11.9094 | 35.1845 | 1.798 | 0.63073 | 0 | 1.1673 | 1.7801 | 0.65024 | 0 | 1.7623 | 0.66351 | 0 | 1.0987 | 1.0955 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.638 | 0.030311 | 3.1996 | 1.4707 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01798 | 0.017801 | 0.035781 | 0.019507 | 0.01327 | 0.019507 | 0.01327 | 0.032777 | 0.0032366 | 0.071795 | 0.92178 | 2.3148 | 3.2366 | 2.75 | 7.5866e-12 | 7.5866e-09 | 43.7466 | 42.4473 | 41.056 | 39.8366 | 5 | 263.7367 | 3.2895 | 15 | 101.7367 | 0.225 | 0.68367 | 7.587e-12 | 7.5866e-12
33.5 | 9 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 8.73 | 8.73 | 34.1837 | 33.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 537.9271 | 83.4411 | 35 | 80.4262 | 439.4201 | 730 | 550 | 7.5698 | 11.9094 | 33.7617 | 1.5559 | 0.32817 | 0 | 1.2277 | 1.5403 | 0.33831 | 0 | 1.5249 | 0.34522 | 0 | 1.1797 | 1.1766 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.639 | 0.029341 | 4.083 | 1.4112 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015559 | 0.015403 | 0.030963 | 0.010149 | 0.0069044 | 0.010149 | 0.0069044 | 0.017054 | 0.0031429 | 0.051159 | 0.92178 | 2.2212 | 3.1429 | 2.75 | 3.8743e-13 | 3.8743e-10 | 46.0118 | 44.6452 | 44.0945 | 42.7849 | 5 | 272.5799 | 3.0149 | 15 | 110.5799 | 0.27 | 0.68367 | 3.8696e-13 | 1.4211e-12
33.5 | 10.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 10.185 | 10.185 | 34.1837 | 33.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 556.611 | 72.861 | 35 | 69.9984 | 467.9998 | 730 | 550 | 8.4423 | 11.9094 | 33.5507 | 1.5555 | 0.32233 | 0 | 1.2332 | 1.54 | 0.3323 | 0 | 1.5246 | 0.33908 | 0 | 1.1855 | 1.1823 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6356 | 0.032723 | 5.0325 | 1.4024 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015555 | 0.0154 | 0.030955 | 0.009969 | 0.0067816 | 0.009969 | 0.0067816 | 0.016751 | 0.0031291 | 0.050834 | 0.92178 | 2.2073 | 3.1291 | 2.75 | -4.6962e-12 | -4.6962e-09 | 46.2156 | 44.8429 | 44.3105 | 42.9944 | 5 | 244.0002 | 2.8627 | 15 | 82.0002 | 0.315 | 0.68367 | -4.6955e-12 | 4.6962e-12
33.5 | 12 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 11.64 | 11.64 | 34.1837 | 33.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 573.151 | 70.5514 | 35 | 64.5714 | 495.1887 | 730 | 550 | 9.4807 | 11.9094 | 33.3351 | 1.567 | 0.32885 | 0 | 1.2382 | 1.5513 | 0.33902 | 0 | 1.5358 | 0.34594 | 0 | 1.1899 | 1.1868 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6316 | 0.036748 | 6.0794 | 1.3934 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01567 | 0.015513 | 0.031184 | 0.010171 | 0.0069188 | 0.010171 | 0.0069188 | 0.017089 | 0.0031149 | 0.051388 | 0.92178 | 2.1931 | 3.1149 | 2.75 | -1.2047e-12 | -1.2047e-09 | 46.4024 | 45.0242 | 44.4766 | 43.1556 | 5 | 216.8113 | 5.98 | 15 | 54.8113 | 0.36 | 0.68367 | -1.2044e-12 | 3.5811e-12
33.5 | 13.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 13.095 | 13.095 | 34.1837 | 33.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 588.0202 | 70.6236 | 35 | 60.6473 | 519.4667 | 730 | 550 | 10.6503 | 11.9094 | 33.1826 | 1.5776 | 0.33764 | 0 | 1.24 | 1.5619 | 0.34808 | 0 | 1.5462 | 0.35518 | 0 | 1.1911 | 1.188 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.627 | 0.041281 | 7.2392 | 1.387 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015776 | 0.015619 | 0.031395 | 0.010442 | 0.0071037 | 0.010442 | 0.0071037 | 0.017546 | 0.0031049 | 0.052046 | 0.92178 | 2.1831 | 3.1049 | 2.75 | 1.5105e-11 | 1.5105e-08 | 46.4714 | 45.0911 | 44.5209 | 43.1986 | 5 | 192.5333 | 9.9763 | 15 | 30.5333 | 0.405 | 0.68367 | 1.5105e-11 | 1.5106e-11
33.5 | 15 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 14.55 | 14.55 | 34.1837 | 33.5 | 712 | 715 | 712 | 3 | 601.5474 | 70.5664 | 35 | 57.4915 | 541.898 | 730 | 550 | 12.0212 | 11.9094 | 32.9695 | 1.592 | 0.34844 | 0 | 1.2436 | 1.5761 | 0.35922 | 0 | 1.5604 | 0.36655 | 0 | 1.1938 | 1.1907 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6217 | 0.046595 | 8.5875 | 1.3781 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01592 | 0.015761 | 0.031682 | 0.010777 | 0.007331 | 0.010777 | 0.007331 | 0.018108 | 0.0030908 | 0.05288 | 0.92178 | 2.169 | 3.0908 | 2.75 | -1.6146e-10 | -1.6146e-07 | 46.6061 | 45.2218 | 44.6243 | 43.2989 | 5 | 170.102 | 13.0749 | 15 | 8.102 | 0.45 | 0.68367 | -1.6146e-10 | 1.6146e-10
35 | 7.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 7.275 | 7.275 | 35.7143 | 35 | 712 | 715 | 712 | 3 | 511.0002 | 162.5514 | 35 | 159.217 | 443.4777 | 730 | 550 | 7.6639 | 11.9094 | 35.2612 | 1.809 | 0.64432 | 0 | 1.1647 | 1.7909 | 0.66425 | 0 | 1.773 | 0.67781 | 0 | 1.0952 | 1.0919 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6386 | 0.029755 | 3.054 | 1.4739 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01809 | 0.017909 | 0.035999 | 0.019927 | 0.013556 | 0.019927 | 0.013556 | 0.033484 | 0.0032416 | 0.072724 | 0.92178 | 2.3198 | 3.2416 | 2.75 | 1.7433e-11 | 1.7433e-08 | 43.6473 | 42.3509 | 40.9218 | 39.7064 | 5 | 268.5223 | 3.3344 | 15 | 106.5223 | 0.225 | 0.71429 | 1.7433e-11 | 1.7433e-11
35 | 9 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 8.73 | 8.73 | 35.7143 | 35 | 712 | 715 | 712 | 3 | 532.4318 | 85.3979 | 35 | 82.3514 | 434.6574 | 730 | 550 | 7.4231 | 11.9094 | 33.6471 | 1.5726 | 0.33955 | 0 | 1.2331 | 1.5569 | 0.35005 | 0 | 1.5413 | 0.35719 | 0 | 1.1841 | 1.181 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6395 | 0.02882 | 3.9322 | 1.4064 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015726 | 0.015569 | 0.031295 | 0.010501 | 0.0071438 | 0.010501 | 0.0071438 | 0.017645 | 0.0031354 | 0.052075 | 0.92178 | 2.2136 | 3.1354 | 2.75 | 3.9767e-13 | 3.9767e-10 | 46.2108 | 44.8383 | 44.2592 | 42.9447 | 5 | 277.3426 | 3.0465 | 15 | 115.3426 | 0.27 | 0.71429 | 3.9814e-13 | 9.6634e-13
35 | 10.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 10.185 | 10.185 | 35.7143 | 35 | 712 | 715 | 712 | 3 | 551.018 | 74.6002 | 35 | 71.7164 | 462.4143 | 730 | 550 | 8.237 | 11.9094 | 33.4582 | 1.5711 | 0.3333 | 0 | 1.2378 | 1.5554 | 0.34361 | 0 | 1.5398 | 0.35063 | 0 | 1.1892 | 1.1861 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6363 | 0.03198 | 4.824 | 1.3986 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015711 | 0.015554 | 0.031265 | 0.010308 | 0.0070125 | 0.010308 | 0.0070125 | 0.017321 | 0.003123 | 0.051709 | 0.92178 | 2.2012 | 3.123 | 2.75 | 1.397e-15 | 1.397e-12 | 46.3882 | 45.0105 | 44.4504 | 43.1302 | 5 | 249.5857 | 2.8838 | 15 | 87.5857 | 0.315 | 0.71429 | 1.397e-15 | 2.2737e-13
35 | 12 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 11.64 | 11.64 | 35.7143 | 35 | 712 | 715 | 712 | 3 | 567.4726 | 71.9295 | 35 | 66.1908 | 489.2287 | 730 | 550 | 9.211 | 11.9094 | 33.2309 | 1.5836 | 0.34007 | 0 | 1.2435 | 1.5677 | 0.35059 | 0 | 1.5521 | 0.35774 | 0 | 1.1943 | 1.1912 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6326 | 0.035762 | 5.8072 | 1.389 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015836 | 0.015677 | 0.031513 | 0.010518 | 0.0071549 | 0.010518 | 0.0071549 | 0.017672 | 0.003108 | 0.052294 | 0.92178 | 2.1862 | 3.108 | 2.75 | -2.766e-13 | -2.766e-10 | 46.6027 | 45.2186 | 44.6429 | 43.317 | 5 | 222.7713 | 5.7387 | 15 | 60.7713 | 0.36 | 0.71429 | -2.7684e-13 | 9.6634e-13
35 | 13.5 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 13.095 | 13.095 | 35.7143 | 35 | 712 | 715 | 712 | 3 | 582.2658 | 71.8503 | 35 | 62.1992 | 513.166 | 730 | 550 | 10.2974 | 11.9094 | 33.0693 | 1.5951 | 0.3491 | 0 | 1.246 | 1.5792 | 0.3599 | 0 | 1.5634 | 0.36724 | 0 | 1.1962 | 1.1931 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6283 | 0.03998 | 6.8852 | 1.3823 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015951 | 0.015792 | 0.031743 | 0.010797 | 0.0073448 | 0.010797 | 0.0073448 | 0.018142 | 0.0030974 | 0.052982 | 0.92178 | 2.1756 | 3.0974 | 2.75 | 2.4214e-13 | 2.4214e-10 | 46.6976 | 45.3107 | 44.712 | 43.384 | 5 | 198.834 | 9.6511 | 15 | 36.834 | 0.405 | 0.71429 | 2.4214e-13 | 9.6634e-13
35 | 15 | 90 | 80 | TRUE | TRUE | OK | 14.55 | 14.55 | 35.7143 | 35 | 712 | 715 | 712 | 3 | 595.7247 | 71.8186 | 35 | 58.9915 | 535.2396 | 730 | 550 | 11.5544 | 11.9094 | 32.8597 | 1.6099 | 0.36001 | 0 | 1.2499 | 1.5938 | 0.37115 | 0 | 1.5779 | 0.37872 | 0 | 1.1992 | 1.1961 | 2.75 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6683 | 2.6235 | 0.04486 | 8.1219 | 1.3735 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016099 | 0.015938 | 0.032038 | 0.011134 | 0.0075745 | 0.011134 | 0.0075745 | 0.018709 | 0.0030836 | 0.05383 | 0.92178 | 2.1618 | 3.0836 | 2.75 | 2.9802e-14 | 2.9802e-11 | 46.8431 | 45.4518 | 44.8257 | 43.4944 | 5 | 176.7604 | 12.8271 | 15 | 14.7604 | 0.45 | 0.71429 | 2.9802e-14 | 4.4906e-12

## Best block
Параметр | Турбина | ОК | РК | Рекуператор | Охладитель | Насосы
N_i, МВт | 1.6099 | 0.36001 | 0
N_el, МВт | 1.5779 | 0.37872 | 0 |  |  | 0.0030836
Q_EM, МВт | 0.032038 | 0.018709 |  |  |  | 0.0030836
Q, МВт |  |  |  | 8.1219 | 1.3735
T вход, °C | 712 | 35 |  | 595.7247 | 71.8186
T выход, °C | 595.7247 | 58.9915 |  | 535.2396 | 35
P вход, МПа | 35 | 14.55 |  | 15 | 14.55
P выход, МПа | 15 | 35.7143 |  | 14.55 | 14.55
G, кг/с | 11.5544 | 11.5544 |  | 11.5544 | 32.8597
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Q_HEAT, МВт | 2.75
N_net_i, МВт | 1.2499
N_el_gross, МВт | 1.1992
N_el_net, МВт | 1.1961
N_SN, кВт | 3.0836
eta_cycle_CO2, % | 46.8431
eta_el_net_CO2, % | 44.8257
eta_plant, % | 45.4518
eta_el_net_plant, % | 43.4944

## Баланс
Статья | МВт | % от Q_HEAT
Q_loss_reactor | 0.0275 | 1
Q_loss_tr1 (Na) | 0.027225 | 0.99
Q_transport_loss_CO2 | 0.04486 | 1.6313
Транспортные потери (сумма) | 0.072085 | 2.6213
Q_loss_RTO | 0.026953 | 0.9801
N_loss_turb_EM | 0.032038 | 1.165
N_loss_comp_EM | 0.018709 | 0.68033
N_loss_pumps | 0.0030836 | 0.11213
Q_COOL | 1.3735 | 49.9468
N_el_net | 1.1961 | 43.4944
Q_balance_out | 2.75 | 100
Q_balance_error | 2.9802e-14 | 1.0837e-12
Q_HEAT | 2.75 | 100