## Results_eta
eta_T_% | eta_C_% | DP_rec_hot_% | DP_rec_cold_% | dTmin_target_K | physical_root | success | message | P1_MPa | P2_MPa | P3_MPa | P4_MPa | P5_MPa | P6_MPa | T1_C | T2_C | T3_C | T4_C | T5_C | T6_C | TR1_C | TR2_C | G_CO2_kg_s | G_Na_kg_s | G_water_kg_s | N_TURB_i_MW | N_MCOMP_i_MW | N_RCOMP_i_MW | N_NET_i_MW | N_TURB_e_MW | N_MCOMP_e_MW | N_RCOMP_e_MW | N_TURB_el_MW | N_MCOMP_el_MW | N_RCOMP_el_MW | N_el_gross_MW | N_el_net_MW | Q_HEAT_MW | Q_reactor_MW | Q_tr1_MW | Q_CO2_RTO_MW | Q_CO2_to_turbine_MW | Q_transport_loss_CO2_MW | Q_RECUP_MW | Q_COOL_MW | Q_loss_reactor_MW | Q_loss_tr1_MW | Q_loss_RTO_MW | N_loss_turb_mech_MW | N_loss_generator_MW | N_loss_turb_EM_MW | N_loss_mc_mech_MW | N_loss_mc_drive_MW | N_loss_comp_mech_MW | N_loss_comp_drive_MW | N_loss_comp_EM_MW | N_loss_pumps_MW | N_loss_EM_total_MW | N_Na_pump_kW | N_water_pump_kW | N_SN_kW | eta_cycle_CO2_% | eta_plant_% | eta_el_net_CO2_% | eta_el_net_plant_% | dTmin_rec_K | dT_T2_T6_K | dT_T3_T5_K | dT_reactor_hot_K | dT_reactor_cold_K | DP_rec_hot_MPa | DP_rec_cold_MPa | energy_balance_MW | Q_balance_out_MW | Q_balance_error_MW | Q_balance_error_kW | root_residual
80 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 75.0334 | 35 | 70.1497 | 500.6464 | 730 | 550 | 9.6851 | 11.9094 | 36.8187 | 1.5167 | 0.42507 | 0 | 1.0917 | 1.5016 | 0.43822 | 0 | 1.4715 | 0.44716 | 0 | 1.0244 | 1.021 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6307 | 0.037643 | 6.1742 | 1.539 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015167 | 0.030031 | 0.045199 | 0.013147 | 0.0089432 | 0.013147 | 0.0089432 | 0.02209 | 0.0033441 | 0.070632 | 0.92178 | 2.4223 | 3.3441 | 40.9118 | 39.6966 | 38.2647 | 37.1282 | 5 | 79.1977 | 4.8837 | 15 | 49.3536 | 0.36 | 0.73469 | 2.8848e-13 | 2.75 | 2.8824e-13 | 2.8824e-10 | 2.16e-12
80 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 74.786 | 35 | 69.8235 | 500.6492 | 730 | 550 | 9.6853 | 11.9094 | 36.6751 | 1.5167 | 0.41909 | 0 | 1.0977 | 1.5016 | 0.43205 | 0 | 1.4715 | 0.44087 | 0 | 1.0307 | 1.0273 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6307 | 0.037644 | 6.1803 | 1.533 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015167 | 0.030032 | 0.045199 | 0.012962 | 0.0088174 | 0.012962 | 0.0088174 | 0.021779 | 0.0033346 | 0.070313 | 0.92178 | 2.4128 | 3.3346 | 41.1367 | 39.9149 | 38.5016 | 37.358 | 5 | 79.1949 | 4.9625 | 15 | 49.3508 | 0.36 | 0.73469 | -3.3458e-13 | 2.75 | -3.3481e-13 | -3.3481e-10 | 3.3481e-13
80 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 74.5461 | 35 | 69.5064 | 500.6538 | 730 | 550 | 9.6855 | 11.9094 | 36.5353 | 1.5168 | 0.41328 | 0 | 1.1035 | 1.5016 | 0.42606 | 0 | 1.4716 | 0.43475 | 0 | 1.0368 | 1.0335 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6307 | 0.037645 | 6.1863 | 1.5272 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015168 | 0.030032 | 0.0452 | 0.012782 | 0.0086951 | 0.012782 | 0.0086951 | 0.021477 | 0.0033254 | 0.070002 | 0.92178 | 2.4036 | 3.3254 | 41.3557 | 40.1274 | 38.7322 | 37.5818 | 5 | 79.1904 | 5.0397 | 15 | 49.3462 | 0.36 | 0.73469 | -1.397e-14 | 2.75 | -1.397e-14 | -1.397e-11 | 1.1369e-13
80 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 74.3132 | 35 | 69.1979 | 500.6599 | 730 | 550 | 9.6857 | 11.9094 | 36.3991 | 1.5168 | 0.40763 | 0 | 1.1092 | 1.5017 | 0.42023 | 0 | 1.4716 | 0.42881 | 0 | 1.0428 | 1.0395 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6307 | 0.037646 | 6.1923 | 1.5215 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015168 | 0.030033 | 0.045201 | 0.012607 | 0.0085762 | 0.012607 | 0.0085762 | 0.021183 | 0.0033165 | 0.069701 | 0.92178 | 2.3947 | 3.3165 | 41.569 | 40.3344 | 38.9569 | 37.7998 | 5 | 79.1842 | 5.1153 | 15 | 49.3401 | 0.36 | 0.73469 | -4.2142e-14 | 2.75 | -4.191e-14 | -4.191e-11 | 2.2737e-13
80 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 74.0871 | 35 | 68.8978 | 500.6676 | 730 | 550 | 9.6861 | 11.9094 | 36.2663 | 1.5169 | 0.40213 | 0 | 1.1147 | 1.5017 | 0.41457 | 0 | 1.4717 | 0.42303 | 0 | 1.0486 | 1.0453 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6307 | 0.037647 | 6.1981 | 1.5159 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015169 | 0.030034 | 0.045203 | 0.012437 | 0.0084606 | 0.012437 | 0.0084606 | 0.020898 | 0.0033077 | 0.069408 | 0.92178 | 2.3859 | 3.3077 | 41.777 | 40.5362 | 39.1758 | 38.0122 | 5 | 79.1765 | 5.1894 | 15 | 49.3324 | 0.36 | 0.73469 | -6.0536e-14 | 2.75 | -6.0536e-14 | -6.0536e-11 | 6.1467e-14
80 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 73.8676 | 35 | 68.6055 | 500.6767 | 730 | 550 | 9.6865 | 11.9094 | 36.1368 | 1.5169 | 0.39679 | 0 | 1.1202 | 1.5018 | 0.40906 | 0 | 1.4717 | 0.41741 | 0 | 1.0543 | 1.051 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6307 | 0.037649 | 6.2038 | 1.5105 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015169 | 0.030035 | 0.045205 | 0.012272 | 0.0083482 | 0.012272 | 0.0083482 | 0.02062 | 0.0032992 | 0.069124 | 0.92178 | 2.3774 | 3.2992 | 41.9797 | 40.7329 | 39.3891 | 38.2193 | 5 | 79.1674 | 5.262 | 15 | 49.3233 | 0.36 | 0.73469 | -8.6147e-14 | 2.75 | -8.6147e-14 | -8.6147e-11 | 8.6147e-14
80 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 73.6542 | 35 | 68.321 | 500.6872 | 730 | 550 | 9.687 | 11.9094 | 36.0106 | 1.517 | 0.39159 | 0 | 1.1254 | 1.5018 | 0.4037 | 0 | 1.4718 | 0.41194 | 0 | 1.0599 | 1.0566 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6307 | 0.037651 | 6.2095 | 1.5052 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01517 | 0.030037 | 0.045207 | 0.012111 | 0.0082387 | 0.012111 | 0.0082387 | 0.02035 | 0.0032909 | 0.068848 | 0.92178 | 2.3691 | 3.2909 | 42.1774 | 40.9247 | 39.5972 | 38.4211 | 5 | 79.1569 | 5.3333 | 15 | 49.3128 | 0.36 | 0.73469 | 4.6333e-14 | 2.75 | 4.6566e-14 | 4.6566e-11 | 1.1369e-12
80 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 73.4468 | 35 | 68.0437 | 500.6988 | 730 | 550 | 9.6875 | 11.9094 | 35.8874 | 1.5171 | 0.38652 | 0 | 1.1306 | 1.5019 | 0.39848 | 0 | 1.4719 | 0.40661 | 0 | 1.0653 | 1.062 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6307 | 0.037653 | 6.215 | 1.5001 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015171 | 0.030039 | 0.04521 | 0.011954 | 0.0081322 | 0.011954 | 0.0081322 | 0.020086 | 0.0032828 | 0.068579 | 0.92178 | 2.361 | 3.2828 | 42.3703 | 41.1118 | 39.8002 | 38.6181 | 5 | 79.1453 | 5.4031 | 15 | 49.3012 | 0.36 | 0.73469 | -6.0769e-14 | 2.75 | -6.1002e-14 | -6.1002e-11 | 1.1369e-12
80 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 73.2451 | 35 | 67.7736 | 500.7116 | 730 | 550 | 9.6881 | 11.9094 | 35.7672 | 1.5172 | 0.38159 | 0 | 1.1356 | 1.502 | 0.39339 | 0 | 1.472 | 0.40142 | 0 | 1.0706 | 1.0673 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6307 | 0.037655 | 6.2205 | 1.4951 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015172 | 0.03004 | 0.045212 | 0.011802 | 0.0080284 | 0.011802 | 0.0080284 | 0.01983 | 0.0032749 | 0.068317 | 0.92178 | 2.3531 | 3.2749 | 42.5585 | 41.2945 | 39.9982 | 38.8102 | 5 | 79.1325 | 5.4715 | 15 | 49.2884 | 0.36 | 0.73469 | -4.3306e-14 | 2.75 | -4.3306e-14 | -4.3306e-11 | 1.0232e-12
80 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 73.049 | 35 | 67.5103 | 500.7255 | 730 | 550 | 9.6887 | 11.9094 | 35.6498 | 1.5173 | 0.37678 | 0 | 1.1405 | 1.5021 | 0.38844 | 0 | 1.4721 | 0.39636 | 0 | 1.0757 | 1.0724 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6307 | 0.037657 | 6.2259 | 1.4902 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015173 | 0.030042 | 0.045215 | 0.011653 | 0.0079273 | 0.011653 | 0.0079273 | 0.01958 | 0.0032672 | 0.068063 | 0.92178 | 2.3454 | 3.2672 | 42.7423 | 41.4728 | 40.1915 | 38.9978 | 5 | 79.1186 | 5.5387 | 15 | 49.2745 | 0.36 | 0.73469 | 8.8243e-14 | 2.75 | 8.7544e-14 | 8.7544e-11 | 1.08e-12
80 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 72.858 | 35 | 67.2535 | 500.7404 | 730 | 550 | 9.6894 | 11.9094 | 35.5352 | 1.5174 | 0.3721 | 0 | 1.1453 | 1.5022 | 0.38361 | 0 | 1.4722 | 0.39144 | 0 | 1.0807 | 1.0775 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6307 | 0.03766 | 6.2312 | 1.4854 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015174 | 0.030044 | 0.045218 | 0.011508 | 0.0078287 | 0.011508 | 0.0078287 | 0.019337 | 0.0032596 | 0.067815 | 0.92178 | 2.3378 | 3.2596 | 42.9218 | 41.6469 | 40.3803 | 39.181 | 5 | 79.1038 | 5.6046 | 15 | 49.2596 | 0.36 | 0.73469 | -1.4226e-13 | 2.75 | -1.4156e-13 | -1.4156e-10 | 1.1369e-12
80 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 72.6722 | 35 | 67.003 | 500.7561 | 730 | 550 | 9.6901 | 11.9094 | 35.4232 | 1.5175 | 0.36753 | 0 | 1.15 | 1.5023 | 0.3789 | 0 | 1.4723 | 0.38663 | 0 | 1.0856 | 1.0824 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6307 | 0.037663 | 6.2365 | 1.4807 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015175 | 0.030047 | 0.045222 | 0.011367 | 0.0077326 | 0.011367 | 0.0077326 | 0.0191 | 0.0032523 | 0.067573 | 0.92178 | 2.3305 | 3.2523 | 43.0971 | 41.8171 | 40.5647 | 39.3598 | 5 | 79.088 | 5.6692 | 15 | 49.2439 | 0.36 | 0.73469 | -2.7008e-14 | 2.75 | -2.7008e-14 | -2.7008e-11 | 1.1369e-13
80 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 72.4912 | 35 | 66.7586 | 500.7728 | 730 | 550 | 9.6908 | 11.9094 | 35.3138 | 1.5176 | 0.36308 | 0 | 1.1545 | 1.5024 | 0.37431 | 0 | 1.4724 | 0.38195 | 0 | 1.0904 | 1.0872 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6307 | 0.037666 | 6.2417 | 1.4761 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015176 | 0.030049 | 0.045225 | 0.011229 | 0.0076389 | 0.011229 | 0.0076389 | 0.018868 | 0.0032451 | 0.067338 | 0.92178 | 2.3233 | 3.2451 | 43.2684 | 41.9833 | 40.7448 | 39.5346 | 5 | 79.0714 | 5.7326 | 15 | 49.2272 | 0.36 | 0.73469 | 9.1735e-14 | 2.75 | 9.1735e-14 | 9.1735e-11 | 1.1369e-13
80 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 72.3149 | 35 | 66.5201 | 500.7902 | 730 | 550 | 9.6916 | 11.9094 | 35.2068 | 1.5177 | 0.35873 | 0 | 1.159 | 1.5026 | 0.36983 | 0 | 1.4725 | 0.37738 | 0 | 1.0951 | 1.0919 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6307 | 0.037669 | 6.2468 | 1.4716 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015177 | 0.030051 | 0.045229 | 0.011095 | 0.0075475 | 0.011095 | 0.0075475 | 0.018642 | 0.003238 | 0.067109 | 0.92178 | 2.3162 | 3.238 | 43.4359 | 42.1458 | 40.9208 | 39.7054 | 5 | 79.0539 | 5.7948 | 15 | 49.2098 | 0.36 | 0.73469 | 1.7742e-13 | 2.75 | 1.7742e-13 | 1.7742e-10 | 1.7695e-13
80 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 72.1431 | 35 | 66.2872 | 500.8083 | 730 | 550 | 9.6924 | 11.9094 | 35.1022 | 1.5179 | 0.35449 | 0 | 1.1634 | 1.5027 | 0.36546 | 0 | 1.4726 | 0.37291 | 0 | 1.0997 | 1.0965 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6307 | 0.037672 | 6.2518 | 1.4673 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015179 | 0.030054 | 0.045233 | 0.010964 | 0.0074583 | 0.010964 | 0.0074583 | 0.018422 | 0.0032311 | 0.066886 | 0.92178 | 2.3094 | 3.2311 | 43.5996 | 42.3046 | 41.0929 | 39.8724 | 5 | 79.0358 | 5.8559 | 15 | 49.1917 | 0.36 | 0.73469 | -1.3737e-14 | 2.75 | -1.397e-14 | -1.397e-11 | 5.6843e-14
80 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 71.9756 | 35 | 66.0597 | 500.8272 | 730 | 550 | 9.6933 | 11.9094 | 34.9999 | 1.518 | 0.35035 | 0 | 1.1677 | 1.5028 | 0.36119 | 0 | 1.4728 | 0.36856 | 0 | 1.1042 | 1.101 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6306 | 0.037675 | 6.2567 | 1.463 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01518 | 0.030056 | 0.045236 | 0.010836 | 0.0073712 | 0.010836 | 0.0073712 | 0.018207 | 0.0032244 | 0.066668 | 0.92178 | 2.3026 | 3.2244 | 43.7597 | 42.46 | 41.2612 | 40.0357 | 5 | 79.0169 | 5.9159 | 15 | 49.1728 | 0.36 | 0.73469 | 9.3132e-15 | 2.75 | 9.3132e-15 | 9.3132e-12 | 2.0464e-12
80 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 71.8123 | 35 | 65.8376 | 500.8467 | 730 | 550 | 9.6942 | 11.9094 | 34.8998 | 1.5181 | 0.34631 | 0 | 1.1718 | 1.503 | 0.35702 | 0 | 1.4729 | 0.36431 | 0 | 1.1086 | 1.1054 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6306 | 0.037679 | 6.2616 | 1.4588 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015181 | 0.030059 | 0.045241 | 0.010711 | 0.0072861 | 0.010711 | 0.0072861 | 0.017997 | 0.0032178 | 0.066455 | 0.92178 | 2.296 | 3.2178 | 43.9164 | 42.612 | 41.4258 | 40.1955 | 5 | 78.9975 | 5.9747 | 15 | 49.1533 | 0.36 | 0.73469 | -2.1909e-13 | 2.75 | -2.1886e-13 | -2.1886e-10 | 2.1933e-13
80 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 71.653 | 35 | 65.6205 | 500.8667 | 730 | 550 | 9.6951 | 11.9094 | 34.8019 | 1.5183 | 0.34236 | 0 | 1.1759 | 1.5031 | 0.35295 | 0 | 1.473 | 0.36015 | 0 | 1.1129 | 1.1097 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6306 | 0.037682 | 6.2664 | 1.4547 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015183 | 0.030062 | 0.045245 | 0.010588 | 0.0072031 | 0.010588 | 0.0072031 | 0.017792 | 0.0032114 | 0.066248 | 0.92178 | 2.2896 | 3.2114 | 44.0697 | 42.7607 | 41.5869 | 40.3517 | 5 | 78.9774 | 6.0325 | 15 | 49.1333 | 0.36 | 0.73469 | -2.1607e-13 | 2.75 | -2.1607e-13 | -2.1607e-10 | 9.6634e-13
80 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 71.4976 | 35 | 65.4083 | 500.8873 | 730 | 550 | 9.696 | 11.9094 | 34.706 | 1.5184 | 0.3385 | 0 | 1.1799 | 1.5032 | 0.34897 | 0 | 1.4732 | 0.35609 | 0 | 1.1171 | 1.1139 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6306 | 0.037686 | 6.2712 | 1.4507 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015184 | 0.030065 | 0.045249 | 0.010469 | 0.0071219 | 0.010469 | 0.0071219 | 0.017591 | 0.0032051 | 0.066045 | 0.92178 | 2.2833 | 3.2051 | 44.2197 | 42.9063 | 41.7445 | 40.5047 | 5 | 78.9568 | 6.0893 | 15 | 49.1127 | 0.36 | 0.73469 | 2.5379e-14 | 2.75 | 2.5146e-14 | 2.5146e-11 | 1.2506e-12
80 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 71.3459 | 35 | 65.2009 | 500.9084 | 730 | 550 | 9.6969 | 11.9094 | 34.6122 | 1.5186 | 0.33473 | 0 | 1.1838 | 1.5034 | 0.34509 | 0 | 1.4733 | 0.35213 | 0 | 1.1212 | 1.118 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6306 | 0.037689 | 6.2759 | 1.4468 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015186 | 0.030068 | 0.045254 | 0.010353 | 0.0070426 | 0.010353 | 0.0070426 | 0.017395 | 0.0031989 | 0.065848 | 0.92178 | 2.2771 | 3.1989 | 44.3666 | 43.0488 | 41.8988 | 40.6544 | 5 | 78.9357 | 6.145 | 15 | 49.0916 | 0.36 | 0.73469 | -1.9418e-13 | 2.75 | -1.9418e-13 | -1.9418e-10 | 1.9465e-13
80 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 579.8441 | 71.1978 | 35 | 64.998 | 500.93 | 730 | 550 | 9.6979 | 11.9094 | 34.5203 | 1.5187 | 0.33105 | 0 | 1.1877 | 1.5035 | 0.34129 | 0 | 1.4735 | 0.34825 | 0 | 1.1252 | 1.122 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6306 | 0.037693 | 6.2805 | 1.4429 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015187 | 0.030071 | 0.045258 | 0.010239 | 0.006965 | 0.010239 | 0.006965 | 0.017204 | 0.0031929 | 0.065655 | 0.92178 | 2.2711 | 3.1929 | 44.5104 | 43.1884 | 42.0499 | 40.801 | 5 | 78.9141 | 6.1998 | 15 | 49.07 | 0.36 | 0.73469 | 3.0966e-14 | 2.75 | 3.1199e-14 | 3.1199e-11 | 2.2169e-12
81 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 75.0332 | 35 | 70.1497 | 499.1165 | 730 | 550 | 9.6168 | 11.9094 | 36.5589 | 1.5249 | 0.42207 | 0 | 1.1028 | 1.5096 | 0.43513 | 0 | 1.4794 | 0.44401 | 0 | 1.0354 | 1.0321 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.037378 | 6.1119 | 1.5282 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015249 | 0.030192 | 0.045441 | 0.013054 | 0.0088801 | 0.013054 | 0.0088801 | 0.021934 | 0.003327 | 0.070702 | 0.92178 | 2.4052 | 3.327 | 41.3287 | 40.1012 | 38.679 | 37.5302 | 5 | 79.1287 | 4.8835 | 15 | 50.8835 | 0.36 | 0.73469 | -1.8859e-14 | 2.75 | -1.8161e-14 | -1.8161e-11 | 5.6843e-14
81 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 74.7857 | 35 | 69.8235 | 499.1196 | 730 | 550 | 9.617 | 11.9094 | 36.4163 | 1.5249 | 0.41613 | 0 | 1.1087 | 1.5096 | 0.429 | 0 | 1.4794 | 0.43776 | 0 | 1.0417 | 1.0384 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.037378 | 6.1179 | 1.5222 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015249 | 0.030193 | 0.045441 | 0.01287 | 0.0087552 | 0.01287 | 0.0087552 | 0.021625 | 0.0033176 | 0.070384 | 0.92178 | 2.3958 | 3.3176 | 41.5521 | 40.3179 | 38.9143 | 37.7585 | 5 | 79.1255 | 4.9622 | 15 | 50.8804 | 0.36 | 0.73469 | 3.0012e-13 | 2.75 | 3.0035e-13 | 3.0035e-10 | 2.3306e-12
81 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 74.5456 | 35 | 69.5064 | 499.1245 | 730 | 550 | 9.6172 | 11.9094 | 36.2774 | 1.5249 | 0.41036 | 0 | 1.1145 | 1.5097 | 0.42306 | 0 | 1.4795 | 0.43169 | 0 | 1.0478 | 1.0445 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.037379 | 6.1239 | 1.5164 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015249 | 0.030193 | 0.045442 | 0.012692 | 0.0086338 | 0.012692 | 0.0086338 | 0.021325 | 0.0033085 | 0.070076 | 0.92178 | 2.3867 | 3.3085 | 41.7696 | 40.529 | 39.1434 | 37.9808 | 5 | 79.1207 | 5.0392 | 15 | 50.8755 | 0.36 | 0.73469 | 2.8475e-13 | 2.75 | 2.8498e-13 | 2.8498e-10 | 2.2737e-12
81 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 74.3126 | 35 | 69.1979 | 499.131 | 730 | 550 | 9.6175 | 11.9094 | 36.1421 | 1.525 | 0.40475 | 0 | 1.1202 | 1.5097 | 0.41727 | 0 | 1.4795 | 0.42579 | 0 | 1.0537 | 1.0504 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.03738 | 6.1298 | 1.5107 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01525 | 0.030194 | 0.045444 | 0.012518 | 0.0085158 | 0.012518 | 0.0085158 | 0.021034 | 0.0032996 | 0.069777 | 0.92178 | 2.3778 | 3.2996 | 41.9816 | 40.7347 | 39.3665 | 38.1973 | 5 | 79.1142 | 5.1146 | 15 | 50.869 | 0.36 | 0.73469 | -4.2375e-14 | 2.75 | -4.191e-14 | -4.191e-11 | 5.6843e-14
81 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 74.0864 | 35 | 68.8978 | 499.139 | 730 | 550 | 9.6178 | 11.9094 | 36.0102 | 1.525 | 0.3993 | 0 | 1.1257 | 1.5098 | 0.41165 | 0 | 1.4796 | 0.42005 | 0 | 1.0595 | 1.0562 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.037382 | 6.1356 | 1.5052 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01525 | 0.030195 | 0.045445 | 0.012349 | 0.008401 | 0.012349 | 0.008401 | 0.02075 | 0.0032909 | 0.069487 | 0.92178 | 2.3691 | 3.2909 | 42.1881 | 40.9351 | 39.584 | 38.4083 | 5 | 79.1062 | 5.1886 | 15 | 50.861 | 0.36 | 0.73469 | -4.5402e-14 | 2.75 | -4.5635e-14 | -4.5635e-11 | 5.6843e-14
81 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 73.8666 | 35 | 68.6055 | 499.1484 | 730 | 550 | 9.6182 | 11.9094 | 35.8816 | 1.5251 | 0.39399 | 0 | 1.1311 | 1.5098 | 0.40618 | 0 | 1.4796 | 0.41447 | 0 | 1.0652 | 1.0619 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.037383 | 6.1413 | 1.4999 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015251 | 0.030197 | 0.045447 | 0.012185 | 0.0082893 | 0.012185 | 0.0082893 | 0.020475 | 0.0032824 | 0.069204 | 0.92178 | 2.3606 | 3.2824 | 42.3895 | 41.1304 | 39.7959 | 38.6139 | 5 | 79.0968 | 5.2611 | 15 | 50.8516 | 0.36 | 0.73469 | -5.4482e-14 | 2.75 | -5.4482e-14 | -5.4482e-11 | 5.6843e-14
81 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 73.6531 | 35 | 68.321 | 499.1591 | 730 | 550 | 9.6187 | 11.9094 | 35.7562 | 1.5252 | 0.38883 | 0 | 1.1363 | 1.5099 | 0.40085 | 0 | 1.4797 | 0.40903 | 0 | 1.0707 | 1.0674 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.037385 | 6.1469 | 1.4946 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015252 | 0.030198 | 0.04545 | 0.012026 | 0.0081807 | 0.012026 | 0.0081807 | 0.020206 | 0.0032742 | 0.06893 | 0.92178 | 2.3524 | 3.2742 | 42.5858 | 41.321 | 40.0026 | 38.8145 | 5 | 79.0861 | 5.3322 | 15 | 50.8409 | 0.36 | 0.73469 | 1.9791e-14 | 2.75 | 1.9558e-14 | 1.9558e-11 | 1.2506e-12
81 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 73.4456 | 35 | 68.0437 | 499.1711 | 730 | 550 | 9.6192 | 11.9094 | 35.6338 | 1.5252 | 0.3838 | 0 | 1.1414 | 1.51 | 0.39567 | 0 | 1.4798 | 0.40374 | 0 | 1.076 | 1.0728 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.037387 | 6.1524 | 1.4895 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015252 | 0.0302 | 0.045452 | 0.01187 | 0.0080749 | 0.01187 | 0.0080749 | 0.019945 | 0.0032661 | 0.068663 | 0.92178 | 2.3443 | 3.2661 | 42.7775 | 41.5069 | 40.2042 | 39.0101 | 5 | 79.0741 | 5.4019 | 15 | 50.8289 | 0.36 | 0.73469 | 1.3132e-13 | 2.75 | 1.3132e-13 | 1.3132e-10 | 9.0949e-13
81 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 73.2438 | 35 | 67.7736 | 499.1842 | 730 | 550 | 9.6198 | 11.9094 | 35.5144 | 1.5253 | 0.3789 | 0 | 1.1464 | 1.5101 | 0.39062 | 0 | 1.4799 | 0.39859 | 0 | 1.0813 | 1.078 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.03739 | 6.1579 | 1.4845 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015253 | 0.030202 | 0.045455 | 0.011719 | 0.0079718 | 0.011719 | 0.0079718 | 0.01969 | 0.0032583 | 0.068404 | 0.92178 | 2.3365 | 3.2583 | 42.9644 | 41.6884 | 40.4009 | 39.201 | 5 | 79.061 | 5.4702 | 15 | 50.8158 | 0.36 | 0.73469 | -1.0477e-14 | 2.75 | -1.071e-14 | -1.071e-11 | 5.6843e-14
81 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 73.0475 | 35 | 67.5103 | 499.1983 | 730 | 550 | 9.6205 | 11.9094 | 35.3978 | 1.5254 | 0.37413 | 0 | 1.1513 | 1.5102 | 0.3857 | 0 | 1.48 | 0.39357 | 0 | 1.0864 | 1.0832 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.037392 | 6.1633 | 1.4796 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015254 | 0.030204 | 0.045458 | 0.011571 | 0.0078714 | 0.011571 | 0.0078714 | 0.019442 | 0.0032506 | 0.068151 | 0.92178 | 2.3288 | 3.2506 | 43.147 | 41.8655 | 40.5929 | 39.3873 | 5 | 79.0469 | 5.5372 | 15 | 50.8017 | 0.36 | 0.73469 | -2.3516e-14 | 2.75 | -2.3283e-14 | -2.3283e-11 | 2.2737e-13
81 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 72.8564 | 35 | 67.2535 | 499.2134 | 730 | 550 | 9.6211 | 11.9094 | 35.2839 | 1.5255 | 0.36948 | 0 | 1.1561 | 1.5103 | 0.38091 | 0 | 1.4801 | 0.38868 | 0 | 1.0914 | 1.0882 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.037395 | 6.1686 | 1.4749 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015255 | 0.030206 | 0.045461 | 0.011427 | 0.0077736 | 0.011427 | 0.0077736 | 0.019201 | 0.0032431 | 0.067905 | 0.92178 | 2.3213 | 3.2431 | 43.3253 | 42.0385 | 40.7804 | 39.5692 | 5 | 79.0317 | 5.603 | 15 | 50.7866 | 0.36 | 0.73469 | 1.0943e-13 | 2.75 | 1.0943e-13 | 1.0943e-10 | 1.1369e-13
81 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 72.6705 | 35 | 67.003 | 499.2295 | 730 | 550 | 9.6218 | 11.9094 | 35.1727 | 1.5257 | 0.36494 | 0 | 1.1607 | 1.5104 | 0.37623 | 0 | 1.4802 | 0.38391 | 0 | 1.0963 | 1.093 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.037397 | 6.1738 | 1.4702 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015257 | 0.030208 | 0.045464 | 0.011287 | 0.0076782 | 0.011287 | 0.0076782 | 0.018965 | 0.0032358 | 0.067665 | 0.92178 | 2.314 | 3.2358 | 43.4995 | 42.2075 | 40.9636 | 39.7469 | 5 | 79.0157 | 5.6675 | 15 | 50.7705 | 0.36 | 0.73469 | -1.3271e-14 | 2.75 | -1.3504e-14 | -1.3504e-11 | 1.08e-12
81 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 72.4894 | 35 | 66.7586 | 499.2464 | 730 | 550 | 9.6226 | 11.9094 | 35.064 | 1.5258 | 0.36052 | 0 | 1.1652 | 1.5105 | 0.37167 | 0 | 1.4803 | 0.37926 | 0 | 1.101 | 1.0978 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.0374 | 6.1789 | 1.4657 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015258 | 0.03021 | 0.045468 | 0.01115 | 0.0075851 | 0.01115 | 0.0075851 | 0.018735 | 0.0032286 | 0.067432 | 0.92178 | 2.3068 | 3.2286 | 43.6697 | 42.3726 | 41.1425 | 39.9206 | 5 | 78.9988 | 5.7308 | 15 | 50.7536 | 0.36 | 0.73469 | 1.5134e-14 | 2.75 | 1.5367e-14 | 1.5367e-11 | 1.1369e-13
81 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 72.3129 | 35 | 66.5201 | 499.2641 | 730 | 550 | 9.6234 | 11.9094 | 34.9577 | 1.5259 | 0.35621 | 0 | 1.1697 | 1.5106 | 0.36722 | 0 | 1.4804 | 0.37472 | 0 | 1.1057 | 1.1025 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.037403 | 6.184 | 1.4612 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015259 | 0.030213 | 0.045472 | 0.011017 | 0.0074944 | 0.011017 | 0.0074944 | 0.018511 | 0.0032216 | 0.067204 | 0.92178 | 2.2998 | 3.2216 | 43.836 | 42.5341 | 41.3174 | 40.0903 | 5 | 78.9811 | 5.7929 | 15 | 50.7359 | 0.36 | 0.73469 | 4.1444e-14 | 2.75 | 4.1444e-14 | 4.1444e-11 | 1.1369e-13
81 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 72.141 | 35 | 66.2872 | 499.2825 | 730 | 550 | 9.6242 | 11.9094 | 34.8538 | 1.526 | 0.352 | 0 | 1.174 | 1.5108 | 0.36288 | 0 | 1.4805 | 0.37029 | 0 | 1.1103 | 1.107 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.037407 | 6.189 | 1.4569 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01526 | 0.030215 | 0.045475 | 0.010886 | 0.0074058 | 0.010886 | 0.0074058 | 0.018292 | 0.0032148 | 0.066983 | 0.92178 | 2.293 | 3.2148 | 43.9987 | 42.6919 | 41.4884 | 40.2562 | 5 | 78.9627 | 5.8538 | 15 | 50.7175 | 0.36 | 0.73469 | 2.5867e-13 | 2.75 | 2.5844e-13 | 2.5844e-10 | 2.0464e-12
81 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 71.9734 | 35 | 66.0597 | 499.3016 | 730 | 550 | 9.625 | 11.9094 | 34.7522 | 1.5262 | 0.34789 | 0 | 1.1783 | 1.5109 | 0.35865 | 0 | 1.4807 | 0.36596 | 0 | 1.1147 | 1.1115 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.03741 | 6.1939 | 1.4526 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015262 | 0.030218 | 0.04548 | 0.010759 | 0.0073193 | 0.010759 | 0.0073193 | 0.018079 | 0.0032081 | 0.066766 | 0.92178 | 2.2863 | 3.2081 | 44.1578 | 42.8463 | 41.6556 | 40.4184 | 5 | 78.9436 | 5.9137 | 15 | 50.6984 | 0.36 | 0.73469 | 1.3271e-13 | 2.75 | 1.3318e-13 | 1.3318e-10 | 1.1369e-12
81 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 71.81 | 35 | 65.8376 | 499.3214 | 730 | 550 | 9.6259 | 11.9094 | 34.6527 | 1.5263 | 0.34387 | 0 | 1.1824 | 1.511 | 0.35451 | 0 | 1.4808 | 0.36174 | 0 | 1.1191 | 1.1159 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.037413 | 6.1988 | 1.4485 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015263 | 0.030221 | 0.045484 | 0.010635 | 0.0072348 | 0.010635 | 0.0072348 | 0.01787 | 0.0032016 | 0.066555 | 0.92178 | 2.2798 | 3.2016 | 44.3134 | 42.9973 | 41.8191 | 40.5771 | 5 | 78.9238 | 5.9724 | 15 | 50.6786 | 0.36 | 0.73469 | -1.1316e-13 | 2.75 | -1.1316e-13 | -1.1316e-10 | 1.0232e-12
81 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 71.6506 | 35 | 65.6205 | 499.3417 | 730 | 550 | 9.6268 | 11.9094 | 34.5554 | 1.5264 | 0.33995 | 0 | 1.1865 | 1.5112 | 0.35047 | 0 | 1.481 | 0.35762 | 0 | 1.1233 | 1.1201 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.037417 | 6.2035 | 1.4444 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015264 | 0.030224 | 0.045488 | 0.010514 | 0.0071524 | 0.010514 | 0.0071524 | 0.017666 | 0.0031952 | 0.066349 | 0.92178 | 2.2734 | 3.1952 | 44.4657 | 43.145 | 41.9792 | 40.7323 | 5 | 78.9035 | 6.0301 | 15 | 50.6583 | 0.36 | 0.73469 | -1.8533e-13 | 2.75 | -1.858e-13 | -1.858e-10 | 1.8626e-13
81 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 71.495 | 35 | 65.4083 | 499.3625 | 730 | 550 | 9.6277 | 11.9094 | 34.4602 | 1.5266 | 0.33612 | 0 | 1.1905 | 1.5113 | 0.34652 | 0 | 1.4811 | 0.35359 | 0 | 1.1275 | 1.1243 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.03742 | 6.2083 | 1.4404 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015266 | 0.030226 | 0.045492 | 0.010395 | 0.0070718 | 0.010395 | 0.0070718 | 0.017467 | 0.0031889 | 0.066148 | 0.92178 | 2.2671 | 3.1889 | 44.6148 | 43.2897 | 42.1358 | 40.8843 | 5 | 78.8827 | 6.0867 | 15 | 50.6375 | 0.36 | 0.73469 | 8.1491e-15 | 2.75 | 7.9162e-15 | 7.9162e-12 | 1.1369e-13
81 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 71.3432 | 35 | 65.2009 | 499.3839 | 730 | 550 | 9.6287 | 11.9094 | 34.3669 | 1.5267 | 0.33238 | 0 | 1.1944 | 1.5115 | 0.34266 | 0 | 1.4812 | 0.34965 | 0 | 1.1316 | 1.1284 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.037424 | 6.2129 | 1.4365 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015267 | 0.030229 | 0.045497 | 0.01028 | 0.006993 | 0.01028 | 0.006993 | 0.017273 | 0.0031828 | 0.065952 | 0.92178 | 2.261 | 3.1828 | 44.7607 | 43.4313 | 42.2891 | 41.033 | 5 | 78.8613 | 6.1424 | 15 | 50.6161 | 0.36 | 0.73469 | -9.0481e-10 | 2.75 | -9.0481e-10 | -9.0481e-07 | 9.0482e-10
81 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 578.2452 | 71.1951 | 35 | 64.998 | 499.4057 | 730 | 550 | 9.6297 | 11.9094 | 34.2756 | 1.5269 | 0.32872 | 0 | 1.1982 | 1.5116 | 0.33888 | 0 | 1.4814 | 0.3458 | 0 | 1.1356 | 1.1324 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6309 | 0.037428 | 6.2175 | 1.4327 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015269 | 0.030232 | 0.045501 | 0.010167 | 0.006916 | 0.010167 | 0.006916 | 0.017082 | 0.0031768 | 0.065761 | 0.92178 | 2.255 | 3.1768 | 44.9037 | 43.57 | 42.4392 | 41.1787 | 5 | 78.8395 | 6.197 | 15 | 50.5943 | 0.36 | 0.73469 | -5.2464e-10 | 2.75 | -5.2464e-10 | -5.2464e-07 | 5.2464e-10
82 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 75.033 | 35 | 70.1497 | 497.5867 | 730 | 550 | 9.5495 | 11.9094 | 36.3027 | 1.5329 | 0.41912 | 0 | 1.1138 | 1.5175 | 0.43208 | 0 | 1.4872 | 0.4409 | 0 | 1.0463 | 1.043 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037116 | 6.0504 | 1.5175 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015329 | 0.030351 | 0.045679 | 0.012962 | 0.0088179 | 0.012962 | 0.0088179 | 0.02178 | 0.0033101 | 0.07077 | 0.92178 | 2.3883 | 3.3101 | 41.7398 | 40.5001 | 39.0876 | 37.9266 | 5 | 79.059 | 4.8833 | 15 | 52.4133 | 0.36 | 0.73469 | 1.1362e-13 | 2.75 | 1.1362e-13 | 1.1362e-10 | 1.08e-12
82 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 74.7853 | 35 | 69.8235 | 497.5901 | 730 | 550 | 9.5496 | 11.9094 | 36.1611 | 1.5329 | 0.41322 | 0 | 1.1197 | 1.5176 | 0.426 | 0 | 1.4872 | 0.43469 | 0 | 1.0525 | 1.0492 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037117 | 6.0564 | 1.5115 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015329 | 0.030351 | 0.04568 | 0.01278 | 0.0086939 | 0.01278 | 0.0086939 | 0.021474 | 0.0033008 | 0.070455 | 0.92178 | 2.379 | 3.3008 | 41.9617 | 40.7154 | 39.3213 | 38.1534 | 5 | 79.0556 | 4.9618 | 15 | 52.4099 | 0.36 | 0.73469 | 1.3271e-14 | 2.75 | 1.3039e-14 | 1.3039e-11 | 2.16e-12
82 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 74.5451 | 35 | 69.5064 | 497.5953 | 730 | 550 | 9.5498 | 11.9094 | 36.0231 | 1.5329 | 0.40749 | 0 | 1.1254 | 1.5176 | 0.42009 | 0 | 1.4872 | 0.42867 | 0 | 1.0586 | 1.0553 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037118 | 6.0623 | 1.5058 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015329 | 0.030352 | 0.045681 | 0.012603 | 0.0085733 | 0.012603 | 0.0085733 | 0.021176 | 0.0032917 | 0.070149 | 0.92178 | 2.3699 | 3.2917 | 42.1778 | 40.9251 | 39.5488 | 38.3742 | 5 | 79.0504 | 5.0387 | 15 | 52.4047 | 0.36 | 0.73469 | -1.1642e-14 | 2.75 | -1.1176e-14 | -1.1176e-11 | 1.1642e-14
82 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 74.3119 | 35 | 69.1979 | 497.6021 | 730 | 550 | 9.5501 | 11.9094 | 35.8887 | 1.533 | 0.40192 | 0 | 1.1311 | 1.5176 | 0.41435 | 0 | 1.4873 | 0.42281 | 0 | 1.0645 | 1.0612 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037119 | 6.0682 | 1.5001 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01533 | 0.030353 | 0.045683 | 0.012431 | 0.0084561 | 0.012431 | 0.0084561 | 0.020887 | 0.0032829 | 0.069852 | 0.92178 | 2.3611 | 3.2829 | 42.3883 | 41.1293 | 39.7705 | 38.5892 | 5 | 79.0436 | 5.114 | 15 | 52.3979 | 0.36 | 0.73469 | -8.8476e-15 | 2.75 | -8.3819e-15 | -8.3819e-12 | 2.2737e-13
82 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 74.0855 | 35 | 68.8978 | 497.6104 | 730 | 550 | 9.5505 | 11.9094 | 35.7577 | 1.533 | 0.3965 | 0 | 1.1365 | 1.5177 | 0.40877 | 0 | 1.4874 | 0.41711 | 0 | 1.0702 | 1.067 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.03712 | 6.074 | 1.4947 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01533 | 0.030354 | 0.045684 | 0.012263 | 0.0083422 | 0.012263 | 0.0083422 | 0.020605 | 0.0032743 | 0.069564 | 0.92178 | 2.3525 | 3.2743 | 42.5935 | 41.3284 | 39.9864 | 38.7988 | 5 | 79.0353 | 5.1878 | 15 | 52.3896 | 0.36 | 0.73469 | 5.5879e-15 | 2.75 | 5.1223e-15 | 5.1223e-12 | 5.6843e-14
82 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 73.8657 | 35 | 68.6055 | 497.6201 | 730 | 550 | 9.5509 | 11.9094 | 35.63 | 1.5331 | 0.39124 | 0 | 1.1419 | 1.5178 | 0.40334 | 0 | 1.4874 | 0.41157 | 0 | 1.0759 | 1.0726 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037122 | 6.0796 | 1.4893 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015331 | 0.030355 | 0.045686 | 0.0121 | 0.0082313 | 0.0121 | 0.0082313 | 0.020331 | 0.0032659 | 0.069284 | 0.92178 | 2.3441 | 3.2659 | 42.7935 | 41.5225 | 40.197 | 39.0031 | 5 | 79.0256 | 5.2602 | 15 | 52.3799 | 0.36 | 0.73469 | 2.1188e-14 | 2.75 | 2.0955e-14 | 2.0955e-11 | 2.0955e-14
82 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 73.652 | 35 | 68.321 | 497.6311 | 730 | 550 | 9.5514 | 11.9094 | 35.5054 | 1.5332 | 0.38611 | 0 | 1.1471 | 1.5178 | 0.39805 | 0 | 1.4875 | 0.40617 | 0 | 1.0813 | 1.0781 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037124 | 6.0852 | 1.4841 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015332 | 0.030357 | 0.045689 | 0.011941 | 0.0081234 | 0.011941 | 0.0081234 | 0.020065 | 0.0032577 | 0.069011 | 0.92178 | 2.3359 | 3.2577 | 42.9886 | 41.7118 | 40.4023 | 39.2023 | 5 | 79.0146 | 5.3311 | 15 | 52.3689 | 0.36 | 0.73469 | 1.4738e-13 | 2.75 | 1.4715e-13 | 1.4715e-10 | 1.7053e-13
82 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 73.4444 | 35 | 68.0437 | 497.6434 | 730 | 550 | 9.5519 | 11.9094 | 35.3838 | 1.5333 | 0.38111 | 0 | 1.1522 | 1.5179 | 0.3929 | 0 | 1.4876 | 0.40092 | 0 | 1.0867 | 1.0834 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037126 | 6.0907 | 1.479 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015333 | 0.030359 | 0.045691 | 0.011787 | 0.0080184 | 0.011787 | 0.0080184 | 0.019805 | 0.0032497 | 0.068746 | 0.92178 | 2.3279 | 3.2497 | 43.1789 | 41.8965 | 40.6025 | 39.3966 | 5 | 79.0024 | 5.4006 | 15 | 52.3566 | 0.36 | 0.73469 | -2.142e-14 | 2.75 | -2.1886e-14 | -2.1886e-11 | 1.2506e-12
82 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 73.2424 | 35 | 67.7736 | 497.6568 | 730 | 550 | 9.5525 | 11.9094 | 35.2652 | 1.5334 | 0.37625 | 0 | 1.1571 | 1.518 | 0.38789 | 0 | 1.4877 | 0.3958 | 0 | 1.0919 | 1.0886 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037128 | 6.0962 | 1.4741 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015334 | 0.030361 | 0.045694 | 0.011637 | 0.0079161 | 0.011637 | 0.0079161 | 0.019553 | 0.0032419 | 0.068489 | 0.92178 | 2.3201 | 3.2419 | 43.3647 | 42.0767 | 40.798 | 39.5862 | 5 | 78.989 | 5.4688 | 15 | 52.3432 | 0.36 | 0.73469 | 8.1491e-15 | 2.75 | 7.9162e-15 | 7.9162e-12 | 3.4106e-13
82 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 73.046 | 35 | 67.5103 | 497.6712 | 730 | 550 | 9.5532 | 11.9094 | 35.1493 | 1.5335 | 0.37151 | 0 | 1.1619 | 1.5181 | 0.383 | 0 | 1.4878 | 0.39082 | 0 | 1.0969 | 1.0937 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037131 | 6.1015 | 1.4692 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015335 | 0.030363 | 0.045697 | 0.01149 | 0.0078164 | 0.01149 | 0.0078164 | 0.019306 | 0.0032342 | 0.068238 | 0.92178 | 2.3125 | 3.2342 | 43.5461 | 42.2527 | 40.9887 | 39.7713 | 5 | 78.9745 | 5.5357 | 15 | 52.3288 | 0.36 | 0.73469 | 3.376e-14 | 2.75 | 3.3993e-14 | 3.3993e-11 | 7.3896e-13
82 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 72.8548 | 35 | 67.2535 | 497.6866 | 730 | 550 | 9.5538 | 11.9094 | 35.0362 | 1.5336 | 0.36689 | 0 | 1.1667 | 1.5182 | 0.37824 | 0 | 1.4879 | 0.38596 | 0 | 1.1019 | 1.0987 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037133 | 6.1068 | 1.4645 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015336 | 0.030365 | 0.0457 | 0.011347 | 0.0077192 | 0.011347 | 0.0077192 | 0.019066 | 0.0032268 | 0.067994 | 0.92178 | 2.305 | 3.2268 | 43.7232 | 42.4246 | 41.175 | 39.9521 | 5 | 78.9591 | 5.6013 | 15 | 52.3134 | 0.36 | 0.73469 | -1.4948e-13 | 2.75 | -1.4948e-13 | -1.4948e-10 | 1.4901e-13
82 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 72.6687 | 35 | 67.003 | 497.703 | 730 | 550 | 9.5546 | 11.9094 | 34.9257 | 1.5337 | 0.36239 | 0 | 1.1713 | 1.5183 | 0.3736 | 0 | 1.488 | 0.38122 | 0 | 1.1068 | 1.1035 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037136 | 6.1119 | 1.4599 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015337 | 0.030367 | 0.045704 | 0.011208 | 0.0076245 | 0.011208 | 0.0076245 | 0.018833 | 0.0032195 | 0.067756 | 0.92178 | 2.2977 | 3.2195 | 43.8962 | 42.5925 | 41.357 | 40.1286 | 5 | 78.9428 | 5.6657 | 15 | 52.297 | 0.36 | 0.73469 | 1.2666e-13 | 2.75 | 1.2713e-13 | 1.2713e-10 | 2.2737e-13
82 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 72.4875 | 35 | 66.7586 | 497.7201 | 730 | 550 | 9.5553 | 11.9094 | 34.8177 | 1.5338 | 0.358 | 0 | 1.1758 | 1.5185 | 0.36907 | 0 | 1.4881 | 0.37661 | 0 | 1.1115 | 1.1083 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037139 | 6.1171 | 1.4554 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015338 | 0.030369 | 0.045707 | 0.011072 | 0.0075321 | 0.011072 | 0.0075321 | 0.018604 | 0.0032124 | 0.067524 | 0.92178 | 2.2906 | 3.2124 | 44.0653 | 42.7565 | 41.5347 | 40.3011 | 5 | 78.9256 | 5.7289 | 15 | 52.2799 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-15 | 2.75 | 6.9849e-15 | 6.9849e-12 | 7.4506e-15
82 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 72.3109 | 35 | 66.5201 | 497.7381 | 730 | 550 | 9.5561 | 11.9094 | 34.7121 | 1.5339 | 0.35372 | 0 | 1.1802 | 1.5186 | 0.36466 | 0 | 1.4882 | 0.3721 | 0 | 1.1161 | 1.1129 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037142 | 6.1221 | 1.451 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015339 | 0.030372 | 0.045711 | 0.01094 | 0.007442 | 0.01094 | 0.007442 | 0.018382 | 0.0032055 | 0.067298 | 0.92178 | 2.2837 | 3.2055 | 44.2306 | 42.9169 | 41.7085 | 40.4697 | 5 | 78.9077 | 5.7909 | 15 | 52.2619 | 0.36 | 0.73469 | -1.9721e-13 | 2.75 | -1.9744e-13 | -1.9744e-10 | 1.9744e-13
82 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 72.1389 | 35 | 66.2872 | 497.7568 | 730 | 550 | 9.5569 | 11.9094 | 34.6088 | 1.5341 | 0.34954 | 0 | 1.1845 | 1.5187 | 0.36035 | 0 | 1.4883 | 0.3677 | 0 | 1.1206 | 1.1174 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037145 | 6.1271 | 1.4466 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015341 | 0.030374 | 0.045715 | 0.01081 | 0.007354 | 0.01081 | 0.007354 | 0.018164 | 0.0031987 | 0.067078 | 0.92178 | 2.2769 | 3.1987 | 44.3922 | 43.0737 | 41.8784 | 40.6345 | 5 | 78.889 | 5.8517 | 15 | 52.2432 | 0.36 | 0.73469 | -7.3909e-10 | 2.75 | -7.3909e-10 | -7.3909e-07 | 7.3909e-10
82 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 71.9712 | 35 | 66.0597 | 497.7762 | 730 | 550 | 9.5578 | 11.9094 | 34.5079 | 1.5342 | 0.34545 | 0 | 1.1887 | 1.5189 | 0.35614 | 0 | 1.4885 | 0.36341 | 0 | 1.1251 | 1.1219 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037148 | 6.132 | 1.4424 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015342 | 0.030377 | 0.045719 | 0.010684 | 0.0072681 | 0.010684 | 0.0072681 | 0.017952 | 0.003192 | 0.066863 | 0.92178 | 2.2703 | 3.192 | 44.5503 | 43.2271 | 42.0445 | 40.7957 | 5 | 78.8696 | 5.9114 | 15 | 52.2238 | 0.36 | 0.73469 | -4.0501e-10 | 2.75 | -4.0501e-10 | -4.0501e-07 | 4.0501e-10
82 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 71.8076 | 35 | 65.8376 | 497.7962 | 730 | 550 | 9.5586 | 11.9094 | 34.4091 | 1.5343 | 0.34147 | 0 | 1.1929 | 1.519 | 0.35203 | 0 | 1.4886 | 0.35921 | 0 | 1.1294 | 1.1262 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037152 | 6.1368 | 1.4383 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015343 | 0.03038 | 0.045723 | 0.010561 | 0.0071843 | 0.010561 | 0.0071843 | 0.017745 | 0.0031855 | 0.066654 | 0.92178 | 2.2638 | 3.1855 | 44.7049 | 43.3772 | 42.207 | 40.9534 | 5 | 78.8496 | 5.9701 | 15 | 52.2038 | 0.36 | 0.73469 | -1.6489e-10 | 2.75 | -1.6489e-10 | -1.6489e-07 | 1.6489e-10
82 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 71.6481 | 35 | 65.6205 | 497.8167 | 730 | 550 | 9.5595 | 11.9094 | 34.3124 | 1.5345 | 0.33758 | 0 | 1.1969 | 1.5191 | 0.34802 | 0 | 1.4888 | 0.35512 | 0 | 1.1336 | 1.1305 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037155 | 6.1415 | 1.4343 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015345 | 0.030383 | 0.045728 | 0.01044 | 0.0071024 | 0.01044 | 0.0071024 | 0.017543 | 0.0031792 | 0.06645 | 0.92178 | 2.2574 | 3.1792 | 44.8563 | 43.524 | 42.3659 | 41.1076 | 5 | 78.829 | 6.0276 | 15 | 52.1833 | 0.36 | 0.73469 | -1.8328e-11 | 2.75 | -1.8327e-11 | -1.8327e-08 | 1.8327e-11
82 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 71.4925 | 35 | 65.4083 | 497.8378 | 730 | 550 | 9.5605 | 11.9094 | 34.2177 | 1.5346 | 0.33377 | 0 | 1.2009 | 1.5193 | 0.34409 | 0 | 1.4889 | 0.35112 | 0 | 1.1378 | 1.1346 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037159 | 6.1462 | 1.4303 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015346 | 0.030386 | 0.045732 | 0.010323 | 0.0070223 | 0.010323 | 0.0070223 | 0.017345 | 0.003173 | 0.06625 | 0.92178 | 2.2512 | 3.173 | 45.0044 | 43.6677 | 42.5215 | 41.2586 | 5 | 78.8079 | 6.0842 | 15 | 52.1622 | 0.36 | 0.73469 | 3.8559e-11 | 2.75 | 3.8559e-11 | 3.8559e-08 | 3.8559e-11
82 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 71.3406 | 35 | 65.2009 | 497.8594 | 730 | 550 | 9.5614 | 11.9094 | 34.1251 | 1.5348 | 0.33005 | 0 | 1.2047 | 1.5194 | 0.34026 | 0 | 1.489 | 0.34721 | 0 | 1.1418 | 1.1387 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037163 | 6.1508 | 1.4264 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015348 | 0.030389 | 0.045737 | 0.010208 | 0.0069441 | 0.010208 | 0.0069441 | 0.017152 | 0.0031669 | 0.066055 | 0.92178 | 2.2451 | 3.1669 | 45.1494 | 43.8084 | 42.6738 | 41.4064 | 5 | 78.7863 | 6.1397 | 15 | 52.1406 | 0.36 | 0.73469 | 3.9947e-11 | 2.75 | 3.9946e-11 | 3.9946e-08 | 3.9946e-11
82 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 576.6458 | 71.1923 | 35 | 64.998 | 497.8815 | 730 | 550 | 9.5624 | 11.9094 | 34.0343 | 1.5349 | 0.32642 | 0 | 1.2085 | 1.5196 | 0.33652 | 0 | 1.4892 | 0.34338 | 0 | 1.1458 | 1.1427 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6312 | 0.037166 | 6.1554 | 1.4226 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015349 | 0.030392 | 0.045741 | 0.010095 | 0.0068677 | 0.010095 | 0.0068677 | 0.016963 | 0.0031609 | 0.065865 | 0.92178 | 2.2391 | 3.1609 | 45.2914 | 43.9462 | 42.823 | 41.5511 | 5 | 78.7642 | 6.1943 | 15 | 52.1185 | 0.36 | 0.73469 | 1.7226e-11 | 2.75 | 1.7226e-11 | 1.7226e-08 | 1.7226e-11
83 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 75.0328 | 35 | 70.1497 | 496.057 | 730 | 550 | 9.4831 | 11.9094 | 36.0501 | 1.5408 | 0.4162 | 0 | 1.1246 | 1.5254 | 0.42907 | 0 | 1.4949 | 0.43783 | 0 | 1.057 | 1.0537 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6315 | 0.036858 | 5.9897 | 1.5069 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015408 | 0.030507 | 0.045915 | 0.012872 | 0.0087566 | 0.012872 | 0.0087566 | 0.021629 | 0.0032935 | 0.070837 | 0.92178 | 2.3717 | 3.2935 | 42.1452 | 40.8935 | 39.4905 | 38.3176 | 5 | 78.9888 | 4.8831 | 15 | 53.943 | 0.36 | 0.73469 | 2.305e-14 | 2.75 | 2.3283e-14 | 2.3283e-11 | 1.9895e-12
83 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 74.7849 | 35 | 69.8235 | 496.0607 | 730 | 550 | 9.4832 | 11.9094 | 35.9094 | 1.5408 | 0.41035 | 0 | 1.1305 | 1.5254 | 0.42304 | 0 | 1.4949 | 0.43167 | 0 | 1.0632 | 1.0599 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6315 | 0.036859 | 5.9957 | 1.501 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015408 | 0.030508 | 0.045916 | 0.012691 | 0.0086334 | 0.012691 | 0.0086334 | 0.021325 | 0.0032842 | 0.070525 | 0.92178 | 2.3625 | 3.2842 | 42.3656 | 41.1073 | 39.7226 | 38.5428 | 5 | 78.9851 | 4.9614 | 15 | 53.9393 | 0.36 | 0.73469 | -2.8685e-13 | 2.75 | -2.8685e-13 | -2.8685e-10 | 2.2737e-12
83 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 74.5445 | 35 | 69.5064 | 496.0662 | 730 | 550 | 9.4835 | 11.9094 | 35.7723 | 1.5408 | 0.40466 | 0 | 1.1362 | 1.5254 | 0.41717 | 0 | 1.4949 | 0.42569 | 0 | 1.0692 | 1.066 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6315 | 0.03686 | 6.0016 | 1.4953 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015408 | 0.030509 | 0.045917 | 0.012515 | 0.0085137 | 0.012515 | 0.0085137 | 0.021029 | 0.0032752 | 0.070221 | 0.92178 | 2.3534 | 3.2752 | 42.5803 | 41.3156 | 39.9486 | 38.7621 | 5 | 78.9796 | 5.0381 | 15 | 53.9338 | 0.36 | 0.73469 | 2.3982e-14 | 2.75 | 2.3749e-14 | 2.3749e-11 | 2.3749e-14
83 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 74.3112 | 35 | 69.1979 | 496.0733 | 730 | 550 | 9.4838 | 11.9094 | 35.6388 | 1.5409 | 0.39913 | 0 | 1.1418 | 1.5255 | 0.41147 | 0 | 1.495 | 0.41987 | 0 | 1.0751 | 1.0718 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6315 | 0.036861 | 6.0075 | 1.4897 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015409 | 0.03051 | 0.045918 | 0.012344 | 0.0083974 | 0.012344 | 0.0083974 | 0.020741 | 0.0032664 | 0.069926 | 0.92178 | 2.3447 | 3.2664 | 42.7894 | 41.5185 | 40.1688 | 38.9757 | 5 | 78.9725 | 5.1133 | 15 | 53.9267 | 0.36 | 0.73469 | -3.0501e-14 | 2.75 | -3.0268e-14 | -3.0268e-11 | 2.2737e-13
83 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 74.0847 | 35 | 68.8978 | 496.0819 | 730 | 550 | 9.4841 | 11.9094 | 35.5087 | 1.5409 | 0.39375 | 0 | 1.1472 | 1.5255 | 0.40593 | 0 | 1.495 | 0.41421 | 0 | 1.0808 | 1.0776 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6315 | 0.036862 | 6.0132 | 1.4843 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015409 | 0.030511 | 0.04592 | 0.012178 | 0.0082842 | 0.012178 | 0.0082842 | 0.020462 | 0.0032579 | 0.06964 | 0.92178 | 2.3361 | 3.2579 | 42.9932 | 41.7163 | 40.3833 | 39.1839 | 5 | 78.9639 | 5.187 | 15 | 53.9181 | 0.36 | 0.73469 | 1.4901e-14 | 2.75 | 1.4901e-14 | 1.4901e-11 | 1.7053e-13
83 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 73.8647 | 35 | 68.6055 | 496.0919 | 730 | 550 | 9.4846 | 11.9094 | 35.3818 | 1.541 | 0.38852 | 0 | 1.1525 | 1.5256 | 0.40053 | 0 | 1.4951 | 0.40871 | 0 | 1.0864 | 1.0831 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6315 | 0.036864 | 6.0188 | 1.479 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01541 | 0.030512 | 0.045922 | 0.012016 | 0.0081741 | 0.012016 | 0.0081741 | 0.02019 | 0.0032495 | 0.069362 | 0.92178 | 2.3277 | 3.2495 | 43.1919 | 41.9091 | 40.5925 | 39.3868 | 5 | 78.9539 | 5.2592 | 15 | 53.9081 | 0.36 | 0.73469 | 3.9348e-14 | 2.75 | 3.9116e-14 | 3.9116e-11 | 5.6843e-14
83 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 73.6509 | 35 | 68.321 | 496.1033 | 730 | 550 | 9.485 | 11.9094 | 35.258 | 1.5411 | 0.38342 | 0 | 1.1577 | 1.5257 | 0.39528 | 0 | 1.4952 | 0.40335 | 0 | 1.0918 | 1.0886 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6315 | 0.036866 | 6.0244 | 1.4738 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015411 | 0.030514 | 0.045925 | 0.011858 | 0.008067 | 0.011858 | 0.008067 | 0.019925 | 0.0032414 | 0.069092 | 0.92178 | 2.3196 | 3.2414 | 43.3857 | 42.0971 | 40.7964 | 39.5847 | 5 | 78.9425 | 5.33 | 15 | 53.8967 | 0.36 | 0.73469 | 1.1642e-15 | 2.75 | 9.3132e-16 | 9.3132e-13 | 5.6843e-13
83 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 73.4431 | 35 | 68.0437 | 496.1158 | 730 | 550 | 9.4856 | 11.9094 | 35.1372 | 1.5412 | 0.37847 | 0 | 1.1627 | 1.5258 | 0.39017 | 0 | 1.4953 | 0.39813 | 0 | 1.0971 | 1.0939 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6315 | 0.036868 | 6.0299 | 1.4687 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015412 | 0.030515 | 0.045927 | 0.011705 | 0.0079627 | 0.011705 | 0.0079627 | 0.019668 | 0.0032334 | 0.068829 | 0.92178 | 2.3117 | 3.2334 | 43.5748 | 42.2806 | 40.9954 | 39.7778 | 5 | 78.93 | 5.3994 | 15 | 53.8842 | 0.36 | 0.73469 | 1.3271e-14 | 2.75 | 1.3504e-14 | 1.3504e-11 | 9.6634e-13
83 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 73.241 | 35 | 67.7736 | 496.1295 | 730 | 550 | 9.4862 | 11.9094 | 35.0194 | 1.5413 | 0.37364 | 0 | 1.1676 | 1.5259 | 0.38519 | 0 | 1.4953 | 0.39305 | 0 | 1.1023 | 1.0991 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6315 | 0.03687 | 6.0353 | 1.4638 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015413 | 0.030517 | 0.04593 | 0.011556 | 0.0078611 | 0.011556 | 0.0078611 | 0.019417 | 0.0032257 | 0.068573 | 0.92178 | 2.3039 | 3.2257 | 43.7594 | 42.4597 | 41.1895 | 39.9662 | 5 | 78.9163 | 5.4674 | 15 | 53.8705 | 0.36 | 0.73469 | -8.6626e-10 | 2.75 | -8.6626e-10 | -8.6626e-07 | 8.6626e-10
83 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 73.0445 | 35 | 67.5103 | 496.1442 | 730 | 550 | 9.4868 | 11.9094 | 34.9043 | 1.5414 | 0.36893 | 0 | 1.1725 | 1.526 | 0.38034 | 0 | 1.4954 | 0.3881 | 0 | 1.1073 | 1.1041 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6314 | 0.036873 | 6.0406 | 1.459 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015414 | 0.030519 | 0.045933 | 0.01141 | 0.0077621 | 0.01141 | 0.0077621 | 0.019172 | 0.0032181 | 0.068324 | 0.92178 | 2.2963 | 3.2181 | 43.9396 | 42.6346 | 41.3791 | 40.1501 | 5 | 78.9016 | 5.5342 | 15 | 53.8558 | 0.36 | 0.73469 | -5.5878e-10 | 2.75 | -5.5878e-10 | -5.5878e-07 | 5.5878e-10
83 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 72.8532 | 35 | 67.2535 | 496.1599 | 730 | 550 | 9.4875 | 11.9094 | 34.7919 | 1.5415 | 0.36435 | 0 | 1.1771 | 1.5261 | 0.37562 | 0 | 1.4956 | 0.38328 | 0 | 1.1123 | 1.1091 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6314 | 0.036875 | 6.0458 | 1.4543 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015415 | 0.030522 | 0.045936 | 0.011268 | 0.0076656 | 0.011268 | 0.0076656 | 0.018934 | 0.0032107 | 0.068081 | 0.92178 | 2.2889 | 3.2107 | 44.1156 | 42.8053 | 41.5641 | 40.3296 | 5 | 78.8859 | 5.5997 | 15 | 53.8401 | 0.36 | 0.73469 | -3.0158e-10 | 2.75 | -3.0158e-10 | -3.0158e-07 | 3.0158e-10
83 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 72.6669 | 35 | 67.003 | 496.1765 | 730 | 550 | 9.4882 | 11.9094 | 34.6821 | 1.5416 | 0.35988 | 0 | 1.1817 | 1.5262 | 0.37101 | 0 | 1.4957 | 0.37858 | 0 | 1.1171 | 1.1139 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6314 | 0.036878 | 6.051 | 1.4497 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015416 | 0.030524 | 0.04594 | 0.01113 | 0.0075716 | 0.01113 | 0.0075716 | 0.018702 | 0.0032035 | 0.067845 | 0.92178 | 2.2817 | 3.2035 | 44.2875 | 42.9721 | 41.7449 | 40.505 | 5 | 78.8693 | 5.6639 | 15 | 53.8235 | 0.36 | 0.73469 | -1.103e-10 | 2.75 | -1.103e-10 | -1.103e-07 | 1.103e-10
83 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 72.4856 | 35 | 66.7586 | 496.194 | 730 | 550 | 9.489 | 11.9094 | 34.5748 | 1.5417 | 0.35552 | 0 | 1.1862 | 1.5263 | 0.36651 | 0 | 1.4958 | 0.37399 | 0 | 1.1218 | 1.1186 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6314 | 0.036881 | 6.0561 | 1.4452 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015417 | 0.030526 | 0.045944 | 0.010995 | 0.0074798 | 0.010995 | 0.0074798 | 0.018475 | 0.0031964 | 0.067615 | 0.92178 | 2.2747 | 3.1964 | 44.4555 | 43.1351 | 41.9215 | 40.6764 | 5 | 78.8518 | 5.727 | 15 | 53.806 | 0.36 | 0.73469 | 2.3749e-12 | 2.75 | 2.3749e-12 | 2.3749e-09 | 2.3744e-12
83 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 72.3089 | 35 | 66.5201 | 496.2122 | 730 | 550 | 9.4898 | 11.9094 | 34.4699 | 1.5419 | 0.35126 | 0 | 1.1906 | 1.5264 | 0.36212 | 0 | 1.4959 | 0.36952 | 0 | 1.1264 | 1.1232 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6314 | 0.036884 | 6.0611 | 1.4408 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015419 | 0.030529 | 0.045947 | 0.010864 | 0.0073903 | 0.010864 | 0.0073903 | 0.018254 | 0.0031895 | 0.067391 | 0.92178 | 2.2678 | 3.1895 | 44.6197 | 43.2945 | 42.0941 | 40.8439 | 5 | 78.8336 | 5.7888 | 15 | 53.7878 | 0.36 | 0.73469 | 5.2555e-11 | 2.75 | 5.2555e-11 | 5.2555e-08 | 5.2555e-11
83 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 72.1367 | 35 | 66.2872 | 496.2312 | 730 | 550 | 9.4906 | 11.9094 | 34.3673 | 1.542 | 0.34711 | 0 | 1.1949 | 1.5266 | 0.35784 | 0 | 1.496 | 0.36515 | 0 | 1.1309 | 1.1277 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6314 | 0.036887 | 6.066 | 1.4366 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01542 | 0.030531 | 0.045951 | 0.010735 | 0.007303 | 0.010735 | 0.007303 | 0.018038 | 0.0031828 | 0.067172 | 0.92178 | 2.261 | 3.1828 | 44.7803 | 43.4503 | 42.2629 | 41.0077 | 5 | 78.8146 | 5.8496 | 15 | 53.7688 | 0.36 | 0.73469 | 4.9931e-11 | 2.75 | 4.9931e-11 | 4.9931e-08 | 4.9931e-11
83 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 71.9689 | 35 | 66.0597 | 496.2508 | 730 | 550 | 9.4914 | 11.9094 | 34.2669 | 1.5421 | 0.34306 | 0 | 1.1991 | 1.5267 | 0.35367 | 0 | 1.4962 | 0.36088 | 0 | 1.1353 | 1.1321 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6314 | 0.036891 | 6.0709 | 1.4324 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015421 | 0.030534 | 0.045955 | 0.01061 | 0.0072177 | 0.01061 | 0.0072177 | 0.017828 | 0.0031762 | 0.066959 | 0.92178 | 2.2544 | 3.1762 | 44.9374 | 43.6027 | 42.428 | 41.1678 | 5 | 78.795 | 5.9092 | 15 | 53.7492 | 0.36 | 0.73469 | 2.4817e-11 | 2.75 | 2.4817e-11 | 2.4817e-08 | 2.4817e-11
83 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 71.8053 | 35 | 65.8376 | 496.2711 | 730 | 550 | 9.4923 | 11.9094 | 34.1688 | 1.5423 | 0.3391 | 0 | 1.2032 | 1.5268 | 0.34959 | 0 | 1.4963 | 0.35672 | 0 | 1.1396 | 1.1364 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6314 | 0.036894 | 6.0757 | 1.4283 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015423 | 0.030537 | 0.04596 | 0.010488 | 0.0071344 | 0.010488 | 0.0071344 | 0.017622 | 0.0031697 | 0.066751 | 0.92178 | 2.2479 | 3.1697 | 45.091 | 43.7518 | 42.5894 | 41.3245 | 5 | 78.7747 | 5.9677 | 15 | 53.7289 | 0.36 | 0.73469 | 4.0915e-12 | 2.75 | 4.0918e-12 | 4.0918e-09 | 4.0918e-12
83 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 71.6456 | 35 | 65.6205 | 496.2919 | 730 | 550 | 9.4932 | 11.9094 | 34.0727 | 1.5424 | 0.33523 | 0 | 1.2072 | 1.527 | 0.3456 | 0 | 1.4965 | 0.35265 | 0 | 1.1438 | 1.1406 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6314 | 0.036897 | 6.0804 | 1.4242 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015424 | 0.03054 | 0.045964 | 0.010368 | 0.0070531 | 0.010368 | 0.0070531 | 0.017421 | 0.0031634 | 0.066549 | 0.92178 | 2.2416 | 3.1634 | 45.2414 | 43.8977 | 42.7474 | 41.4777 | 5 | 78.7539 | 6.0252 | 15 | 53.7081 | 0.36 | 0.73469 | -1.8696e-13 | 2.75 | -1.872e-13 | -1.872e-10 | 1.0232e-12
83 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 71.4899 | 35 | 65.4083 | 496.3133 | 730 | 550 | 9.4941 | 11.9094 | 33.9787 | 1.5426 | 0.33146 | 0 | 1.2111 | 1.5271 | 0.34171 | 0 | 1.4966 | 0.34868 | 0 | 1.1479 | 1.1448 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6314 | 0.036901 | 6.0851 | 1.4203 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015426 | 0.030543 | 0.045969 | 0.010251 | 0.0069736 | 0.010251 | 0.0069736 | 0.017225 | 0.0031572 | 0.066351 | 0.92178 | 2.2354 | 3.1572 | 45.3886 | 44.0405 | 42.902 | 41.6277 | 5 | 78.7325 | 6.0816 | 15 | 53.6867 | 0.36 | 0.73469 | -1.5367e-13 | 2.75 | -1.5367e-13 | -1.5367e-10 | 1.7053e-12
83 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 71.3379 | 35 | 65.2009 | 496.3351 | 730 | 550 | 9.4951 | 11.9094 | 33.8866 | 1.5427 | 0.32776 | 0 | 1.215 | 1.5273 | 0.3379 | 0 | 1.4967 | 0.3448 | 0 | 1.152 | 1.1488 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6314 | 0.036905 | 6.0896 | 1.4165 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015427 | 0.030546 | 0.045973 | 0.010137 | 0.0068959 | 0.010137 | 0.0068959 | 0.017033 | 0.0031512 | 0.066157 | 0.92178 | 2.2294 | 3.1512 | 45.5327 | 44.1803 | 43.0533 | 41.7746 | 5 | 78.7107 | 6.137 | 15 | 53.6649 | 0.36 | 0.73469 | -5.7309e-12 | 2.75 | -5.7309e-12 | -5.7309e-09 | 5.7304e-12
83 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 575.0458 | 71.1895 | 35 | 64.998 | 496.3574 | 730 | 550 | 9.496 | 11.9094 | 33.7964 | 1.5429 | 0.32416 | 0 | 1.2187 | 1.5275 | 0.33418 | 0 | 1.4969 | 0.341 | 0 | 1.1559 | 1.1528 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6314 | 0.036908 | 6.0942 | 1.4127 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015429 | 0.030549 | 0.045978 | 0.010025 | 0.00682 | 0.010025 | 0.00682 | 0.016845 | 0.0031452 | 0.065968 | 0.92178 | 2.2234 | 3.1452 | 45.6738 | 44.3172 | 43.2015 | 41.9184 | 5 | 78.6884 | 6.1915 | 15 | 53.6426 | 0.36 | 0.73469 | 2.5823e-12 | 2.75 | 2.5821e-12 | 2.5821e-09 | 2.5826e-12
84 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 75.0325 | 35 | 70.1497 | 494.5274 | 730 | 550 | 9.4176 | 11.9094 | 35.801 | 1.5486 | 0.41333 | 0 | 1.1352 | 1.5331 | 0.42611 | 0 | 1.5024 | 0.43481 | 0 | 1.0676 | 1.0643 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036603 | 5.9299 | 1.4965 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015486 | 0.030662 | 0.046147 | 0.012783 | 0.0086961 | 0.012783 | 0.0086961 | 0.021479 | 0.0032771 | 0.070904 | 0.92178 | 2.3553 | 3.2771 | 42.545 | 41.2814 | 39.8878 | 38.7031 | 5 | 78.918 | 4.8829 | 15 | 55.4726 | 0.36 | 0.73469 | 8.7544e-14 | 2.75 | 8.7544e-14 | 8.7544e-11 | 9.6634e-13
84 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 74.7845 | 35 | 69.8235 | 494.5314 | 730 | 550 | 9.4177 | 11.9094 | 35.6612 | 1.5486 | 0.40751 | 0 | 1.1411 | 1.5331 | 0.42012 | 0 | 1.5024 | 0.42869 | 0 | 1.0738 | 1.0705 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036604 | 5.9359 | 1.4906 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015486 | 0.030662 | 0.046148 | 0.012603 | 0.0085738 | 0.012603 | 0.0085738 | 0.021177 | 0.0032679 | 0.070593 | 0.92178 | 2.3461 | 3.2679 | 42.764 | 41.4938 | 40.1184 | 38.9268 | 5 | 78.9139 | 4.961 | 15 | 55.4686 | 0.36 | 0.73469 | -6.7925e-10 | 2.75 | -6.7925e-10 | -6.7925e-07 | 6.7925e-10
84 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 74.544 | 35 | 69.5064 | 494.5372 | 730 | 550 | 9.418 | 11.9094 | 35.525 | 1.5486 | 0.40186 | 0 | 1.1468 | 1.5331 | 0.41429 | 0 | 1.5025 | 0.42275 | 0 | 1.0797 | 1.0765 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036605 | 5.9418 | 1.4849 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015486 | 0.030663 | 0.046149 | 0.012429 | 0.0084549 | 0.012429 | 0.0084549 | 0.020884 | 0.003259 | 0.070292 | 0.92178 | 2.3372 | 3.259 | 42.9772 | 41.7007 | 40.3429 | 39.1447 | 5 | 78.9081 | 5.0376 | 15 | 55.4628 | 0.36 | 0.73469 | -5.9804e-10 | 2.75 | -5.9804e-10 | -5.9804e-07 | 5.9804e-10
84 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 74.3105 | 35 | 69.1979 | 494.5446 | 730 | 550 | 9.4183 | 11.9094 | 35.3924 | 1.5487 | 0.39637 | 0 | 1.1523 | 1.5332 | 0.40863 | 0 | 1.5025 | 0.41697 | 0 | 1.0856 | 1.0823 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036606 | 5.9476 | 1.4794 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015487 | 0.030664 | 0.046151 | 0.012259 | 0.0083394 | 0.012259 | 0.0083394 | 0.020598 | 0.0032502 | 0.069999 | 0.92178 | 2.3284 | 3.2502 | 43.185 | 41.9023 | 40.5616 | 39.3569 | 5 | 78.9007 | 5.1126 | 15 | 55.4554 | 0.36 | 0.73469 | -4.7388e-10 | 2.75 | -4.7388e-10 | -4.7388e-07 | 4.7388e-10
84 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 74.0838 | 35 | 68.8978 | 494.5535 | 730 | 550 | 9.4187 | 11.9094 | 35.2631 | 1.5487 | 0.39103 | 0 | 1.1577 | 1.5333 | 0.40312 | 0 | 1.5026 | 0.41135 | 0 | 1.0912 | 1.088 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036608 | 5.9533 | 1.474 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015487 | 0.030665 | 0.046153 | 0.012094 | 0.008227 | 0.012094 | 0.008227 | 0.020321 | 0.0032417 | 0.069715 | 0.92178 | 2.3199 | 3.2417 | 43.3875 | 42.0988 | 40.7748 | 39.5637 | 5 | 78.8918 | 5.1861 | 15 | 55.4465 | 0.36 | 0.73469 | -3.289e-10 | 2.75 | -3.289e-10 | -3.289e-07 | 3.289e-10
84 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 73.8637 | 35 | 68.6055 | 494.5639 | 730 | 550 | 9.4191 | 11.9094 | 35.137 | 1.5488 | 0.38584 | 0 | 1.163 | 1.5333 | 0.39777 | 0 | 1.5027 | 0.40589 | 0 | 1.0968 | 1.0935 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036609 | 5.9589 | 1.4687 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015488 | 0.030667 | 0.046155 | 0.011933 | 0.0081177 | 0.011933 | 0.0081177 | 0.020051 | 0.0032334 | 0.069439 | 0.92178 | 2.3116 | 3.2334 | 43.5849 | 42.2904 | 40.9825 | 39.7653 | 5 | 78.8815 | 5.2582 | 15 | 55.4361 | 0.36 | 0.73469 | -1.8544e-10 | 2.75 | -1.8544e-10 | -1.8544e-07 | 1.8544e-10
84 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 73.6498 | 35 | 68.321 | 494.5755 | 730 | 550 | 9.4196 | 11.9094 | 35.0141 | 1.5489 | 0.38078 | 0 | 1.1681 | 1.5334 | 0.39256 | 0 | 1.5027 | 0.40057 | 0 | 1.1022 | 1.099 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036611 | 5.9644 | 1.4636 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015489 | 0.030668 | 0.046157 | 0.011777 | 0.0080113 | 0.011777 | 0.0080113 | 0.019788 | 0.0032253 | 0.069171 | 0.92178 | 2.3036 | 3.2253 | 43.7774 | 42.4772 | 41.1851 | 39.9619 | 5 | 78.8699 | 5.3288 | 15 | 55.4245 | 0.36 | 0.73469 | -6.1317e-11 | 2.75 | -6.1317e-11 | -6.1317e-08 | 6.1317e-11
84 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 73.4418 | 35 | 68.0437 | 494.5883 | 730 | 550 | 9.4202 | 11.9094 | 34.8941 | 1.549 | 0.37586 | 0 | 1.1731 | 1.5335 | 0.38748 | 0 | 1.5028 | 0.39539 | 0 | 1.1074 | 1.1042 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036614 | 5.9699 | 1.4586 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01549 | 0.03067 | 0.04616 | 0.011624 | 0.0079077 | 0.011624 | 0.0079077 | 0.019532 | 0.0032174 | 0.06891 | 0.92178 | 2.2957 | 3.2174 | 43.9653 | 42.6595 | 41.3828 | 40.1537 | 5 | 78.857 | 5.3981 | 15 | 55.4117 | 0.36 | 0.73469 | 1.3555e-11 | 2.75 | 1.3555e-11 | 1.3555e-08 | 1.3555e-11
84 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 73.2396 | 35 | 67.7736 | 494.6023 | 730 | 550 | 9.4207 | 11.9094 | 34.777 | 1.5491 | 0.37106 | 0 | 1.178 | 1.5336 | 0.38254 | 0 | 1.5029 | 0.39034 | 0 | 1.1126 | 1.1094 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036616 | 5.9752 | 1.4537 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015491 | 0.030672 | 0.046163 | 0.011476 | 0.0078069 | 0.011476 | 0.0078069 | 0.019283 | 0.0032097 | 0.068656 | 0.92178 | 2.288 | 3.2097 | 44.1487 | 42.8374 | 41.5757 | 40.3409 | 5 | 78.8431 | 5.466 | 15 | 55.3977 | 0.36 | 0.73469 | 5.5761e-11 | 2.75 | 5.5761e-11 | 5.5761e-08 | 5.5761e-11
84 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 73.0429 | 35 | 67.5103 | 494.6173 | 730 | 550 | 9.4214 | 11.9094 | 34.6626 | 1.5492 | 0.36639 | 0 | 1.1828 | 1.5337 | 0.37772 | 0 | 1.503 | 0.38543 | 0 | 1.1176 | 1.1144 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036618 | 5.9805 | 1.4489 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015492 | 0.030674 | 0.046166 | 0.011332 | 0.0077086 | 0.011332 | 0.0077086 | 0.01904 | 0.0032022 | 0.068408 | 0.92178 | 2.2804 | 3.2022 | 44.3277 | 43.0111 | 41.764 | 40.5236 | 5 | 78.8281 | 5.5326 | 15 | 55.3827 | 0.36 | 0.73469 | 5.7836e-11 | 2.75 | 5.7836e-11 | 5.7836e-08 | 5.7837e-11
84 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 72.8515 | 35 | 67.2535 | 494.6333 | 730 | 550 | 9.4221 | 11.9094 | 34.5509 | 1.5493 | 0.36183 | 0 | 1.1875 | 1.5338 | 0.37302 | 0 | 1.5031 | 0.38064 | 0 | 1.1225 | 1.1193 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036621 | 5.9857 | 1.4442 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015493 | 0.030676 | 0.046169 | 0.011191 | 0.0076128 | 0.011191 | 0.0076128 | 0.018803 | 0.0031949 | 0.068168 | 0.92178 | 2.2731 | 3.1949 | 44.5026 | 43.1808 | 41.9479 | 40.702 | 5 | 78.8121 | 5.598 | 15 | 55.3667 | 0.36 | 0.73469 | 3.6223e-11 | 2.75 | 3.6223e-11 | 3.6223e-08 | 3.6223e-11
84 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 72.6651 | 35 | 67.003 | 494.6502 | 730 | 550 | 9.4228 | 11.9094 | 34.4418 | 1.5494 | 0.35739 | 0 | 1.192 | 1.5339 | 0.36845 | 0 | 1.5033 | 0.37597 | 0 | 1.1273 | 1.1241 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036624 | 5.9909 | 1.4397 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015494 | 0.030679 | 0.046173 | 0.011053 | 0.0075193 | 0.011053 | 0.0075193 | 0.018573 | 0.0031877 | 0.067933 | 0.92178 | 2.2659 | 3.1877 | 44.6734 | 43.3465 | 42.1275 | 40.8762 | 5 | 78.7952 | 5.6621 | 15 | 55.3498 | 0.36 | 0.73469 | 1.2314e-11 | 2.75 | 1.2315e-11 | 1.2315e-08 | 1.2314e-11
84 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 72.4836 | 35 | 66.7586 | 494.6679 | 730 | 550 | 9.4235 | 11.9094 | 34.3352 | 1.5495 | 0.35306 | 0 | 1.1965 | 1.5341 | 0.36398 | 0 | 1.5034 | 0.37141 | 0 | 1.132 | 1.1288 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036627 | 5.9959 | 1.4352 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015495 | 0.030681 | 0.046177 | 0.01092 | 0.0074282 | 0.01092 | 0.0074282 | 0.018348 | 0.0031807 | 0.067705 | 0.92178 | 2.2589 | 3.1807 | 44.8403 | 43.5085 | 42.303 | 41.0465 | 5 | 78.7774 | 5.725 | 15 | 55.3321 | 0.36 | 0.73469 | 3.702e-13 | 2.75 | 3.702e-13 | 3.702e-10 | 1.9895e-12
84 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 72.3068 | 35 | 66.5201 | 494.6864 | 730 | 550 | 9.4243 | 11.9094 | 34.231 | 1.5497 | 0.34884 | 0 | 1.2008 | 1.5342 | 0.35963 | 0 | 1.5035 | 0.36697 | 0 | 1.1365 | 1.1334 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.03663 | 6.0009 | 1.4309 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015497 | 0.030684 | 0.04618 | 0.010789 | 0.0073394 | 0.010789 | 0.0073394 | 0.018128 | 0.0031738 | 0.067482 | 0.92178 | 2.252 | 3.1738 | 45.0035 | 43.6669 | 42.4745 | 41.2129 | 5 | 78.7589 | 5.7868 | 15 | 55.3136 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 2.75 | -9.3132e-16 | -9.3132e-13 | 2.2169e-12
84 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 72.1346 | 35 | 66.2872 | 494.7056 | 730 | 550 | 9.4251 | 11.9094 | 34.129 | 1.5498 | 0.34472 | 0 | 1.2051 | 1.5343 | 0.35538 | 0 | 1.5036 | 0.36263 | 0 | 1.141 | 1.1378 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036633 | 6.0058 | 1.4266 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015498 | 0.030686 | 0.046184 | 0.010661 | 0.0072526 | 0.010661 | 0.0072526 | 0.017914 | 0.0031671 | 0.067265 | 0.92178 | 2.2453 | 3.1671 | 45.1631 | 43.8217 | 42.6422 | 41.3757 | 5 | 78.7397 | 5.8474 | 15 | 55.2944 | 0.36 | 0.73469 | -3.0992e-12 | 2.75 | -3.0994e-12 | -3.0994e-09 | 3.0994e-12
84 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 71.9666 | 35 | 66.0597 | 494.7255 | 730 | 550 | 9.426 | 11.9094 | 34.0293 | 1.55 | 0.34069 | 0 | 1.2093 | 1.5345 | 0.35123 | 0 | 1.5038 | 0.3584 | 0 | 1.1454 | 1.1422 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036636 | 6.0106 | 1.4224 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.0155 | 0.030689 | 0.046189 | 0.010537 | 0.0071679 | 0.010537 | 0.0071679 | 0.017705 | 0.0031606 | 0.067054 | 0.92178 | 2.2388 | 3.1606 | 45.3191 | 43.9731 | 42.8062 | 41.5348 | 5 | 78.7198 | 5.9069 | 15 | 55.2745 | 0.36 | 0.73469 | -1.0284e-12 | 2.75 | -1.0291e-12 | -1.0291e-09 | 1.0286e-12
84 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 71.8029 | 35 | 65.8376 | 494.746 | 730 | 550 | 9.4269 | 11.9094 | 33.9318 | 1.5501 | 0.33676 | 0 | 1.2133 | 1.5346 | 0.34718 | 0 | 1.5039 | 0.35426 | 0 | 1.1496 | 1.1465 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.03664 | 6.0154 | 1.4183 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015501 | 0.030692 | 0.046193 | 0.010415 | 0.0070852 | 0.010415 | 0.0070852 | 0.017501 | 0.0031541 | 0.066848 | 0.92178 | 2.2324 | 3.1541 | 45.4718 | 44.1213 | 42.9666 | 41.6904 | 5 | 78.6993 | 5.9653 | 15 | 55.254 | 0.36 | 0.73469 | 3.3552e-11 | 2.75 | 3.3552e-11 | 3.3552e-08 | 3.3551e-11
84 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 71.6431 | 35 | 65.6205 | 494.7671 | 730 | 550 | 9.4278 | 11.9094 | 33.8363 | 1.5502 | 0.33292 | 0 | 1.2173 | 1.5347 | 0.34322 | 0 | 1.504 | 0.35022 | 0 | 1.1538 | 1.1507 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036643 | 6.0201 | 1.4144 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015502 | 0.030695 | 0.046197 | 0.010297 | 0.0070045 | 0.010297 | 0.0070045 | 0.017301 | 0.0031479 | 0.066646 | 0.92178 | 2.2261 | 3.1479 | 45.6212 | 44.2662 | 43.1235 | 41.8427 | 5 | 78.6782 | 6.0227 | 15 | 55.2329 | 0.36 | 0.73469 | 8.8686e-11 | 2.75 | 8.8686e-11 | 8.8686e-08 | 8.8686e-11
84 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 71.4873 | 35 | 65.4083 | 494.7888 | 730 | 550 | 9.4287 | 11.9094 | 33.7429 | 1.5504 | 0.32917 | 0 | 1.2212 | 1.5349 | 0.33935 | 0 | 1.5042 | 0.34628 | 0 | 1.1579 | 1.1548 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036647 | 6.0247 | 1.4105 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015504 | 0.030698 | 0.046202 | 0.010181 | 0.0069255 | 0.010181 | 0.0069255 | 0.017106 | 0.0031417 | 0.06645 | 0.92178 | 2.2199 | 3.1417 | 45.7675 | 44.4081 | 43.2772 | 41.9918 | 5 | 78.6566 | 6.079 | 15 | 55.2112 | 0.36 | 0.73469 | 1.2196e-10 | 2.75 | 1.2196e-10 | 1.2196e-07 | 1.2196e-10
84 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 71.3352 | 35 | 65.2009 | 494.8109 | 730 | 550 | 9.4296 | 11.9094 | 33.6514 | 1.5506 | 0.32551 | 0 | 1.225 | 1.535 | 0.33557 | 0 | 1.5043 | 0.34242 | 0 | 1.1619 | 1.1588 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.03665 | 6.0293 | 1.4066 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015506 | 0.030701 | 0.046206 | 0.010067 | 0.0068484 | 0.010067 | 0.0068484 | 0.016916 | 0.0031357 | 0.066258 | 0.92178 | 2.2139 | 3.1357 | 45.9107 | 44.5471 | 43.4276 | 42.1377 | 5 | 78.6345 | 6.1343 | 15 | 55.1891 | 0.36 | 0.73469 | 7.6774e-11 | 2.75 | 7.6774e-11 | 7.6774e-08 | 7.6774e-11
84 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 573.4453 | 71.1867 | 35 | 64.998 | 494.8334 | 730 | 550 | 9.4306 | 11.9094 | 33.5618 | 1.5507 | 0.32192 | 0 | 1.2288 | 1.5352 | 0.33188 | 0 | 1.5045 | 0.33865 | 0 | 1.1658 | 1.1627 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6317 | 0.036654 | 6.0338 | 1.4029 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015507 | 0.030704 | 0.046211 | 0.0099563 | 0.006773 | 0.0099563 | 0.006773 | 0.016729 | 0.0031298 | 0.06607 | 0.92178 | 2.208 | 3.1298 | 46.0509 | 44.6832 | 43.5748 | 42.2806 | 5 | 78.6119 | 6.1886 | 15 | 55.1666 | 0.36 | 0.73469 | -8.5631e-11 | 2.75 | -8.5631e-11 | -8.5631e-08 | 8.5632e-11
85 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 75.0323 | 35 | 70.1497 | 492.9978 | 730 | 550 | 9.353 | 11.9094 | 35.5553 | 1.5563 | 0.41049 | 0 | 1.1458 | 1.5407 | 0.42319 | 0 | 1.5099 | 0.43182 | 0 | 1.0781 | 1.0748 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.632 | 0.036352 | 5.8709 | 1.4862 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015563 | 0.030814 | 0.046376 | 0.012696 | 0.0086365 | 0.012696 | 0.0086365 | 0.021332 | 0.0032609 | 0.070969 | 0.92178 | 2.3392 | 3.2609 | 42.9394 | 41.664 | 40.2797 | 39.0833 | 5 | 78.8465 | 4.8826 | 15 | 57.0022 | 0.36 | 0.73469 | -3.503e-11 | 2.75 | -3.503e-11 | -3.503e-08 | 3.503e-11
85 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 74.7841 | 35 | 69.8235 | 493.0022 | 730 | 550 | 9.3531 | 11.9094 | 35.4164 | 1.5563 | 0.40472 | 0 | 1.1516 | 1.5407 | 0.41724 | 0 | 1.5099 | 0.42575 | 0 | 1.0842 | 1.0809 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.632 | 0.036353 | 5.8769 | 1.4804 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015563 | 0.030814 | 0.046377 | 0.012517 | 0.008515 | 0.012517 | 0.008515 | 0.021032 | 0.0032518 | 0.070661 | 0.92178 | 2.33 | 3.2518 | 43.1569 | 41.8751 | 40.5087 | 39.3056 | 5 | 78.8422 | 4.9606 | 15 | 56.9978 | 0.36 | 0.73469 | -1.0733e-11 | 2.75 | -1.0733e-11 | -1.0733e-08 | 1.0733e-11
85 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 74.5434 | 35 | 69.5064 | 493.0083 | 730 | 550 | 9.3534 | 11.9094 | 35.2811 | 1.5563 | 0.39911 | 0 | 1.1572 | 1.5408 | 0.41145 | 0 | 1.5099 | 0.41985 | 0 | 1.0901 | 1.0869 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.632 | 0.036354 | 5.8828 | 1.4748 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015563 | 0.030815 | 0.046378 | 0.012344 | 0.008397 | 0.012344 | 0.008397 | 0.020741 | 0.0032429 | 0.070362 | 0.92178 | 2.3211 | 3.2429 | 43.3687 | 42.0806 | 40.7318 | 39.522 | 5 | 78.8361 | 5.037 | 15 | 56.9917 | 0.36 | 0.73469 | 1.7001e-11 | 2.75 | 1.7001e-11 | 1.7001e-08 | 1.7001e-11
85 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 74.3098 | 35 | 69.1979 | 493.016 | 730 | 550 | 9.3537 | 11.9094 | 35.1493 | 1.5564 | 0.39365 | 0 | 1.1627 | 1.5408 | 0.40583 | 0 | 1.51 | 0.41411 | 0 | 1.0959 | 1.0927 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.632 | 0.036355 | 5.8885 | 1.4692 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015564 | 0.030816 | 0.04638 | 0.012175 | 0.0082822 | 0.012175 | 0.0082822 | 0.020457 | 0.0032342 | 0.070071 | 0.92178 | 2.3125 | 3.2342 | 43.5751 | 42.2809 | 40.9491 | 39.7329 | 5 | 78.8283 | 5.1118 | 15 | 56.984 | 0.36 | 0.73469 | 4.4613e-11 | 2.75 | 4.4613e-11 | 4.4613e-08 | 4.4613e-11
85 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 74.0829 | 35 | 68.8978 | 493.0252 | 730 | 550 | 9.3541 | 11.9094 | 35.0209 | 1.5564 | 0.38835 | 0 | 1.1681 | 1.5409 | 0.40036 | 0 | 1.5101 | 0.40853 | 0 | 1.1015 | 1.0983 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.632 | 0.036357 | 5.8942 | 1.4639 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015564 | 0.030818 | 0.046382 | 0.012011 | 0.0081706 | 0.012011 | 0.0081706 | 0.020181 | 0.0032258 | 0.069789 | 0.92178 | 2.304 | 3.2258 | 43.7763 | 42.4761 | 41.1608 | 39.9383 | 5 | 78.8191 | 5.1852 | 15 | 56.9748 | 0.36 | 0.73469 | 5.2903e-11 | 2.75 | 5.2903e-11 | 5.2903e-08 | 5.2903e-11
85 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 73.8626 | 35 | 68.6055 | 493.0359 | 730 | 550 | 9.3546 | 11.9094 | 34.8956 | 1.5565 | 0.38319 | 0 | 1.1733 | 1.541 | 0.39504 | 0 | 1.5101 | 0.4031 | 0 | 1.107 | 1.1038 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.632 | 0.036359 | 5.8998 | 1.4586 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015565 | 0.030819 | 0.046384 | 0.011851 | 0.0080621 | 0.011851 | 0.0080621 | 0.019913 | 0.0032175 | 0.069515 | 0.92178 | 2.2958 | 3.2175 | 43.9725 | 42.6664 | 41.3673 | 40.1386 | 5 | 78.8085 | 5.2571 | 15 | 56.9641 | 0.36 | 0.73469 | 4.2631e-11 | 2.75 | 4.2631e-11 | 4.2631e-08 | 4.2631e-11
85 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 73.6486 | 35 | 68.321 | 493.0478 | 730 | 550 | 9.3551 | 11.9094 | 34.7734 | 1.5566 | 0.37817 | 0 | 1.1784 | 1.541 | 0.38987 | 0 | 1.5102 | 0.39782 | 0 | 1.1124 | 1.1092 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.632 | 0.036361 | 5.9053 | 1.4535 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015566 | 0.030821 | 0.046387 | 0.011696 | 0.0079564 | 0.011696 | 0.0079564 | 0.019652 | 0.0032095 | 0.069249 | 0.92178 | 2.2877 | 3.2095 | 44.1638 | 42.8521 | 41.5686 | 40.3339 | 5 | 78.7966 | 5.3276 | 15 | 56.9522 | 0.36 | 0.73469 | 2.2802e-11 | 2.75 | 2.2803e-11 | 2.2803e-08 | 2.2803e-11
85 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 73.4405 | 35 | 68.0437 | 493.0609 | 730 | 550 | 9.3556 | 11.9094 | 34.6542 | 1.5567 | 0.37328 | 0 | 1.1834 | 1.5411 | 0.38482 | 0 | 1.5103 | 0.39268 | 0 | 1.1176 | 1.1144 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.632 | 0.036363 | 5.9107 | 1.4485 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015567 | 0.030823 | 0.046389 | 0.011545 | 0.0078536 | 0.011545 | 0.0078536 | 0.019398 | 0.0032017 | 0.068989 | 0.92178 | 2.2799 | 3.2017 | 44.3504 | 43.0332 | 41.7649 | 40.5245 | 5 | 78.7834 | 5.3968 | 15 | 56.9391 | 0.36 | 0.73469 | 5.8333e-12 | 2.75 | 5.8338e-12 | 5.8338e-09 | 5.8338e-12
85 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 73.2382 | 35 | 67.7736 | 493.0752 | 730 | 550 | 9.3562 | 11.9094 | 34.5379 | 1.5568 | 0.36852 | 0 | 1.1883 | 1.5412 | 0.37992 | 0 | 1.5104 | 0.38767 | 0 | 1.1227 | 1.1195 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.632 | 0.036365 | 5.916 | 1.4437 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015568 | 0.030824 | 0.046392 | 0.011397 | 0.0077534 | 0.011397 | 0.0077534 | 0.019151 | 0.003194 | 0.068737 | 0.92178 | 2.2722 | 3.194 | 44.5326 | 43.21 | 41.9566 | 40.7104 | 5 | 78.7692 | 5.4646 | 15 | 56.9248 | 0.36 | 0.73469 | 1.0477e-14 | 2.75 | 9.7789e-15 | 9.7789e-12 | 1.7053e-13
85 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 73.0413 | 35 | 67.5103 | 493.0905 | 730 | 550 | 9.3568 | 11.9094 | 34.4243 | 1.5569 | 0.36388 | 0 | 1.193 | 1.5413 | 0.37513 | 0 | 1.5105 | 0.38279 | 0 | 1.1277 | 1.1245 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.632 | 0.036367 | 5.9213 | 1.4389 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015569 | 0.030827 | 0.046396 | 0.011254 | 0.0076558 | 0.011254 | 0.0076558 | 0.01891 | 0.0031865 | 0.068492 | 0.92178 | 2.2648 | 3.1865 | 44.7105 | 43.3826 | 42.1437 | 40.892 | 5 | 78.7539 | 5.5311 | 15 | 56.9095 | 0.36 | 0.73469 | -1.9139e-13 | 2.75 | -1.9092e-13 | -1.9092e-10 | 1.9092e-13
85 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 72.8498 | 35 | 67.2535 | 493.1067 | 730 | 550 | 9.3575 | 11.9094 | 34.3133 | 1.557 | 0.35936 | 0 | 1.1977 | 1.5414 | 0.37047 | 0 | 1.5106 | 0.37803 | 0 | 1.1326 | 1.1294 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.632 | 0.03637 | 5.9265 | 1.4343 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01557 | 0.030829 | 0.046399 | 0.011114 | 0.0075606 | 0.011114 | 0.0075606 | 0.018675 | 0.0031792 | 0.068253 | 0.92178 | 2.2575 | 3.1792 | 44.8843 | 43.5512 | 42.3264 | 41.0692 | 5 | 78.7376 | 5.5963 | 15 | 56.8933 | 0.36 | 0.73469 | -2.9192e-12 | 2.75 | -2.9188e-12 | -2.9188e-09 | 2.9188e-12
85 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 72.6633 | 35 | 67.003 | 493.1239 | 730 | 550 | 9.3583 | 11.9094 | 34.2049 | 1.5571 | 0.35495 | 0 | 1.2022 | 1.5416 | 0.36592 | 0 | 1.5107 | 0.37339 | 0 | 1.1373 | 1.1342 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6319 | 0.036373 | 5.9316 | 1.4298 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015571 | 0.030831 | 0.046403 | 0.010978 | 0.0074678 | 0.010978 | 0.0074678 | 0.018446 | 0.0031721 | 0.06802 | 0.92178 | 2.2503 | 3.1721 | 45.054 | 43.7159 | 42.5048 | 41.2424 | 5 | 78.7204 | 5.6603 | 15 | 56.8761 | 0.36 | 0.73469 | 1.2327e-11 | 2.75 | 1.2327e-11 | 1.2327e-08 | 1.2327e-11
85 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 72.4817 | 35 | 66.7586 | 493.1419 | 730 | 550 | 9.359 | 11.9094 | 34.0989 | 1.5573 | 0.35065 | 0 | 1.2066 | 1.5417 | 0.36149 | 0 | 1.5109 | 0.36887 | 0 | 1.142 | 1.1388 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6319 | 0.036376 | 5.9366 | 1.4253 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015573 | 0.030834 | 0.046406 | 0.010845 | 0.0073774 | 0.010845 | 0.0073774 | 0.018222 | 0.0031651 | 0.067794 | 0.92178 | 2.2433 | 3.1651 | 45.2199 | 43.8768 | 42.6792 | 41.4116 | 5 | 78.7024 | 5.7231 | 15 | 56.8581 | 0.36 | 0.73469 | 6.0829e-11 | 2.75 | 6.0829e-11 | 6.0829e-08 | 6.083e-11
85 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 72.3048 | 35 | 66.5201 | 493.1607 | 730 | 550 | 9.3598 | 11.9094 | 33.9953 | 1.5574 | 0.34645 | 0 | 1.2109 | 1.5418 | 0.35717 | 0 | 1.511 | 0.36446 | 0 | 1.1465 | 1.1434 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6319 | 0.036379 | 5.9415 | 1.421 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015574 | 0.030836 | 0.04641 | 0.010715 | 0.0072891 | 0.010715 | 0.0072891 | 0.018004 | 0.0031583 | 0.067573 | 0.92178 | 2.2365 | 3.1583 | 45.382 | 44.0341 | 42.8496 | 41.577 | 5 | 78.6837 | 5.7847 | 15 | 56.8393 | 0.36 | 0.73469 | 1.2443e-10 | 2.75 | 1.2443e-10 | 1.2443e-07 | 1.2443e-10
85 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 72.1324 | 35 | 66.2872 | 493.1802 | 730 | 550 | 9.3606 | 11.9094 | 33.894 | 1.5575 | 0.34236 | 0 | 1.2152 | 1.542 | 0.35294 | 0 | 1.5111 | 0.36015 | 0 | 1.151 | 1.1478 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6319 | 0.036382 | 5.9464 | 1.4168 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015575 | 0.030839 | 0.046414 | 0.010588 | 0.007203 | 0.010588 | 0.007203 | 0.017791 | 0.0031517 | 0.067357 | 0.92178 | 2.2299 | 3.1517 | 45.5406 | 44.188 | 43.0163 | 41.7386 | 5 | 78.6642 | 5.8452 | 15 | 56.8198 | 0.36 | 0.73469 | 1.6259e-10 | 2.75 | 1.6259e-10 | 1.6259e-07 | 1.6259e-10
85 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 71.9643 | 35 | 66.0597 | 493.2004 | 730 | 550 | 9.3615 | 11.9094 | 33.795 | 1.5577 | 0.33836 | 0 | 1.2193 | 1.5421 | 0.34882 | 0 | 1.5112 | 0.35594 | 0 | 1.1553 | 1.1522 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6319 | 0.036385 | 5.9512 | 1.4126 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015577 | 0.030842 | 0.046418 | 0.010465 | 0.0071189 | 0.010465 | 0.0071189 | 0.017584 | 0.0031451 | 0.067147 | 0.92178 | 2.2234 | 3.1451 | 45.6957 | 44.3385 | 43.1792 | 41.8967 | 5 | 78.644 | 5.9046 | 15 | 56.7996 | 0.36 | 0.73469 | 1.1729e-10 | 2.75 | 1.1729e-10 | 1.1729e-07 | 1.1729e-10
85 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 71.8004 | 35 | 65.8376 | 493.2212 | 730 | 550 | 9.3623 | 11.9094 | 33.698 | 1.5578 | 0.33446 | 0 | 1.2234 | 1.5422 | 0.3448 | 0 | 1.5114 | 0.35184 | 0 | 1.1596 | 1.1564 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6319 | 0.036389 | 5.956 | 1.4086 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015578 | 0.030845 | 0.046423 | 0.010344 | 0.0070367 | 0.010344 | 0.0070367 | 0.017381 | 0.0031388 | 0.066942 | 0.92178 | 2.217 | 3.1388 | 45.8474 | 44.4857 | 43.3386 | 42.0514 | 5 | 78.6232 | 5.9629 | 15 | 56.7788 | 0.36 | 0.73469 | -4.293e-11 | 2.75 | -4.2929e-11 | -4.2929e-08 | 4.293e-11
85 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 71.6406 | 35 | 65.6205 | 493.2425 | 730 | 550 | 9.3632 | 11.9094 | 33.6032 | 1.558 | 0.33064 | 0 | 1.2273 | 1.5424 | 0.34087 | 0 | 1.5115 | 0.34783 | 0 | 1.1637 | 1.1606 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6319 | 0.036392 | 5.9606 | 1.4046 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01558 | 0.030848 | 0.046427 | 0.010226 | 0.0069565 | 0.010226 | 0.0069565 | 0.017183 | 0.0031325 | 0.066742 | 0.92178 | 2.2107 | 3.1325 | 45.9959 | 44.6298 | 43.4946 | 42.2028 | 5 | 78.6018 | 6.0201 | 15 | 56.7575 | 0.36 | 0.73469 | -4.3077e-10 | 2.75 | -4.3077e-10 | -4.3077e-07 | 4.3077e-10
85 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 71.4846 | 35 | 65.4083 | 493.2644 | 730 | 550 | 9.3642 | 11.9094 | 33.5103 | 1.5581 | 0.32692 | 0 | 1.2312 | 1.5425 | 0.33703 | 0 | 1.5117 | 0.34391 | 0 | 1.1678 | 1.1646 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6319 | 0.036396 | 5.9652 | 1.4007 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015581 | 0.030851 | 0.046432 | 0.010111 | 0.0068781 | 0.010111 | 0.0068781 | 0.016989 | 0.0031264 | 0.066547 | 0.92178 | 2.2046 | 3.1264 | 46.1412 | 44.7708 | 43.6472 | 42.3509 | 5 | 78.58 | 6.0763 | 15 | 56.7356 | 0.36 | 0.73469 | -1.0797e-09 | 2.75 | -1.0797e-09 | -1.0797e-06 | 1.0797e-09
85 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 71.3324 | 35 | 65.2009 | 493.2868 | 730 | 550 | 9.3651 | 11.9094 | 33.4194 | 1.5583 | 0.32328 | 0 | 1.235 | 1.5427 | 0.33328 | 0 | 1.5118 | 0.34008 | 0 | 1.1718 | 1.1686 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6319 | 0.0364 | 5.9698 | 1.3969 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015583 | 0.030854 | 0.046436 | 0.0099983 | 0.0068015 | 0.0099983 | 0.0068015 | 0.0168 | 0.0031204 | 0.066357 | 0.92178 | 2.1986 | 3.1204 | 46.2835 | 44.9089 | 43.7967 | 42.4959 | 5 | 78.5576 | 6.1315 | 15 | 56.7132 | 0.36 | 0.73469 | -4.0745e-14 | 2.75 | -4.0513e-14 | -4.0513e-11 | 1.08e-12
85 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 571.8444 | 71.1838 | 35 | 64.998 | 493.3096 | 730 | 550 | 9.3661 | 11.9094 | 33.3303 | 1.5584 | 0.31972 | 0 | 1.2387 | 1.5428 | 0.32961 | 0 | 1.512 | 0.33633 | 0 | 1.1757 | 1.1725 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6319 | 0.036403 | 5.9742 | 1.3932 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015584 | 0.030857 | 0.046441 | 0.0098882 | 0.0067267 | 0.0098882 | 0.0067267 | 0.016615 | 0.0031146 | 0.066171 | 0.92178 | 2.1928 | 3.1146 | 46.4229 | 45.0441 | 43.943 | 42.6379 | 5 | 78.5348 | 6.1858 | 15 | 56.6904 | 0.36 | 0.73469 | -1.4924e-13 | 2.75 | -1.4948e-13 | -1.4948e-10 | 1.4211e-12
86 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 75.032 | 35 | 70.1497 | 491.4684 | 730 | 550 | 9.2892 | 11.9094 | 35.3129 | 1.5638 | 0.4077 | 0 | 1.1561 | 1.5482 | 0.4203 | 0 | 1.5172 | 0.42888 | 0 | 1.0884 | 1.0851 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036105 | 5.8128 | 1.4761 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015638 | 0.030964 | 0.046602 | 0.012609 | 0.0085776 | 0.012609 | 0.0085776 | 0.021187 | 0.003245 | 0.071034 | 0.92178 | 2.3232 | 3.245 | 43.3283 | 42.0414 | 40.6662 | 39.4584 | 5 | 78.7745 | 4.8823 | 15 | 58.5316 | 0.36 | 0.73469 | 2.867e-11 | 2.75 | 2.867e-11 | 2.867e-08 | 2.867e-11
86 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 74.7836 | 35 | 69.8235 | 491.4731 | 730 | 550 | 9.2894 | 11.9094 | 35.1749 | 1.5639 | 0.40196 | 0 | 1.1619 | 1.5482 | 0.41439 | 0 | 1.5173 | 0.42285 | 0 | 1.0944 | 1.0912 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036105 | 5.8187 | 1.4703 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015639 | 0.030965 | 0.046603 | 0.012432 | 0.008457 | 0.012432 | 0.008457 | 0.020889 | 0.0032359 | 0.070728 | 0.92178 | 2.3141 | 3.2359 | 43.5444 | 42.2511 | 40.8938 | 39.6792 | 5 | 78.7698 | 4.9601 | 15 | 58.5269 | 0.36 | 0.73469 | 2.3584e-11 | 2.75 | 2.3584e-11 | 2.3584e-08 | 2.3584e-11
86 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 74.5428 | 35 | 69.5064 | 491.4795 | 730 | 550 | 9.2897 | 11.9094 | 35.0405 | 1.5639 | 0.39639 | 0 | 1.1675 | 1.5483 | 0.40865 | 0 | 1.5173 | 0.41699 | 0 | 1.1003 | 1.0971 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036107 | 5.8245 | 1.4647 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015639 | 0.030965 | 0.046605 | 0.012259 | 0.0083398 | 0.012259 | 0.0083398 | 0.020599 | 0.0032271 | 0.070431 | 0.92178 | 2.3053 | 3.2271 | 43.7549 | 42.4553 | 41.1154 | 39.8942 | 5 | 78.7634 | 5.0363 | 15 | 58.5205 | 0.36 | 0.73469 | 1.299e-11 | 2.75 | 1.299e-11 | 1.299e-08 | 1.299e-11
86 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 74.309 | 35 | 69.1979 | 491.4875 | 730 | 550 | 9.29 | 11.9094 | 34.9096 | 1.564 | 0.39097 | 0 | 1.173 | 1.5483 | 0.40307 | 0 | 1.5174 | 0.41129 | 0 | 1.1061 | 1.1029 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036108 | 5.8303 | 1.4592 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01564 | 0.030967 | 0.046606 | 0.012092 | 0.0082258 | 0.012092 | 0.0082258 | 0.020318 | 0.0032185 | 0.070143 | 0.92178 | 2.2967 | 3.2185 | 43.96 | 42.6543 | 41.3313 | 40.1037 | 5 | 78.7553 | 5.111 | 15 | 58.5125 | 0.36 | 0.73469 | 3.3469e-12 | 2.75 | 3.3472e-12 | 3.3472e-09 | 3.3467e-12
86 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 74.082 | 35 | 68.8978 | 491.4971 | 730 | 550 | 9.2904 | 11.9094 | 34.7819 | 1.564 | 0.38571 | 0 | 1.1783 | 1.5484 | 0.39764 | 0 | 1.5174 | 0.40575 | 0 | 1.1117 | 1.1085 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036109 | 5.8359 | 1.4539 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01564 | 0.030968 | 0.046608 | 0.011929 | 0.008115 | 0.011929 | 0.008115 | 0.020044 | 0.0032101 | 0.069862 | 0.92178 | 2.2883 | 3.2101 | 44.1599 | 42.8483 | 41.5417 | 40.3078 | 5 | 78.7458 | 5.1843 | 15 | 58.5029 | 0.36 | 0.73469 | -7.2177e-15 | 2.75 | -7.9162e-15 | -7.9162e-12 | 1.1369e-13
86 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 73.8616 | 35 | 68.6055 | 491.508 | 730 | 550 | 9.2909 | 11.9094 | 34.6575 | 1.5641 | 0.38058 | 0 | 1.1835 | 1.5485 | 0.39235 | 0 | 1.5175 | 0.40036 | 0 | 1.1171 | 1.1139 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036111 | 5.8415 | 1.4487 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015641 | 0.030969 | 0.046611 | 0.011771 | 0.0080072 | 0.011771 | 0.0080072 | 0.019778 | 0.0032019 | 0.06959 | 0.92178 | 2.2801 | 3.2019 | 44.3548 | 43.0374 | 41.7467 | 40.5068 | 5 | 78.7349 | 5.256 | 15 | 58.492 | 0.36 | 0.73469 | -2.78e-13 | 2.75 | -2.7753e-13 | -2.7753e-10 | 2.78e-13
86 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 73.6474 | 35 | 68.321 | 491.5202 | 730 | 550 | 9.2914 | 11.9094 | 34.5361 | 1.5642 | 0.3756 | 0 | 1.1886 | 1.5486 | 0.38721 | 0 | 1.5176 | 0.39511 | 0 | 1.1225 | 1.1193 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036113 | 5.8469 | 1.4436 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015642 | 0.030971 | 0.046613 | 0.011616 | 0.0079023 | 0.011616 | 0.0079023 | 0.019519 | 0.0031939 | 0.069326 | 0.92178 | 2.2721 | 3.1939 | 44.5449 | 43.2218 | 41.9468 | 40.7009 | 5 | 78.7227 | 5.3264 | 15 | 58.4798 | 0.36 | 0.73469 | -6.787e-13 | 2.75 | -6.7893e-13 | -6.7893e-10 | 9.6634e-13
86 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 73.4392 | 35 | 68.0437 | 491.5336 | 730 | 550 | 9.2919 | 11.9094 | 34.4176 | 1.5643 | 0.37074 | 0 | 1.1935 | 1.5486 | 0.38221 | 0 | 1.5177 | 0.39001 | 0 | 1.1277 | 1.1245 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036115 | 5.8523 | 1.4387 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015643 | 0.030973 | 0.046616 | 0.011466 | 0.0078001 | 0.011466 | 0.0078001 | 0.019266 | 0.0031861 | 0.069068 | 0.92178 | 2.2643 | 3.1861 | 44.7303 | 43.4018 | 42.1419 | 40.8902 | 5 | 78.7092 | 5.3954 | 15 | 58.4664 | 0.36 | 0.73469 | 1.7768e-11 | 2.75 | 1.7769e-11 | 1.7769e-08 | 1.7768e-11
86 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 73.2367 | 35 | 67.7736 | 491.5482 | 730 | 550 | 9.2926 | 11.9094 | 34.302 | 1.5644 | 0.36601 | 0 | 1.1984 | 1.5487 | 0.37733 | 0 | 1.5178 | 0.38503 | 0 | 1.1327 | 1.1296 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036118 | 5.8576 | 1.4338 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015644 | 0.030975 | 0.046619 | 0.01132 | 0.0077006 | 0.01132 | 0.0077006 | 0.019021 | 0.0031785 | 0.068818 | 0.92178 | 2.2567 | 3.1785 | 44.9114 | 43.5775 | 42.3323 | 41.075 | 5 | 78.6947 | 5.4631 | 15 | 58.4518 | 0.36 | 0.73469 | 6.6524e-11 | 2.75 | 6.6524e-11 | 6.6524e-08 | 6.6524e-11
86 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 73.0397 | 35 | 67.5103 | 491.5638 | 730 | 550 | 9.2932 | 11.9094 | 34.1891 | 1.5645 | 0.3614 | 0 | 1.2031 | 1.5489 | 0.37258 | 0 | 1.5179 | 0.38018 | 0 | 1.1377 | 1.1345 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.03612 | 5.8628 | 1.4291 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015645 | 0.030977 | 0.046622 | 0.011177 | 0.0076037 | 0.011177 | 0.0076037 | 0.018781 | 0.0031711 | 0.068574 | 0.92178 | 2.2493 | 3.1711 | 45.0881 | 43.749 | 42.5182 | 41.2554 | 5 | 78.6791 | 5.5294 | 15 | 58.4362 | 0.36 | 0.73469 | 1.3541e-10 | 2.75 | 1.3541e-10 | 1.3541e-07 | 1.3541e-10
86 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 72.848 | 35 | 67.2535 | 491.5803 | 730 | 550 | 9.2939 | 11.9094 | 34.0789 | 1.5646 | 0.35691 | 0 | 1.2077 | 1.549 | 0.36795 | 0 | 1.518 | 0.37546 | 0 | 1.1425 | 1.1394 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036123 | 5.868 | 1.4245 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015646 | 0.030979 | 0.046626 | 0.011038 | 0.0075092 | 0.011038 | 0.0075092 | 0.018548 | 0.0031638 | 0.068337 | 0.92178 | 2.242 | 3.1638 | 45.2608 | 43.9165 | 42.6997 | 41.4315 | 5 | 78.6625 | 5.5945 | 15 | 58.4197 | 0.36 | 0.73469 | 1.9455e-10 | 2.75 | 1.9455e-10 | 1.9455e-07 | 1.9455e-10
86 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 72.6614 | 35 | 67.003 | 491.5978 | 730 | 550 | 9.2946 | 11.9094 | 33.9711 | 1.5647 | 0.35253 | 0 | 1.2122 | 1.5491 | 0.36344 | 0 | 1.5181 | 0.37085 | 0 | 1.1473 | 1.1441 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036126 | 5.8731 | 1.42 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015647 | 0.030982 | 0.046629 | 0.010903 | 0.0074171 | 0.010903 | 0.0074171 | 0.01832 | 0.0031567 | 0.068106 | 0.92178 | 2.2349 | 3.1567 | 45.4294 | 44.0801 | 42.8771 | 41.6036 | 5 | 78.6451 | 5.6584 | 15 | 58.4022 | 0.36 | 0.73469 | 1.9635e-10 | 2.75 | 1.9635e-10 | 1.9635e-07 | 1.9635e-10
86 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 72.4797 | 35 | 66.7586 | 491.6161 | 730 | 550 | 9.2954 | 11.9094 | 33.8658 | 1.5649 | 0.34826 | 0 | 1.2166 | 1.5492 | 0.35903 | 0 | 1.5182 | 0.36636 | 0 | 1.1519 | 1.1487 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036129 | 5.8781 | 1.4156 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015649 | 0.030984 | 0.046633 | 0.010771 | 0.0073272 | 0.010771 | 0.0073272 | 0.018098 | 0.0031498 | 0.067881 | 0.92178 | 2.228 | 3.1498 | 45.5943 | 44.2401 | 43.0503 | 41.7717 | 5 | 78.6268 | 5.7211 | 15 | 58.3839 | 0.36 | 0.73469 | 3.4494e-11 | 2.75 | 3.4494e-11 | 3.4494e-08 | 4.2235e-11
86 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 72.3026 | 35 | 66.5201 | 491.6351 | 730 | 550 | 9.2962 | 11.9094 | 33.7629 | 1.565 | 0.3441 | 0 | 1.2209 | 1.5493 | 0.35474 | 0 | 1.5184 | 0.36198 | 0 | 1.1564 | 1.1532 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036132 | 5.883 | 1.4113 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01565 | 0.030987 | 0.046637 | 0.010642 | 0.0072395 | 0.010642 | 0.0072395 | 0.017882 | 0.003143 | 0.067662 | 0.92178 | 2.2212 | 3.143 | 45.7554 | 44.3964 | 43.2197 | 41.936 | 5 | 78.6078 | 5.7826 | 15 | 58.3649 | 0.36 | 0.73469 | -1.8023e-10 | 2.75 | -1.8023e-10 | -1.8023e-07 | 1.8023e-10
86 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 72.1301 | 35 | 66.2872 | 491.6549 | 730 | 550 | 9.297 | 11.9094 | 33.6622 | 1.5651 | 0.34003 | 0 | 1.2251 | 1.5495 | 0.35055 | 0 | 1.5185 | 0.3577 | 0 | 1.1608 | 1.1577 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036135 | 5.8878 | 1.4071 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015651 | 0.03099 | 0.046641 | 0.010516 | 0.007154 | 0.010516 | 0.007154 | 0.01767 | 0.0031364 | 0.067448 | 0.92178 | 2.2146 | 3.1364 | 45.913 | 44.5493 | 43.3853 | 42.0967 | 5 | 78.588 | 5.843 | 15 | 58.3451 | 0.36 | 0.73469 | -7.3111e-10 | 2.75 | -7.3111e-10 | -7.3111e-07 | 7.3111e-10
86 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 71.962 | 35 | 66.0597 | 491.6753 | 730 | 550 | 9.2978 | 11.9094 | 33.5638 | 1.5653 | 0.33606 | 0 | 1.2292 | 1.5496 | 0.34645 | 0 | 1.5186 | 0.35352 | 0 | 1.1651 | 1.162 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036138 | 5.8926 | 1.403 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015653 | 0.030992 | 0.046645 | 0.010394 | 0.0070705 | 0.010394 | 0.0070705 | 0.017464 | 0.0031299 | 0.067239 | 0.92178 | 2.2081 | 3.1299 | 46.0671 | 44.6989 | 43.5472 | 42.2538 | 5 | 78.5675 | 5.9022 | 15 | 58.3247 | 0.36 | 0.73469 | 2.5611e-14 | 2.75 | 2.5611e-14 | 2.5611e-11 | 1.3642e-12
86 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 71.798 | 35 | 65.8376 | 491.6964 | 730 | 550 | 9.2987 | 11.9094 | 33.4674 | 1.5654 | 0.33218 | 0 | 1.2332 | 1.5498 | 0.34246 | 0 | 1.5188 | 0.34945 | 0 | 1.1693 | 1.1662 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036141 | 5.8973 | 1.3989 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015654 | 0.030995 | 0.04665 | 0.010274 | 0.0069889 | 0.010274 | 0.0069889 | 0.017263 | 0.0031236 | 0.067036 | 0.92178 | 2.2018 | 3.1236 | 46.2179 | 44.8452 | 43.7056 | 42.4075 | 5 | 78.5465 | 5.9604 | 15 | 58.3036 | 0.36 | 0.73469 | -2.2072e-13 | 2.75 | -2.2072e-13 | -2.2072e-10 | 2.2119e-13
86 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 71.638 | 35 | 65.6205 | 491.718 | 730 | 550 | 9.2996 | 11.9094 | 33.3732 | 1.5656 | 0.3284 | 0 | 1.2372 | 1.5499 | 0.33855 | 0 | 1.5189 | 0.34546 | 0 | 1.1735 | 1.1703 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036145 | 5.902 | 1.395 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015656 | 0.030998 | 0.046654 | 0.010157 | 0.0069092 | 0.010157 | 0.0069092 | 0.017066 | 0.0031174 | 0.066837 | 0.92178 | 2.1956 | 3.1174 | 46.3654 | 44.9883 | 43.8606 | 42.5579 | 5 | 78.5249 | 6.0175 | 15 | 58.282 | 0.36 | 0.73469 | -1.5483e-13 | 2.75 | -1.5507e-13 | -1.5507e-10 | 1.7053e-13
86 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 71.4819 | 35 | 65.4083 | 491.7401 | 730 | 550 | 9.3005 | 11.9094 | 33.2809 | 1.5657 | 0.3247 | 0 | 1.241 | 1.5501 | 0.33474 | 0 | 1.5191 | 0.34157 | 0 | 1.1775 | 1.1744 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036148 | 5.9065 | 1.3911 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015657 | 0.031001 | 0.046659 | 0.010042 | 0.0068314 | 0.010042 | 0.0068314 | 0.016874 | 0.0031113 | 0.066644 | 0.92178 | 2.1895 | 3.1113 | 46.5099 | 45.1285 | 44.0123 | 42.7051 | 5 | 78.5027 | 6.0736 | 15 | 58.2599 | 0.36 | 0.73469 | -1.2666e-13 | 2.75 | -1.2619e-13 | -1.2619e-10 | 2.3306e-12
86 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 71.3296 | 35 | 65.2009 | 491.7627 | 730 | 550 | 9.3014 | 11.9094 | 33.1905 | 1.5659 | 0.32108 | 0 | 1.2448 | 1.5502 | 0.33101 | 0 | 1.5192 | 0.33777 | 0 | 1.1815 | 1.1784 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036152 | 5.9111 | 1.3874 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015659 | 0.031005 | 0.046663 | 0.0099303 | 0.0067553 | 0.0099303 | 0.0067553 | 0.016686 | 0.0031054 | 0.066454 | 0.92178 | 2.1836 | 3.1054 | 46.6513 | 45.2657 | 44.1608 | 42.8492 | 5 | 78.4801 | 6.1288 | 15 | 58.2373 | 0.36 | 0.73469 | -2.0419e-13 | 2.75 | -2.0396e-13 | -2.0396e-10 | 2.4443e-12
86 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 570.2429 | 71.1809 | 35 | 64.998 | 491.7858 | 730 | 550 | 9.3024 | 11.9094 | 33.102 | 1.566 | 0.31755 | 0 | 1.2485 | 1.5504 | 0.32737 | 0 | 1.5194 | 0.33405 | 0 | 1.1853 | 1.1822 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6322 | 0.036156 | 5.9155 | 1.3837 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01566 | 0.031008 | 0.046668 | 0.009821 | 0.0066809 | 0.009821 | 0.0066809 | 0.016502 | 0.0030995 | 0.06627 | 0.92178 | 2.1778 | 3.0995 | 46.7898 | 45.4001 | 44.3063 | 42.9903 | 5 | 78.4571 | 6.1829 | 15 | 58.2142 | 0.36 | 0.73469 | -3.872e-13 | 2.75 | -3.8743e-13 | -3.8743e-10 | 1.1369e-12
87 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 75.0316 | 35 | 70.1497 | 489.939 | 730 | 550 | 9.2264 | 11.9094 | 35.0738 | 1.5713 | 0.40494 | 0 | 1.1664 | 1.5556 | 0.41746 | 0 | 1.5245 | 0.42598 | 0 | 1.0985 | 1.0953 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6325 | 0.03586 | 5.7554 | 1.4661 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015713 | 0.031112 | 0.046825 | 0.012524 | 0.0085196 | 0.012524 | 0.0085196 | 0.021043 | 0.0032293 | 0.071098 | 0.92178 | 2.3075 | 3.2293 | 43.712 | 42.4138 | 41.0475 | 39.8284 | 5 | 78.7018 | 4.882 | 15 | 60.061 | 0.36 | 0.73469 | 7.567e-14 | 2.75 | 7.5437e-14 | 7.5437e-11 | 2.2737e-13
87 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 74.7831 | 35 | 69.8235 | 489.9441 | 730 | 550 | 9.2266 | 11.9094 | 34.9367 | 1.5714 | 0.39924 | 0 | 1.1721 | 1.5556 | 0.41159 | 0 | 1.5245 | 0.41999 | 0 | 1.1045 | 1.1013 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6325 | 0.035861 | 5.7613 | 1.4604 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015714 | 0.031113 | 0.046826 | 0.012348 | 0.0083998 | 0.012348 | 0.0083998 | 0.020748 | 0.0032203 | 0.070794 | 0.92178 | 2.2985 | 3.2203 | 43.9268 | 42.6221 | 41.2736 | 40.0478 | 5 | 78.6968 | 4.9596 | 15 | 60.0559 | 0.36 | 0.73469 | -1.2573e-13 | 2.75 | -1.2573e-13 | -1.2573e-10 | 1.2619e-13
87 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 74.5421 | 35 | 69.5064 | 489.9508 | 730 | 550 | 9.2269 | 11.9094 | 34.8032 | 1.5714 | 0.39371 | 0 | 1.1777 | 1.5557 | 0.40589 | 0 | 1.5246 | 0.41417 | 0 | 1.1104 | 1.1072 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6325 | 0.035862 | 5.7671 | 1.4548 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015714 | 0.031114 | 0.046828 | 0.012177 | 0.0082834 | 0.012177 | 0.0082834 | 0.02046 | 0.0032115 | 0.070499 | 0.92178 | 2.2897 | 3.2115 | 44.1359 | 42.825 | 41.4938 | 40.2614 | 5 | 78.6901 | 5.0357 | 15 | 60.0492 | 0.36 | 0.73469 | 3.0315e-13 | 2.75 | 3.0315e-13 | 3.0315e-10 | 3.0315e-13
87 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 74.3082 | 35 | 69.1979 | 489.9591 | 730 | 550 | 9.2272 | 11.9094 | 34.6731 | 1.5715 | 0.38833 | 0 | 1.1831 | 1.5557 | 0.40034 | 0 | 1.5246 | 0.40851 | 0 | 1.1161 | 1.1129 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6325 | 0.035864 | 5.7728 | 1.4493 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015715 | 0.031115 | 0.046829 | 0.01201 | 0.0081702 | 0.01201 | 0.0081702 | 0.02018 | 0.0032029 | 0.070213 | 0.92178 | 2.2811 | 3.2029 | 44.3396 | 43.0227 | 41.7083 | 40.4695 | 5 | 78.6817 | 5.1102 | 15 | 60.0409 | 0.36 | 0.73469 | 1.1622e-11 | 2.75 | 1.1622e-11 | 1.1622e-08 | 1.1622e-11
87 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 74.0811 | 35 | 68.8978 | 489.969 | 730 | 550 | 9.2276 | 11.9094 | 34.5462 | 1.5715 | 0.3831 | 0 | 1.1884 | 1.5558 | 0.39495 | 0 | 1.5247 | 0.40301 | 0 | 1.1217 | 1.1185 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6325 | 0.035865 | 5.7784 | 1.444 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015715 | 0.031116 | 0.046831 | 0.011848 | 0.0080602 | 0.011848 | 0.0080602 | 0.019909 | 0.0031946 | 0.069935 | 0.92178 | 2.2728 | 3.1946 | 44.5383 | 43.2154 | 41.9173 | 40.6723 | 5 | 78.6719 | 5.1833 | 15 | 60.031 | 0.36 | 0.73469 | 4.6456e-11 | 2.75 | 4.6456e-11 | 4.6456e-08 | 4.6457e-11
87 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 73.8605 | 35 | 68.6055 | 489.9802 | 730 | 550 | 9.2281 | 11.9094 | 34.4226 | 1.5716 | 0.37801 | 0 | 1.1936 | 1.5559 | 0.3897 | 0 | 1.5248 | 0.39765 | 0 | 1.1271 | 1.1239 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6325 | 0.035867 | 5.7839 | 1.4389 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015716 | 0.031118 | 0.046834 | 0.011691 | 0.0079531 | 0.011691 | 0.0079531 | 0.019644 | 0.0031864 | 0.069664 | 0.92178 | 2.2646 | 3.1864 | 44.7319 | 43.4033 | 42.1211 | 40.8701 | 5 | 78.6606 | 5.2549 | 15 | 60.0198 | 0.36 | 0.73469 | 1.0697e-10 | 2.75 | 1.0697e-10 | 1.0697e-07 | 1.0697e-10
87 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 73.6461 | 35 | 68.321 | 489.9927 | 730 | 550 | 9.2286 | 11.9094 | 34.302 | 1.5717 | 0.37306 | 0 | 1.1986 | 1.556 | 0.38459 | 0 | 1.5249 | 0.39244 | 0 | 1.1324 | 1.1292 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6325 | 0.035869 | 5.7894 | 1.4338 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015717 | 0.031119 | 0.046836 | 0.011538 | 0.0078489 | 0.011538 | 0.0078489 | 0.019387 | 0.0031785 | 0.069402 | 0.92178 | 2.2567 | 3.1785 | 44.9208 | 43.5866 | 42.3199 | 41.0629 | 5 | 78.6481 | 5.3252 | 15 | 60.0073 | 0.36 | 0.73469 | 1.8174e-10 | 2.75 | 1.8174e-10 | 1.8174e-07 | 1.8174e-10
87 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 73.4378 | 35 | 68.0437 | 490.0065 | 730 | 550 | 9.2292 | 11.9094 | 34.1842 | 1.5718 | 0.36823 | 0 | 1.2035 | 1.5561 | 0.37962 | 0 | 1.5249 | 0.38737 | 0 | 1.1376 | 1.1344 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6325 | 0.035871 | 5.7947 | 1.4289 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015718 | 0.031121 | 0.046839 | 0.011389 | 0.0077474 | 0.011389 | 0.0077474 | 0.019136 | 0.0031707 | 0.069146 | 0.92178 | 2.249 | 3.1707 | 45.1051 | 43.7654 | 42.5137 | 41.251 | 5 | 78.6344 | 5.394 | 15 | 59.9935 | 0.36 | 0.73469 | 2.4267e-10 | 2.75 | 2.4267e-10 | 2.4267e-07 | 2.4267e-10
87 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 73.2352 | 35 | 67.7736 | 490.0213 | 730 | 550 | 9.2298 | 11.9094 | 34.0693 | 1.5719 | 0.36354 | 0 | 1.2083 | 1.5562 | 0.37478 | 0 | 1.525 | 0.38243 | 0 | 1.1426 | 1.1395 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6324 | 0.035874 | 5.8 | 1.4241 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015719 | 0.031123 | 0.046842 | 0.011243 | 0.0076486 | 0.011243 | 0.0076486 | 0.018892 | 0.0031632 | 0.068897 | 0.92178 | 2.2414 | 3.1632 | 45.285 | 43.94 | 42.703 | 41.4346 | 5 | 78.6196 | 5.4616 | 15 | 59.9787 | 0.36 | 0.73469 | 2.3987e-10 | 2.75 | 2.3987e-10 | 2.3987e-07 | 2.3987e-10
87 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 73.0381 | 35 | 67.5103 | 490.0372 | 730 | 550 | 9.2304 | 11.9094 | 33.9572 | 1.572 | 0.35896 | 0 | 1.213 | 1.5563 | 0.37006 | 0 | 1.5252 | 0.37762 | 0 | 1.1475 | 1.1444 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6324 | 0.035876 | 5.8052 | 1.4194 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01572 | 0.031126 | 0.046846 | 0.011102 | 0.0075523 | 0.011102 | 0.0075523 | 0.018654 | 0.0031558 | 0.068656 | 0.92178 | 2.234 | 3.1558 | 45.4607 | 44.1104 | 42.8877 | 41.6139 | 5 | 78.6037 | 5.5278 | 15 | 59.9628 | 0.36 | 0.73469 | 2.6247e-11 | 2.75 | 2.6247e-11 | 2.6247e-08 | 5.4342e-11
87 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 72.8462 | 35 | 67.2535 | 490.054 | 730 | 550 | 9.2311 | 11.9094 | 33.8476 | 1.5721 | 0.3545 | 0 | 1.2176 | 1.5564 | 0.36546 | 0 | 1.5253 | 0.37292 | 0 | 1.1523 | 1.1492 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6324 | 0.035879 | 5.8103 | 1.4148 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015721 | 0.031128 | 0.046849 | 0.010964 | 0.0074585 | 0.010964 | 0.0074585 | 0.018422 | 0.0031486 | 0.06842 | 0.92178 | 2.2268 | 3.1486 | 45.6322 | 44.2769 | 43.0681 | 41.7889 | 5 | 78.5868 | 5.5928 | 15 | 59.946 | 0.36 | 0.73469 | -1.3489e-10 | 2.75 | -1.3489e-10 | -1.3489e-07 | 1.3489e-10
87 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 72.6595 | 35 | 67.003 | 490.0717 | 730 | 550 | 9.2318 | 11.9094 | 33.7405 | 1.5722 | 0.35015 | 0 | 1.2221 | 1.5565 | 0.36098 | 0 | 1.5254 | 0.36835 | 0 | 1.157 | 1.1539 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6324 | 0.035882 | 5.8154 | 1.4104 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015722 | 0.03113 | 0.046853 | 0.010829 | 0.007367 | 0.010829 | 0.007367 | 0.018196 | 0.0031416 | 0.068191 | 0.92178 | 2.2198 | 3.1416 | 45.7998 | 44.4395 | 43.2443 | 41.9599 | 5 | 78.5691 | 5.6565 | 15 | 59.9283 | 0.36 | 0.73469 | -7.1363e-10 | 2.75 | -7.1363e-10 | -7.1363e-07 | 7.1363e-10
87 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 72.4776 | 35 | 66.7586 | 490.0903 | 730 | 550 | 9.2326 | 11.9094 | 33.6359 | 1.5724 | 0.34591 | 0 | 1.2265 | 1.5566 | 0.35661 | 0 | 1.5255 | 0.36389 | 0 | 1.1616 | 1.1585 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6324 | 0.035884 | 5.8203 | 1.406 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015724 | 0.031133 | 0.046857 | 0.010698 | 0.0072777 | 0.010698 | 0.0072777 | 0.017976 | 0.0031347 | 0.067967 | 0.92178 | 2.2129 | 3.1347 | 45.9636 | 44.5985 | 43.4165 | 42.1269 | 5 | 78.5505 | 5.7191 | 15 | 59.9097 | 0.36 | 0.73469 | -2.7474e-14 | 2.75 | -2.7474e-14 | -2.7474e-11 | 1.08e-12
87 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 72.3005 | 35 | 66.5201 | 490.1096 | 730 | 550 | 9.2334 | 11.9094 | 33.5336 | 1.5725 | 0.34177 | 0 | 1.2307 | 1.5568 | 0.35234 | 0 | 1.5256 | 0.35953 | 0 | 1.1661 | 1.163 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6324 | 0.035888 | 5.8252 | 1.4017 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015725 | 0.031136 | 0.046861 | 0.01057 | 0.0071906 | 0.01057 | 0.0071906 | 0.017761 | 0.0031279 | 0.067749 | 0.92178 | 2.2062 | 3.1279 | 46.1238 | 44.7539 | 43.5848 | 42.2902 | 5 | 78.5312 | 5.7804 | 15 | 59.8904 | 0.36 | 0.73469 | -3.4692e-14 | 2.75 | -3.4459e-14 | -3.4459e-11 | 2.3306e-12
87 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 72.1279 | 35 | 66.2872 | 490.1297 | 730 | 550 | 9.2342 | 11.9094 | 33.4335 | 1.5726 | 0.33773 | 0 | 1.2349 | 1.5569 | 0.34818 | 0 | 1.5258 | 0.35528 | 0 | 1.1705 | 1.1674 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6324 | 0.035891 | 5.8301 | 1.3975 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015726 | 0.031138 | 0.046865 | 0.010445 | 0.0071057 | 0.010445 | 0.0071057 | 0.017551 | 0.0031214 | 0.067537 | 0.92178 | 2.1996 | 3.1214 | 46.2804 | 44.9058 | 43.7493 | 42.4499 | 5 | 78.5112 | 5.8407 | 15 | 59.8703 | 0.36 | 0.73469 | -2.4517e-13 | 2.75 | -2.4494e-13 | -2.4494e-10 | 2.4494e-13
87 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 71.9596 | 35 | 66.0597 | 490.1504 | 730 | 550 | 9.235 | 11.9094 | 33.3357 | 1.5728 | 0.33379 | 0 | 1.239 | 1.5571 | 0.34411 | 0 | 1.5259 | 0.35114 | 0 | 1.1748 | 1.1717 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6324 | 0.035894 | 5.8348 | 1.3934 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015728 | 0.031141 | 0.046869 | 0.010323 | 0.0070227 | 0.010323 | 0.0070227 | 0.017346 | 0.0031149 | 0.06733 | 0.92178 | 2.1931 | 3.1149 | 46.4335 | 45.0544 | 43.9102 | 42.606 | 5 | 78.4905 | 5.8998 | 15 | 59.8496 | 0.36 | 0.73469 | -1.2829e-13 | 2.75 | -1.2852e-13 | -1.2852e-10 | 1.2852e-13
87 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 71.7955 | 35 | 65.8376 | 490.1717 | 730 | 550 | 9.2359 | 11.9094 | 33.24 | 1.5729 | 0.32994 | 0 | 1.243 | 1.5572 | 0.34014 | 0 | 1.5261 | 0.34709 | 0 | 1.179 | 1.1759 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6324 | 0.035897 | 5.8395 | 1.3894 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015729 | 0.031144 | 0.046873 | 0.010204 | 0.0069417 | 0.010204 | 0.0069417 | 0.017146 | 0.0031086 | 0.067128 | 0.92178 | 2.1868 | 3.1086 | 46.5834 | 45.1998 | 44.0676 | 42.7588 | 5 | 78.4692 | 5.9579 | 15 | 59.8283 | 0.36 | 0.73469 | -1.071e-13 | 2.75 | -1.0664e-13 | -1.0664e-10 | 6.8212e-13
87 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 71.6354 | 35 | 65.6205 | 490.1936 | 730 | 550 | 9.2368 | 11.9094 | 33.1463 | 1.5731 | 0.32618 | 0 | 1.2469 | 1.5574 | 0.33627 | 0 | 1.5262 | 0.34313 | 0 | 1.1831 | 1.18 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6324 | 0.035901 | 5.8441 | 1.3855 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015731 | 0.031147 | 0.046878 | 0.010088 | 0.0068626 | 0.010088 | 0.0068626 | 0.016951 | 0.0031025 | 0.066931 | 0.92178 | 2.1807 | 3.1025 | 46.73 | 45.3421 | 44.2217 | 42.9083 | 5 | 78.4473 | 6.0149 | 15 | 59.8064 | 0.36 | 0.73469 | -1.3388e-13 | 2.75 | -1.3364e-13 | -1.3364e-10 | 2.8422e-13
87 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 71.4792 | 35 | 65.4083 | 490.216 | 730 | 550 | 9.2377 | 11.9094 | 33.0545 | 1.5732 | 0.3225 | 0 | 1.2507 | 1.5575 | 0.33248 | 0 | 1.5264 | 0.33926 | 0 | 1.1871 | 1.184 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6324 | 0.035904 | 5.8487 | 1.3817 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015732 | 0.03115 | 0.046883 | 0.0099744 | 0.0067853 | 0.0099744 | 0.0067853 | 0.01676 | 0.0030964 | 0.066739 | 0.92178 | 2.1746 | 3.0964 | 46.8736 | 45.4814 | 44.3724 | 43.0545 | 5 | 78.4249 | 6.0709 | 15 | 59.784 | 0.36 | 0.73469 | -5.2527e-13 | 2.75 | -5.2527e-13 | -5.2527e-10 | 5.2527e-13
87 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 71.3268 | 35 | 65.2009 | 490.2388 | 730 | 550 | 9.2387 | 11.9094 | 32.9647 | 1.5734 | 0.31891 | 0 | 1.2545 | 1.5577 | 0.32878 | 0 | 1.5265 | 0.33549 | 0 | 1.191 | 1.1879 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6324 | 0.035908 | 5.8531 | 1.3779 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015734 | 0.031153 | 0.046887 | 0.0098633 | 0.0067097 | 0.0098633 | 0.0067097 | 0.016573 | 0.0030905 | 0.066551 | 0.92178 | 2.1687 | 3.0905 | 47.0142 | 45.6178 | 44.5201 | 43.1978 | 5 | 78.402 | 6.1259 | 15 | 59.7612 | 0.36 | 0.73469 | -2.8359e-13 | 2.75 | -2.8359e-13 | -2.8359e-10 | 1.1369e-12
87 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 568.6409 | 71.178 | 35 | 64.998 | 490.2622 | 730 | 550 | 9.2396 | 11.9094 | 32.8767 | 1.5736 | 0.3154 | 0 | 1.2582 | 1.5578 | 0.32516 | 0 | 1.5267 | 0.33179 | 0 | 1.1949 | 1.1918 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6324 | 0.035912 | 5.8576 | 1.3742 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015736 | 0.031157 | 0.046892 | 0.0097547 | 0.0066358 | 0.0097547 | 0.0066358 | 0.016391 | 0.0030847 | 0.066368 | 0.92178 | 2.1629 | 3.0847 | 47.1518 | 45.7514 | 44.6646 | 43.338 | 5 | 78.3787 | 6.18 | 15 | 59.7378 | 0.36 | 0.73469 | -9.8394e-13 | 2.75 | -9.8394e-13 | -9.8394e-10 | 2.3874e-12
88 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 75.0313 | 35 | 70.1497 | 488.4098 | 730 | 550 | 9.1644 | 11.9094 | 34.8379 | 1.5787 | 0.40222 | 0 | 1.1765 | 1.5629 | 0.41466 | 0 | 1.5317 | 0.42312 | 0 | 1.1085 | 1.1053 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035619 | 5.6988 | 1.4562 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015787 | 0.031258 | 0.047045 | 0.01244 | 0.0084624 | 0.01244 | 0.0084624 | 0.020902 | 0.0032137 | 0.071161 | 0.92178 | 2.292 | 3.2137 | 44.0906 | 42.7811 | 41.4237 | 40.1934 | 5 | 78.6285 | 4.8816 | 15 | 61.5902 | 0.36 | 0.73469 | 1.6067e-11 | 2.75 | 1.6067e-11 | 1.6067e-08 | 1.6067e-11
88 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 74.7826 | 35 | 69.8235 | 488.4152 | 730 | 550 | 9.1646 | 11.9094 | 34.7017 | 1.5787 | 0.39656 | 0 | 1.1822 | 1.5629 | 0.40882 | 0 | 1.5317 | 0.41717 | 0 | 1.1145 | 1.1113 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.03562 | 5.7046 | 1.4505 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015787 | 0.031259 | 0.047046 | 0.012265 | 0.0083434 | 0.012265 | 0.0083434 | 0.020608 | 0.0032048 | 0.070859 | 0.92178 | 2.283 | 3.2048 | 44.304 | 42.9881 | 41.6484 | 40.4114 | 5 | 78.6232 | 4.9591 | 15 | 61.5848 | 0.36 | 0.73469 | 4.8855e-11 | 2.75 | 4.8855e-11 | 4.8855e-08 | 4.8856e-11
88 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 74.5414 | 35 | 69.5064 | 488.4222 | 730 | 550 | 9.1649 | 11.9094 | 34.569 | 1.5788 | 0.39106 | 0 | 1.1877 | 1.563 | 0.40316 | 0 | 1.5317 | 0.41139 | 0 | 1.1203 | 1.1172 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035621 | 5.7104 | 1.445 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015788 | 0.03126 | 0.047048 | 0.012095 | 0.0082277 | 0.012095 | 0.0082277 | 0.020323 | 0.0031961 | 0.070566 | 0.92178 | 2.2743 | 3.1961 | 44.5118 | 43.1897 | 41.8672 | 40.6237 | 5 | 78.6161 | 5.035 | 15 | 61.5778 | 0.36 | 0.73469 | 1.0619e-10 | 2.75 | 1.0619e-10 | 1.0619e-07 | 1.0619e-10
88 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 74.3074 | 35 | 69.1979 | 488.4309 | 730 | 550 | 9.1652 | 11.9094 | 34.4397 | 1.5788 | 0.38572 | 0 | 1.1931 | 1.5631 | 0.39765 | 0 | 1.5318 | 0.40577 | 0 | 1.126 | 1.1228 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035623 | 5.7161 | 1.4396 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015788 | 0.031261 | 0.047049 | 0.01193 | 0.0081153 | 0.01193 | 0.0081153 | 0.020045 | 0.0031876 | 0.070282 | 0.92178 | 2.2658 | 3.1876 | 44.7142 | 43.3862 | 42.0803 | 40.8305 | 5 | 78.6075 | 5.1094 | 15 | 61.5691 | 0.36 | 0.73469 | 1.8444e-10 | 2.75 | 1.8444e-10 | 1.8444e-07 | 1.8444e-10
88 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 74.0801 | 35 | 68.8978 | 488.441 | 730 | 550 | 9.1657 | 11.9094 | 34.3137 | 1.5789 | 0.38053 | 0 | 1.1984 | 1.5631 | 0.3923 | 0 | 1.5319 | 0.4003 | 0 | 1.1316 | 1.1284 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035624 | 5.7217 | 1.4343 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015789 | 0.031262 | 0.047052 | 0.011769 | 0.008006 | 0.011769 | 0.008006 | 0.019775 | 0.0031793 | 0.070006 | 0.92178 | 2.2575 | 3.1793 | 44.9116 | 43.5777 | 42.288 | 41.032 | 5 | 78.5973 | 5.1823 | 15 | 61.559 | 0.36 | 0.73469 | 2.6535e-10 | 2.75 | 2.6535e-10 | 2.6535e-07 | 2.6535e-10
88 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 73.8594 | 35 | 68.6055 | 488.4526 | 730 | 550 | 9.1661 | 11.9094 | 34.1908 | 1.579 | 0.37547 | 0 | 1.2035 | 1.5632 | 0.38708 | 0 | 1.5319 | 0.39498 | 0 | 1.137 | 1.1338 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035626 | 5.7272 | 1.4292 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01579 | 0.031264 | 0.047054 | 0.011613 | 0.0078997 | 0.011613 | 0.0078997 | 0.019512 | 0.0031712 | 0.069737 | 0.92178 | 2.2494 | 3.1712 | 45.104 | 43.7644 | 42.4905 | 41.2285 | 5 | 78.5858 | 5.2538 | 15 | 61.5474 | 0.36 | 0.73469 | 3.1005e-10 | 2.75 | 3.1005e-10 | 3.1005e-07 | 3.1005e-10
88 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 73.6449 | 35 | 68.321 | 488.4654 | 730 | 550 | 9.1666 | 11.9094 | 34.0709 | 1.5791 | 0.37055 | 0 | 1.2085 | 1.5633 | 0.38201 | 0 | 1.532 | 0.38981 | 0 | 1.1422 | 1.1391 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035628 | 5.7326 | 1.4242 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015791 | 0.031266 | 0.047057 | 0.01146 | 0.0077962 | 0.01146 | 0.0077962 | 0.019257 | 0.0031633 | 0.069476 | 0.92178 | 2.2415 | 3.1633 | 45.2917 | 43.9465 | 42.688 | 41.4201 | 5 | 78.5729 | 5.3239 | 15 | 61.5346 | 0.36 | 0.73469 | 2.197e-10 | 2.75 | 2.197e-10 | 2.197e-07 | 2.197e-10
88 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 73.4364 | 35 | 68.0437 | 488.4794 | 730 | 550 | 9.1672 | 11.9094 | 33.954 | 1.5792 | 0.36576 | 0 | 1.2134 | 1.5634 | 0.37707 | 0 | 1.5321 | 0.38477 | 0 | 1.1473 | 1.1442 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.03563 | 5.7379 | 1.4193 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015792 | 0.031268 | 0.04706 | 0.011312 | 0.0076954 | 0.011312 | 0.0076954 | 0.019008 | 0.0031556 | 0.069223 | 0.92178 | 2.2338 | 3.1556 | 45.4749 | 44.1242 | 42.8806 | 41.607 | 5 | 78.5589 | 5.3926 | 15 | 61.5206 | 0.36 | 0.73469 | 6.5756e-11 | 2.75 | 6.5756e-11 | 6.5756e-08 | 6.5756e-11
88 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 73.2336 | 35 | 67.7736 | 488.4945 | 730 | 550 | 9.1678 | 11.9094 | 33.8398 | 1.5793 | 0.3611 | 0 | 1.2182 | 1.5635 | 0.37227 | 0 | 1.5322 | 0.37986 | 0 | 1.1524 | 1.1492 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035633 | 5.7432 | 1.4145 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015793 | 0.03127 | 0.047063 | 0.011168 | 0.0075973 | 0.011168 | 0.0075973 | 0.018765 | 0.0031481 | 0.068976 | 0.92178 | 2.2263 | 3.1481 | 45.6536 | 44.2977 | 43.0686 | 41.7895 | 5 | 78.5438 | 5.46 | 15 | 61.5055 | 0.36 | 0.73469 | -2.6759e-10 | 2.75 | -2.6759e-10 | -2.6759e-07 | 2.6759e-10
88 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 73.0364 | 35 | 67.5103 | 488.5107 | 730 | 550 | 9.1685 | 11.9094 | 33.7283 | 1.5794 | 0.35655 | 0 | 1.2228 | 1.5636 | 0.36758 | 0 | 1.5323 | 0.37508 | 0 | 1.1572 | 1.1541 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035635 | 5.7483 | 1.4098 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015794 | 0.031272 | 0.047066 | 0.011027 | 0.0075016 | 0.011027 | 0.0075016 | 0.018529 | 0.0031408 | 0.068736 | 0.92178 | 2.219 | 3.1408 | 45.8282 | 44.4671 | 43.2522 | 41.9676 | 5 | 78.5276 | 5.5261 | 15 | 61.4893 | 0.36 | 0.73469 | -5.2154e-14 | 2.75 | -5.2154e-14 | -5.2154e-11 | 1.0232e-12
88 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 72.8444 | 35 | 67.2535 | 488.5278 | 730 | 550 | 9.1692 | 11.9094 | 33.6194 | 1.5795 | 0.35212 | 0 | 1.2274 | 1.5637 | 0.36301 | 0 | 1.5324 | 0.37042 | 0 | 1.162 | 1.1589 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035638 | 5.7534 | 1.4053 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015795 | 0.031274 | 0.04707 | 0.01089 | 0.0074084 | 0.01089 | 0.0074084 | 0.018299 | 0.0031336 | 0.068502 | 0.92178 | 2.2118 | 3.1336 | 45.9987 | 44.6325 | 43.4315 | 42.1415 | 5 | 78.5105 | 5.591 | 15 | 61.4722 | 0.36 | 0.73469 | 8.4983e-14 | 2.75 | 8.5216e-14 | 8.5216e-11 | 8.5216e-14
88 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 72.6576 | 35 | 67.003 | 488.5458 | 730 | 550 | 9.1699 | 11.9094 | 33.513 | 1.5796 | 0.3478 | 0 | 1.2318 | 1.5638 | 0.35856 | 0 | 1.5326 | 0.36588 | 0 | 1.1667 | 1.1636 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035641 | 5.7584 | 1.4008 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015796 | 0.031277 | 0.047073 | 0.010757 | 0.0073175 | 0.010757 | 0.0073175 | 0.018074 | 0.0031266 | 0.068274 | 0.92178 | 2.2048 | 3.1266 | 46.1653 | 44.7941 | 43.6066 | 42.3114 | 5 | 78.4925 | 5.6546 | 15 | 61.4542 | 0.36 | 0.73469 | 9.6159e-14 | 2.75 | 9.5926e-14 | 9.5926e-11 | 9.0949e-13
88 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 72.4756 | 35 | 66.7586 | 488.5647 | 730 | 550 | 9.1706 | 11.9094 | 33.409 | 1.5798 | 0.34359 | 0 | 1.2362 | 1.564 | 0.35422 | 0 | 1.5327 | 0.36144 | 0 | 1.1712 | 1.1681 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035644 | 5.7634 | 1.3965 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015798 | 0.031279 | 0.047077 | 0.010626 | 0.0072289 | 0.010626 | 0.0072289 | 0.017855 | 0.0031197 | 0.068052 | 0.92178 | 2.198 | 3.1197 | 46.3281 | 44.9521 | 43.7777 | 42.4774 | 5 | 78.4736 | 5.717 | 15 | 61.4353 | 0.36 | 0.73469 | -2.0908e-13 | 2.75 | -2.0908e-13 | -2.0908e-10 | 2.2169e-12
88 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 72.2983 | 35 | 66.5201 | 488.5843 | 730 | 550 | 9.1714 | 11.9094 | 33.3073 | 1.5799 | 0.33948 | 0 | 1.2404 | 1.5641 | 0.34998 | 0 | 1.5328 | 0.35712 | 0 | 1.1757 | 1.1726 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035647 | 5.7683 | 1.3922 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015799 | 0.031282 | 0.047081 | 0.010499 | 0.0071424 | 0.010499 | 0.0071424 | 0.017642 | 0.0031131 | 0.067836 | 0.92178 | 2.1913 | 3.1131 | 46.4872 | 45.1065 | 43.9449 | 42.6397 | 5 | 78.454 | 5.7783 | 15 | 61.4157 | 0.36 | 0.73469 | -6.659e-14 | 2.75 | -6.659e-14 | -6.659e-11 | 1.0232e-12
88 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 72.1256 | 35 | 66.2872 | 488.6046 | 730 | 550 | 9.1722 | 11.9094 | 33.2079 | 1.58 | 0.33547 | 0 | 1.2446 | 1.5642 | 0.34584 | 0 | 1.533 | 0.3529 | 0 | 1.1801 | 1.177 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.03565 | 5.773 | 1.3881 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.0158 | 0.031285 | 0.047085 | 0.010375 | 0.007058 | 0.010375 | 0.007058 | 0.017433 | 0.0031065 | 0.067625 | 0.92178 | 2.1847 | 3.1065 | 46.6428 | 45.2575 | 44.1085 | 42.7984 | 5 | 78.4337 | 5.8384 | 15 | 61.3954 | 0.36 | 0.73469 | -1.3108e-13 | 2.75 | -1.3132e-13 | -1.3132e-10 | 1.7053e-13
88 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 71.9572 | 35 | 66.0597 | 488.6256 | 730 | 550 | 9.1731 | 11.9094 | 33.1107 | 1.5802 | 0.33155 | 0 | 1.2486 | 1.5644 | 0.34181 | 0 | 1.5331 | 0.34878 | 0 | 1.1843 | 1.1812 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035653 | 5.7778 | 1.384 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015802 | 0.031288 | 0.04709 | 0.010254 | 0.0069756 | 0.010254 | 0.0069756 | 0.01723 | 0.0031001 | 0.06742 | 0.92178 | 2.1783 | 3.1001 | 46.7951 | 45.4052 | 44.2684 | 42.9536 | 5 | 78.4128 | 5.8974 | 15 | 61.3744 | 0.36 | 0.73469 | -5.5251e-13 | 2.75 | -5.5274e-13 | -5.5274e-10 | 2.1032e-12
88 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 71.793 | 35 | 65.8376 | 488.6472 | 730 | 550 | 9.174 | 11.9094 | 33.0155 | 1.5803 | 0.32773 | 0 | 1.2526 | 1.5645 | 0.33786 | 0 | 1.5332 | 0.34476 | 0 | 1.1885 | 1.1854 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035657 | 5.7824 | 1.38 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015803 | 0.031291 | 0.047094 | 0.010136 | 0.0068952 | 0.010136 | 0.0068952 | 0.017031 | 0.0030939 | 0.067219 | 0.92178 | 2.1721 | 3.0939 | 46.944 | 45.5497 | 44.4248 | 43.1054 | 5 | 78.3912 | 5.9554 | 15 | 61.3528 | 0.36 | 0.73469 | -2.0722e-13 | 2.75 | -2.0768e-13 | -2.0768e-10 | 2.0722e-13
88 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 71.6328 | 35 | 65.6205 | 488.6693 | 730 | 550 | 9.1749 | 11.9094 | 32.9224 | 1.5805 | 0.32399 | 0 | 1.2565 | 1.5647 | 0.33401 | 0 | 1.5334 | 0.34083 | 0 | 1.1926 | 1.1895 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.03566 | 5.787 | 1.3762 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015805 | 0.031294 | 0.047099 | 0.01002 | 0.0068166 | 0.01002 | 0.0068166 | 0.016837 | 0.0030877 | 0.067023 | 0.92178 | 2.1659 | 3.0877 | 47.0898 | 45.6911 | 44.5779 | 43.2539 | 5 | 78.369 | 6.0123 | 15 | 61.3307 | 0.36 | 0.73469 | -5.2247e-13 | 2.75 | -5.2247e-13 | -5.2247e-10 | 2.3874e-12
88 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 71.4765 | 35 | 65.4083 | 488.6919 | 730 | 550 | 9.1758 | 11.9094 | 32.8312 | 1.5807 | 0.32034 | 0 | 1.2603 | 1.5648 | 0.33025 | 0 | 1.5336 | 0.33699 | 0 | 1.1966 | 1.1935 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035664 | 5.7915 | 1.3723 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015807 | 0.031297 | 0.047104 | 0.0099075 | 0.0067398 | 0.0099075 | 0.0067398 | 0.016647 | 0.0030817 | 0.066833 | 0.92178 | 2.1599 | 3.0817 | 47.2324 | 45.8296 | 44.7278 | 43.3993 | 5 | 78.3464 | 6.0682 | 15 | 61.3081 | 0.36 | 0.73469 | -9.2713e-13 | 2.75 | -9.2713e-13 | -9.2713e-10 | 2.16e-12
88 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 71.324 | 35 | 65.2009 | 488.7151 | 730 | 550 | 9.1767 | 11.9094 | 32.7419 | 1.5808 | 0.31677 | 0 | 1.264 | 1.565 | 0.32657 | 0 | 1.5337 | 0.33324 | 0 | 1.2005 | 1.1974 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035667 | 5.796 | 1.3686 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015808 | 0.0313 | 0.047108 | 0.0097971 | 0.0066647 | 0.0097971 | 0.0066647 | 0.016462 | 0.0030759 | 0.066646 | 0.92178 | 2.1541 | 3.0759 | 47.3722 | 45.9652 | 44.8745 | 43.5417 | 5 | 78.3233 | 6.1231 | 15 | 61.2849 | 0.36 | 0.73469 | -1.0619e-12 | 2.75 | -1.0617e-12 | -1.0617e-09 | 1.0622e-12
88 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 567.0383 | 71.175 | 35 | 64.998 | 488.7386 | 730 | 550 | 9.1777 | 11.9094 | 32.6545 | 1.581 | 0.31329 | 0 | 1.2677 | 1.5652 | 0.32298 | 0 | 1.5339 | 0.32957 | 0 | 1.2043 | 1.2012 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035671 | 5.8004 | 1.365 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01581 | 0.031303 | 0.047113 | 0.0096893 | 0.0065914 | 0.0096893 | 0.0065914 | 0.016281 | 0.0030701 | 0.066464 | 0.92178 | 2.1483 | 3.0701 | 47.509 | 46.0979 | 45.0181 | 43.6811 | 5 | 78.2997 | 6.177 | 15 | 61.2614 | 0.36 | 0.73469 | -1.7143e-12 | 2.75 | -1.7146e-12 | -1.7146e-09 | 2.4443e-12
89 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 75.0309 | 35 | 70.1497 | 486.8807 | 730 | 550 | 9.1032 | 11.9094 | 34.6051 | 1.586 | 0.39953 | 0 | 1.1864 | 1.5701 | 0.41189 | 0 | 1.5387 | 0.42029 | 0 | 1.1184 | 1.1152 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035382 | 5.6429 | 1.4465 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01586 | 0.031402 | 0.047262 | 0.012357 | 0.0084059 | 0.012357 | 0.0084059 | 0.020763 | 0.0031984 | 0.071223 | 0.92178 | 2.2767 | 3.1984 | 44.4641 | 43.1435 | 41.7949 | 40.5536 | 5 | 78.5546 | 4.8812 | 15 | 63.1193 | 0.36 | 0.73469 | 1.2233e-10 | 2.75 | 1.2233e-10 | 1.2233e-07 | 1.2233e-10
89 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 74.7821 | 35 | 69.8235 | 486.8864 | 730 | 550 | 9.1034 | 11.9094 | 34.4698 | 1.586 | 0.39391 | 0 | 1.1921 | 1.5702 | 0.4061 | 0 | 1.5388 | 0.41438 | 0 | 1.1244 | 1.1212 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035383 | 5.6488 | 1.4408 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01586 | 0.031403 | 0.047263 | 0.012183 | 0.0082877 | 0.012183 | 0.0082877 | 0.020471 | 0.0031895 | 0.070923 | 0.92178 | 2.2677 | 3.1895 | 44.6761 | 43.3492 | 42.0182 | 40.7702 | 5 | 78.5489 | 4.9585 | 15 | 63.1136 | 0.36 | 0.73469 | 2.1381e-10 | 2.75 | 2.1381e-10 | 2.1381e-07 | 2.1381e-10
89 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 74.5407 | 35 | 69.5064 | 486.8937 | 730 | 550 | 9.1037 | 11.9094 | 34.3379 | 1.5861 | 0.38846 | 0 | 1.1976 | 1.5702 | 0.40047 | 0 | 1.5388 | 0.40864 | 0 | 1.1302 | 1.127 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035384 | 5.6545 | 1.4353 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015861 | 0.031404 | 0.047265 | 0.012014 | 0.0081728 | 0.012014 | 0.0081728 | 0.020187 | 0.0031809 | 0.070633 | 0.92178 | 2.2591 | 3.1809 | 44.8826 | 43.5496 | 42.2355 | 40.9811 | 5 | 78.5415 | 5.0343 | 15 | 63.1063 | 0.36 | 0.73469 | 3.1626e-10 | 2.75 | 3.1626e-10 | 3.1626e-07 | 3.1626e-10
89 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 74.3065 | 35 | 69.1979 | 486.9027 | 730 | 550 | 9.1041 | 11.9094 | 34.2095 | 1.5861 | 0.38315 | 0 | 1.203 | 1.5703 | 0.395 | 0 | 1.5389 | 0.40306 | 0 | 1.1358 | 1.1326 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035385 | 5.6602 | 1.43 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015861 | 0.031405 | 0.047267 | 0.01185 | 0.0080612 | 0.01185 | 0.0080612 | 0.019911 | 0.0031724 | 0.07035 | 0.92178 | 2.2506 | 3.1724 | 45.0838 | 43.7448 | 42.4473 | 41.1866 | 5 | 78.5326 | 5.1086 | 15 | 63.0973 | 0.36 | 0.73469 | 3.868e-10 | 2.75 | 3.868e-10 | 3.868e-07 | 3.868e-10
89 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 74.0791 | 35 | 68.8978 | 486.9132 | 730 | 550 | 9.1045 | 11.9094 | 34.0842 | 1.5862 | 0.37799 | 0 | 1.2082 | 1.5703 | 0.38968 | 0 | 1.5389 | 0.39763 | 0 | 1.1413 | 1.1381 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035387 | 5.6657 | 1.4247 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015862 | 0.031407 | 0.047269 | 0.01169 | 0.0079526 | 0.01169 | 0.0079526 | 0.019643 | 0.0031642 | 0.070076 | 0.92178 | 2.2424 | 3.1642 | 45.2799 | 43.9351 | 42.6537 | 41.3868 | 5 | 78.5221 | 5.1813 | 15 | 63.0868 | 0.36 | 0.73469 | 2.9419e-10 | 2.75 | 2.9419e-10 | 2.9419e-07 | 2.9419e-10
89 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 73.8582 | 35 | 68.6055 | 486.925 | 730 | 550 | 9.105 | 11.9094 | 33.9621 | 1.5863 | 0.37297 | 0 | 1.2133 | 1.5704 | 0.3845 | 0 | 1.539 | 0.39235 | 0 | 1.1467 | 1.1435 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035389 | 5.6712 | 1.4196 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015863 | 0.031408 | 0.047271 | 0.011535 | 0.007847 | 0.011535 | 0.007847 | 0.019382 | 0.0031561 | 0.069809 | 0.92178 | 2.2344 | 3.1561 | 45.4711 | 44.1206 | 42.8549 | 41.5821 | 5 | 78.5103 | 5.2527 | 15 | 63.075 | 0.36 | 0.73469 | 6.3614e-11 | 2.75 | 6.3614e-11 | 6.3614e-08 | 8.9756e-11
89 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 73.6436 | 35 | 68.321 | 486.9381 | 730 | 550 | 9.1055 | 11.9094 | 33.843 | 1.5864 | 0.36808 | 0 | 1.2183 | 1.5705 | 0.37947 | 0 | 1.5391 | 0.38721 | 0 | 1.1519 | 1.1487 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035391 | 5.6766 | 1.4146 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015864 | 0.03141 | 0.047274 | 0.011384 | 0.0077442 | 0.011384 | 0.0077442 | 0.019128 | 0.0031483 | 0.06955 | 0.92178 | 2.2265 | 3.1483 | 45.6577 | 44.3016 | 43.0512 | 41.7725 | 5 | 78.4971 | 5.3226 | 15 | 63.0619 | 0.36 | 0.73469 | -1.3232e-11 | 2.75 | -1.3232e-11 | -1.3232e-08 | 1.3232e-11
89 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 73.4349 | 35 | 68.0437 | 486.9525 | 730 | 550 | 9.1061 | 11.9094 | 33.7268 | 1.5865 | 0.36332 | 0 | 1.2232 | 1.5706 | 0.37456 | 0 | 1.5392 | 0.3822 | 0 | 1.157 | 1.1539 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035393 | 5.6819 | 1.4098 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015865 | 0.031412 | 0.047277 | 0.011237 | 0.0076441 | 0.011237 | 0.0076441 | 0.018881 | 0.0031406 | 0.069299 | 0.92178 | 2.2189 | 3.1406 | 45.8397 | 44.4782 | 43.2426 | 41.9583 | 5 | 78.4828 | 5.3912 | 15 | 63.0475 | 0.36 | 0.73469 | 2.6776e-14 | 2.75 | 2.6543e-14 | 2.6543e-11 | 1.08e-12
89 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 73.232 | 35 | 67.7736 | 486.9679 | 730 | 550 | 9.1067 | 11.9094 | 33.6133 | 1.5866 | 0.35869 | 0 | 1.2279 | 1.5707 | 0.36978 | 0 | 1.5393 | 0.37733 | 0 | 1.162 | 1.1588 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035395 | 5.6871 | 1.405 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015866 | 0.031414 | 0.04728 | 0.011094 | 0.0075466 | 0.011094 | 0.0075466 | 0.01864 | 0.0031332 | 0.069053 | 0.92178 | 2.2114 | 3.1332 | 46.0174 | 44.6506 | 43.4295 | 42.1396 | 5 | 78.4674 | 5.4584 | 15 | 63.0321 | 0.36 | 0.73469 | -6.659e-14 | 2.75 | -6.659e-14 | -6.659e-11 | 6.659e-14
89 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 73.0347 | 35 | 67.5103 | 486.9843 | 730 | 550 | 9.1073 | 11.9094 | 33.5025 | 1.5867 | 0.35418 | 0 | 1.2325 | 1.5708 | 0.36513 | 0 | 1.5394 | 0.37258 | 0 | 1.1668 | 1.1637 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035398 | 5.6922 | 1.4004 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015867 | 0.031417 | 0.047284 | 0.010954 | 0.0074516 | 0.010954 | 0.0074516 | 0.018405 | 0.0031259 | 0.068815 | 0.92178 | 2.2041 | 3.1259 | 46.1908 | 44.8189 | 43.6119 | 42.3166 | 5 | 78.4509 | 5.5244 | 15 | 63.0157 | 0.36 | 0.73469 | -1.2084e-13 | 2.75 | -1.2107e-13 | -1.2107e-10 | 7.9581e-13
89 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 72.8426 | 35 | 67.2535 | 487.0018 | 730 | 550 | 9.108 | 11.9094 | 33.3943 | 1.5868 | 0.34977 | 0 | 1.237 | 1.5709 | 0.36059 | 0 | 1.5395 | 0.36795 | 0 | 1.1716 | 1.1685 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.0354 | 5.6973 | 1.3959 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015868 | 0.031419 | 0.047287 | 0.010818 | 0.007359 | 0.010818 | 0.007359 | 0.018177 | 0.0031188 | 0.068583 | 0.92178 | 2.197 | 3.1188 | 46.3603 | 44.9833 | 43.79 | 42.4894 | 5 | 78.4335 | 5.5891 | 15 | 62.9982 | 0.36 | 0.73469 | -2.3423e-13 | 2.75 | -2.3376e-13 | -2.3376e-10 | 2.16e-12
89 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 72.6556 | 35 | 67.003 | 487.0201 | 730 | 550 | 9.1088 | 11.9094 | 33.2885 | 1.5869 | 0.34548 | 0 | 1.2415 | 1.5711 | 0.35617 | 0 | 1.5397 | 0.36344 | 0 | 1.1762 | 1.1731 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035403 | 5.7023 | 1.3915 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015869 | 0.031421 | 0.047291 | 0.010685 | 0.0072688 | 0.010685 | 0.0072688 | 0.017954 | 0.0031118 | 0.068357 | 0.92178 | 2.19 | 3.1118 | 46.5258 | 45.144 | 43.9641 | 42.6583 | 5 | 78.4152 | 5.6526 | 15 | 62.9799 | 0.36 | 0.73469 | -2.0629e-13 | 2.75 | -2.0629e-13 | -2.0629e-10 | 1.9895e-12
89 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 72.4735 | 35 | 66.7586 | 487.0392 | 730 | 550 | 9.1095 | 11.9094 | 33.1852 | 1.5871 | 0.3413 | 0 | 1.2458 | 1.5712 | 0.35185 | 0 | 1.5398 | 0.35904 | 0 | 1.1807 | 1.1776 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035406 | 5.7072 | 1.3871 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015871 | 0.031424 | 0.047295 | 0.010556 | 0.0071807 | 0.010556 | 0.0071807 | 0.017736 | 0.003105 | 0.068136 | 0.92178 | 2.1832 | 3.105 | 46.6876 | 45.301 | 44.1341 | 42.8233 | 5 | 78.3961 | 5.7149 | 15 | 62.9608 | 0.36 | 0.73469 | -4.3004e-13 | 2.75 | -4.2981e-13 | -4.2981e-10 | 4.2934e-13
89 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 72.2961 | 35 | 66.5201 | 487.0591 | 730 | 550 | 9.1103 | 11.9094 | 33.0841 | 1.5872 | 0.33722 | 0 | 1.25 | 1.5713 | 0.34765 | 0 | 1.5399 | 0.35474 | 0 | 1.1852 | 1.1821 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035409 | 5.712 | 1.3829 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015872 | 0.031427 | 0.047299 | 0.010429 | 0.0070948 | 0.010429 | 0.0070948 | 0.017524 | 0.0030984 | 0.067922 | 0.92178 | 2.1766 | 3.0984 | 46.8458 | 45.4544 | 44.3003 | 42.9846 | 5 | 78.3762 | 5.7761 | 15 | 62.9409 | 0.36 | 0.73469 | -3.0315e-13 | 2.75 | -3.0315e-13 | -3.0315e-10 | 3.0315e-13
89 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 72.1232 | 35 | 66.2872 | 487.0796 | 730 | 550 | 9.1111 | 11.9094 | 32.9853 | 1.5874 | 0.33323 | 0 | 1.2541 | 1.5715 | 0.34354 | 0 | 1.5401 | 0.35055 | 0 | 1.1895 | 1.1864 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035412 | 5.7168 | 1.3788 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015874 | 0.03143 | 0.047303 | 0.010306 | 0.007011 | 0.010306 | 0.007011 | 0.017317 | 0.0030919 | 0.067712 | 0.92178 | 2.1701 | 3.0919 | 47.0005 | 45.6045 | 44.4628 | 43.1423 | 5 | 78.3556 | 5.8361 | 15 | 62.9204 | 0.36 | 0.73469 | -2.2235e-13 | 2.75 | -2.2212e-13 | -2.2212e-10 | 2.8422e-13
89 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 71.9547 | 35 | 66.0597 | 487.1009 | 730 | 550 | 9.112 | 11.9094 | 32.8886 | 1.5875 | 0.32934 | 0 | 1.2582 | 1.5716 | 0.33953 | 0 | 1.5402 | 0.34646 | 0 | 1.1937 | 1.1907 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035416 | 5.7215 | 1.3747 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015875 | 0.031433 | 0.047308 | 0.010186 | 0.0069291 | 0.010186 | 0.0069291 | 0.017115 | 0.0030855 | 0.067508 | 0.92178 | 2.1637 | 3.0855 | 47.1518 | 45.7513 | 44.6218 | 43.2965 | 5 | 78.3344 | 5.895 | 15 | 62.8991 | 0.36 | 0.73469 | -8.5239e-13 | 2.75 | -8.5216e-13 | -8.5216e-10 | 2.558e-12
89 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 71.7904 | 35 | 65.8376 | 487.1227 | 730 | 550 | 9.1129 | 11.9094 | 32.7941 | 1.5877 | 0.32554 | 0 | 1.2621 | 1.5718 | 0.33561 | 0 | 1.5403 | 0.34246 | 0 | 1.1979 | 1.1948 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035419 | 5.7261 | 1.3708 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015877 | 0.031436 | 0.047312 | 0.010068 | 0.0068492 | 0.010068 | 0.0068492 | 0.016918 | 0.0030793 | 0.067309 | 0.92178 | 2.1575 | 3.0793 | 47.2998 | 45.895 | 44.7773 | 43.4474 | 5 | 78.3126 | 5.9528 | 15 | 62.8773 | 0.36 | 0.73469 | -9.3551e-13 | 2.75 | -9.3551e-13 | -9.3551e-10 | 1.1937e-12
89 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 71.6301 | 35 | 65.6205 | 487.1451 | 730 | 550 | 9.1137 | 11.9094 | 32.7015 | 1.5878 | 0.32183 | 0 | 1.266 | 1.5719 | 0.33179 | 0 | 1.5405 | 0.33856 | 0 | 1.2019 | 1.1989 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035423 | 5.7307 | 1.3669 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015878 | 0.031439 | 0.047317 | 0.0099536 | 0.0067712 | 0.0099536 | 0.0067712 | 0.016725 | 0.0030732 | 0.067115 | 0.92178 | 2.1514 | 3.0732 | 47.4447 | 46.0355 | 44.9295 | 43.595 | 5 | 78.2901 | 6.0096 | 15 | 62.8549 | 0.36 | 0.73469 | -1.4447e-12 | 2.75 | -1.4445e-12 | -1.4445e-09 | 1.444e-12
89 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 71.4737 | 35 | 65.4083 | 487.1681 | 730 | 550 | 9.1147 | 11.9094 | 32.6109 | 1.588 | 0.31821 | 0 | 1.2698 | 1.5721 | 0.32805 | 0 | 1.5406 | 0.33474 | 0 | 1.2059 | 1.2028 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035426 | 5.7352 | 1.3631 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01588 | 0.031442 | 0.047321 | 0.0098415 | 0.0066949 | 0.0098415 | 0.0066949 | 0.016536 | 0.0030672 | 0.066925 | 0.92178 | 2.1455 | 3.0672 | 47.5865 | 46.1732 | 45.0784 | 43.7395 | 5 | 78.2672 | 6.0654 | 15 | 62.8319 | 0.36 | 0.73469 | -1.7562e-12 | 2.75 | -1.7569e-12 | -1.7569e-09 | 1.7565e-12
89 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 71.3211 | 35 | 65.2009 | 487.1914 | 730 | 550 | 9.1156 | 11.9094 | 32.5221 | 1.5881 | 0.31466 | 0 | 1.2735 | 1.5723 | 0.3244 | 0 | 1.5408 | 0.33102 | 0 | 1.2098 | 1.2067 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.03543 | 5.7396 | 1.3594 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015881 | 0.031445 | 0.047326 | 0.0097319 | 0.0066203 | 0.0097319 | 0.0066203 | 0.016352 | 0.0030614 | 0.06674 | 0.92178 | 2.1396 | 3.0614 | 47.7254 | 46.3079 | 45.2242 | 43.881 | 5 | 78.2438 | 6.1202 | 15 | 62.8086 | 0.36 | 0.73469 | -2.0675e-12 | 2.75 | -2.0675e-12 | -2.0675e-09 | 2.0671e-12
89 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 565.4353 | 71.1721 | 35 | 64.998 | 487.2153 | 730 | 550 | 9.1165 | 11.9094 | 32.4352 | 1.5883 | 0.3112 | 0 | 1.2771 | 1.5724 | 0.32083 | 0 | 1.541 | 0.32737 | 0 | 1.2136 | 1.2105 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035433 | 5.744 | 1.3558 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015883 | 0.031448 | 0.047331 | 0.0096248 | 0.0065475 | 0.0096248 | 0.0065475 | 0.016172 | 0.0030557 | 0.066559 | 0.92178 | 2.1339 | 3.0557 | 47.8614 | 46.4399 | 45.367 | 44.0195 | 5 | 78.22 | 6.174 | 15 | 62.7847 | 0.36 | 0.73469 | -2.1118e-12 | 2.75 | -2.1118e-12 | -2.1118e-09 | 2.1113e-12
90 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.0305 | 35 | 70.1497 | 485.3517 | 730 | 550 | 9.0429 | 11.9094 | 34.3754 | 1.5932 | 0.39688 | 0 | 1.1963 | 1.5772 | 0.40916 | 0 | 1.5457 | 0.41751 | 0 | 1.1282 | 1.125 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5878 | 1.4369 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047476 | 0.012275 | 0.0083501 | 0.012275 | 0.0083501 | 0.020625 | 0.0031833 | 0.071284 | 0.92178 | 2.2615 | 3.1833 | 44.8327 | 43.5012 | 42.1612 | 40.909 | 5 | 78.48 | 4.8808 | 15 | 64.6483 | 0.36 | 0.73469 | 2.8571e-10 | 2.75 | 2.8571e-10 | 2.8571e-07 | 2.8571e-10
90 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.7815 | 35 | 69.8235 | 485.3577 | 730 | 550 | 9.0431 | 11.9094 | 34.2409 | 1.5932 | 0.3913 | 0 | 1.2019 | 1.5773 | 0.4034 | 0 | 1.5457 | 0.41164 | 0 | 1.1341 | 1.1309 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5936 | 1.4313 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047478 | 0.012102 | 0.0082327 | 0.012102 | 0.0082327 | 0.020335 | 0.0031745 | 0.070987 | 0.92178 | 2.2527 | 3.1745 | 45.0434 | 43.7056 | 42.383 | 41.1242 | 5 | 78.474 | 4.958 | 15 | 64.6423 | 0.36 | 0.73469 | 4.2908e-10 | 2.75 | 4.2908e-10 | 4.2908e-07 | 4.2908e-10
90 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.54 | 35 | 69.5064 | 485.3654 | 730 | 550 | 9.0434 | 11.9094 | 34.1099 | 1.5933 | 0.38588 | 0 | 1.2074 | 1.5773 | 0.39781 | 0 | 1.5458 | 0.40593 | 0 | 1.1398 | 1.1367 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.5993 | 1.4258 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.047479 | 0.011934 | 0.0081187 | 0.011934 | 0.0081187 | 0.020053 | 0.0031659 | 0.070698 | 0.92178 | 2.2441 | 3.1659 | 45.2486 | 43.9046 | 42.599 | 41.3338 | 5 | 78.4663 | 5.0336 | 15 | 64.6346 | 0.36 | 0.73469 | 5.0769e-10 | 2.75 | 5.0769e-10 | 5.0769e-07 | 5.0769e-10
90 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.3056 | 35 | 69.1979 | 485.3747 | 730 | 550 | 9.0438 | 11.9094 | 33.9823 | 1.5933 | 0.38061 | 0 | 1.2127 | 1.5774 | 0.39238 | 0 | 1.5458 | 0.40039 | 0 | 1.1455 | 1.1423 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035151 | 5.605 | 1.4205 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031548 | 0.047481 | 0.011771 | 0.0080078 | 0.011771 | 0.0080078 | 0.019779 | 0.0031575 | 0.070418 | 0.92178 | 2.2357 | 3.1575 | 45.4485 | 44.0986 | 42.8095 | 41.538 | 5 | 78.457 | 5.1077 | 15 | 64.6253 | 0.36 | 0.73469 | 2.482e-10 | 2.75 | 2.482e-10 | 2.482e-07 | 2.7092e-10
90 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.078 | 35 | 68.8978 | 485.3855 | 730 | 550 | 9.0442 | 11.9094 | 33.8578 | 1.5934 | 0.37548 | 0 | 1.2179 | 1.5775 | 0.3871 | 0 | 1.5459 | 0.395 | 0 | 1.1509 | 1.1478 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035152 | 5.6105 | 1.4153 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.031549 | 0.047483 | 0.011613 | 0.0078999 | 0.011613 | 0.0078999 | 0.019513 | 0.0031493 | 0.070145 | 0.92178 | 2.2275 | 3.1493 | 45.6434 | 44.2877 | 43.0146 | 41.737 | 5 | 78.4463 | 5.1803 | 15 | 64.6145 | 0.36 | 0.73469 | 1.6018e-10 | 2.75 | 1.6018e-10 | 1.6018e-07 | 1.9622e-10
90 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.857 | 35 | 68.6055 | 485.3976 | 730 | 550 | 9.0447 | 11.9094 | 33.7365 | 1.5935 | 0.3705 | 0 | 1.223 | 1.5775 | 0.38196 | 0 | 1.546 | 0.38975 | 0 | 1.1562 | 1.1531 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035154 | 5.6159 | 1.4102 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.031551 | 0.047486 | 0.011459 | 0.007795 | 0.011459 | 0.007795 | 0.019254 | 0.0031413 | 0.069881 | 0.92178 | 2.2195 | 3.1413 | 45.8334 | 44.4721 | 43.2145 | 41.931 | 5 | 78.4341 | 5.2515 | 15 | 64.6024 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.75 | 4.6566e-16 | 4.6566e-13 | 1.7053e-13
90 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.6422 | 35 | 68.321 | 485.411 | 730 | 550 | 9.0452 | 11.9094 | 33.6181 | 1.5936 | 0.36564 | 0 | 1.2279 | 1.5776 | 0.37695 | 0 | 1.5461 | 0.38464 | 0 | 1.1614 | 1.1583 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035156 | 5.6213 | 1.4052 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015936 | 0.031553 | 0.047488 | 0.011309 | 0.0076929 | 0.011309 | 0.0076929 | 0.019001 | 0.0031335 | 0.069623 | 0.92178 | 2.2117 | 3.1335 | 46.0188 | 44.652 | 43.4096 | 42.1202 | 5 | 78.4207 | 5.3213 | 15 | 64.589 | 0.36 | 0.73469 | -3.9814e-14 | 2.75 | -4.0047e-14 | -4.0047e-11 | 1.1937e-12
90 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.4335 | 35 | 68.0437 | 485.4256 | 730 | 550 | 9.0458 | 11.9094 | 33.5026 | 1.5937 | 0.36092 | 0 | 1.2328 | 1.5777 | 0.37208 | 0 | 1.5462 | 0.37967 | 0 | 1.1665 | 1.1634 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035158 | 5.6266 | 1.4004 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015937 | 0.031555 | 0.047492 | 0.011162 | 0.0075935 | 0.011162 | 0.0075935 | 0.018756 | 0.0031259 | 0.069373 | 0.92178 | 2.2041 | 3.1259 | 46.1997 | 44.8275 | 43.5998 | 42.3049 | 5 | 78.4061 | 5.3897 | 15 | 64.5744 | 0.36 | 0.73469 | -5.4017e-14 | 2.75 | -5.4017e-14 | -5.4017e-11 | 5.6843e-14
90 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.2304 | 35 | 67.7736 | 485.4414 | 730 | 550 | 9.0464 | 11.9094 | 33.3898 | 1.5938 | 0.35631 | 0 | 1.2375 | 1.5778 | 0.36733 | 0 | 1.5463 | 0.37483 | 0 | 1.1715 | 1.1683 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035161 | 5.6318 | 1.3957 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015938 | 0.031557 | 0.047495 | 0.01102 | 0.0074966 | 0.01102 | 0.0074966 | 0.018517 | 0.0031185 | 0.06913 | 0.92178 | 2.1967 | 3.1185 | 46.3763 | 44.9989 | 43.7855 | 42.485 | 5 | 78.3904 | 5.4568 | 15 | 64.5586 | 0.36 | 0.73469 | 3.0035e-14 | 2.75 | 3.0268e-14 | 3.0268e-11 | 1.1369e-12
90 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.0329 | 35 | 67.5103 | 485.4581 | 730 | 550 | 9.047 | 11.9094 | 33.2797 | 1.5939 | 0.35183 | 0 | 1.2421 | 1.578 | 0.36271 | 0 | 1.5464 | 0.37011 | 0 | 1.1763 | 1.1732 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035163 | 5.6369 | 1.3911 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015939 | 0.031559 | 0.047498 | 0.010881 | 0.0074023 | 0.010881 | 0.0074023 | 0.018284 | 0.0031112 | 0.068893 | 0.92178 | 2.1895 | 3.1112 | 46.5487 | 45.1662 | 43.9668 | 42.661 | 5 | 78.3736 | 5.5227 | 15 | 64.5419 | 0.36 | 0.73469 | -2.5681e-13 | 2.75 | -2.5658e-13 | -2.5658e-10 | 2.2737e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.8407 | 35 | 67.2535 | 485.4758 | 730 | 550 | 9.0477 | 11.9094 | 33.1721 | 1.594 | 0.34746 | 0 | 1.2466 | 1.5781 | 0.3582 | 0 | 1.5465 | 0.36552 | 0 | 1.181 | 1.1779 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035166 | 5.6419 | 1.3866 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01594 | 0.031562 | 0.047502 | 0.010746 | 0.0073103 | 0.010746 | 0.0073103 | 0.018056 | 0.0031042 | 0.068662 | 0.92178 | 2.1824 | 3.1042 | 46.7171 | 45.3296 | 44.1439 | 42.8327 | 5 | 78.3559 | 5.5873 | 15 | 64.5242 | 0.36 | 0.73469 | 6.3796e-14 | 2.75 | 6.333e-14 | 6.333e-11 | 2.3874e-12
90 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.6536 | 35 | 67.003 | 485.4944 | 730 | 550 | 9.0485 | 11.9094 | 33.067 | 1.5941 | 0.3432 | 0 | 1.251 | 1.5782 | 0.35381 | 0 | 1.5466 | 0.36103 | 0 | 1.1856 | 1.1825 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035169 | 5.6469 | 1.3822 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015941 | 0.031564 | 0.047506 | 0.010614 | 0.0072206 | 0.010614 | 0.0072206 | 0.017835 | 0.0030972 | 0.068438 | 0.92178 | 2.1755 | 3.0972 | 46.8816 | 45.4892 | 44.3168 | 43.0006 | 5 | 78.3373 | 5.6506 | 15 | 64.5056 | 0.36 | 0.73469 | -2.3842e-13 | 2.75 | -2.3842e-13 | -2.3842e-10 | 2.3306e-12
90 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.4714 | 35 | 66.7586 | 485.5138 | 730 | 550 | 9.0492 | 11.9094 | 32.9643 | 1.5943 | 0.33904 | 0 | 1.2552 | 1.5783 | 0.34953 | 0 | 1.5468 | 0.35666 | 0 | 1.1901 | 1.187 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035172 | 5.6518 | 1.3779 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015943 | 0.031567 | 0.04751 | 0.010486 | 0.0071332 | 0.010486 | 0.0071332 | 0.017619 | 0.0030905 | 0.068219 | 0.92178 | 2.1687 | 3.0905 | 47.0425 | 45.6452 | 44.4858 | 43.1646 | 5 | 78.3179 | 5.7128 | 15 | 64.4862 | 0.36 | 0.73469 | -3.5693e-13 | 2.75 | -3.5763e-13 | -3.5763e-10 | 3.5763e-13
90 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.2939 | 35 | 66.5201 | 485.534 | 730 | 550 | 9.05 | 11.9094 | 32.8638 | 1.5944 | 0.33498 | 0 | 1.2594 | 1.5785 | 0.34534 | 0 | 1.5469 | 0.35239 | 0 | 1.1945 | 1.1914 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035175 | 5.6566 | 1.3737 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015944 | 0.03157 | 0.047514 | 0.01036 | 0.0070479 | 0.01036 | 0.0070479 | 0.017408 | 0.0030839 | 0.068006 | 0.92178 | 2.1621 | 3.0839 | 47.1997 | 45.7978 | 44.651 | 43.3248 | 5 | 78.2978 | 5.7738 | 15 | 64.466 | 0.36 | 0.73469 | 1.2922e-13 | 2.75 | 1.2899e-13 | 1.2899e-10 | 2.0464e-12
90 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.1209 | 35 | 66.2872 | 485.5548 | 730 | 550 | 9.0508 | 11.9094 | 32.7656 | 1.5946 | 0.33103 | 0 | 1.2635 | 1.5786 | 0.34126 | 0 | 1.547 | 0.34823 | 0 | 1.1988 | 1.1957 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035178 | 5.6613 | 1.3696 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015946 | 0.031572 | 0.047518 | 0.010238 | 0.0069646 | 0.010238 | 0.0069646 | 0.017203 | 0.0030774 | 0.067798 | 0.92178 | 2.1556 | 3.0774 | 47.3534 | 45.947 | 44.8126 | 43.4816 | 5 | 78.2769 | 5.8337 | 15 | 64.4452 | 0.36 | 0.73469 | -6.2352e-13 | 2.75 | -6.2399e-13 | -6.2399e-10 | 1.0232e-12
90 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.9523 | 35 | 66.0597 | 485.5763 | 730 | 550 | 9.0517 | 11.9094 | 32.6695 | 1.5947 | 0.32716 | 0 | 1.2676 | 1.5788 | 0.33728 | 0 | 1.5472 | 0.34416 | 0 | 1.203 | 1.2 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035181 | 5.666 | 1.3656 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015947 | 0.031575 | 0.047523 | 0.010118 | 0.0068833 | 0.010118 | 0.0068833 | 0.017002 | 0.0030711 | 0.067595 | 0.92178 | 2.1493 | 3.0711 | 47.5038 | 46.0929 | 44.9705 | 43.6349 | 5 | 78.2554 | 5.8925 | 15 | 64.4237 | 0.36 | 0.73469 | -5.4808e-13 | 2.75 | -5.4808e-13 | -5.4808e-10 | 5.4808e-13
90 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.7878 | 35 | 65.8376 | 485.5984 | 730 | 550 | 9.0525 | 11.9094 | 32.5755 | 1.5949 | 0.32339 | 0 | 1.2715 | 1.5789 | 0.33339 | 0 | 1.5473 | 0.3402 | 0 | 1.2071 | 1.2041 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035185 | 5.6706 | 1.3617 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015949 | 0.031578 | 0.047527 | 0.010002 | 0.0068039 | 0.010002 | 0.0068039 | 0.016806 | 0.0030649 | 0.067398 | 0.92178 | 2.1431 | 3.0649 | 47.6509 | 46.2357 | 45.1251 | 43.7848 | 5 | 78.2333 | 5.9503 | 15 | 64.4016 | 0.36 | 0.73469 | -1.1874e-13 | 2.75 | -1.1921e-13 | -1.1921e-10 | 9.0949e-13
90 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.6274 | 35 | 65.6205 | 485.6211 | 730 | 550 | 9.0534 | 11.9094 | 32.4835 | 1.595 | 0.3197 | 0 | 1.2753 | 1.5791 | 0.32959 | 0 | 1.5475 | 0.33632 | 0 | 1.2112 | 1.2081 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035188 | 5.6751 | 1.3578 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01595 | 0.031582 | 0.047532 | 0.0098877 | 0.0067264 | 0.0098877 | 0.0067264 | 0.016614 | 0.0030589 | 0.067205 | 0.92178 | 2.1371 | 3.0589 | 47.7949 | 46.3754 | 45.2763 | 43.9316 | 5 | 78.2106 | 6.0069 | 15 | 64.3789 | 0.36 | 0.73469 | -4.035e-13 | 2.75 | -4.0373e-13 | -4.0373e-10 | 4.028e-13
90 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.4709 | 35 | 65.4083 | 485.6443 | 730 | 550 | 9.0544 | 11.9094 | 32.3934 | 1.5952 | 0.3161 | 0 | 1.2791 | 1.5792 | 0.32588 | 0 | 1.5477 | 0.33253 | 0 | 1.2151 | 1.2121 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035192 | 5.6796 | 1.354 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015952 | 0.031585 | 0.047537 | 0.0097764 | 0.0066506 | 0.0097764 | 0.0066506 | 0.016427 | 0.0030529 | 0.067016 | 0.92178 | 2.1311 | 3.0529 | 47.9359 | 46.5122 | 45.4244 | 44.0752 | 5 | 78.1874 | 6.0626 | 15 | 64.3557 | 0.36 | 0.73469 | -1.7616e-12 | 2.75 | -1.7616e-12 | -1.7616e-09 | 1.7616e-12
90 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.3182 | 35 | 65.2009 | 485.6679 | 730 | 550 | 9.0553 | 11.9094 | 32.3052 | 1.5954 | 0.31258 | 0 | 1.2828 | 1.5794 | 0.32225 | 0 | 1.5478 | 0.32883 | 0 | 1.219 | 1.2159 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035195 | 5.684 | 1.3504 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015954 | 0.031588 | 0.047541 | 0.0096675 | 0.0065765 | 0.0096675 | 0.0065765 | 0.016244 | 0.0030471 | 0.066833 | 0.92178 | 2.1253 | 3.0471 | 48.074 | 46.6461 | 45.5693 | 44.2158 | 5 | 78.1638 | 6.1173 | 15 | 64.3321 | 0.36 | 0.73469 | -3.3451e-12 | 2.75 | -3.3453e-12 | -3.3453e-09 | 3.3444e-12
90 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.169 | 35 | 64.998 | 485.692 | 730 | 550 | 9.0562 | 11.9094 | 32.2188 | 1.5955 | 0.30914 | 0 | 1.2864 | 1.5796 | 0.3187 | 0 | 1.548 | 0.32521 | 0 | 1.2228 | 1.2197 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035199 | 5.6884 | 1.3467 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015955 | 0.031591 | 0.047546 | 0.0095611 | 0.0065041 | 0.0095611 | 0.0065041 | 0.016065 | 0.0030414 | 0.066653 | 0.92178 | 2.1197 | 3.0414 | 48.2092 | 46.7773 | 45.7112 | 44.3536 | 5 | 78.1397 | 6.171 | 15 | 64.308 | 0.36 | 0.73469 | -3.9816e-12 | 2.75 | -3.9819e-12 | -3.9819e-09 | 3.9823e-12
91 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 75.03 | 35 | 70.1497 | 483.8229 | 730 | 550 | 8.9833 | 11.9094 | 34.1488 | 1.6003 | 0.39427 | 0 | 1.206 | 1.5843 | 0.40646 | 0 | 1.5526 | 0.41476 | 0 | 1.1378 | 1.1346 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034916 | 5.5334 | 1.4274 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016003 | 0.031685 | 0.047688 | 0.012194 | 0.0082951 | 0.012194 | 0.0082951 | 0.020489 | 0.0031684 | 0.071345 | 0.92178 | 2.2466 | 3.1684 | 45.1965 | 43.8541 | 42.5227 | 41.2597 | 5 | 78.4048 | 4.8804 | 15 | 66.1771 | 0.36 | 0.73469 | 4.5314e-10 | 2.75 | 4.5314e-10 | 4.5314e-07 | 4.5314e-10
91 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 74.7809 | 35 | 69.8235 | 483.8292 | 730 | 550 | 8.9835 | 11.9094 | 34.0151 | 1.6003 | 0.38873 | 0 | 1.2116 | 1.5843 | 0.40075 | 0 | 1.5526 | 0.40893 | 0 | 1.1437 | 1.1405 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034917 | 5.5392 | 1.4218 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016003 | 0.031686 | 0.047689 | 0.012022 | 0.0081785 | 0.012022 | 0.0081785 | 0.020201 | 0.0031596 | 0.071049 | 0.92178 | 2.2378 | 3.1596 | 45.4058 | 44.0572 | 42.7431 | 41.4736 | 5 | 78.3985 | 4.9574 | 15 | 66.1708 | 0.36 | 0.73469 | 6.4986e-10 | 2.75 | 6.4986e-10 | 6.4986e-07 | 6.4986e-10
91 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 74.5392 | 35 | 69.5064 | 483.8372 | 730 | 550 | 8.9839 | 11.9094 | 33.8849 | 1.6004 | 0.38334 | 0 | 1.217 | 1.5844 | 0.3952 | 0 | 1.5527 | 0.40326 | 0 | 1.1494 | 1.1463 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034918 | 5.5449 | 1.4164 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016004 | 0.031687 | 0.047691 | 0.011856 | 0.0080652 | 0.011856 | 0.0080652 | 0.019921 | 0.0031511 | 0.070763 | 0.92178 | 2.2293 | 3.1511 | 45.6097 | 44.2551 | 42.9578 | 41.6819 | 5 | 78.3905 | 5.0328 | 15 | 66.1628 | 0.36 | 0.73469 | 5.9055e-10 | 2.75 | 5.9055e-10 | 5.9055e-07 | 5.9055e-10
91 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 74.3047 | 35 | 69.1979 | 483.8468 | 730 | 550 | 8.9842 | 11.9094 | 33.7581 | 1.6004 | 0.3781 | 0 | 1.2223 | 1.5844 | 0.3898 | 0 | 1.5527 | 0.39775 | 0 | 1.155 | 1.1518 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034919 | 5.5505 | 1.4111 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016004 | 0.031688 | 0.047693 | 0.011694 | 0.0079551 | 0.011694 | 0.0079551 | 0.019649 | 0.0031427 | 0.070484 | 0.92178 | 2.2209 | 3.1427 | 45.8084 | 44.4479 | 43.1669 | 41.8848 | 5 | 78.3809 | 5.1068 | 15 | 66.1532 | 0.36 | 0.73469 | 1.3815e-11 | 2.75 | 1.3814e-11 | 1.3814e-08 | 1.4882e-10
91 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 74.077 | 35 | 68.8978 | 483.8579 | 730 | 550 | 8.9847 | 11.9094 | 33.6344 | 1.6005 | 0.37301 | 0 | 1.2275 | 1.5845 | 0.38455 | 0 | 1.5528 | 0.3924 | 0 | 1.1604 | 1.1573 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034921 | 5.556 | 1.4059 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016005 | 0.03169 | 0.047695 | 0.011536 | 0.0078479 | 0.011536 | 0.0078479 | 0.019384 | 0.0031346 | 0.070214 | 0.92178 | 2.2128 | 3.1346 | 46.0021 | 44.6358 | 43.3707 | 42.0826 | 5 | 78.3698 | 5.1792 | 15 | 66.1421 | 0.36 | 0.73469 | 4.8603e-10 | 2.75 | 4.8603e-10 | 4.8603e-07 | 4.8603e-10
91 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 73.8558 | 35 | 68.6055 | 483.8703 | 730 | 550 | 8.9851 | 11.9094 | 33.5138 | 1.6006 | 0.36806 | 0 | 1.2325 | 1.5846 | 0.37944 | 0 | 1.5529 | 0.38719 | 0 | 1.1657 | 1.1626 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034923 | 5.5614 | 1.4009 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016006 | 0.031692 | 0.047697 | 0.011383 | 0.0077437 | 0.011383 | 0.0077437 | 0.019127 | 0.0031266 | 0.069951 | 0.92178 | 2.2049 | 3.1266 | 46.191 | 44.8191 | 43.5694 | 42.2754 | 5 | 78.3573 | 5.2503 | 15 | 66.1297 | 0.36 | 0.73469 | 6.5193e-15 | 2.75 | 6.5193e-15 | 6.5193e-12 | 2.2737e-13
91 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 73.6409 | 35 | 68.321 | 483.884 | 730 | 550 | 8.9857 | 11.9094 | 33.3961 | 1.6007 | 0.36324 | 0 | 1.2374 | 1.5847 | 0.37447 | 0 | 1.553 | 0.38211 | 0 | 1.1709 | 1.1677 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034925 | 5.5667 | 1.396 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016007 | 0.031693 | 0.0477 | 0.011234 | 0.0076423 | 0.011234 | 0.0076423 | 0.018876 | 0.0031189 | 0.069695 | 0.92178 | 2.1971 | 3.1189 | 46.3752 | 44.9978 | 43.7633 | 42.4634 | 5 | 78.3436 | 5.3199 | 15 | 66.116 | 0.36 | 0.73469 | 4.4005e-14 | 2.75 | 4.3772e-14 | 4.3772e-11 | 5.6843e-14
91 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 73.432 | 35 | 68.0437 | 483.899 | 730 | 550 | 8.9862 | 11.9094 | 33.2813 | 1.6008 | 0.35854 | 0 | 1.2422 | 1.5848 | 0.36963 | 0 | 1.5531 | 0.37718 | 0 | 1.1759 | 1.1728 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034927 | 5.572 | 1.3912 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016008 | 0.031695 | 0.047703 | 0.011089 | 0.0075435 | 0.011089 | 0.0075435 | 0.018632 | 0.0031113 | 0.069447 | 0.92178 | 2.1896 | 3.1113 | 46.555 | 45.1723 | 43.9523 | 42.6469 | 5 | 78.3287 | 5.3882 | 15 | 66.101 | 0.36 | 0.73469 | -1.2886e-10 | 2.75 | -1.2886e-10 | -1.2886e-07 | 1.2886e-10
91 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 73.2288 | 35 | 67.7736 | 483.915 | 730 | 550 | 8.9869 | 11.9094 | 33.1692 | 1.6009 | 0.35397 | 0 | 1.2469 | 1.5849 | 0.36492 | 0 | 1.5532 | 0.37237 | 0 | 1.1808 | 1.1777 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034929 | 5.5772 | 1.3865 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016009 | 0.031698 | 0.047707 | 0.010948 | 0.0074473 | 0.010948 | 0.0074473 | 0.018395 | 0.003104 | 0.069205 | 0.92178 | 2.1822 | 3.104 | 46.7305 | 45.3425 | 44.1369 | 42.826 | 5 | 78.3127 | 5.4552 | 15 | 66.085 | 0.36 | 0.73469 | -1.353e-10 | 2.75 | -1.353e-10 | -1.353e-07 | 1.353e-10
91 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 73.0312 | 35 | 67.5103 | 483.932 | 730 | 550 | 8.9875 | 11.9094 | 33.0598 | 1.601 | 0.34952 | 0 | 1.2515 | 1.585 | 0.36033 | 0 | 1.5533 | 0.36768 | 0 | 1.1856 | 1.1825 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034932 | 5.5822 | 1.3819 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01601 | 0.0317 | 0.04771 | 0.01081 | 0.0073536 | 0.01081 | 0.0073536 | 0.018163 | 0.0030968 | 0.06897 | 0.92178 | 2.175 | 3.0968 | 46.9019 | 45.5088 | 44.3171 | 43.0008 | 5 | 78.2956 | 5.5209 | 15 | 66.068 | 0.36 | 0.73469 | -1.404e-10 | 2.75 | -1.404e-10 | -1.404e-07 | 1.404e-10
91 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 72.8388 | 35 | 67.2535 | 483.95 | 730 | 550 | 8.9882 | 11.9094 | 32.9528 | 1.6011 | 0.34517 | 0 | 1.256 | 1.5851 | 0.35585 | 0 | 1.5534 | 0.36311 | 0 | 1.1903 | 1.1872 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034935 | 5.5873 | 1.3774 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016011 | 0.031702 | 0.047714 | 0.010675 | 0.0072622 | 0.010675 | 0.0072622 | 0.017938 | 0.0030897 | 0.068741 | 0.92178 | 2.1679 | 3.0897 | 47.0692 | 45.6712 | 44.493 | 43.1716 | 5 | 78.2776 | 5.5854 | 15 | 66.05 | 0.36 | 0.73469 | -1.4406e-10 | 2.75 | -1.4406e-10 | -1.4406e-07 | 1.4406e-10
91 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 72.6516 | 35 | 67.003 | 483.9689 | 730 | 550 | 8.989 | 11.9094 | 32.8484 | 1.6013 | 0.34094 | 0 | 1.2603 | 1.5852 | 0.35148 | 0 | 1.5535 | 0.35866 | 0 | 1.1949 | 1.1918 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034938 | 5.5922 | 1.3731 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016013 | 0.031705 | 0.047718 | 0.010545 | 0.0071731 | 0.010545 | 0.0071731 | 0.017718 | 0.0030829 | 0.068518 | 0.92178 | 2.1611 | 3.0829 | 47.2328 | 45.8299 | 44.6649 | 43.3384 | 5 | 78.2588 | 5.6486 | 15 | 66.0311 | 0.36 | 0.73469 | -6.3031e-11 | 2.75 | -6.3031e-11 | -6.3031e-08 | 6.3031e-11
91 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 72.4693 | 35 | 66.7586 | 483.9886 | 730 | 550 | 8.9897 | 11.9094 | 32.7463 | 1.6014 | 0.33681 | 0 | 1.2646 | 1.5854 | 0.34723 | 0 | 1.5537 | 0.35431 | 0 | 1.1994 | 1.1963 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034941 | 5.597 | 1.3688 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016014 | 0.031708 | 0.047722 | 0.010417 | 0.0070863 | 0.010417 | 0.0070863 | 0.017503 | 0.0030761 | 0.068301 | 0.92178 | 2.1544 | 3.0761 | 47.3926 | 45.985 | 44.8329 | 43.5013 | 5 | 78.2391 | 5.7107 | 15 | 66.0114 | 0.36 | 0.73469 | -1.4561e-11 | 2.75 | -1.4561e-11 | -1.4561e-08 | 1.4562e-11
91 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 72.2916 | 35 | 66.5201 | 484.009 | 730 | 550 | 8.9905 | 11.9094 | 32.6464 | 1.6015 | 0.33278 | 0 | 1.2688 | 1.5855 | 0.34307 | 0 | 1.5538 | 0.35008 | 0 | 1.2037 | 1.2007 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034944 | 5.6018 | 1.3646 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016015 | 0.03171 | 0.047726 | 0.010292 | 0.0070015 | 0.010292 | 0.0070015 | 0.017294 | 0.0030696 | 0.068089 | 0.92178 | 2.1478 | 3.0696 | 47.5489 | 46.1366 | 44.9971 | 43.6607 | 5 | 78.2187 | 5.7716 | 15 | 65.991 | 0.36 | 0.73469 | -1.0508e-12 | 2.75 | -1.051e-12 | -1.051e-09 | 1.1937e-12
91 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 72.1185 | 35 | 66.2872 | 484.0301 | 730 | 550 | 8.9913 | 11.9094 | 32.5488 | 1.6017 | 0.32885 | 0 | 1.2728 | 1.5857 | 0.33902 | 0 | 1.554 | 0.34594 | 0 | 1.208 | 1.205 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034947 | 5.6065 | 1.3605 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016017 | 0.031713 | 0.04773 | 0.010171 | 0.0069188 | 0.010171 | 0.0069188 | 0.017089 | 0.0030632 | 0.067883 | 0.92178 | 2.1414 | 3.0632 | 47.7017 | 46.2849 | 45.1577 | 43.8165 | 5 | 78.1975 | 5.8313 | 15 | 65.9699 | 0.36 | 0.73469 | -3.4971e-13 | 2.75 | -3.4971e-13 | -3.4971e-10 | 2.0464e-12
91 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 71.9498 | 35 | 66.0597 | 484.0519 | 730 | 550 | 8.9922 | 11.9094 | 32.4533 | 1.6018 | 0.32501 | 0 | 1.2768 | 1.5858 | 0.33506 | 0 | 1.5541 | 0.3419 | 0 | 1.2122 | 1.2091 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.03495 | 5.6112 | 1.3565 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016018 | 0.031716 | 0.047735 | 0.010052 | 0.006838 | 0.010052 | 0.006838 | 0.01689 | 0.0030569 | 0.067682 | 0.92178 | 2.1351 | 3.0569 | 47.8512 | 46.43 | 45.3147 | 43.9688 | 5 | 78.1757 | 5.89 | 15 | 65.9481 | 0.36 | 0.73469 | -1.9595e-12 | 2.75 | -1.96e-12 | -1.96e-09 | 1.9595e-12
91 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 71.7852 | 35 | 65.8376 | 484.0743 | 730 | 550 | 8.993 | 11.9094 | 32.3599 | 1.602 | 0.32126 | 0 | 1.2807 | 1.586 | 0.3312 | 0 | 1.5543 | 0.33796 | 0 | 1.2163 | 1.2132 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034953 | 5.6158 | 1.3526 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01602 | 0.031719 | 0.047739 | 0.009936 | 0.0067592 | 0.009936 | 0.0067592 | 0.016695 | 0.0030507 | 0.067485 | 0.92178 | 2.1289 | 3.0507 | 47.9975 | 46.5719 | 45.4683 | 44.1179 | 5 | 78.1534 | 5.9476 | 15 | 65.9257 | 0.36 | 0.73469 | -2.9355e-12 | 2.75 | -2.9355e-12 | -2.9355e-09 | 2.9355e-12
91 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 71.6247 | 35 | 65.6205 | 484.0972 | 730 | 550 | 8.9939 | 11.9094 | 32.2684 | 1.6021 | 0.3176 | 0 | 1.2845 | 1.5861 | 0.32743 | 0 | 1.5544 | 0.33411 | 0 | 1.2203 | 1.2173 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034957 | 5.6203 | 1.3488 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016021 | 0.031723 | 0.047744 | 0.0098228 | 0.0066821 | 0.0098228 | 0.0066821 | 0.016505 | 0.0030447 | 0.067294 | 0.92178 | 2.1229 | 3.0447 | 48.1406 | 46.7108 | 45.6187 | 44.2637 | 5 | 78.1304 | 6.0042 | 15 | 65.9028 | 0.36 | 0.73469 | -3.7923e-12 | 2.75 | -3.7923e-12 | -3.7923e-09 | 3.7928e-12
91 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 71.4681 | 35 | 65.4083 | 484.1207 | 730 | 550 | 8.9948 | 11.9094 | 32.1788 | 1.6023 | 0.31403 | 0 | 1.2883 | 1.5863 | 0.32374 | 0 | 1.5546 | 0.33034 | 0 | 1.2242 | 1.2212 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.03496 | 5.6247 | 1.3451 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016023 | 0.031726 | 0.047749 | 0.0097121 | 0.0066069 | 0.0097121 | 0.0066069 | 0.016319 | 0.0030388 | 0.067107 | 0.92178 | 2.117 | 3.0388 | 48.2808 | 46.8468 | 45.7658 | 44.4065 | 5 | 78.107 | 6.0598 | 15 | 65.8793 | 0.36 | 0.73469 | -4.99e-12 | 2.75 | -4.9896e-12 | -4.9896e-09 | 4.9896e-12
91 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 71.3152 | 35 | 65.2009 | 484.1446 | 730 | 550 | 8.9958 | 11.9094 | 32.0912 | 1.6025 | 0.31053 | 0 | 1.2919 | 1.5865 | 0.32013 | 0 | 1.5547 | 0.32667 | 0 | 1.2281 | 1.225 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034964 | 5.6291 | 1.3414 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016025 | 0.031729 | 0.047754 | 0.009604 | 0.0065333 | 0.009604 | 0.0065333 | 0.016137 | 0.003033 | 0.066924 | 0.92178 | 2.1113 | 3.033 | 48.418 | 46.9799 | 45.9099 | 44.5463 | 5 | 78.0831 | 6.1144 | 15 | 65.8554 | 0.36 | 0.73469 | -6.4897e-12 | 2.75 | -6.4895e-12 | -6.4895e-09 | 6.4895e-12
91 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 562.2276 | 71.166 | 35 | 64.998 | 484.1689 | 730 | 550 | 8.9967 | 11.9094 | 32.0053 | 1.6026 | 0.30711 | 0 | 1.2955 | 1.5866 | 0.31661 | 0 | 1.5549 | 0.32307 | 0 | 1.2318 | 1.2288 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034968 | 5.6334 | 1.3378 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016026 | 0.031732 | 0.047759 | 0.0094983 | 0.0064614 | 0.0094983 | 0.0064614 | 0.01596 | 0.0030274 | 0.066746 | 0.92178 | 2.1056 | 3.0274 | 48.5524 | 47.1103 | 46.051 | 44.6832 | 5 | 78.0588 | 6.168 | 15 | 65.8311 | 0.36 | 0.73469 | -6.7442e-12 | 2.75 | -6.7442e-12 | -6.7442e-09 | 6.7446e-12
92 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 75.0296 | 35 | 70.1497 | 482.2941 | 730 | 550 | 8.9245 | 11.9094 | 33.9251 | 1.6073 | 0.39169 | 0 | 1.2156 | 1.5912 | 0.4038 | 0 | 1.5594 | 0.41204 | 0 | 1.1473 | 1.1442 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034687 | 5.4798 | 1.4181 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016073 | 0.031824 | 0.047896 | 0.012114 | 0.0082409 | 0.012114 | 0.0082409 | 0.020355 | 0.0031537 | 0.071405 | 0.92178 | 2.2319 | 3.1537 | 45.5555 | 44.2024 | 42.8794 | 41.6059 | 5 | 78.3289 | 4.8799 | 15 | 67.7059 | 0.36 | 0.73469 | 4.8327e-10 | 2.75 | 4.8327e-10 | 4.8327e-07 | 4.8327e-10
92 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 74.7803 | 35 | 69.8235 | 482.3008 | 730 | 550 | 8.9248 | 11.9094 | 33.7923 | 1.6073 | 0.38618 | 0 | 1.2211 | 1.5912 | 0.39813 | 0 | 1.5594 | 0.40625 | 0 | 1.1532 | 1.15 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034688 | 5.4855 | 1.4125 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016073 | 0.031825 | 0.047898 | 0.011944 | 0.008125 | 0.011944 | 0.008125 | 0.020069 | 0.003145 | 0.071111 | 0.92178 | 2.2232 | 3.145 | 45.7635 | 44.4043 | 43.0985 | 41.8184 | 5 | 78.3223 | 4.9567 | 15 | 67.6992 | 0.36 | 0.73469 | 8.2461e-10 | 2.75 | 8.2461e-10 | 8.2461e-07 | 8.2461e-10
92 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 74.5384 | 35 | 69.5064 | 482.3091 | 730 | 550 | 8.9251 | 11.9094 | 33.6629 | 1.6074 | 0.38083 | 0 | 1.2265 | 1.5913 | 0.39261 | 0 | 1.5595 | 0.40062 | 0 | 1.1588 | 1.1557 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034689 | 5.4912 | 1.4071 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016074 | 0.031826 | 0.047899 | 0.011778 | 0.0080125 | 0.011778 | 0.0080125 | 0.019791 | 0.0031364 | 0.070826 | 0.92178 | 2.2147 | 3.1364 | 45.9662 | 44.6009 | 43.3118 | 42.0254 | 5 | 78.314 | 5.032 | 15 | 67.6909 | 0.36 | 0.73469 | -6.6224e-11 | 2.75 | -6.6224e-11 | -6.6224e-08 | 6.6224e-11
92 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 74.3037 | 35 | 69.1979 | 482.319 | 730 | 550 | 8.9255 | 11.9094 | 33.5368 | 1.6074 | 0.37563 | 0 | 1.2318 | 1.5914 | 0.38725 | 0 | 1.5595 | 0.39515 | 0 | 1.1644 | 1.1612 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034691 | 5.4967 | 1.4018 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016074 | 0.031827 | 0.047901 | 0.011617 | 0.007903 | 0.011617 | 0.007903 | 0.01952 | 0.0031282 | 0.07055 | 0.92178 | 2.2064 | 3.1282 | 46.1636 | 44.7925 | 43.5196 | 42.2271 | 5 | 78.304 | 5.1058 | 15 | 67.681 | 0.36 | 0.73469 | -7.3181e-11 | 2.75 | -7.3181e-11 | -7.3181e-08 | 7.3181e-11
92 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 74.0759 | 35 | 68.8978 | 482.3304 | 730 | 550 | 8.9259 | 11.9094 | 33.4138 | 1.6075 | 0.37057 | 0 | 1.2369 | 1.5914 | 0.38203 | 0 | 1.5596 | 0.38983 | 0 | 1.1698 | 1.1666 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034693 | 5.5022 | 1.3967 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016075 | 0.031829 | 0.047904 | 0.011461 | 0.0077966 | 0.011461 | 0.0077966 | 0.019258 | 0.0031201 | 0.070281 | 0.92178 | 2.1983 | 3.1201 | 46.3561 | 44.9793 | 43.7222 | 42.4236 | 5 | 78.2926 | 5.1781 | 15 | 67.6696 | 0.36 | 0.73469 | -7.9283e-11 | 2.75 | -7.9283e-11 | -7.9283e-08 | 7.9282e-11
92 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 73.8546 | 35 | 68.6055 | 482.3432 | 730 | 550 | 8.9264 | 11.9094 | 33.294 | 1.6076 | 0.36565 | 0 | 1.2419 | 1.5915 | 0.37696 | 0 | 1.5597 | 0.38465 | 0 | 1.175 | 1.1719 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034694 | 5.5076 | 1.3917 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016076 | 0.03183 | 0.047906 | 0.011309 | 0.0076931 | 0.011309 | 0.0076931 | 0.019002 | 0.0031122 | 0.07002 | 0.92178 | 2.1904 | 3.1122 | 46.5438 | 45.1614 | 43.9197 | 42.6152 | 5 | 78.2799 | 5.249 | 15 | 67.6568 | 0.36 | 0.73469 | -8.4702e-11 | 2.75 | -8.4701e-11 | -8.4701e-08 | 8.4701e-11
92 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 73.6395 | 35 | 68.321 | 482.3572 | 730 | 550 | 8.9269 | 11.9094 | 33.177 | 1.6077 | 0.36086 | 0 | 1.2468 | 1.5916 | 0.37202 | 0 | 1.5598 | 0.37962 | 0 | 1.1802 | 1.1771 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034697 | 5.5129 | 1.3868 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016077 | 0.031832 | 0.047909 | 0.011161 | 0.0075923 | 0.011161 | 0.0075923 | 0.018753 | 0.0031045 | 0.069767 | 0.92178 | 2.1827 | 3.1045 | 46.727 | 45.3391 | 44.1123 | 42.8022 | 5 | 78.2658 | 5.3185 | 15 | 67.6428 | 0.36 | 0.73469 | -8.932e-11 | 2.75 | -8.932e-11 | -8.932e-08 | 8.932e-11
92 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 73.4304 | 35 | 68.0437 | 482.3724 | 730 | 550 | 8.9275 | 11.9094 | 33.0629 | 1.6078 | 0.3562 | 0 | 1.2516 | 1.5917 | 0.36722 | 0 | 1.5599 | 0.37471 | 0 | 1.1852 | 1.1821 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034699 | 5.5181 | 1.382 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016078 | 0.031834 | 0.047912 | 0.011016 | 0.0074942 | 0.011016 | 0.0074942 | 0.018511 | 0.003097 | 0.06952 | 0.92178 | 2.1752 | 3.097 | 46.9056 | 45.5125 | 44.3003 | 42.9845 | 5 | 78.2506 | 5.3867 | 15 | 67.6276 | 0.36 | 0.73469 | -9.2785e-11 | 2.75 | -9.2785e-11 | -9.2785e-08 | 9.2785e-11
92 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 73.2272 | 35 | 67.7736 | 482.3887 | 730 | 550 | 8.9281 | 11.9094 | 32.9515 | 1.6079 | 0.35166 | 0 | 1.2562 | 1.5918 | 0.36253 | 0 | 1.56 | 0.36993 | 0 | 1.1901 | 1.187 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034701 | 5.5233 | 1.3774 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016079 | 0.031837 | 0.047916 | 0.010876 | 0.0073986 | 0.010876 | 0.0073986 | 0.018275 | 0.0030896 | 0.06928 | 0.92178 | 2.1679 | 3.0896 | 47.0801 | 45.6818 | 44.4837 | 43.1625 | 5 | 78.2343 | 5.4536 | 15 | 67.6113 | 0.36 | 0.73469 | -9.4856e-11 | 2.75 | -9.4856e-11 | -9.4856e-08 | 9.4857e-11
92 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 73.0294 | 35 | 67.5103 | 482.4061 | 730 | 550 | 8.9288 | 11.9094 | 32.8427 | 1.608 | 0.34723 | 0 | 1.2608 | 1.5919 | 0.35797 | 0 | 1.5601 | 0.36528 | 0 | 1.1948 | 1.1917 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034704 | 5.5283 | 1.3728 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01608 | 0.031839 | 0.047919 | 0.010739 | 0.0073055 | 0.010739 | 0.0073055 | 0.018045 | 0.0030825 | 0.069046 | 0.92178 | 2.1607 | 3.0825 | 47.2504 | 45.847 | 44.6628 | 43.3363 | 5 | 78.217 | 5.5191 | 15 | 67.5939 | 0.36 | 0.73469 | -9.6551e-11 | 2.75 | -9.6551e-11 | -9.6551e-08 | 9.6551e-11
92 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 72.8369 | 35 | 67.2535 | 482.4243 | 730 | 550 | 8.9295 | 11.9094 | 32.7364 | 1.6082 | 0.34292 | 0 | 1.2652 | 1.5921 | 0.35352 | 0 | 1.5602 | 0.36074 | 0 | 1.1995 | 1.1964 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034706 | 5.5333 | 1.3684 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016082 | 0.031841 | 0.047923 | 0.010606 | 0.0072148 | 0.010606 | 0.0072148 | 0.01782 | 0.0030755 | 0.068819 | 0.92178 | 2.1537 | 3.0755 | 47.4168 | 46.0085 | 44.8377 | 43.506 | 5 | 78.1987 | 5.5834 | 15 | 67.5757 | 0.36 | 0.73469 | -9.6936e-11 | 2.75 | -9.6935e-11 | -9.6935e-08 | 9.6936e-11
92 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 72.6495 | 35 | 67.003 | 482.4435 | 730 | 550 | 8.9302 | 11.9094 | 32.6326 | 1.6083 | 0.33871 | 0 | 1.2696 | 1.5922 | 0.34919 | 0 | 1.5604 | 0.35631 | 0 | 1.204 | 1.201 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034709 | 5.5382 | 1.364 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016083 | 0.031844 | 0.047927 | 0.010476 | 0.0071263 | 0.010476 | 0.0071263 | 0.017602 | 0.0030687 | 0.068597 | 0.92178 | 2.1469 | 3.0687 | 47.5793 | 46.1662 | 45.0085 | 43.6717 | 5 | 78.1796 | 5.6466 | 15 | 67.5565 | 0.36 | 0.73469 | -9.7184e-11 | 2.75 | -9.7184e-11 | -9.7184e-08 | 9.7184e-11
92 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 72.4671 | 35 | 66.7586 | 482.4635 | 730 | 550 | 8.931 | 11.9094 | 32.5311 | 1.6084 | 0.33461 | 0 | 1.2738 | 1.5923 | 0.34496 | 0 | 1.5605 | 0.352 | 0 | 1.2085 | 1.2054 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034712 | 5.5431 | 1.3598 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016084 | 0.031847 | 0.047931 | 0.010349 | 0.00704 | 0.010349 | 0.00704 | 0.017389 | 0.003062 | 0.068382 | 0.92178 | 2.1402 | 3.062 | 47.7382 | 46.3204 | 45.1755 | 43.8338 | 5 | 78.1596 | 5.7085 | 15 | 67.5365 | 0.36 | 0.73469 | -6.4373e-11 | 2.75 | -6.4373e-11 | -6.4373e-08 | 6.4373e-11
92 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 72.2893 | 35 | 66.5201 | 482.4842 | 730 | 550 | 8.9318 | 11.9094 | 32.4319 | 1.6086 | 0.33061 | 0 | 1.278 | 1.5925 | 0.34083 | 0 | 1.5606 | 0.34779 | 0 | 1.2128 | 1.2098 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034715 | 5.5478 | 1.3557 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016086 | 0.03185 | 0.047935 | 0.010225 | 0.0069558 | 0.010225 | 0.0069558 | 0.017181 | 0.0030555 | 0.068171 | 0.92178 | 2.1337 | 3.0555 | 47.8936 | 46.4711 | 45.3387 | 43.9921 | 5 | 78.1389 | 5.7693 | 15 | 67.5158 | 0.36 | 0.73469 | -1.4652e-11 | 2.75 | -1.4652e-11 | -1.4652e-08 | 1.4652e-11
92 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 72.1161 | 35 | 66.2872 | 482.5056 | 730 | 550 | 8.9326 | 11.9094 | 32.3348 | 1.6087 | 0.3267 | 0 | 1.282 | 1.5926 | 0.33681 | 0 | 1.5608 | 0.34368 | 0 | 1.2171 | 1.214 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034719 | 5.5525 | 1.3516 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016087 | 0.031852 | 0.04794 | 0.010104 | 0.0068736 | 0.010104 | 0.0068736 | 0.016978 | 0.0030491 | 0.067966 | 0.92178 | 2.1273 | 3.0491 | 48.0455 | 46.6185 | 45.4983 | 44.147 | 5 | 78.1175 | 5.8289 | 15 | 67.4944 | 0.36 | 0.73469 | -8.1817e-13 | 2.75 | -8.1817e-13 | -8.1817e-10 | 2.16e-12
92 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 71.9472 | 35 | 66.0597 | 482.5276 | 730 | 550 | 8.9334 | 11.9094 | 32.2399 | 1.6089 | 0.32289 | 0 | 1.286 | 1.5928 | 0.33288 | 0 | 1.5609 | 0.33967 | 0 | 1.2212 | 1.2182 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034722 | 5.5571 | 1.3476 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016089 | 0.031855 | 0.047944 | 0.0099863 | 0.0067934 | 0.0099863 | 0.0067934 | 0.01678 | 0.0030428 | 0.067767 | 0.92178 | 2.121 | 3.0428 | 48.1941 | 46.7627 | 45.6544 | 44.2984 | 5 | 78.0954 | 5.8875 | 15 | 67.4724 | 0.36 | 0.73469 | -7.2247e-13 | 2.75 | -7.2224e-13 | -7.2224e-10 | 9.6634e-13
92 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 71.7826 | 35 | 65.8376 | 482.5503 | 730 | 550 | 8.9343 | 11.9094 | 32.147 | 1.609 | 0.31917 | 0 | 1.2899 | 1.5929 | 0.32904 | 0 | 1.5611 | 0.33575 | 0 | 1.2253 | 1.2223 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034725 | 5.5617 | 1.3437 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01609 | 0.031859 | 0.047949 | 0.0098711 | 0.006715 | 0.0098711 | 0.006715 | 0.016586 | 0.0030367 | 0.067572 | 0.92178 | 2.1149 | 3.0367 | 48.3395 | 46.9037 | 45.8071 | 44.4466 | 5 | 78.0728 | 5.945 | 15 | 67.4497 | 0.36 | 0.73469 | -3.7933e-12 | 2.75 | -3.7933e-12 | -3.7933e-09 | 3.7933e-12
92 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 71.6219 | 35 | 65.6205 | 482.5735 | 730 | 550 | 8.9352 | 11.9094 | 32.0561 | 1.6092 | 0.31553 | 0 | 1.2937 | 1.5931 | 0.32529 | 0 | 1.5612 | 0.33193 | 0 | 1.2293 | 1.2263 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034729 | 5.5662 | 1.3399 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016092 | 0.031862 | 0.047954 | 0.0097586 | 0.0066385 | 0.0097586 | 0.0066385 | 0.016397 | 0.0030307 | 0.067381 | 0.92178 | 2.109 | 3.0307 | 48.4818 | 47.0418 | 45.9565 | 44.5916 | 5 | 78.0496 | 6.0015 | 15 | 67.4265 | 0.36 | 0.73469 | -6.2236e-12 | 2.75 | -6.224e-12 | -6.224e-09 | 6.224e-12
92 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 71.4652 | 35 | 65.4083 | 482.5972 | 730 | 550 | 8.9361 | 11.9094 | 31.9671 | 1.6093 | 0.31197 | 0 | 1.2974 | 1.5932 | 0.32162 | 0 | 1.5614 | 0.32819 | 0 | 1.2332 | 1.2302 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034732 | 5.5706 | 1.3362 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016093 | 0.031865 | 0.047958 | 0.0096487 | 0.0065637 | 0.0096487 | 0.0065637 | 0.016212 | 0.0030249 | 0.067196 | 0.92178 | 2.1031 | 3.0249 | 48.6211 | 47.177 | 46.1028 | 44.7335 | 5 | 78.0259 | 6.0569 | 15 | 67.4028 | 0.36 | 0.73469 | -8.6061e-12 | 2.75 | -8.6064e-12 | -8.6064e-09 | 8.6064e-12
92 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 71.3123 | 35 | 65.2009 | 482.6213 | 730 | 550 | 8.937 | 11.9094 | 31.8799 | 1.6095 | 0.3085 | 0 | 1.301 | 1.5934 | 0.31804 | 0 | 1.5615 | 0.32453 | 0 | 1.237 | 1.234 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034736 | 5.5749 | 1.3326 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016095 | 0.031868 | 0.047963 | 0.0095413 | 0.0064907 | 0.0095413 | 0.0064907 | 0.016032 | 0.0030191 | 0.067014 | 0.92178 | 2.0974 | 3.0191 | 48.7575 | 47.3094 | 46.246 | 44.8725 | 5 | 78.0017 | 6.1114 | 15 | 67.3787 | 0.36 | 0.73469 | -1.0106e-11 | 2.75 | -1.0107e-11 | -1.0107e-08 | 1.0107e-11
92 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 560.6231 | 71.1629 | 35 | 64.998 | 482.6459 | 730 | 550 | 8.938 | 11.9094 | 31.7945 | 1.6097 | 0.30511 | 0 | 1.3046 | 1.5936 | 0.31454 | 0 | 1.5617 | 0.32096 | 0 | 1.2407 | 1.2377 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034739 | 5.5792 | 1.329 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016097 | 0.031872 | 0.047968 | 0.0094363 | 0.0064192 | 0.0094363 | 0.0064192 | 0.015855 | 0.0030135 | 0.066837 | 0.92178 | 2.0917 | 3.0135 | 48.8911 | 47.439 | 46.3863 | 45.0086 | 5 | 77.9771 | 6.1649 | 15 | 67.3541 | 0.36 | 0.73469 | -1.0357e-11 | 2.75 | -1.0356e-11 | -1.0356e-08 | 1.0357e-11
93 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 75.0291 | 35 | 70.1497 | 480.7655 | 730 | 550 | 8.8665 | 11.9094 | 33.7043 | 1.6142 | 0.38914 | 0 | 1.225 | 1.598 | 0.40118 | 0 | 1.5661 | 0.40936 | 0 | 1.1567 | 1.1536 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6339 | 0.034462 | 5.4268 | 1.4088 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016142 | 0.03196 | 0.048102 | 0.012035 | 0.0081873 | 0.012035 | 0.0081873 | 0.020223 | 0.0031392 | 0.071464 | 0.92178 | 2.2174 | 3.1392 | 45.9098 | 44.5462 | 43.2316 | 41.9475 | 5 | 78.2524 | 4.8794 | 15 | 69.2345 | 0.36 | 0.73469 | -4.0567e-11 | 2.75 | -4.0567e-11 | -4.0567e-08 | 4.0567e-11
93 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 74.7796 | 35 | 69.8235 | 480.7725 | 730 | 550 | 8.8668 | 11.9094 | 33.5723 | 1.6142 | 0.38367 | 0 | 1.2305 | 1.5981 | 0.39554 | 0 | 1.5661 | 0.40361 | 0 | 1.1625 | 1.1594 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6339 | 0.034463 | 5.4325 | 1.4033 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016142 | 0.031961 | 0.048103 | 0.011866 | 0.0080722 | 0.011866 | 0.0080722 | 0.019938 | 0.0031305 | 0.071172 | 0.92178 | 2.2087 | 3.1305 | 46.1166 | 44.7469 | 43.4493 | 42.1588 | 5 | 78.2454 | 4.9561 | 15 | 69.2275 | 0.36 | 0.73469 | -4.5483e-11 | 2.75 | -4.5483e-11 | -4.5483e-08 | 4.5482e-11
93 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 74.5376 | 35 | 69.5064 | 480.7811 | 730 | 550 | 8.8671 | 11.9094 | 33.4437 | 1.6143 | 0.37836 | 0 | 1.2359 | 1.5981 | 0.39006 | 0 | 1.5662 | 0.39802 | 0 | 1.1681 | 1.165 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6339 | 0.034464 | 5.4382 | 1.3979 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016143 | 0.031963 | 0.048105 | 0.011702 | 0.0079604 | 0.011702 | 0.0079604 | 0.019662 | 0.003122 | 0.070889 | 0.92178 | 2.2002 | 3.122 | 46.318 | 44.9423 | 43.6613 | 42.3645 | 5 | 78.2368 | 5.0312 | 15 | 69.2189 | 0.36 | 0.73469 | -4.9884e-11 | 2.75 | -4.9884e-11 | -4.9884e-08 | 4.9884e-11
93 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 74.3028 | 35 | 69.1979 | 480.7914 | 730 | 550 | 8.8675 | 11.9094 | 33.3184 | 1.6143 | 0.37319 | 0 | 1.2411 | 1.5982 | 0.38473 | 0 | 1.5662 | 0.39258 | 0 | 1.1736 | 1.1705 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6339 | 0.034465 | 5.4437 | 1.3927 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016143 | 0.031964 | 0.048107 | 0.011542 | 0.0078517 | 0.011542 | 0.0078517 | 0.019394 | 0.0031138 | 0.070615 | 0.92178 | 2.192 | 3.1138 | 46.5142 | 45.1327 | 43.8678 | 42.5649 | 5 | 78.2266 | 5.1048 | 15 | 69.2086 | 0.36 | 0.73469 | -5.3762e-11 | 2.75 | -5.3762e-11 | -5.3762e-08 | 5.3762e-11
93 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 74.0748 | 35 | 68.8978 | 480.8031 | 730 | 550 | 8.8679 | 11.9094 | 33.1962 | 1.6144 | 0.36817 | 0 | 1.2463 | 1.5983 | 0.37955 | 0 | 1.5663 | 0.3873 | 0 | 1.179 | 1.1759 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6339 | 0.034467 | 5.4491 | 1.3876 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016144 | 0.031966 | 0.04811 | 0.011387 | 0.007746 | 0.011387 | 0.007746 | 0.019133 | 0.0031057 | 0.070348 | 0.92178 | 2.184 | 3.1057 | 46.7056 | 45.3184 | 44.0691 | 42.7603 | 5 | 78.2148 | 5.177 | 15 | 69.1969 | 0.36 | 0.73469 | -5.7177e-11 | 2.75 | -5.7177e-11 | -5.7177e-08 | 5.7178e-11
93 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 73.8533 | 35 | 68.6055 | 480.8162 | 730 | 550 | 8.8684 | 11.9094 | 33.077 | 1.6145 | 0.36328 | 0 | 1.2512 | 1.5984 | 0.37451 | 0 | 1.5664 | 0.38216 | 0 | 1.1842 | 1.1811 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6339 | 0.034469 | 5.4545 | 1.3826 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016145 | 0.031967 | 0.048112 | 0.011235 | 0.0076431 | 0.011235 | 0.0076431 | 0.018878 | 0.0030979 | 0.070089 | 0.92178 | 2.1761 | 3.0979 | 46.8921 | 45.4994 | 44.2654 | 42.9507 | 5 | 78.2018 | 5.2478 | 15 | 69.1838 | 0.36 | 0.73469 | -5.9621e-11 | 2.75 | -5.9621e-11 | -5.9621e-08 | 5.9621e-11
93 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 73.6381 | 35 | 68.321 | 480.8305 | 730 | 550 | 8.869 | 11.9094 | 32.9608 | 1.6146 | 0.35852 | 0 | 1.2561 | 1.5985 | 0.36961 | 0 | 1.5665 | 0.37715 | 0 | 1.1893 | 1.1863 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6339 | 0.034471 | 5.4598 | 1.3778 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016146 | 0.031969 | 0.048115 | 0.011088 | 0.007543 | 0.011088 | 0.007543 | 0.018631 | 0.0030903 | 0.069837 | 0.92178 | 2.1685 | 3.0903 | 47.0741 | 45.676 | 44.4569 | 43.1365 | 5 | 78.1874 | 5.3171 | 15 | 69.1695 | 0.36 | 0.73469 | -6.1091e-11 | 2.75 | -6.1091e-11 | -6.1091e-08 | 6.1091e-11
93 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 73.4289 | 35 | 68.0437 | 480.846 | 730 | 550 | 8.8695 | 11.9094 | 32.8474 | 1.6147 | 0.35389 | 0 | 1.2608 | 1.5986 | 0.36483 | 0 | 1.5666 | 0.37228 | 0 | 1.1943 | 1.1912 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.034473 | 5.465 | 1.373 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016147 | 0.031971 | 0.048119 | 0.010945 | 0.0074455 | 0.010945 | 0.0074455 | 0.01839 | 0.0030828 | 0.069592 | 0.92178 | 2.161 | 3.0828 | 47.2518 | 45.8483 | 44.6437 | 43.3177 | 5 | 78.1719 | 5.3852 | 15 | 69.154 | 0.36 | 0.73469 | -6.2357e-11 | 2.75 | -6.2357e-11 | -6.2357e-08 | 6.2356e-11
93 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 73.2255 | 35 | 67.7736 | 480.8626 | 730 | 550 | 8.8702 | 11.9094 | 32.7366 | 1.6148 | 0.34937 | 0 | 1.2655 | 1.5987 | 0.36018 | 0 | 1.5667 | 0.36753 | 0 | 1.1992 | 1.1961 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.034476 | 5.4701 | 1.3684 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016148 | 0.031974 | 0.048122 | 0.010805 | 0.0073506 | 0.010805 | 0.0073506 | 0.018156 | 0.0030755 | 0.069353 | 0.92178 | 2.1537 | 3.0755 | 47.4251 | 46.0166 | 44.826 | 43.4946 | 5 | 78.1553 | 5.4519 | 15 | 69.1374 | 0.36 | 0.73469 | -6.2638e-11 | 2.75 | -6.2638e-11 | -6.2638e-08 | 6.2638e-11
93 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 73.0276 | 35 | 67.5103 | 480.8803 | 730 | 550 | 8.8708 | 11.9094 | 32.6285 | 1.615 | 0.34498 | 0 | 1.27 | 1.5988 | 0.35565 | 0 | 1.5668 | 0.3629 | 0 | 1.2039 | 1.2009 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.034478 | 5.4751 | 1.3639 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01615 | 0.031976 | 0.048126 | 0.010669 | 0.0072581 | 0.010669 | 0.0072581 | 0.017928 | 0.0030684 | 0.069121 | 0.92178 | 2.1466 | 3.0684 | 47.5945 | 46.1808 | 45.004 | 43.6673 | 5 | 78.1377 | 5.5173 | 15 | 69.1197 | 0.36 | 0.73469 | -6.2495e-11 | 2.75 | -6.2495e-11 | -6.2495e-08 | 6.2495e-11
93 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 72.835 | 35 | 67.2535 | 480.8988 | 730 | 550 | 8.8715 | 11.9094 | 32.5228 | 1.6151 | 0.34069 | 0 | 1.2744 | 1.5989 | 0.35123 | 0 | 1.5669 | 0.3584 | 0 | 1.2086 | 1.2055 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.034481 | 5.4801 | 1.3595 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016151 | 0.031979 | 0.048129 | 0.010537 | 0.0071679 | 0.010537 | 0.0071679 | 0.017705 | 0.0030614 | 0.068896 | 0.92178 | 2.1397 | 3.0614 | 47.7598 | 46.3413 | 45.1779 | 43.836 | 5 | 78.1191 | 5.5815 | 15 | 69.1012 | 0.36 | 0.73469 | -6.0758e-11 | 2.75 | -6.0758e-11 | -6.0758e-08 | 6.0758e-11
93 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 72.6475 | 35 | 67.003 | 480.9183 | 730 | 550 | 8.8723 | 11.9094 | 32.4196 | 1.6152 | 0.33651 | 0 | 1.2787 | 1.5991 | 0.34692 | 0 | 1.5671 | 0.354 | 0 | 1.2131 | 1.21 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.034484 | 5.485 | 1.3551 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016152 | 0.031981 | 0.048133 | 0.010408 | 0.00708 | 0.010408 | 0.00708 | 0.017488 | 0.0030547 | 0.068676 | 0.92178 | 2.1329 | 3.0547 | 47.9214 | 46.4981 | 45.3477 | 44.0008 | 5 | 78.0997 | 5.6445 | 15 | 69.0817 | 0.36 | 0.73469 | -5.9399e-11 | 2.75 | -5.9399e-11 | -5.9399e-08 | 5.9399e-11
93 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 72.4649 | 35 | 66.7586 | 480.9385 | 730 | 550 | 8.873 | 11.9094 | 32.3187 | 1.6154 | 0.33244 | 0 | 1.2829 | 1.5992 | 0.34272 | 0 | 1.5672 | 0.34971 | 0 | 1.2175 | 1.2145 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.034487 | 5.4898 | 1.3509 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016154 | 0.031984 | 0.048137 | 0.010282 | 0.0069943 | 0.010282 | 0.0069943 | 0.017276 | 0.003048 | 0.068461 | 0.92178 | 2.1262 | 3.048 | 48.0794 | 46.6514 | 45.5137 | 44.1619 | 5 | 78.0794 | 5.7063 | 15 | 69.0615 | 0.36 | 0.73469 | -5.739e-11 | 2.75 | -5.739e-11 | -5.739e-08 | 5.739e-11
93 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 72.287 | 35 | 66.5201 | 480.9595 | 730 | 550 | 8.8738 | 11.9094 | 32.2201 | 1.6155 | 0.32846 | 0 | 1.287 | 1.5993 | 0.33862 | 0 | 1.5674 | 0.34553 | 0 | 1.2218 | 1.2188 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.03449 | 5.4945 | 1.3468 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016155 | 0.031987 | 0.048142 | 0.010159 | 0.0069106 | 0.010159 | 0.0069106 | 0.017069 | 0.0030415 | 0.068253 | 0.92178 | 2.1197 | 3.0415 | 48.2338 | 46.8012 | 45.6759 | 44.3193 | 5 | 78.0584 | 5.7669 | 15 | 69.0405 | 0.36 | 0.73469 | -5.5184e-11 | 2.75 | -5.5184e-11 | -5.5184e-08 | 5.5184e-11
93 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 72.1136 | 35 | 66.2872 | 480.9812 | 730 | 550 | 8.8746 | 11.9094 | 32.1236 | 1.6156 | 0.32458 | 0 | 1.2911 | 1.5995 | 0.33462 | 0 | 1.5675 | 0.34145 | 0 | 1.226 | 1.223 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.034493 | 5.4992 | 1.3428 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016156 | 0.03199 | 0.048146 | 0.010039 | 0.006829 | 0.010039 | 0.006829 | 0.016868 | 0.0030352 | 0.068049 | 0.92178 | 2.1134 | 3.0352 | 48.3848 | 46.9477 | 45.8345 | 44.4732 | 5 | 78.0367 | 5.8265 | 15 | 69.0188 | 0.36 | 0.73469 | -1.7728e-11 | 2.75 | -1.7728e-11 | -1.7728e-08 | 1.7728e-11
93 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 71.9447 | 35 | 66.0597 | 481.0035 | 730 | 550 | 8.8755 | 11.9094 | 32.0292 | 1.6158 | 0.32079 | 0 | 1.295 | 1.5996 | 0.33072 | 0 | 1.5676 | 0.33747 | 0 | 1.2302 | 1.2272 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.034497 | 5.5038 | 1.3388 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016158 | 0.031993 | 0.048151 | 0.0099215 | 0.0067493 | 0.0099215 | 0.0067493 | 0.016671 | 0.003029 | 0.067851 | 0.92178 | 2.1072 | 3.029 | 48.5325 | 47.0911 | 45.9897 | 44.6238 | 5 | 78.0144 | 5.8849 | 15 | 68.9965 | 0.36 | 0.73469 | -7.2666e-13 | 2.75 | -7.269e-13 | -7.269e-10 | 2.0464e-12
93 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 71.7799 | 35 | 65.8376 | 481.0264 | 730 | 550 | 8.8764 | 11.9094 | 31.9369 | 1.616 | 0.3171 | 0 | 1.2989 | 1.5998 | 0.3269 | 0 | 1.5678 | 0.33357 | 0 | 1.2342 | 1.2312 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.0345 | 5.5083 | 1.335 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01616 | 0.031996 | 0.048155 | 0.0098071 | 0.0066715 | 0.0098071 | 0.0066715 | 0.016479 | 0.0030229 | 0.067657 | 0.92178 | 2.1011 | 3.0229 | 48.6771 | 47.2313 | 46.1415 | 44.771 | 5 | 77.9915 | 5.9423 | 15 | 68.9736 | 0.36 | 0.73469 | -8.7405e-13 | 2.75 | -8.7358e-13 | -8.7358e-10 | 1.4211e-12
93 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 71.6191 | 35 | 65.6205 | 481.0499 | 730 | 550 | 8.8772 | 11.9094 | 31.8465 | 1.6161 | 0.31348 | 0 | 1.3026 | 1.6 | 0.32318 | 0 | 1.568 | 0.32977 | 0 | 1.2382 | 1.2352 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.034503 | 5.5127 | 1.3312 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016161 | 0.031999 | 0.04816 | 0.0096953 | 0.0065954 | 0.0096953 | 0.0065954 | 0.016291 | 0.0030169 | 0.067468 | 0.92178 | 2.0952 | 3.0169 | 48.8185 | 47.3686 | 46.29 | 44.9152 | 5 | 77.968 | 5.9987 | 15 | 68.9501 | 0.36 | 0.73469 | -5.2645e-12 | 2.75 | -5.2648e-12 | -5.2648e-09 | 5.2643e-12
93 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 71.4623 | 35 | 65.4083 | 481.0738 | 730 | 550 | 8.8781 | 11.9094 | 31.758 | 1.6163 | 0.30995 | 0 | 1.3063 | 1.6001 | 0.31954 | 0 | 1.5681 | 0.32606 | 0 | 1.2421 | 1.239 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.034507 | 5.5171 | 1.3275 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016163 | 0.032002 | 0.048165 | 0.0095861 | 0.0065212 | 0.0095861 | 0.0065212 | 0.016107 | 0.0030111 | 0.067284 | 0.92178 | 2.0893 | 3.0111 | 48.957 | 47.503 | 46.4355 | 45.0563 | 5 | 77.9441 | 6.054 | 15 | 68.9262 | 0.36 | 0.73469 | -9.7149e-12 | 2.75 | -9.7146e-12 | -9.7146e-09 | 9.7146e-12
93 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 71.3092 | 35 | 65.2009 | 481.0983 | 730 | 550 | 8.8791 | 11.9094 | 31.6713 | 1.6165 | 0.3065 | 0 | 1.3099 | 1.6003 | 0.31598 | 0 | 1.5683 | 0.32243 | 0 | 1.2459 | 1.2428 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.03451 | 5.5215 | 1.3239 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016165 | 0.032006 | 0.04817 | 0.0094794 | 0.0064486 | 0.0094794 | 0.0064486 | 0.015928 | 0.0030054 | 0.067104 | 0.92178 | 2.0836 | 3.0054 | 49.0926 | 47.6345 | 46.5778 | 45.1944 | 5 | 77.9197 | 6.1084 | 15 | 68.9017 | 0.36 | 0.73469 | -1.2353e-11 | 2.75 | -1.2353e-11 | -1.2353e-08 | 1.2352e-11
93 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 559.0179 | 71.1598 | 35 | 64.998 | 481.1231 | 730 | 550 | 8.88 | 11.9094 | 31.5865 | 1.6166 | 0.30313 | 0 | 1.3135 | 1.6005 | 0.3125 | 0 | 1.5684 | 0.31888 | 0 | 1.2496 | 1.2466 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.034514 | 5.5257 | 1.3203 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016166 | 0.032009 | 0.048175 | 0.0093751 | 0.0063776 | 0.0093751 | 0.0063776 | 0.015753 | 0.0029998 | 0.066928 | 0.92178 | 2.0781 | 2.9998 | 49.2255 | 47.7634 | 46.7172 | 45.3297 | 5 | 77.8948 | 6.1618 | 15 | 68.8769 | 0.36 | 0.73469 | -1.329e-11 | 2.75 | -1.329e-11 | -1.329e-08 | 1.329e-11
94 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 75.0285 | 35 | 70.1497 | 479.2371 | 730 | 550 | 8.8092 | 11.9094 | 33.4863 | 1.621 | 0.38663 | 0 | 1.2344 | 1.6048 | 0.39859 | 0 | 1.5727 | 0.40672 | 0 | 1.166 | 1.1628 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034239 | 5.3745 | 1.3997 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01621 | 0.032095 | 0.048305 | 0.011958 | 0.0081344 | 0.011958 | 0.0081344 | 0.020092 | 0.0031248 | 0.071522 | 0.92178 | 2.203 | 3.1248 | 46.2596 | 44.8856 | 43.5791 | 42.2848 | 5 | 78.1752 | 4.8789 | 15 | 70.7629 | 0.36 | 0.73469 | -3.0257e-11 | 2.75 | -3.0257e-11 | -3.0257e-08 | 3.0257e-11
94 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 74.7789 | 35 | 69.8235 | 479.2444 | 730 | 550 | 8.8095 | 11.9094 | 33.3551 | 1.621 | 0.38119 | 0 | 1.2398 | 1.6048 | 0.39298 | 0 | 1.5727 | 0.401 | 0 | 1.1717 | 1.1686 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.03424 | 5.3802 | 1.3942 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01621 | 0.032096 | 0.048307 | 0.01179 | 0.0080201 | 0.01179 | 0.0080201 | 0.01981 | 0.0031162 | 0.071233 | 0.92178 | 2.1944 | 3.1162 | 46.4651 | 45.085 | 43.7955 | 42.4947 | 5 | 78.1679 | 4.9554 | 15 | 70.7556 | 0.36 | 0.73469 | -3.2963e-11 | 2.75 | -3.2963e-11 | -3.2963e-08 | 3.2963e-11
94 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 74.5368 | 35 | 69.5064 | 479.2533 | 730 | 550 | 8.8098 | 11.9094 | 33.2273 | 1.6211 | 0.37591 | 0 | 1.2452 | 1.6049 | 0.38754 | 0 | 1.5728 | 0.39545 | 0 | 1.1773 | 1.1742 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034241 | 5.3858 | 1.3889 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016211 | 0.032098 | 0.048309 | 0.011626 | 0.007909 | 0.011626 | 0.007909 | 0.019535 | 0.0031078 | 0.070952 | 0.92178 | 2.186 | 3.1078 | 46.6653 | 45.2792 | 44.0062 | 42.6992 | 5 | 78.159 | 5.0304 | 15 | 70.7467 | 0.36 | 0.73469 | -3.5297e-11 | 2.75 | -3.5297e-11 | -3.5297e-08 | 3.5298e-11
94 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 74.3018 | 35 | 69.1979 | 479.2639 | 730 | 550 | 8.8102 | 11.9094 | 33.1027 | 1.6212 | 0.37078 | 0 | 1.2504 | 1.605 | 0.38225 | 0 | 1.5729 | 0.39005 | 0 | 1.1828 | 1.1797 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034243 | 5.3913 | 1.3837 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016212 | 0.032099 | 0.048311 | 0.011467 | 0.007801 | 0.011467 | 0.007801 | 0.019268 | 0.0030996 | 0.070679 | 0.92178 | 2.1778 | 3.0996 | 46.8603 | 45.4685 | 44.2115 | 42.8984 | 5 | 78.1484 | 5.1038 | 15 | 70.7361 | 0.36 | 0.73469 | -3.7045e-11 | 2.75 | -3.7045e-11 | -3.7045e-08 | 3.7045e-11
94 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 74.0736 | 35 | 68.8978 | 479.2759 | 730 | 550 | 8.8107 | 11.9094 | 32.9813 | 1.6212 | 0.36579 | 0 | 1.2555 | 1.605 | 0.3771 | 0 | 1.5729 | 0.3848 | 0 | 1.1881 | 1.185 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034245 | 5.3968 | 1.3786 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016212 | 0.032101 | 0.048313 | 0.011313 | 0.007696 | 0.011313 | 0.007696 | 0.019009 | 0.0030916 | 0.070414 | 0.92178 | 2.1698 | 3.0916 | 47.0505 | 45.6531 | 44.4116 | 43.0925 | 5 | 78.1364 | 5.1759 | 15 | 70.7241 | 0.36 | 0.73469 | -3.8323e-11 | 2.75 | -3.8322e-11 | -3.8322e-08 | 3.8322e-11
94 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 73.852 | 35 | 68.6055 | 479.2893 | 730 | 550 | 8.8112 | 11.9094 | 32.8629 | 1.6213 | 0.36093 | 0 | 1.2604 | 1.6051 | 0.3721 | 0 | 1.573 | 0.37969 | 0 | 1.1933 | 1.1903 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034247 | 5.4021 | 1.3737 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016213 | 0.032103 | 0.048316 | 0.011163 | 0.0075938 | 0.011163 | 0.0075938 | 0.018757 | 0.0030838 | 0.070156 | 0.92178 | 2.162 | 3.0838 | 47.236 | 45.833 | 44.6067 | 43.2819 | 5 | 78.123 | 5.2465 | 15 | 70.7107 | 0.36 | 0.73469 | -3.8966e-11 | 2.75 | -3.8966e-11 | -3.8966e-08 | 3.8967e-11
94 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 73.6367 | 35 | 68.321 | 479.3039 | 730 | 550 | 8.8117 | 11.9094 | 32.7473 | 1.6214 | 0.35621 | 0 | 1.2652 | 1.6052 | 0.36722 | 0 | 1.5731 | 0.37472 | 0 | 1.1984 | 1.1953 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034249 | 5.4073 | 1.3688 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016214 | 0.032105 | 0.048319 | 0.011017 | 0.0074943 | 0.011017 | 0.0074943 | 0.018511 | 0.0030762 | 0.069906 | 0.92178 | 2.1544 | 3.0762 | 47.4169 | 46.0085 | 44.797 | 43.4665 | 5 | 78.1084 | 5.3157 | 15 | 70.6961 | 0.36 | 0.73469 | -3.9146e-11 | 2.75 | -3.9146e-11 | -3.9146e-08 | 3.9146e-11
94 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 73.4273 | 35 | 68.0437 | 479.3198 | 730 | 550 | 8.8123 | 11.9094 | 32.6346 | 1.6215 | 0.3516 | 0 | 1.2699 | 1.6053 | 0.36248 | 0 | 1.5732 | 0.36988 | 0 | 1.2034 | 1.2003 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034251 | 5.4125 | 1.3641 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016215 | 0.032107 | 0.048322 | 0.010874 | 0.0073975 | 0.010874 | 0.0073975 | 0.018272 | 0.0030688 | 0.069663 | 0.92178 | 2.147 | 3.0688 | 47.5934 | 46.1798 | 44.9827 | 43.6467 | 5 | 78.0925 | 5.3836 | 15 | 70.6802 | 0.36 | 0.73469 | -3.8991e-11 | 2.75 | -3.8992e-11 | -3.8992e-08 | 3.8992e-11
94 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 73.2237 | 35 | 67.7736 | 479.3367 | 730 | 550 | 8.813 | 11.9094 | 32.5245 | 1.6217 | 0.34712 | 0 | 1.2745 | 1.6054 | 0.35786 | 0 | 1.5733 | 0.36516 | 0 | 1.2082 | 1.2051 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034254 | 5.4176 | 1.3595 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016217 | 0.032109 | 0.048326 | 0.010736 | 0.0073032 | 0.010736 | 0.0073032 | 0.018039 | 0.0030616 | 0.069426 | 0.92178 | 2.1398 | 3.0616 | 47.7658 | 46.3471 | 45.1639 | 43.8225 | 5 | 78.0756 | 5.4501 | 15 | 70.6633 | 0.36 | 0.73469 | -3.8431e-11 | 2.75 | -3.8431e-11 | -3.8431e-08 | 3.8431e-11
94 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 73.0257 | 35 | 67.5103 | 479.3546 | 730 | 550 | 8.8136 | 11.9094 | 32.417 | 1.6218 | 0.34275 | 0 | 1.279 | 1.6056 | 0.35335 | 0 | 1.5735 | 0.36056 | 0 | 1.2129 | 1.2098 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034256 | 5.4226 | 1.355 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016218 | 0.032111 | 0.048329 | 0.010601 | 0.0072113 | 0.010601 | 0.0072113 | 0.017812 | 0.0030545 | 0.069196 | 0.92178 | 2.1327 | 3.0545 | 47.9341 | 46.5104 | 45.3408 | 43.9942 | 5 | 78.0577 | 5.5154 | 15 | 70.6454 | 0.36 | 0.73469 | -3.6817e-11 | 2.75 | -3.6817e-11 | -3.6817e-08 | 3.6818e-11
94 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 72.833 | 35 | 67.2535 | 479.3734 | 730 | 550 | 8.8143 | 11.9094 | 32.312 | 1.6219 | 0.3385 | 0 | 1.2834 | 1.6057 | 0.34896 | 0 | 1.5736 | 0.35609 | 0 | 1.2175 | 1.2145 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034259 | 5.4275 | 1.3506 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016219 | 0.032114 | 0.048333 | 0.010469 | 0.0071217 | 0.010469 | 0.0071217 | 0.017591 | 0.0030476 | 0.068971 | 0.92178 | 2.1258 | 3.0476 | 48.0985 | 46.6699 | 45.5136 | 44.1618 | 5 | 78.0389 | 5.5795 | 15 | 70.6266 | 0.36 | 0.73469 | -3.5297e-11 | 2.75 | -3.5297e-11 | -3.5297e-08 | 3.5297e-11
94 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 72.6454 | 35 | 67.003 | 479.3932 | 730 | 550 | 8.8151 | 11.9094 | 32.2094 | 1.6221 | 0.33434 | 0 | 1.2877 | 1.6058 | 0.34468 | 0 | 1.5737 | 0.35172 | 0 | 1.222 | 1.219 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034262 | 5.4324 | 1.3464 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016221 | 0.032117 | 0.048337 | 0.010341 | 0.0070344 | 0.010341 | 0.0070344 | 0.017375 | 0.0030408 | 0.068753 | 0.92178 | 2.119 | 3.0408 | 48.2591 | 46.8258 | 45.6825 | 44.3257 | 5 | 78.0191 | 5.6424 | 15 | 70.6068 | 0.36 | 0.73469 | -3.3577e-11 | 2.75 | -3.3577e-11 | -3.3577e-08 | 3.3577e-11
94 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 72.4626 | 35 | 66.7586 | 479.4137 | 730 | 550 | 8.8158 | 11.9094 | 32.1091 | 1.6222 | 0.3303 | 0 | 1.2919 | 1.606 | 0.34051 | 0 | 1.5739 | 0.34746 | 0 | 1.2264 | 1.2234 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034265 | 5.4372 | 1.3422 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016222 | 0.032119 | 0.048341 | 0.010215 | 0.0069492 | 0.010215 | 0.0069492 | 0.017165 | 0.0030342 | 0.06854 | 0.92178 | 2.1124 | 3.0342 | 48.4161 | 46.9781 | 45.8475 | 44.4857 | 5 | 77.9986 | 5.704 | 15 | 70.5863 | 0.36 | 0.73469 | -3.1441e-11 | 2.75 | -3.1441e-11 | -3.1441e-08 | 3.1441e-11
94 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 72.2846 | 35 | 66.5201 | 479.435 | 730 | 550 | 8.8166 | 11.9094 | 32.011 | 1.6223 | 0.32635 | 0 | 1.296 | 1.6061 | 0.33644 | 0 | 1.574 | 0.3433 | 0 | 1.2307 | 1.2277 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034268 | 5.4419 | 1.3381 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016223 | 0.032122 | 0.048346 | 0.010093 | 0.0068661 | 0.010093 | 0.0068661 | 0.016959 | 0.0030278 | 0.068333 | 0.92178 | 2.106 | 3.0278 | 48.5696 | 47.1271 | 46.0087 | 44.6422 | 5 | 77.9773 | 5.7646 | 15 | 70.565 | 0.36 | 0.73469 | -2.8739e-11 | 2.75 | -2.8739e-11 | -2.8739e-08 | 2.8739e-11
94 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 72.1112 | 35 | 66.2872 | 479.4569 | 730 | 550 | 8.8174 | 11.9094 | 31.9151 | 1.6225 | 0.32249 | 0 | 1.3 | 1.6063 | 0.33246 | 0 | 1.5741 | 0.33925 | 0 | 1.2349 | 1.2319 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034271 | 5.4465 | 1.3341 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016225 | 0.032125 | 0.04835 | 0.0099739 | 0.006785 | 0.0099739 | 0.006785 | 0.016759 | 0.0030215 | 0.068131 | 0.92178 | 2.0997 | 3.0215 | 48.7197 | 47.2727 | 46.1664 | 44.7952 | 5 | 77.9554 | 5.824 | 15 | 70.5431 | 0.36 | 0.73469 | -2.6445e-11 | 2.75 | -2.6444e-11 | -2.6444e-08 | 2.6444e-11
94 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 71.9421 | 35 | 66.0597 | 479.4795 | 730 | 550 | 8.8183 | 11.9094 | 31.8213 | 1.6226 | 0.31873 | 0 | 1.3039 | 1.6064 | 0.32858 | 0 | 1.5743 | 0.33529 | 0 | 1.239 | 1.236 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.634 | 0.034274 | 5.4511 | 1.3301 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016226 | 0.032128 | 0.048355 | 0.0098575 | 0.0067058 | 0.0098575 | 0.0067058 | 0.016563 | 0.0030153 | 0.067933 | 0.92178 | 2.0935 | 3.0153 | 48.8666 | 47.4152 | 46.3207 | 44.9449 | 5 | 77.9328 | 5.8823 | 15 | 70.5205 | 0.36 | 0.73469 | -2.4304e-11 | 2.75 | -2.4304e-11 | -2.4304e-08 | 2.4305e-11
94 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 71.7772 | 35 | 65.8376 | 479.5027 | 730 | 550 | 8.8191 | 11.9094 | 31.7295 | 1.6228 | 0.31505 | 0 | 1.3078 | 1.6066 | 0.3248 | 0 | 1.5744 | 0.33142 | 0 | 1.243 | 1.24 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.634 | 0.034278 | 5.4556 | 1.3263 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016228 | 0.032132 | 0.04836 | 0.0097439 | 0.0066285 | 0.0097439 | 0.0066285 | 0.016372 | 0.0030092 | 0.067741 | 0.92178 | 2.0875 | 3.0092 | 49.0103 | 47.5546 | 46.4716 | 45.0913 | 5 | 77.9096 | 5.9396 | 15 | 70.4973 | 0.36 | 0.73469 | -2.2971e-12 | 2.75 | -2.2976e-12 | -2.2976e-09 | 2.2976e-12
94 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 71.6163 | 35 | 65.6205 | 479.5264 | 730 | 550 | 8.82 | 11.9094 | 31.6396 | 1.623 | 0.31146 | 0 | 1.3115 | 1.6067 | 0.32109 | 0 | 1.5746 | 0.32765 | 0 | 1.247 | 1.244 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.634 | 0.034281 | 5.46 | 1.3225 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01623 | 0.032135 | 0.048364 | 0.0096328 | 0.0065529 | 0.0096328 | 0.0065529 | 0.016186 | 0.0030033 | 0.067554 | 0.92178 | 2.0816 | 3.0033 | 49.151 | 47.6911 | 46.6193 | 45.2346 | 5 | 77.8859 | 5.9959 | 15 | 70.4736 | 0.36 | 0.73469 | 3.6974e-13 | 2.75 | 3.6974e-13 | 3.6974e-10 | 2.3306e-12
94 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 71.4594 | 35 | 65.4083 | 479.5507 | 730 | 550 | 8.8209 | 11.9094 | 31.5516 | 1.6231 | 0.30795 | 0 | 1.3152 | 1.6069 | 0.31748 | 0 | 1.5748 | 0.32396 | 0 | 1.2508 | 1.2478 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.634 | 0.034285 | 5.4644 | 1.3189 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016231 | 0.032138 | 0.048369 | 0.0095243 | 0.0064791 | 0.0095243 | 0.0064791 | 0.016003 | 0.0029975 | 0.06737 | 0.92178 | 2.0758 | 2.9975 | 49.2886 | 47.8247 | 46.7638 | 45.3749 | 5 | 77.8616 | 6.0511 | 15 | 70.4493 | 0.36 | 0.73469 | -5.0177e-12 | 2.75 | -5.018e-12 | -5.018e-09 | 5.018e-12
94 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 71.3062 | 35 | 65.2009 | 479.5753 | 730 | 550 | 8.8219 | 11.9094 | 31.4655 | 1.6233 | 0.30453 | 0 | 1.3188 | 1.6071 | 0.31394 | 0 | 1.5749 | 0.32035 | 0 | 1.2546 | 1.2516 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.634 | 0.034288 | 5.4687 | 1.3153 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016233 | 0.032141 | 0.048374 | 0.0094183 | 0.006407 | 0.0094183 | 0.006407 | 0.015825 | 0.0029919 | 0.067192 | 0.92178 | 2.0701 | 2.9919 | 49.4235 | 47.9556 | 46.9054 | 45.5122 | 5 | 77.837 | 6.1053 | 15 | 70.4247 | 0.36 | 0.73469 | -1.0754e-11 | 2.75 | -1.0754e-11 | -1.0754e-08 | 1.0754e-11
94 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 557.4123 | 71.1567 | 35 | 64.998 | 479.6004 | 730 | 550 | 8.8228 | 11.9094 | 31.3811 | 1.6235 | 0.30117 | 0 | 1.3223 | 1.6072 | 0.31049 | 0 | 1.5751 | 0.31682 | 0 | 1.2583 | 1.2553 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.634 | 0.034292 | 5.4729 | 1.3117 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016235 | 0.032145 | 0.04838 | 0.0093146 | 0.0063365 | 0.0093146 | 0.0063365 | 0.015651 | 0.0029863 | 0.067017 | 0.92178 | 2.0645 | 2.9863 | 49.5555 | 48.0837 | 47.044 | 45.6467 | 5 | 77.8119 | 6.1587 | 15 | 70.3996 | 0.36 | 0.73469 | -1.358e-11 | 2.75 | -1.358e-11 | -1.358e-08 | 1.358e-11
95 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 75.028 | 35 | 70.1497 | 477.7088 | 730 | 550 | 8.7527 | 11.9094 | 33.2712 | 1.6277 | 0.38415 | 0 | 1.2436 | 1.6114 | 0.39603 | 0 | 1.5792 | 0.40411 | 0 | 1.1751 | 1.172 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034019 | 5.3229 | 1.3907 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016277 | 0.032229 | 0.048506 | 0.011881 | 0.0080822 | 0.011881 | 0.0080822 | 0.019963 | 0.0031107 | 0.07158 | 0.92178 | 2.1889 | 3.1107 | 46.6048 | 45.2206 | 43.9223 | 42.6177 | 5 | 78.0974 | 4.8783 | 15 | 72.2912 | 0.36 | 0.73469 | -2.0896e-11 | 2.75 | -2.0896e-11 | -2.0896e-08 | 2.0896e-11
95 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 74.7782 | 35 | 69.8235 | 477.7164 | 730 | 550 | 8.753 | 11.9094 | 33.1408 | 1.6278 | 0.37875 | 0 | 1.249 | 1.6115 | 0.39046 | 0 | 1.5793 | 0.39843 | 0 | 1.1808 | 1.1777 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.03402 | 5.3286 | 1.3853 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016278 | 0.03223 | 0.048507 | 0.011714 | 0.0079686 | 0.011714 | 0.0079686 | 0.019683 | 0.0031021 | 0.071292 | 0.92178 | 2.1803 | 3.1021 | 46.8091 | 45.4188 | 44.1373 | 42.8264 | 5 | 78.0898 | 4.9547 | 15 | 72.2836 | 0.36 | 0.73469 | -2.2193e-11 | 2.75 | -2.2192e-11 | -2.2192e-08 | 2.2193e-11
95 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 74.5359 | 35 | 69.5064 | 477.7257 | 730 | 550 | 8.7533 | 11.9094 | 33.0137 | 1.6278 | 0.3735 | 0 | 1.2543 | 1.6116 | 0.38506 | 0 | 1.5793 | 0.39291 | 0 | 1.1864 | 1.1833 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034022 | 5.3342 | 1.38 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016278 | 0.032231 | 0.048509 | 0.011552 | 0.0078583 | 0.011552 | 0.0078583 | 0.01941 | 0.0030937 | 0.071013 | 0.92178 | 2.172 | 3.0937 | 47.0081 | 45.6119 | 44.3468 | 43.0296 | 5 | 78.0805 | 5.0295 | 15 | 72.2743 | 0.36 | 0.73469 | -2.3094e-11 | 2.75 | -2.3094e-11 | -2.3094e-08 | 2.3094e-11
95 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 74.3008 | 35 | 69.1979 | 477.7366 | 730 | 550 | 8.7537 | 11.9094 | 32.8899 | 1.6279 | 0.3684 | 0 | 1.2595 | 1.6116 | 0.3798 | 0 | 1.5794 | 0.38755 | 0 | 1.1918 | 1.1888 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034023 | 5.3396 | 1.3748 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016279 | 0.032233 | 0.048512 | 0.011394 | 0.007751 | 0.011394 | 0.007751 | 0.019145 | 0.0030856 | 0.070742 | 0.92178 | 2.1638 | 3.0856 | 47.202 | 45.8 | 44.5508 | 43.2276 | 5 | 78.0696 | 5.1028 | 15 | 72.2634 | 0.36 | 0.73469 | -2.3585e-11 | 2.75 | -2.3586e-11 | -2.3586e-08 | 2.3585e-11
95 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 74.0724 | 35 | 68.8978 | 477.7489 | 730 | 550 | 8.7542 | 11.9094 | 32.7692 | 1.628 | 0.36344 | 0 | 1.2645 | 1.6117 | 0.37468 | 0 | 1.5795 | 0.38233 | 0 | 1.1971 | 1.1941 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034025 | 5.345 | 1.3698 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01628 | 0.032234 | 0.048514 | 0.011241 | 0.0076466 | 0.011241 | 0.0076466 | 0.018887 | 0.0030777 | 0.070479 | 0.92178 | 2.1559 | 3.0777 | 47.391 | 45.9835 | 44.7497 | 43.4206 | 5 | 78.0572 | 5.1747 | 15 | 72.2511 | 0.36 | 0.73469 | -2.3635e-11 | 2.75 | -2.3634e-11 | -2.3634e-08 | 2.3634e-11
95 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 73.8507 | 35 | 68.6055 | 477.7626 | 730 | 550 | 8.7547 | 11.9094 | 32.6515 | 1.6281 | 0.35862 | 0 | 1.2695 | 1.6118 | 0.36971 | 0 | 1.5796 | 0.37726 | 0 | 1.2023 | 1.1992 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034027 | 5.3503 | 1.3648 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016281 | 0.032236 | 0.048517 | 0.011091 | 0.0075451 | 0.011091 | 0.0075451 | 0.018636 | 0.0030699 | 0.070223 | 0.92178 | 2.1481 | 3.0699 | 47.5754 | 46.1623 | 44.9436 | 43.6088 | 5 | 78.0436 | 5.2451 | 15 | 72.2374 | 0.36 | 0.73469 | -2.3332e-11 | 2.75 | -2.3333e-11 | -2.3333e-08 | 2.3332e-11
95 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 73.6352 | 35 | 68.321 | 477.7775 | 730 | 550 | 8.7552 | 11.9094 | 32.5366 | 1.6282 | 0.35392 | 0 | 1.2743 | 1.6119 | 0.36487 | 0 | 1.5797 | 0.37231 | 0 | 1.2074 | 1.2043 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034029 | 5.3556 | 1.36 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016282 | 0.032238 | 0.04852 | 0.010946 | 0.0074463 | 0.010946 | 0.0074463 | 0.018392 | 0.0030624 | 0.069975 | 0.92178 | 2.1406 | 3.0624 | 47.7552 | 46.3368 | 45.1328 | 43.7923 | 5 | 78.0286 | 5.3142 | 15 | 72.2225 | 0.36 | 0.73469 | -2.2528e-11 | 2.75 | -2.2529e-11 | -2.2529e-08 | 2.2528e-11
95 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 73.4257 | 35 | 68.0437 | 477.7937 | 730 | 550 | 8.7558 | 11.9094 | 32.4245 | 1.6283 | 0.34935 | 0 | 1.2789 | 1.612 | 0.36015 | 0 | 1.5798 | 0.3675 | 0 | 1.2123 | 1.2092 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034032 | 5.3607 | 1.3553 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016283 | 0.03224 | 0.048523 | 0.010805 | 0.0073501 | 0.010805 | 0.0073501 | 0.018155 | 0.003055 | 0.069733 | 0.92178 | 2.1332 | 3.055 | 47.9307 | 46.5071 | 45.3173 | 43.9714 | 5 | 78.0125 | 5.382 | 15 | 72.2063 | 0.36 | 0.73469 | -2.2038e-11 | 2.75 | -2.2038e-11 | -2.2038e-08 | 2.2038e-11
95 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 73.222 | 35 | 67.7736 | 477.8109 | 730 | 550 | 8.7565 | 11.9094 | 32.3151 | 1.6284 | 0.3449 | 0 | 1.2835 | 1.6121 | 0.35556 | 0 | 1.5799 | 0.36282 | 0 | 1.2171 | 1.214 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034034 | 5.3658 | 1.3508 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016284 | 0.032243 | 0.048527 | 0.010667 | 0.0072564 | 0.010667 | 0.0072564 | 0.017923 | 0.0030478 | 0.069498 | 0.92178 | 2.126 | 3.0478 | 48.102 | 46.6734 | 45.4975 | 44.1462 | 5 | 77.9953 | 5.4484 | 15 | 72.1891 | 0.36 | 0.73469 | -2.0649e-11 | 2.75 | -2.0648e-11 | -2.0648e-08 | 2.0649e-11
95 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 73.0238 | 35 | 67.5103 | 477.8291 | 730 | 550 | 8.7571 | 11.9094 | 32.2082 | 1.6285 | 0.34056 | 0 | 1.288 | 1.6123 | 0.35109 | 0 | 1.58 | 0.35825 | 0 | 1.2218 | 1.2187 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034037 | 5.3707 | 1.3463 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016285 | 0.032245 | 0.04853 | 0.010533 | 0.0071651 | 0.010533 | 0.0071651 | 0.017698 | 0.0030407 | 0.069269 | 0.92178 | 2.119 | 3.0407 | 48.2693 | 46.8357 | 45.6734 | 44.3168 | 5 | 77.9771 | 5.5136 | 15 | 72.1709 | 0.36 | 0.73469 | -1.9495e-11 | 2.75 | -1.9495e-11 | -1.9495e-08 | 1.9496e-11
95 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 72.831 | 35 | 67.2535 | 477.8482 | 730 | 550 | 8.7578 | 11.9094 | 32.1038 | 1.6287 | 0.33633 | 0 | 1.2923 | 1.6124 | 0.34673 | 0 | 1.5801 | 0.3538 | 0 | 1.2263 | 1.2233 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034039 | 5.3757 | 1.3419 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016287 | 0.032248 | 0.048534 | 0.010402 | 0.0070761 | 0.010402 | 0.0070761 | 0.017478 | 0.0030339 | 0.069046 | 0.92178 | 2.1121 | 3.0339 | 48.4328 | 46.9943 | 45.8452 | 44.4835 | 5 | 77.9579 | 5.5775 | 15 | 72.1518 | 0.36 | 0.73469 | -1.7089e-11 | 2.75 | -1.7089e-11 | -1.7089e-08 | 1.7089e-11
95 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 72.6432 | 35 | 67.003 | 477.8682 | 730 | 550 | 8.7586 | 11.9094 | 32.0018 | 1.6288 | 0.3322 | 0 | 1.2966 | 1.6125 | 0.34248 | 0 | 1.5803 | 0.34947 | 0 | 1.2308 | 1.2278 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034042 | 5.3805 | 1.3377 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016288 | 0.03225 | 0.048538 | 0.010274 | 0.0069893 | 0.010274 | 0.0069893 | 0.017264 | 0.0030272 | 0.068829 | 0.92178 | 2.1054 | 3.0272 | 48.5925 | 47.1492 | 46.013 | 44.6463 | 5 | 77.9379 | 5.6402 | 15 | 72.1318 | 0.36 | 0.73469 | -1.6104e-11 | 2.75 | -1.6103e-11 | -1.6103e-08 | 1.6104e-11
95 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 72.4604 | 35 | 66.7586 | 477.889 | 730 | 550 | 8.7593 | 11.9094 | 31.9021 | 1.6289 | 0.32818 | 0 | 1.3008 | 1.6127 | 0.33833 | 0 | 1.5804 | 0.34523 | 0 | 1.2352 | 1.2322 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034045 | 5.3852 | 1.3335 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016289 | 0.032253 | 0.048543 | 0.01015 | 0.0069047 | 0.01015 | 0.0069047 | 0.017055 | 0.0030206 | 0.068618 | 0.92178 | 2.0988 | 3.0206 | 48.7486 | 47.3007 | 46.177 | 44.8055 | 5 | 77.9171 | 5.7018 | 15 | 72.111 | 0.36 | 0.73469 | -1.3544e-11 | 2.75 | -1.3543e-11 | -1.3543e-08 | 1.3543e-11
95 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 72.2822 | 35 | 66.5201 | 477.9106 | 730 | 550 | 8.7601 | 11.9094 | 31.8046 | 1.6291 | 0.32425 | 0 | 1.3048 | 1.6128 | 0.33428 | 0 | 1.5805 | 0.34111 | 0 | 1.2394 | 1.2364 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034048 | 5.3899 | 1.3294 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016291 | 0.032256 | 0.048547 | 0.010028 | 0.0068221 | 0.010028 | 0.0068221 | 0.016851 | 0.0030142 | 0.068412 | 0.92178 | 2.0924 | 3.0142 | 48.9012 | 47.4488 | 46.3373 | 44.9611 | 5 | 77.8955 | 5.7622 | 15 | 72.0894 | 0.36 | 0.73469 | -1.1965e-11 | 2.75 | -1.1965e-11 | -1.1965e-08 | 1.1965e-11
95 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 72.1087 | 35 | 66.2872 | 477.9328 | 730 | 550 | 8.761 | 11.9094 | 31.7093 | 1.6292 | 0.32042 | 0 | 1.3088 | 1.613 | 0.33033 | 0 | 1.5807 | 0.33708 | 0 | 1.2436 | 1.2406 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034051 | 5.3945 | 1.3254 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016292 | 0.032259 | 0.048552 | 0.00991 | 0.0067415 | 0.00991 | 0.0067415 | 0.016652 | 0.0030079 | 0.068211 | 0.92178 | 2.0861 | 3.0079 | 49.0504 | 47.5936 | 46.4941 | 45.1132 | 5 | 77.8733 | 5.8215 | 15 | 72.0672 | 0.36 | 0.73469 | -1.0094e-11 | 2.75 | -1.0094e-11 | -1.0094e-08 | 1.0094e-11
95 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 71.9394 | 35 | 66.0597 | 477.9557 | 730 | 550 | 8.7618 | 11.9094 | 31.616 | 1.6294 | 0.31669 | 0 | 1.3127 | 1.6131 | 0.32648 | 0 | 1.5808 | 0.33314 | 0 | 1.2477 | 1.2447 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034055 | 5.3991 | 1.3215 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016294 | 0.032262 | 0.048556 | 0.0097944 | 0.0066629 | 0.0097944 | 0.0066629 | 0.016457 | 0.0030018 | 0.068015 | 0.92178 | 2.08 | 3.0018 | 49.1964 | 47.7352 | 46.6474 | 45.262 | 5 | 77.8504 | 5.8797 | 15 | 72.0443 | 0.36 | 0.73469 | -8.0788e-12 | 2.75 | -8.0788e-12 | -8.0788e-09 | 8.0788e-12
95 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 71.7744 | 35 | 65.8376 | 477.9792 | 730 | 550 | 8.7627 | 11.9094 | 31.5247 | 1.6296 | 0.31303 | 0 | 1.3165 | 1.6133 | 0.32272 | 0 | 1.581 | 0.3293 | 0 | 1.2517 | 1.2487 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034058 | 5.4036 | 1.3177 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016296 | 0.032265 | 0.048561 | 0.0096815 | 0.006586 | 0.0096815 | 0.006586 | 0.016267 | 0.0029958 | 0.067824 | 0.92178 | 2.074 | 2.9958 | 49.3393 | 47.8739 | 46.7975 | 45.4075 | 5 | 77.827 | 5.9369 | 15 | 72.0208 | 0.36 | 0.73469 | -6.3374e-12 | 2.75 | -6.3372e-12 | -6.3372e-09 | 6.3372e-12
95 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 71.6135 | 35 | 65.6205 | 478.0032 | 730 | 550 | 8.7635 | 11.9094 | 31.4354 | 1.6297 | 0.30947 | 0 | 1.3203 | 1.6134 | 0.31904 | 0 | 1.5812 | 0.32555 | 0 | 1.2556 | 1.2526 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034061 | 5.408 | 1.314 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016297 | 0.032269 | 0.048566 | 0.0095711 | 0.006511 | 0.0095711 | 0.006511 | 0.016082 | 0.0029899 | 0.067638 | 0.92178 | 2.0681 | 2.9899 | 49.4791 | 48.0096 | 46.9443 | 45.55 | 5 | 77.803 | 5.993 | 15 | 71.9968 | 0.36 | 0.73469 | -4.4729e-12 | 2.75 | -4.4731e-12 | -4.4731e-09 | 4.4731e-12
95 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 71.4564 | 35 | 65.4083 | 478.0276 | 730 | 550 | 8.7645 | 11.9094 | 31.3479 | 1.6299 | 0.30598 | 0 | 1.3239 | 1.6136 | 0.31545 | 0 | 1.5813 | 0.32188 | 0 | 1.2594 | 1.2565 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034065 | 5.4123 | 1.3103 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016299 | 0.032272 | 0.048571 | 0.0094634 | 0.0064377 | 0.0094634 | 0.0064377 | 0.015901 | 0.0029841 | 0.067456 | 0.92178 | 2.0624 | 2.9841 | 49.616 | 48.1424 | 47.088 | 45.6894 | 5 | 77.7785 | 6.0481 | 15 | 71.9724 | 0.36 | 0.73469 | 1.7441e-12 | 2.75 | 1.7439e-12 | 1.7439e-09 | 1.7439e-12
95 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 71.3031 | 35 | 65.2009 | 478.0526 | 730 | 550 | 8.7654 | 11.9094 | 31.2622 | 1.6301 | 0.30258 | 0 | 1.3275 | 1.6138 | 0.31193 | 0 | 1.5815 | 0.3183 | 0 | 1.2632 | 1.2602 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034069 | 5.4166 | 1.3068 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016301 | 0.032275 | 0.048576 | 0.009358 | 0.006366 | 0.009358 | 0.006366 | 0.015724 | 0.0029785 | 0.067279 | 0.92178 | 2.0567 | 2.9785 | 49.7501 | 48.2725 | 47.2287 | 45.826 | 5 | 77.7536 | 6.1023 | 15 | 71.9474 | 0.36 | 0.73469 | -2.6848e-12 | 2.75 | -2.685e-12 | -2.685e-09 | 2.6845e-12
95 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 555.8061 | 71.1535 | 35 | 64.998 | 478.0779 | 730 | 550 | 8.7663 | 11.9094 | 31.1783 | 1.6302 | 0.29925 | 0 | 1.331 | 1.6139 | 0.3085 | 0 | 1.5817 | 0.3148 | 0 | 1.2669 | 1.2639 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034072 | 5.4208 | 1.3033 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016302 | 0.032279 | 0.048581 | 0.009255 | 0.0062959 | 0.009255 | 0.0062959 | 0.015551 | 0.002973 | 0.067105 | 0.92178 | 2.0512 | 2.973 | 49.8814 | 48.3999 | 47.3665 | 45.9597 | 5 | 77.7282 | 6.1555 | 15 | 71.9221 | 0.36 | 0.73469 | -9.1994e-12 | 2.75 | -9.1996e-12 | -9.1996e-09 | 9.2001e-12

## Results_pressure
eta_T_% | eta_C_% | DP_rec_hot_% | DP_rec_cold_% | dTmin_target_K | physical_root | success | message | P1_MPa | P2_MPa | P3_MPa | P4_MPa | P5_MPa | P6_MPa | T1_C | T2_C | T3_C | T4_C | T5_C | T6_C | TR1_C | TR2_C | G_CO2_kg_s | G_Na_kg_s | G_water_kg_s | N_TURB_i_MW | N_MCOMP_i_MW | N_RCOMP_i_MW | N_NET_i_MW | N_TURB_e_MW | N_MCOMP_e_MW | N_RCOMP_e_MW | N_TURB_el_MW | N_MCOMP_el_MW | N_RCOMP_el_MW | N_el_gross_MW | N_el_net_MW | Q_HEAT_MW | Q_reactor_MW | Q_tr1_MW | Q_CO2_RTO_MW | Q_CO2_to_turbine_MW | Q_transport_loss_CO2_MW | Q_RECUP_MW | Q_COOL_MW | Q_loss_reactor_MW | Q_loss_tr1_MW | Q_loss_RTO_MW | N_loss_turb_mech_MW | N_loss_generator_MW | N_loss_turb_EM_MW | N_loss_mc_mech_MW | N_loss_mc_drive_MW | N_loss_comp_mech_MW | N_loss_comp_drive_MW | N_loss_comp_EM_MW | N_loss_pumps_MW | N_loss_EM_total_MW | N_Na_pump_kW | N_water_pump_kW | N_SN_kW | eta_cycle_CO2_% | eta_plant_% | eta_el_net_CO2_% | eta_el_net_plant_% | dTmin_rec_K | dT_T2_T6_K | dT_T3_T5_K | dT_reactor_hot_K | dT_reactor_cold_K | DP_rec_hot_MPa | DP_rec_cold_MPa | energy_balance_MW | Q_balance_out_MW | Q_balance_error_MW | Q_balance_error_kW | root_residual
90 | 80 | 0 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.4787 | 35 | 65.3986 | 485.6242 | 730 | 550 | 9.0536 | 11.9094 | 32.7516 | 1.595 | 0.33093 | 0 | 1.2641 | 1.5791 | 0.34116 | 0 | 1.5475 | 0.34813 | 0 | 1.1994 | 1.1963 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035189 | 5.6757 | 1.369 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01595 | 0.031582 | 0.047532 | 0.010235 | 0.0069625 | 0.010235 | 0.0069625 | 0.017197 | 0.0030765 | 0.067806 | 0.92178 | 2.1547 | 3.0765 | 47.375 | 45.9679 | 44.8339 | 43.5023 | 5 | 78.2076 | 8.0801 | 15 | 64.3758 | 0 | 0 | -5.3458e-13 | 2.75 | -5.3458e-13 | -5.3458e-10 | 2.2169e-12
90 | 80 | 0 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 36.3636 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.6854 | 35 | 65.7732 | 485.5951 | 730 | 550 | 9.0524 | 11.9094 | 32.8694 | 1.5948 | 0.33565 | 0 | 1.2592 | 1.5789 | 0.34603 | 0 | 1.5473 | 0.35309 | 0 | 1.1942 | 1.1911 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035184 | 5.6699 | 1.3739 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015948 | 0.031578 | 0.047526 | 0.010381 | 0.0070619 | 0.010381 | 0.0070619 | 0.017443 | 0.0030842 | 0.068054 | 0.92178 | 2.1625 | 3.0842 | 47.1905 | 45.7889 | 44.6401 | 43.3142 | 5 | 78.2366 | 7.9121 | 15 | 64.4049 | 0 | 0.36364 | -1.4086e-13 | 2.75 | -1.4063e-13 | -1.4063e-10 | 1.4063e-13
90 | 80 | 0 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.8964 | 35 | 66.1538 | 485.5673 | 730 | 550 | 9.0513 | 11.9094 | 32.9893 | 1.5947 | 0.34047 | 0 | 1.2542 | 1.5787 | 0.351 | 0 | 1.5471 | 0.35816 | 0 | 1.189 | 1.1859 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.03518 | 5.664 | 1.379 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015947 | 0.031574 | 0.047521 | 0.01053 | 0.0071632 | 0.01053 | 0.0071632 | 0.017693 | 0.0030921 | 0.068306 | 0.92178 | 2.1704 | 3.0921 | 47.0029 | 45.6068 | 44.443 | 43.123 | 5 | 78.2644 | 7.7426 | 15 | 64.4327 | 0 | 0.73469 | -7.5274e-13 | 2.75 | -7.5204e-13 | -7.5204e-10 | 7.5251e-13
90 | 80 | 0 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 37.1134 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.1119 | 35 | 66.5405 | 485.5408 | 730 | 550 | 9.0503 | 11.9094 | 33.1113 | 1.5945 | 0.34538 | 0 | 1.2491 | 1.5785 | 0.35606 | 0 | 1.547 | 0.36332 | 0 | 1.1836 | 1.1805 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035176 | 5.6581 | 1.3841 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015945 | 0.031571 | 0.047515 | 0.010682 | 0.0072665 | 0.010682 | 0.0072665 | 0.017948 | 0.0031002 | 0.068564 | 0.92178 | 2.1784 | 3.1002 | 46.812 | 45.4216 | 44.2425 | 42.9284 | 5 | 78.291 | 7.5714 | 15 | 64.4592 | 0 | 1.1134 | -2.8498e-13 | 2.75 | -2.8498e-13 | -2.8498e-10 | 3.4106e-13
90 | 80 | 0 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 37.5 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.332 | 35 | 66.9335 | 485.5155 | 730 | 550 | 9.0493 | 11.9094 | 33.2353 | 1.5943 | 0.35038 | 0 | 1.2439 | 1.5784 | 0.36122 | 0 | 1.5468 | 0.36859 | 0 | 1.1782 | 1.1751 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035172 | 5.6522 | 1.3892 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015943 | 0.031567 | 0.04751 | 0.010837 | 0.0073718 | 0.010837 | 0.0073718 | 0.018208 | 0.0031083 | 0.068827 | 0.92178 | 2.1865 | 3.1083 | 46.6178 | 45.2332 | 44.0384 | 42.7304 | 5 | 78.3162 | 7.3985 | 15 | 64.4845 | 0 | 1.5 | -6.1886e-13 | 2.75 | -6.184e-13 | -6.184e-10 | 2.0464e-12
90 | 80 | 0 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 37.8947 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.557 | 35 | 67.333 | 485.4917 | 730 | 550 | 9.0484 | 11.9094 | 33.3616 | 1.5941 | 0.35549 | 0 | 1.2386 | 1.5782 | 0.36649 | 0 | 1.5466 | 0.37397 | 0 | 1.1727 | 1.1695 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035168 | 5.6462 | 1.3945 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015941 | 0.031564 | 0.047505 | 0.010995 | 0.0074793 | 0.010995 | 0.0074793 | 0.018474 | 0.0031166 | 0.069096 | 0.92178 | 2.1948 | 3.1166 | 46.4202 | 45.0415 | 43.8307 | 42.5289 | 5 | 78.34 | 7.224 | 15 | 64.5083 | 0 | 1.8947 | -3.4925e-13 | 2.75 | -3.4971e-13 | -3.4971e-10 | 3.4925e-13
90 | 80 | 0 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 38.2979 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.7868 | 35 | 67.7391 | 485.4694 | 730 | 550 | 9.0475 | 11.9094 | 33.49 | 1.594 | 0.3607 | 0 | 1.2333 | 1.578 | 0.37186 | 0 | 1.5465 | 0.37945 | 0 | 1.167 | 1.1639 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035165 | 5.6401 | 1.3999 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01594 | 0.031561 | 0.047501 | 0.011156 | 0.007589 | 0.011156 | 0.007589 | 0.018745 | 0.0031251 | 0.06937 | 0.92178 | 2.2033 | 3.1251 | 46.2191 | 44.8463 | 43.6193 | 42.3237 | 5 | 78.3623 | 7.0478 | 15 | 64.5306 | 0 | 2.2979 | -1.1688e-13 | 2.75 | -1.1688e-13 | -1.1688e-10 | 1.1642e-13
90 | 80 | 0 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 38.7097 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.0218 | 35 | 68.152 | 485.4486 | 730 | 550 | 9.0467 | 11.9094 | 33.6208 | 1.5938 | 0.36602 | 0 | 1.2278 | 1.5779 | 0.37734 | 0 | 1.5463 | 0.38504 | 0 | 1.1613 | 1.1582 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035162 | 5.634 | 1.4054 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015938 | 0.031558 | 0.047496 | 0.01132 | 0.0077009 | 0.01132 | 0.0077009 | 0.019021 | 0.0031337 | 0.069651 | 0.92178 | 2.2119 | 3.1337 | 46.0143 | 44.6476 | 43.404 | 42.1149 | 5 | 78.3831 | 6.8698 | 15 | 64.5514 | 0 | 2.7097 | 3.6322e-14 | 2.75 | 3.6322e-14 | 3.6322e-11 | 5.6843e-14
90 | 80 | 0 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 39.1304 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.2621 | 35 | 68.572 | 485.4295 | 730 | 550 | 9.0459 | 11.9094 | 33.754 | 1.5937 | 0.37145 | 0 | 1.2222 | 1.5778 | 0.38294 | 0 | 1.5462 | 0.39076 | 0 | 1.1555 | 1.1523 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035159 | 5.6279 | 1.4109 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015937 | 0.031555 | 0.047492 | 0.011488 | 0.0078152 | 0.011488 | 0.0078152 | 0.019303 | 0.0031424 | 0.069938 | 0.92178 | 2.2207 | 3.1424 | 45.8058 | 44.4453 | 43.1847 | 41.9021 | 5 | 78.4023 | 6.6901 | 15 | 64.5705 | 0 | 3.1304 | -6.5425e-14 | 2.75 | -6.5193e-14 | -6.5193e-11 | 6.5658e-14
90 | 80 | 0 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 39.5604 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.5078 | 35 | 68.9991 | 485.412 | 730 | 550 | 9.0452 | 11.9094 | 33.8896 | 1.5936 | 0.377 | 0 | 1.2166 | 1.5776 | 0.38866 | 0 | 1.5461 | 0.39659 | 0 | 1.1495 | 1.1463 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035156 | 5.6217 | 1.4166 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015936 | 0.031553 | 0.047489 | 0.01166 | 0.0079318 | 0.01166 | 0.0079318 | 0.019592 | 0.0031514 | 0.070232 | 0.92178 | 2.2296 | 3.1514 | 45.5934 | 44.2393 | 42.9614 | 41.6854 | 5 | 78.4197 | 6.5087 | 15 | 64.588 | 0 | 3.5604 | -3.9814e-14 | 2.75 | -3.9116e-14 | -3.9116e-11 | 1.08e-12
90 | 80 | 0 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 40 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.7592 | 35 | 69.4337 | 485.3964 | 730 | 550 | 9.0446 | 11.9094 | 34.0278 | 1.5935 | 0.38267 | 0 | 1.2108 | 1.5775 | 0.3945 | 0 | 1.546 | 0.40255 | 0 | 1.1434 | 1.1403 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035154 | 5.6154 | 1.4224 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.031551 | 0.047485 | 0.011835 | 0.008051 | 0.011835 | 0.008051 | 0.019886 | 0.0031605 | 0.070532 | 0.92178 | 2.2387 | 3.1605 | 45.3771 | 44.0293 | 42.7338 | 41.4645 | 5 | 78.4353 | 6.3255 | 15 | 64.6036 | 0 | 4 | 2.5611e-15 | 2.75 | 2.3283e-15 | 2.3283e-12 | 2.3283e-15
90 | 80 | 0 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 40.4494 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.0164 | 35 | 69.8759 | 485.3826 | 730 | 550 | 9.0441 | 11.9094 | 34.1686 | 1.5934 | 0.38845 | 0 | 1.2049 | 1.5774 | 0.40047 | 0 | 1.5459 | 0.40864 | 0 | 1.1373 | 1.1341 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035152 | 5.6091 | 1.4282 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.031549 | 0.047483 | 0.012014 | 0.0081728 | 0.012014 | 0.0081728 | 0.020187 | 0.0031697 | 0.070839 | 0.92178 | 2.2479 | 3.1697 | 45.1566 | 43.8154 | 42.5018 | 41.2395 | 5 | 78.4491 | 6.1406 | 15 | 64.6174 | 0 | 4.4494 | 3.9991e-11 | 2.75 | 3.9991e-11 | 3.9991e-08 | 1.009e-10
90 | 80 | 0 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 40.9091 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.2797 | 35 | 70.3259 | 485.3708 | 730 | 550 | 9.0436 | 11.9094 | 34.312 | 1.5933 | 0.39437 | 0 | 1.1989 | 1.5774 | 0.40656 | 0 | 1.5458 | 0.41486 | 0 | 1.131 | 1.1278 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03515 | 5.6028 | 1.4342 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.04748 | 0.012197 | 0.0082972 | 0.012197 | 0.0082972 | 0.020494 | 0.0031792 | 0.071153 | 0.92178 | 2.2574 | 3.1792 | 44.9319 | 43.5974 | 42.2653 | 41.01 | 5 | 78.4609 | 5.9538 | 15 | 64.6292 | 0 | 4.9091 | 4.2472e-10 | 2.75 | 4.2472e-10 | 4.2472e-07 | 4.2472e-10
90 | 80 | 0 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 41.3793 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.5493 | 35 | 70.784 | 485.3611 | 730 | 550 | 9.0432 | 11.9094 | 34.4583 | 1.5932 | 0.40041 | 0 | 1.1928 | 1.5773 | 0.4128 | 0 | 1.5458 | 0.42122 | 0 | 1.1245 | 1.1213 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.5963 | 1.4404 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047478 | 0.012384 | 0.0084244 | 0.012384 | 0.0084244 | 0.020808 | 0.0031888 | 0.071475 | 0.92178 | 2.267 | 3.1888 | 44.7029 | 43.3752 | 42.0242 | 40.7761 | 5 | 78.4706 | 5.7652 | 15 | 64.6389 | 0 | 5.3793 | 4.8333e-10 | 2.75 | 4.8333e-10 | 4.8333e-07 | 4.8333e-10
90 | 80 | 0 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 41.8605 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.8254 | 35 | 71.2505 | 485.3536 | 730 | 550 | 9.0429 | 11.9094 | 34.6074 | 1.5932 | 0.40659 | 0 | 1.1866 | 1.5772 | 0.41917 | 0 | 1.5457 | 0.42772 | 0 | 1.118 | 1.1148 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5899 | 1.4466 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.012575 | 0.0085544 | 0.012575 | 0.0085544 | 0.021129 | 0.0031986 | 0.071805 | 0.92178 | 2.2768 | 3.1986 | 44.4693 | 43.1485 | 41.7783 | 40.5374 | 5 | 78.4781 | 5.5749 | 15 | 64.6464 | 0 | 5.8605 | 3.3703e-10 | 2.75 | 3.3703e-10 | 3.3703e-07 | 3.3703e-10
90 | 80 | 0 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 42.3529 | 36 | 712 | 563.8317 | 77.1082 | 35 | 71.7255 | 485.3484 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 34.7596 | 1.5931 | 0.41291 | 0 | 1.1802 | 1.5772 | 0.42569 | 0 | 1.5457 | 0.43437 | 0 | 1.1113 | 1.1081 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5834 | 1.4529 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047476 | 0.012771 | 0.0086875 | 0.012771 | 0.0086875 | 0.021458 | 0.0032086 | 0.072142 | 0.92178 | 2.2868 | 3.2086 | 44.231 | 42.9173 | 41.5274 | 40.294 | 5 | 78.4833 | 5.3827 | 15 | 64.6516 | 0 | 6.3529 | 1.8493e-10 | 2.75 | 1.8493e-10 | 1.8493e-07 | 1.8493e-10
90 | 80 | 1 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 36 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.127 | 35 | 65.7536 | 485.5872 | 730 | 550 | 9.0521 | 11.9094 | 32.8124 | 1.5948 | 0.33321 | 0 | 1.2616 | 1.5788 | 0.34352 | 0 | 1.5473 | 0.35053 | 0 | 1.1967 | 1.1937 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035183 | 5.6683 | 1.3716 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015948 | 0.031577 | 0.047525 | 0.010306 | 0.0070106 | 0.010306 | 0.0070106 | 0.017316 | 0.0030805 | 0.067921 | 0.92178 | 2.1587 | 3.0805 | 47.2799 | 45.8756 | 44.7344 | 43.4057 | 5 | 78.2445 | 7.3735 | 15 | 64.4128 | 0.12 | 0 | -2.8801e-13 | 2.75 | -2.8824e-13 | -2.8824e-10 | 5.6843e-13
90 | 80 | 1 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 36.3636 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.3341 | 35 | 66.1296 | 485.5603 | 730 | 550 | 9.0511 | 11.9094 | 32.9302 | 1.5946 | 0.33794 | 0 | 1.2567 | 1.5787 | 0.3484 | 0 | 1.5471 | 0.35551 | 0 | 1.1916 | 1.1885 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035179 | 5.6625 | 1.3765 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015946 | 0.031573 | 0.047519 | 0.010452 | 0.0071101 | 0.010452 | 0.0071101 | 0.017562 | 0.0030882 | 0.068169 | 0.92178 | 2.1665 | 3.0882 | 47.0956 | 45.6968 | 44.5408 | 43.2179 | 5 | 78.2714 | 7.2046 | 15 | 64.4397 | 0.12 | 0.36364 | -7.5344e-13 | 2.75 | -7.5344e-13 | -7.5344e-10 | 2.1032e-12
90 | 80 | 1 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.5456 | 35 | 66.5115 | 485.5347 | 730 | 550 | 9.05 | 11.9094 | 33.0499 | 1.5944 | 0.34277 | 0 | 1.2517 | 1.5785 | 0.35337 | 0 | 1.5469 | 0.36058 | 0 | 1.1863 | 1.1832 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035175 | 5.6567 | 1.3815 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015944 | 0.03157 | 0.047514 | 0.010601 | 0.0072116 | 0.010601 | 0.0072116 | 0.017813 | 0.0030961 | 0.068423 | 0.92178 | 2.1743 | 3.0961 | 46.9082 | 45.515 | 44.3439 | 43.0269 | 5 | 78.297 | 7.034 | 15 | 64.4653 | 0.12 | 0.73469 | 1.3574e-13 | 2.75 | 1.3551e-13 | 1.3551e-10 | 2.8422e-13
90 | 80 | 1 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 37.1134 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.7615 | 35 | 66.8997 | 485.5104 | 730 | 550 | 9.0491 | 11.9094 | 33.1717 | 1.5943 | 0.34769 | 0 | 1.2466 | 1.5783 | 0.35844 | 0 | 1.5468 | 0.36575 | 0 | 1.181 | 1.1779 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035171 | 5.6509 | 1.3866 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015943 | 0.031566 | 0.047509 | 0.010753 | 0.0073151 | 0.010753 | 0.0073151 | 0.018068 | 0.0031041 | 0.068681 | 0.92178 | 2.1823 | 3.1041 | 46.7176 | 45.33 | 44.1436 | 42.8325 | 5 | 78.3214 | 6.8619 | 15 | 64.4896 | 0.12 | 1.1134 | -1.9954e-13 | 2.75 | -1.9977e-13 | -1.9977e-10 | 1.2506e-12
90 | 80 | 1 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 37.5 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.9821 | 35 | 67.2941 | 485.4874 | 730 | 550 | 9.0482 | 11.9094 | 33.2956 | 1.5941 | 0.3527 | 0 | 1.2414 | 1.5782 | 0.36361 | 0 | 1.5466 | 0.37103 | 0 | 1.1756 | 1.1725 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035168 | 5.645 | 1.3918 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015941 | 0.031563 | 0.047504 | 0.010908 | 0.0074206 | 0.010908 | 0.0074206 | 0.018329 | 0.0031123 | 0.068945 | 0.92178 | 2.1905 | 3.1123 | 46.5236 | 45.1418 | 43.9397 | 42.6347 | 5 | 78.3444 | 6.6881 | 15 | 64.5126 | 0.12 | 1.5 | -3.8324e-13 | 2.75 | -3.837e-13 | -3.837e-10 | 8.5265e-13
90 | 80 | 1 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 37.8947 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.2076 | 35 | 67.695 | 485.4658 | 730 | 550 | 9.0473 | 11.9094 | 33.4217 | 1.594 | 0.35782 | 0 | 1.2361 | 1.578 | 0.36889 | 0 | 1.5465 | 0.37641 | 0 | 1.17 | 1.1669 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035165 | 5.6391 | 1.397 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01594 | 0.03156 | 0.0475 | 0.011067 | 0.0075283 | 0.011067 | 0.0075283 | 0.018595 | 0.0031206 | 0.069215 | 0.92178 | 2.1988 | 3.1206 | 46.3262 | 44.9503 | 43.7322 | 42.4334 | 5 | 78.3659 | 6.5126 | 15 | 64.5342 | 0.12 | 1.8947 | -1.7229e-13 | 2.75 | -1.7183e-13 | -1.7183e-10 | 1.2506e-12
90 | 80 | 1 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 38.2979 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.438 | 35 | 68.1026 | 485.4457 | 730 | 550 | 9.0466 | 11.9094 | 33.55 | 1.5938 | 0.36304 | 0 | 1.2308 | 1.5779 | 0.37427 | 0 | 1.5463 | 0.38191 | 0 | 1.1644 | 1.1613 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035161 | 5.6331 | 1.4024 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015938 | 0.031558 | 0.047496 | 0.011228 | 0.0076382 | 0.011228 | 0.0076382 | 0.018866 | 0.003129 | 0.069491 | 0.92178 | 2.2072 | 3.129 | 46.1253 | 44.7553 | 43.521 | 42.2284 | 5 | 78.386 | 6.3354 | 15 | 64.5543 | 0.12 | 2.2979 | -2.9104e-14 | 2.75 | -2.9337e-14 | -2.9337e-11 | 9.6634e-13
90 | 80 | 1 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 38.7097 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.6735 | 35 | 68.517 | 485.4272 | 730 | 550 | 9.0458 | 11.9094 | 33.6806 | 1.5937 | 0.36837 | 0 | 1.2253 | 1.5777 | 0.37976 | 0 | 1.5462 | 0.38752 | 0 | 1.1587 | 1.1555 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035159 | 5.6271 | 1.4079 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015937 | 0.031555 | 0.047492 | 0.011393 | 0.0077503 | 0.011393 | 0.0077503 | 0.019143 | 0.0031376 | 0.069773 | 0.92178 | 2.2158 | 3.1376 | 45.9207 | 44.5568 | 43.3059 | 42.0197 | 5 | 78.4045 | 6.1566 | 15 | 64.5728 | 0.12 | 2.7097 | -1.7462e-14 | 2.75 | -1.7695e-14 | -1.7695e-11 | 1.1937e-12
90 | 80 | 1 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 39.1304 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.9144 | 35 | 68.9384 | 485.4103 | 730 | 550 | 9.0452 | 11.9094 | 33.8137 | 1.5936 | 0.37381 | 0 | 1.2198 | 1.5776 | 0.38537 | 0 | 1.5461 | 0.39324 | 0 | 1.1528 | 1.1497 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035156 | 5.621 | 1.4134 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015936 | 0.031553 | 0.047488 | 0.011561 | 0.0078648 | 0.011561 | 0.0078648 | 0.019426 | 0.0031464 | 0.070061 | 0.92178 | 2.2246 | 3.1464 | 45.7124 | 44.3547 | 43.0868 | 41.8071 | 5 | 78.4214 | 5.976 | 15 | 64.5897 | 0.12 | 3.1304 | -4.6799e-14 | 2.75 | -4.7032e-14 | -4.7032e-11 | 5.6843e-14
90 | 80 | 1 | 9 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 39.5604 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.1608 | 35 | 69.3671 | 485.3952 | 730 | 550 | 9.0446 | 11.9094 | 33.9491 | 1.5935 | 0.37937 | 0 | 1.2141 | 1.5775 | 0.3911 | 0 | 1.546 | 0.39908 | 0 | 1.1469 | 1.1437 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035154 | 5.6149 | 1.4191 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.031551 | 0.047485 | 0.011733 | 0.0079817 | 0.011733 | 0.0079817 | 0.019715 | 0.0031553 | 0.070355 | 0.92178 | 2.2335 | 3.1553 | 45.5003 | 44.1489 | 42.8636 | 41.5905 | 5 | 78.4366 | 5.7937 | 15 | 64.6048 | 0.12 | 3.5604 | 2.67e-10 | 2.75 | 2.67e-10 | 2.67e-07 | 2.67e-10
90 | 80 | 1 | 10 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 40 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.4128 | 35 | 69.8032 | 485.3818 | 730 | 550 | 9.044 | 11.9094 | 34.0872 | 1.5934 | 0.38504 | 0 | 1.2083 | 1.5774 | 0.39695 | 0 | 1.5459 | 0.40505 | 0 | 1.1408 | 1.1377 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035152 | 5.6087 | 1.4248 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.031549 | 0.047482 | 0.011909 | 0.0081011 | 0.011909 | 0.0081011 | 0.02001 | 0.0031644 | 0.070657 | 0.92178 | 2.2426 | 3.1644 | 45.2841 | 43.9392 | 42.6362 | 41.3698 | 5 | 78.4499 | 5.6096 | 15 | 64.6182 | 0.12 | 4 | 1.5665e-11 | 2.75 | 1.5666e-11 | 1.5666e-08 | 5.7696e-11
90 | 80 | 1 | 11 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 40.4494 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.6708 | 35 | 70.2469 | 485.3704 | 730 | 550 | 9.0436 | 11.9094 | 34.2278 | 1.5933 | 0.39084 | 0 | 1.2024 | 1.5774 | 0.40293 | 0 | 1.5458 | 0.41115 | 0 | 1.1347 | 1.1315 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03515 | 5.6025 | 1.4307 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.04748 | 0.012088 | 0.0082231 | 0.012088 | 0.0082231 | 0.020311 | 0.0031736 | 0.070965 | 0.92178 | 2.2518 | 3.1736 | 45.0639 | 43.7254 | 42.4044 | 41.1449 | 5 | 78.4613 | 5.4238 | 15 | 64.6296 | 0.12 | 4.4494 | 4.3836e-10 | 2.75 | 4.3836e-10 | 4.3836e-07 | 4.3836e-10
90 | 80 | 1 | 12 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 40.9091 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.9348 | 35 | 70.6985 | 485.361 | 730 | 550 | 9.0432 | 11.9094 | 34.3712 | 1.5932 | 0.39677 | 0 | 1.1965 | 1.5773 | 0.40904 | 0 | 1.5457 | 0.41739 | 0 | 1.1284 | 1.1252 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.5962 | 1.4367 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047478 | 0.012271 | 0.0083477 | 0.012271 | 0.0083477 | 0.020619 | 0.003183 | 0.07128 | 0.92178 | 2.2613 | 3.183 | 44.8394 | 43.5076 | 42.168 | 40.9156 | 5 | 78.4708 | 5.2363 | 15 | 64.639 | 0.12 | 4.9091 | 4.8108e-10 | 2.75 | 4.8109e-10 | 4.8109e-07 | 4.8108e-10
90 | 80 | 1 | 13 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 41.3793 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.2052 | 35 | 71.1582 | 485.3536 | 730 | 550 | 9.0429 | 11.9094 | 34.5173 | 1.5932 | 0.40283 | 0 | 1.1904 | 1.5772 | 0.41528 | 0 | 1.5457 | 0.42376 | 0 | 1.1219 | 1.1187 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5899 | 1.4428 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.012459 | 0.0084752 | 0.012459 | 0.0084752 | 0.020934 | 0.0031927 | 0.071603 | 0.92178 | 2.2709 | 3.1927 | 44.6105 | 43.2855 | 41.927 | 40.6818 | 5 | 78.4781 | 5.0469 | 15 | 64.6464 | 0.12 | 5.3793 | 3.3688e-10 | 2.75 | 3.3688e-10 | 3.3688e-07 | 3.3688e-10
90 | 80 | 1 | 14 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 41.8605 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.4821 | 35 | 71.6263 | 485.3485 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 34.6663 | 1.5931 | 0.40902 | 0 | 1.1841 | 1.5772 | 0.42167 | 0 | 1.5457 | 0.43027 | 0 | 1.1154 | 1.1122 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5835 | 1.4491 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047476 | 0.01265 | 0.0086055 | 0.01265 | 0.0086055 | 0.021256 | 0.0032025 | 0.071934 | 0.92178 | 2.2807 | 3.2025 | 44.3771 | 43.059 | 41.6812 | 40.4432 | 5 | 78.4832 | 4.8558 | 15 | 64.6515 | 0.12 | 5.8605 | 1.8774e-10 | 2.75 | 1.8774e-10 | 1.8774e-07 | 1.8774e-10
90 | 80 | 1 | 15 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 42.3529 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.7657 | 35 | 72.1029 | 485.3457 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.8183 | 1.5931 | 0.41535 | 0 | 1.1778 | 1.5772 | 0.4282 | 0 | 1.5456 | 0.43694 | 0 | 1.1087 | 1.1055 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.577 | 1.4554 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012846 | 0.0087387 | 0.012846 | 0.0087387 | 0.021585 | 0.0032125 | 0.072272 | 0.92178 | 2.2907 | 3.2125 | 44.139 | 42.828 | 41.4304 | 40.1999 | 5 | 78.4861 | 4.6628 | 15 | 64.6543 | 0.12 | 6.3529 | 8.0642e-11 | 2.75 | 8.0642e-11 | 8.0642e-08 | 8.0641e-11
90 | 80 | 2 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 36 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.774 | 35 | 66.1171 | 485.5523 | 730 | 550 | 9.0507 | 11.9094 | 32.8737 | 1.5946 | 0.33552 | 0 | 1.259 | 1.5786 | 0.3459 | 0 | 1.547 | 0.35296 | 0 | 1.1941 | 1.191 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035178 | 5.6607 | 1.3741 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015946 | 0.031572 | 0.047518 | 0.010377 | 0.0070592 | 0.010377 | 0.0070592 | 0.017436 | 0.0030845 | 0.068038 | 0.92178 | 2.1627 | 3.0845 | 47.1842 | 45.7828 | 44.6343 | 43.3086 | 5 | 78.2794 | 6.6569 | 15 | 64.4477 | 0.24 | 0 | -5.2666e-13 | 2.75 | -5.2713e-13 | -5.2713e-10 | 2.1032e-12
90 | 80 | 2 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 36.3636 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.9816 | 35 | 66.4945 | 485.5276 | 730 | 550 | 9.0498 | 11.9094 | 32.9912 | 1.5944 | 0.34026 | 0 | 1.2541 | 1.5784 | 0.35079 | 0 | 1.5469 | 0.35795 | 0 | 1.1889 | 1.1858 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035174 | 5.6551 | 1.379 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015944 | 0.031569 | 0.047513 | 0.010524 | 0.0071589 | 0.010524 | 0.0071589 | 0.017683 | 0.0030923 | 0.068287 | 0.92178 | 2.1705 | 3.0923 | 47.0001 | 45.6042 | 44.4409 | 43.121 | 5 | 78.3041 | 6.4871 | 15 | 64.4724 | 0.24 | 0.36364 | 2.5841e-09 | 2.75 | 2.5841e-09 | 2.5841e-06 | 2.5841e-09
90 | 80 | 2 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.1935 | 35 | 66.8779 | 485.5042 | 730 | 550 | 9.0488 | 11.9094 | 33.1108 | 1.5942 | 0.3451 | 0 | 1.2491 | 1.5783 | 0.35577 | 0 | 1.5467 | 0.36303 | 0 | 1.1837 | 1.1806 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03517 | 5.6494 | 1.384 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015942 | 0.031566 | 0.047508 | 0.010673 | 0.0072606 | 0.010673 | 0.0072606 | 0.017934 | 0.0031001 | 0.068542 | 0.92178 | 2.1783 | 3.1001 | 46.813 | 45.4226 | 44.2442 | 42.9301 | 5 | 78.3276 | 6.3156 | 15 | 64.4958 | 0.24 | 0.73469 | -7.0781e-14 | 2.75 | -7.0781e-14 | -7.0781e-11 | 2.0464e-12
90 | 80 | 2 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 37.1134 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.41 | 35 | 67.2675 | 485.482 | 730 | 550 | 9.048 | 11.9094 | 33.2324 | 1.5941 | 0.35002 | 0 | 1.244 | 1.5781 | 0.36085 | 0 | 1.5466 | 0.36821 | 0 | 1.1783 | 1.1752 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035167 | 5.6436 | 1.3891 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015941 | 0.031562 | 0.047503 | 0.010826 | 0.0073643 | 0.010826 | 0.0073643 | 0.01819 | 0.0031081 | 0.068801 | 0.92178 | 2.1863 | 3.1081 | 46.6225 | 45.2378 | 44.0441 | 42.7359 | 5 | 78.3497 | 6.1425 | 15 | 64.518 | 0.24 | 1.1134 | -4.8196e-14 | 2.75 | -4.7963e-14 | -4.7963e-11 | 9.0949e-13
90 | 80 | 2 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 37.5 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.6312 | 35 | 67.6634 | 485.4613 | 730 | 550 | 9.0472 | 11.9094 | 33.3562 | 1.5939 | 0.35505 | 0 | 1.2389 | 1.578 | 0.36603 | 0 | 1.5464 | 0.3735 | 0 | 1.1729 | 1.1698 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035164 | 5.6378 | 1.3943 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015939 | 0.03156 | 0.047499 | 0.010981 | 0.00747 | 0.010981 | 0.00747 | 0.018451 | 0.0031163 | 0.069066 | 0.92178 | 2.1945 | 3.1163 | 46.4288 | 45.0498 | 43.8404 | 42.5383 | 5 | 78.3705 | 5.9678 | 15 | 64.5387 | 0.24 | 1.5 | 9.7789e-15 | 2.75 | 9.7789e-15 | 9.7789e-12 | 2.3306e-12
90 | 80 | 2 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 37.8947 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.8572 | 35 | 68.0658 | 485.442 | 730 | 550 | 9.0464 | 11.9094 | 33.4821 | 1.5938 | 0.36018 | 0 | 1.2336 | 1.5778 | 0.37132 | 0 | 1.5463 | 0.3789 | 0 | 1.1674 | 1.1643 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035161 | 5.6319 | 1.3996 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015938 | 0.031557 | 0.047495 | 0.01114 | 0.0075779 | 0.01114 | 0.0075779 | 0.018717 | 0.0031246 | 0.069337 | 0.92178 | 2.2028 | 3.1246 | 46.2316 | 44.8585 | 43.6331 | 42.3372 | 5 | 78.3898 | 5.7914 | 15 | 64.558 | 0.24 | 1.8947 | -1.1805e-13 | 2.75 | -1.1828e-13 | -1.1828e-10 | 1.1735e-13
90 | 80 | 2 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 38.2979 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.0883 | 35 | 68.4749 | 485.4241 | 730 | 550 | 9.0457 | 11.9094 | 33.6103 | 1.5937 | 0.36541 | 0 | 1.2283 | 1.5777 | 0.37671 | 0 | 1.5462 | 0.3844 | 0 | 1.1618 | 1.1586 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035158 | 5.626 | 1.4049 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015937 | 0.031555 | 0.047491 | 0.011301 | 0.007688 | 0.011301 | 0.007688 | 0.018989 | 0.003133 | 0.069614 | 0.92178 | 2.2112 | 3.133 | 46.0309 | 44.6638 | 43.422 | 42.1324 | 5 | 78.4076 | 5.6134 | 15 | 64.5759 | 0.24 | 2.2979 | -2.1653e-14 | 2.75 | -2.142e-14 | -2.142e-11 | 1.0232e-12
90 | 80 | 2 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 38.7097 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.3245 | 35 | 68.8908 | 485.4079 | 730 | 550 | 9.0451 | 11.9094 | 33.7408 | 1.5936 | 0.37075 | 0 | 1.2228 | 1.5776 | 0.38222 | 0 | 1.5461 | 0.39002 | 0 | 1.156 | 1.1529 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035156 | 5.6201 | 1.4104 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015936 | 0.031552 | 0.047488 | 0.011467 | 0.0078004 | 0.011467 | 0.0078004 | 0.019267 | 0.0031416 | 0.069896 | 0.92178 | 2.2198 | 3.1416 | 45.8266 | 44.4655 | 43.2071 | 41.9238 | 5 | 78.4238 | 5.4337 | 15 | 64.5921 | 0.24 | 2.7097 | -2.8871e-14 | 2.75 | -2.8871e-14 | -2.8871e-11 | 1.1369e-13
90 | 80 | 2 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 39.1304 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.5661 | 35 | 69.3138 | 485.3933 | 730 | 550 | 9.0445 | 11.9094 | 33.8737 | 1.5935 | 0.3762 | 0 | 1.2172 | 1.5775 | 0.38784 | 0 | 1.546 | 0.39575 | 0 | 1.1502 | 1.1471 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035153 | 5.6141 | 1.4159 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.03155 | 0.047485 | 0.011635 | 0.0079151 | 0.011635 | 0.0079151 | 0.01955 | 0.0031503 | 0.070185 | 0.92178 | 2.2285 | 3.1503 | 45.6185 | 44.2636 | 42.9882 | 41.7114 | 5 | 78.4384 | 5.2523 | 15 | 64.6067 | 0.24 | 3.1304 | 2.9225e-10 | 2.75 | 2.9225e-10 | 2.9225e-07 | 2.9225e-10
90 | 80 | 2 | 9 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 39.5604 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.8132 | 35 | 69.744 | 485.3805 | 730 | 550 | 9.044 | 11.9094 | 34.0091 | 1.5934 | 0.38177 | 0 | 1.2116 | 1.5774 | 0.39358 | 0 | 1.5459 | 0.40161 | 0 | 1.1443 | 1.1411 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035151 | 5.608 | 1.4216 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.031549 | 0.047482 | 0.011807 | 0.0080322 | 0.011807 | 0.0080322 | 0.01984 | 0.0031592 | 0.070481 | 0.92178 | 2.2374 | 3.1592 | 45.4065 | 44.0579 | 42.7651 | 41.495 | 5 | 78.4512 | 5.0692 | 15 | 64.6195 | 0.24 | 3.5604 | -2.0736e-12 | 2.75 | -2.0736e-12 | -2.0736e-09 | 2.4841e-11
90 | 80 | 2 | 10 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 40 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.066 | 35 | 70.1817 | 485.3695 | 730 | 550 | 9.0436 | 11.9094 | 34.147 | 1.5933 | 0.38746 | 0 | 1.2058 | 1.5774 | 0.39944 | 0 | 1.5458 | 0.40759 | 0 | 1.1382 | 1.135 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03515 | 5.6019 | 1.4273 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.04748 | 0.011983 | 0.0081518 | 0.011983 | 0.0081518 | 0.020135 | 0.0031683 | 0.070783 | 0.92178 | 2.2465 | 3.1683 | 45.1906 | 43.8484 | 42.5378 | 41.2744 | 5 | 78.4622 | 4.8843 | 15 | 64.6305 | 0.24 | 4 | 4.6149e-10 | 2.75 | 4.6149e-10 | 4.6149e-07 | 4.6149e-10
90 | 80 | 2 | 11 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 40.4494 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.3247 | 35 | 70.627 | 485.3604 | 730 | 550 | 9.0432 | 11.9094 | 34.2875 | 1.5932 | 0.39327 | 0 | 1.2 | 1.5773 | 0.40543 | 0 | 1.5457 | 0.4137 | 0 | 1.132 | 1.1289 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5958 | 1.4332 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047478 | 0.012163 | 0.0082741 | 0.012163 | 0.0082741 | 0.020437 | 0.0031775 | 0.071093 | 0.92178 | 2.2558 | 3.1775 | 44.9705 | 43.6348 | 42.3062 | 41.0496 | 5 | 78.4713 | 4.6977 | 15 | 64.6396 | 0.24 | 4.4494 | 4.7394e-10 | 2.75 | 4.7394e-10 | 4.7394e-07 | 4.7394e-10
90 | 80 | 2 | 12 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 40.9091 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.5896 | 35 | 71.0802 | 485.3533 | 730 | 550 | 9.0429 | 11.9094 | 34.4307 | 1.5932 | 0.3992 | 0 | 1.194 | 1.5772 | 0.41155 | 0 | 1.5457 | 0.41995 | 0 | 1.1257 | 1.1226 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5896 | 1.4392 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.012346 | 0.008399 | 0.012346 | 0.008399 | 0.020745 | 0.003187 | 0.071409 | 0.92178 | 2.2652 | 3.187 | 44.7462 | 43.4172 | 42.07 | 40.8205 | 5 | 78.4784 | 4.5094 | 15 | 64.6467 | 0.24 | 4.9091 | 3.2977e-10 | 2.75 | 3.2977e-10 | 3.2977e-07 | 3.2977e-10
90 | 80 | 2 | 13 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 41.3793 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.8608 | 35 | 71.5416 | 485.3484 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 34.5767 | 1.5931 | 0.40527 | 0 | 1.1879 | 1.5772 | 0.41781 | 0 | 1.5457 | 0.42633 | 0 | 1.1193 | 1.1161 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5833 | 1.4453 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047476 | 0.012534 | 0.0085267 | 0.012534 | 0.0085267 | 0.021061 | 0.0031966 | 0.071733 | 0.92178 | 2.2748 | 3.1966 | 44.5174 | 43.1952 | 41.8291 | 40.5867 | 5 | 78.4833 | 4.3193 | 15 | 64.6516 | 0.24 | 5.3793 | 1.8447e-10 | 2.75 | 1.8447e-10 | 1.8447e-07 | 1.8447e-10
90 | 80 | 2 | 14 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 41.8605 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.1387 | 35 | 72.0112 | 485.3456 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.7256 | 1.5931 | 0.41148 | 0 | 1.1816 | 1.5772 | 0.4242 | 0 | 1.5456 | 0.43286 | 0 | 1.1128 | 1.1096 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.577 | 1.4515 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012726 | 0.0086572 | 0.012726 | 0.0086572 | 0.021383 | 0.0032064 | 0.072065 | 0.92178 | 2.2846 | 3.2064 | 44.2842 | 42.9689 | 41.5834 | 40.3484 | 5 | 78.4861 | 4.1274 | 15 | 64.6544 | 0.24 | 5.8605 | 8.0163e-11 | 2.75 | 8.0163e-11 | 8.0163e-08 | 8.0163e-11
90 | 80 | 2 | 15 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 42.3529 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.4233 | 35 | 72.4895 | 485.3452 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.8775 | 1.5931 | 0.41782 | 0 | 1.1753 | 1.5772 | 0.43075 | 0 | 1.5456 | 0.43954 | 0 | 1.1061 | 1.1029 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5707 | 1.4579 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012922 | 0.0087907 | 0.012922 | 0.0087907 | 0.021713 | 0.0032164 | 0.072404 | 0.92178 | 2.2946 | 3.2164 | 44.0462 | 42.738 | 41.3327 | 40.1051 | 5 | 78.4865 | 3.9338 | 15 | 64.6548 | 0.24 | 6.3529 | 2.3118e-11 | 2.75 | 2.3118e-11 | 2.3118e-08 | 2.3118e-11
90 | 80 | 3 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.4201 | 35 | 66.4897 | 485.5195 | 730 | 550 | 9.0494 | 11.9094 | 32.9353 | 1.5943 | 0.33787 | 0 | 1.2565 | 1.5784 | 0.34832 | 0 | 1.5468 | 0.35543 | 0 | 1.1914 | 1.1883 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035173 | 5.6531 | 1.3767 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015943 | 0.031568 | 0.047511 | 0.01045 | 0.0071085 | 0.01045 | 0.0071085 | 0.017558 | 0.0030886 | 0.068157 | 0.92178 | 2.1668 | 3.0886 | 47.0879 | 45.6893 | 44.5335 | 43.2109 | 5 | 78.3122 | 5.9304 | 15 | 64.4805 | 0.36 | 0 | -1.553e-13 | 2.75 | -1.5553e-13 | -1.5553e-10 | 1.1937e-12
90 | 80 | 3 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.3636 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.6282 | 35 | 66.8686 | 485.497 | 730 | 550 | 9.0486 | 11.9094 | 33.0527 | 1.5942 | 0.34262 | 0 | 1.2516 | 1.5782 | 0.35321 | 0 | 1.5467 | 0.36042 | 0 | 1.1862 | 1.1831 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035169 | 5.6475 | 1.3816 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015942 | 0.031565 | 0.047506 | 0.010596 | 0.0072084 | 0.010596 | 0.0072084 | 0.017805 | 0.0030963 | 0.068407 | 0.92178 | 2.1745 | 3.0963 | 46.9041 | 45.511 | 44.3404 | 43.0234 | 5 | 78.3347 | 5.7596 | 15 | 64.503 | 0.36 | 0.36364 | -3.5064e-13 | 2.75 | -3.5064e-13 | -3.5064e-10 | 3.5111e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.8407 | 35 | 67.2535 | 485.4758 | 730 | 550 | 9.0477 | 11.9094 | 33.1721 | 1.594 | 0.34746 | 0 | 1.2466 | 1.5781 | 0.3582 | 0 | 1.5465 | 0.36552 | 0 | 1.181 | 1.1779 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035166 | 5.6419 | 1.3866 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01594 | 0.031562 | 0.047502 | 0.010746 | 0.0073103 | 0.010746 | 0.0073103 | 0.018056 | 0.0031042 | 0.068662 | 0.92178 | 2.1824 | 3.1042 | 46.7171 | 45.3296 | 44.1439 | 42.8327 | 5 | 78.3559 | 5.5873 | 15 | 64.5242 | 0.36 | 0.73469 | 6.3796e-14 | 2.75 | 6.333e-14 | 6.333e-11 | 2.3874e-12
90 | 80 | 3 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 37.1134 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.0579 | 35 | 67.6446 | 485.4559 | 730 | 550 | 9.047 | 11.9094 | 33.2936 | 1.5939 | 0.3524 | 0 | 1.2415 | 1.5779 | 0.36329 | 0 | 1.5464 | 0.37071 | 0 | 1.1757 | 1.1726 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035163 | 5.6362 | 1.3917 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015939 | 0.031559 | 0.047498 | 0.010899 | 0.0074142 | 0.010899 | 0.0074142 | 0.018313 | 0.0031122 | 0.068923 | 0.92178 | 2.1904 | 3.1122 | 46.5269 | 45.145 | 43.9439 | 42.6387 | 5 | 78.3758 | 5.4133 | 15 | 64.5441 | 0.36 | 1.1134 | -5.9837e-14 | 2.75 | -6.007e-14 | -6.007e-11 | 5.9605e-14
90 | 80 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 37.5 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.2797 | 35 | 68.042 | 485.4374 | 730 | 550 | 9.0462 | 11.9094 | 33.4172 | 1.5938 | 0.35743 | 0 | 1.2363 | 1.5778 | 0.36849 | 0 | 1.5463 | 0.37601 | 0 | 1.1703 | 1.1671 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03516 | 5.6305 | 1.3968 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015938 | 0.031556 | 0.047494 | 0.011055 | 0.0075201 | 0.011055 | 0.0075201 | 0.018575 | 0.0031203 | 0.069189 | 0.92178 | 2.1985 | 3.1203 | 46.3334 | 44.9572 | 43.7404 | 42.4413 | 5 | 78.3943 | 5.2377 | 15 | 64.5626 | 0.36 | 1.5 | -9.9419e-14 | 2.75 | -9.9186e-14 | -9.9186e-11 | 8.5265e-13
90 | 80 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 37.8947 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.5064 | 35 | 68.4459 | 485.4204 | 730 | 550 | 9.0456 | 11.9094 | 33.543 | 1.5936 | 0.36257 | 0 | 1.2311 | 1.5777 | 0.37378 | 0 | 1.5461 | 0.38141 | 0 | 1.1647 | 1.1616 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035158 | 5.6247 | 1.4021 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015936 | 0.031554 | 0.04749 | 0.011213 | 0.0076282 | 0.011213 | 0.0076282 | 0.018842 | 0.0031286 | 0.069461 | 0.92178 | 2.2068 | 3.1286 | 46.1364 | 44.7661 | 43.5333 | 42.2403 | 5 | 78.4114 | 5.0605 | 15 | 64.5796 | 0.36 | 1.8947 | 5.262e-14 | 2.75 | 5.2154e-14 | 5.2154e-11 | 1.2506e-12
90 | 80 | 3 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 38.2979 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.7382 | 35 | 68.8565 | 485.4048 | 730 | 550 | 9.0449 | 11.9094 | 33.671 | 1.5935 | 0.36781 | 0 | 1.2257 | 1.5776 | 0.37919 | 0 | 1.546 | 0.38693 | 0 | 1.1591 | 1.156 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035155 | 5.6189 | 1.4074 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.031552 | 0.047487 | 0.011376 | 0.0077385 | 0.011376 | 0.0077385 | 0.019114 | 0.003137 | 0.069738 | 0.92178 | 2.2152 | 3.137 | 45.9359 | 44.5716 | 43.3223 | 42.0356 | 5 | 78.4269 | 4.8816 | 15 | 64.5952 | 0.36 | 2.2979 | 3.376e-14 | 2.75 | 3.3993e-14 | 3.3993e-11 | 1.7053e-13
90 | 80 | 3 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 38.7097 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.9752 | 35 | 69.274 | 485.3909 | 730 | 550 | 9.0444 | 11.9094 | 33.8014 | 1.5934 | 0.37316 | 0 | 1.2203 | 1.5775 | 0.3847 | 0 | 1.546 | 0.39256 | 0 | 1.1534 | 1.1502 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035153 | 5.613 | 1.4129 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.03155 | 0.047484 | 0.011541 | 0.0078511 | 0.011541 | 0.0078511 | 0.019392 | 0.0031456 | 0.070022 | 0.92178 | 2.2238 | 3.1456 | 45.7318 | 44.3735 | 43.1076 | 41.8272 | 5 | 78.4408 | 4.7011 | 15 | 64.6091 | 0.36 | 2.7097 | 2.9673e-10 | 2.75 | 2.9673e-10 | 2.9673e-07 | 2.9673e-10
90 | 80 | 3 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 39.1304 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.2175 | 35 | 69.6986 | 485.3787 | 730 | 550 | 9.0439 | 11.9094 | 33.9342 | 1.5933 | 0.37863 | 0 | 1.2147 | 1.5774 | 0.39034 | 0 | 1.5459 | 0.3983 | 0 | 1.1476 | 1.1444 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035151 | 5.6071 | 1.4184 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031548 | 0.047482 | 0.01171 | 0.007966 | 0.01171 | 0.007966 | 0.019676 | 0.0031543 | 0.070312 | 0.92178 | 2.2325 | 3.1543 | 45.5239 | 44.1718 | 42.8888 | 41.615 | 5 | 78.4531 | 4.5189 | 15 | 64.6213 | 0.36 | 3.1304 | 3.1867e-11 | 2.75 | 3.1867e-11 | 3.1867e-08 | 1.3983e-10
90 | 80 | 3 | 9 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 39.5604 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.4654 | 35 | 70.1304 | 485.3682 | 730 | 550 | 9.0435 | 11.9094 | 34.0694 | 1.5933 | 0.3842 | 0 | 1.2091 | 1.5773 | 0.39609 | 0 | 1.5458 | 0.40417 | 0 | 1.1416 | 1.1385 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03515 | 5.6011 | 1.4241 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.04748 | 0.011883 | 0.0080834 | 0.011883 | 0.0080834 | 0.019966 | 0.0031632 | 0.070609 | 0.92178 | 2.2414 | 3.1632 | 45.3121 | 43.9663 | 42.6659 | 41.3987 | 5 | 78.4636 | 4.335 | 15 | 64.6318 | 0.36 | 3.5604 | 4.863e-10 | 2.75 | 4.863e-10 | 4.863e-07 | 4.863e-10
90 | 80 | 3 | 10 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 40 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.7191 | 35 | 70.5697 | 485.3595 | 730 | 550 | 9.0432 | 11.9094 | 34.2072 | 1.5932 | 0.3899 | 0 | 1.2033 | 1.5773 | 0.40196 | 0 | 1.5457 | 0.41016 | 0 | 1.1356 | 1.1324 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5951 | 1.4299 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047478 | 0.012059 | 0.0082033 | 0.012059 | 0.0082033 | 0.020262 | 0.0031723 | 0.070912 | 0.92178 | 2.2505 | 3.1723 | 45.0963 | 43.7569 | 42.4388 | 41.1783 | 5 | 78.4722 | 4.1494 | 15 | 64.6405 | 0.36 | 4 | 4.6073e-10 | 2.75 | 4.6073e-10 | 4.6073e-07 | 4.6073e-10
90 | 80 | 3 | 11 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 40.4494 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.9788 | 35 | 71.0167 | 485.3528 | 730 | 550 | 9.0429 | 11.9094 | 34.3476 | 1.5932 | 0.39572 | 0 | 1.1974 | 1.5772 | 0.40796 | 0 | 1.5457 | 0.41629 | 0 | 1.1294 | 1.1262 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.589 | 1.4357 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047476 | 0.012239 | 0.0083258 | 0.012239 | 0.0083258 | 0.020565 | 0.0031815 | 0.071223 | 0.92178 | 2.2597 | 3.1815 | 44.8764 | 43.5435 | 42.2072 | 40.9536 | 5 | 78.4789 | 3.9621 | 15 | 64.6472 | 0.36 | 4.4494 | 3.1552e-10 | 2.75 | 3.1552e-10 | 3.1552e-07 | 3.1552e-10
90 | 80 | 3 | 12 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 40.9091 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.2446 | 35 | 71.4715 | 485.3481 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 34.4907 | 1.5931 | 0.40167 | 0 | 1.1915 | 1.5772 | 0.4141 | 0 | 1.5457 | 0.42255 | 0 | 1.1231 | 1.1199 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5829 | 1.4417 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047476 | 0.012423 | 0.0084509 | 0.012423 | 0.0084509 | 0.020874 | 0.0031909 | 0.07154 | 0.92178 | 2.2691 | 3.1909 | 44.6522 | 43.326 | 41.9712 | 40.7246 | 5 | 78.4836 | 3.7731 | 15 | 64.6519 | 0.36 | 4.9091 | 1.7571e-10 | 2.75 | 1.7571e-10 | 1.7571e-07 | 1.7571e-10
90 | 80 | 3 | 13 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 41.3793 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.5168 | 35 | 71.9345 | 485.3456 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.6366 | 1.5931 | 0.40775 | 0 | 1.1854 | 1.5772 | 0.42036 | 0 | 1.5456 | 0.42894 | 0 | 1.1167 | 1.1135 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5767 | 1.4478 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012611 | 0.0085789 | 0.012611 | 0.0085789 | 0.02119 | 0.0032005 | 0.071865 | 0.92178 | 2.2787 | 3.2005 | 44.4237 | 43.1043 | 41.7304 | 40.491 | 5 | 78.4862 | 3.5823 | 15 | 64.6544 | 0.36 | 5.3793 | 7.6785e-11 | 2.75 | 7.6784e-11 | 7.6784e-08 | 7.6785e-11
90 | 80 | 3 | 14 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 41.8605 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.7956 | 35 | 72.4059 | 485.3453 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.7854 | 1.5931 | 0.41397 | 0 | 1.1791 | 1.5772 | 0.42678 | 0 | 1.5456 | 0.43548 | 0 | 1.1102 | 1.1069 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5705 | 1.454 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012803 | 0.0087097 | 0.012803 | 0.0087097 | 0.021513 | 0.0032103 | 0.072198 | 0.92178 | 2.2885 | 3.2103 | 44.1906 | 42.8781 | 41.4848 | 40.2527 | 5 | 78.4865 | 3.3897 | 15 | 64.6547 | 0.36 | 5.8605 | 2.2091e-11 | 2.75 | 2.2091e-11 | 2.2091e-08 | 2.2091e-11
90 | 80 | 3 | 15 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 42.3529 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.0813 | 35 | 72.8859 | 485.3473 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 34.9372 | 1.5931 | 0.42033 | 0 | 1.1728 | 1.5772 | 0.43333 | 0 | 1.5457 | 0.44217 | 0 | 1.1035 | 1.1003 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5642 | 1.4604 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.013 | 0.0088435 | 0.013 | 0.0088435 | 0.021843 | 0.0032203 | 0.072539 | 0.92178 | 2.2985 | 3.2203 | 43.9528 | 42.6473 | 41.2342 | 40.0095 | 5 | 78.4844 | 3.1954 | 15 | 64.6527 | 0.36 | 6.3529 | 9.8627e-13 | 2.75 | 9.8627e-13 | 9.8627e-10 | 2.2737e-12
90 | 80 | 4 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 36 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.0657 | 35 | 66.8719 | 485.489 | 730 | 550 | 9.0482 | 11.9094 | 32.9972 | 1.5941 | 0.34024 | 0 | 1.2539 | 1.5782 | 0.35077 | 0 | 1.5466 | 0.35792 | 0 | 1.1887 | 1.1856 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035168 | 5.6455 | 1.3793 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015941 | 0.031563 | 0.047505 | 0.010523 | 0.0071585 | 0.010523 | 0.0071585 | 0.017681 | 0.0030927 | 0.068279 | 0.92178 | 2.1709 | 3.0927 | 46.9909 | 45.5952 | 44.4321 | 43.1124 | 5 | 78.3427 | 5.1937 | 15 | 64.511 | 0.48 | 0 | -1.9185e-13 | 2.75 | -1.9185e-13 | -1.9185e-10 | 1.2506e-12
90 | 80 | 4 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 36.3636 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.2745 | 35 | 67.2523 | 485.4687 | 730 | 550 | 9.0475 | 11.9094 | 33.1145 | 1.594 | 0.345 | 0 | 1.249 | 1.578 | 0.35567 | 0 | 1.5465 | 0.36293 | 0 | 1.1835 | 1.1804 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035165 | 5.6399 | 1.3842 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01594 | 0.031561 | 0.0475 | 0.01067 | 0.0072586 | 0.01067 | 0.0072586 | 0.017929 | 0.0031004 | 0.06853 | 0.92178 | 2.1786 | 3.1004 | 46.8073 | 45.4171 | 44.2391 | 42.9251 | 5 | 78.363 | 5.0221 | 15 | 64.5313 | 0.48 | 0.36364 | -1.1362e-13 | 2.75 | -1.1362e-13 | -1.1362e-10 | 1.1455e-13
90 | 80 | 4 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.4877 | 35 | 67.6388 | 485.4498 | 730 | 550 | 9.0467 | 11.9094 | 33.2338 | 1.5938 | 0.34985 | 0 | 1.244 | 1.5779 | 0.36067 | 0 | 1.5463 | 0.36803 | 0 | 1.1783 | 1.1752 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035162 | 5.6344 | 1.3892 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015938 | 0.031558 | 0.047496 | 0.01082 | 0.0073607 | 0.01082 | 0.0073607 | 0.018181 | 0.0031082 | 0.068786 | 0.92178 | 2.1864 | 3.1082 | 46.6206 | 45.2359 | 44.0427 | 42.7346 | 5 | 78.382 | 4.8489 | 15 | 64.5502 | 0.48 | 0.73469 | 3.0734e-14 | 2.75 | 3.0268e-14 | 3.0268e-11 | 1.3074e-12
90 | 80 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 37.1134 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.7055 | 35 | 68.0314 | 485.4321 | 730 | 550 | 9.046 | 11.9094 | 33.3551 | 1.5937 | 0.3548 | 0 | 1.2389 | 1.5778 | 0.36577 | 0 | 1.5462 | 0.37324 | 0 | 1.173 | 1.1699 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035159 | 5.6288 | 1.3942 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015937 | 0.031556 | 0.047493 | 0.010973 | 0.0074648 | 0.010973 | 0.0074648 | 0.018438 | 0.0031162 | 0.069047 | 0.92178 | 2.1944 | 3.1162 | 46.4306 | 45.0516 | 43.843 | 42.5408 | 5 | 78.3996 | 4.6741 | 15 | 64.5679 | 0.48 | 1.1134 | -2.4447e-14 | 2.75 | -2.4214e-14 | -2.4214e-11 | 1.7053e-13
90 | 80 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 37.5 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.9281 | 35 | 68.4304 | 485.4159 | 730 | 550 | 9.0454 | 11.9094 | 33.4786 | 1.5936 | 0.35985 | 0 | 1.2338 | 1.5777 | 0.37098 | 0 | 1.5461 | 0.37855 | 0 | 1.1676 | 1.1644 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035157 | 5.6231 | 1.3994 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015936 | 0.031553 | 0.047489 | 0.011129 | 0.007571 | 0.011129 | 0.007571 | 0.0187 | 0.0031243 | 0.069314 | 0.92178 | 2.2025 | 3.1243 | 46.2373 | 44.864 | 43.6396 | 42.3435 | 5 | 78.4158 | 4.4977 | 15 | 64.5841 | 0.48 | 1.5 | -4.4238e-14 | 2.75 | -4.4238e-14 | -4.4238e-11 | 1.7053e-13
90 | 80 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 37.8947 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.1556 | 35 | 68.8359 | 485.4011 | 730 | 550 | 9.0448 | 11.9094 | 33.6043 | 1.5935 | 0.365 | 0 | 1.2285 | 1.5776 | 0.37628 | 0 | 1.546 | 0.38396 | 0 | 1.1621 | 1.1589 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035155 | 5.6174 | 1.4047 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.031551 | 0.047486 | 0.011289 | 0.0076793 | 0.011289 | 0.0076793 | 0.018968 | 0.0031326 | 0.069587 | 0.92178 | 2.2108 | 3.1326 | 46.0405 | 44.6731 | 43.4326 | 42.1426 | 5 | 78.4306 | 4.3197 | 15 | 64.5989 | 0.48 | 1.8947 | 3.0966e-14 | 2.75 | 3.1199e-14 | 3.1199e-11 | 1.1369e-13
90 | 80 | 4 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 38.2979 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.3882 | 35 | 69.2481 | 485.3879 | 730 | 550 | 9.0443 | 11.9094 | 33.7322 | 1.5934 | 0.37025 | 0 | 1.2232 | 1.5775 | 0.3817 | 0 | 1.5459 | 0.38949 | 0 | 1.1564 | 1.1533 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035153 | 5.6117 | 1.41 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.03155 | 0.047484 | 0.011451 | 0.0077898 | 0.011451 | 0.0077898 | 0.019241 | 0.003141 | 0.069866 | 0.92178 | 2.2192 | 3.141 | 45.8402 | 44.4787 | 43.2219 | 41.9382 | 5 | 78.4438 | 4.1401 | 15 | 64.6121 | 0.48 | 2.2979 | 2.4816e-10 | 2.75 | 2.4816e-10 | 2.4816e-07 | 2.4816e-10
90 | 80 | 4 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 38.7097 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.626 | 35 | 69.6672 | 485.3763 | 730 | 550 | 9.0438 | 11.9094 | 33.8624 | 1.5933 | 0.37561 | 0 | 1.2177 | 1.5774 | 0.38723 | 0 | 1.5459 | 0.39513 | 0 | 1.1507 | 1.1476 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035151 | 5.6059 | 1.4154 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031548 | 0.047481 | 0.011617 | 0.0079026 | 0.011617 | 0.0079026 | 0.019519 | 0.0031496 | 0.07015 | 0.92178 | 2.2278 | 3.1496 | 45.6363 | 44.2808 | 43.0073 | 41.7299 | 5 | 78.4554 | 3.9588 | 15 | 64.6237 | 0.48 | 2.7097 | 1.5001e-10 | 2.75 | 1.5002e-10 | 1.5002e-07 | 2.4039e-10
90 | 80 | 4 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 39.1304 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.8693 | 35 | 70.0934 | 485.3664 | 730 | 550 | 9.0434 | 11.9094 | 33.995 | 1.5933 | 0.38109 | 0 | 1.2122 | 1.5773 | 0.39287 | 0 | 1.5458 | 0.40089 | 0 | 1.1449 | 1.1417 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.6 | 1.421 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.047479 | 0.011786 | 0.0080178 | 0.011786 | 0.0080178 | 0.019804 | 0.0031583 | 0.070442 | 0.92178 | 2.2365 | 3.1583 | 45.4285 | 44.0793 | 42.7886 | 41.5178 | 5 | 78.4653 | 3.7759 | 15 | 64.6336 | 0.48 | 3.1304 | 5.0392e-10 | 2.75 | 5.0392e-10 | 5.0392e-07 | 5.0392e-10
90 | 80 | 4 | 9 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 39.5604 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.1181 | 35 | 70.5269 | 485.3583 | 730 | 550 | 9.0431 | 11.9094 | 34.1301 | 1.5932 | 0.38668 | 0 | 1.2065 | 1.5773 | 0.39863 | 0 | 1.5457 | 0.40677 | 0 | 1.139 | 1.1358 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5941 | 1.4266 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047478 | 0.011959 | 0.0081354 | 0.011959 | 0.0081354 | 0.020094 | 0.0031672 | 0.070739 | 0.92178 | 2.2454 | 3.1672 | 45.217 | 43.874 | 42.5659 | 41.3016 | 5 | 78.4734 | 3.5912 | 15 | 64.6417 | 0.48 | 3.5604 | 4.4003e-10 | 2.75 | 4.4003e-10 | 4.4003e-07 | 4.4003e-10
90 | 80 | 4 | 10 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 40 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.3728 | 35 | 70.9678 | 485.352 | 730 | 550 | 9.0429 | 11.9094 | 34.2678 | 1.5932 | 0.39238 | 0 | 1.2008 | 1.5772 | 0.40452 | 0 | 1.5457 | 0.41278 | 0 | 1.1329 | 1.1297 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5882 | 1.4324 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047476 | 0.012136 | 0.0082555 | 0.012136 | 0.0082555 | 0.020391 | 0.0031762 | 0.071044 | 0.92178 | 2.2545 | 3.1762 | 45.0013 | 43.6648 | 42.3389 | 41.0814 | 5 | 78.4797 | 3.4049 | 15 | 64.648 | 0.48 | 4 | 2.9432e-10 | 2.75 | 2.9432e-10 | 2.9432e-07 | 2.9432e-10
90 | 80 | 4 | 11 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 40.4494 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.6334 | 35 | 71.4165 | 485.3477 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 34.4081 | 1.5931 | 0.39822 | 0 | 1.1949 | 1.5772 | 0.41053 | 0 | 1.5457 | 0.41891 | 0 | 1.1267 | 1.1236 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5822 | 1.4383 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012316 | 0.0083782 | 0.012316 | 0.0083782 | 0.020694 | 0.0031855 | 0.071355 | 0.92178 | 2.2637 | 3.1855 | 44.7816 | 43.4516 | 42.1075 | 40.8568 | 5 | 78.484 | 3.2169 | 15 | 64.6523 | 0.48 | 4.4494 | 1.6168e-10 | 2.75 | 1.6168e-10 | 1.6168e-07 | 1.6167e-10
90 | 80 | 4 | 12 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 40.9091 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.9003 | 35 | 71.873 | 485.3454 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.5511 | 1.5931 | 0.40418 | 0 | 1.1889 | 1.5772 | 0.41668 | 0 | 1.5456 | 0.42518 | 0 | 1.1205 | 1.1173 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5761 | 1.4442 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.0125 | 0.0085037 | 0.0125 | 0.0085037 | 0.021004 | 0.0031949 | 0.071674 | 0.92178 | 2.2731 | 3.1949 | 44.5576 | 43.2342 | 41.8715 | 40.6279 | 5 | 78.4863 | 3.0272 | 15 | 64.6546 | 0.48 | 4.9091 | 6.9527e-11 | 2.75 | 6.9526e-11 | 6.9526e-08 | 6.9527e-11
90 | 80 | 4 | 13 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 41.3793 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.1736 | 35 | 72.3378 | 485.3453 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.6969 | 1.5931 | 0.41027 | 0 | 1.1828 | 1.5772 | 0.42296 | 0 | 1.5456 | 0.43159 | 0 | 1.1141 | 1.1108 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.57 | 1.4503 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012689 | 0.0086319 | 0.012689 | 0.0086319 | 0.021321 | 0.0032045 | 0.072 | 0.92178 | 2.2827 | 3.2045 | 44.3292 | 43.0126 | 41.6309 | 40.3944 | 5 | 78.4864 | 2.8358 | 15 | 64.6547 | 0.48 | 5.3793 | 1.9195e-11 | 2.75 | 1.9195e-11 | 1.9195e-08 | 1.9195e-11
90 | 80 | 4 | 14 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 41.8605 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.4535 | 35 | 72.8109 | 485.3475 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 34.8456 | 1.5931 | 0.4165 | 0 | 1.1766 | 1.5772 | 0.42939 | 0 | 1.5457 | 0.43815 | 0 | 1.1075 | 1.1043 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5639 | 1.4565 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012882 | 0.008763 | 0.012882 | 0.008763 | 0.021645 | 0.0032143 | 0.072334 | 0.92178 | 2.2925 | 3.2143 | 44.0962 | 42.7865 | 41.3854 | 40.1562 | 5 | 78.4843 | 2.6427 | 15 | 64.6525 | 0.48 | 5.8605 | -3.6079e-09 | 2.75 | -3.6079e-09 | -3.6079e-06 | 3.6079e-09
90 | 80 | 4 | 15 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 42.3529 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.7404 | 35 | 73.2927 | 485.352 | 730 | 550 | 9.0429 | 11.9094 | 34.9973 | 1.5932 | 0.42288 | 0 | 1.1703 | 1.5772 | 0.43596 | 0 | 1.5457 | 0.44485 | 0 | 1.1008 | 1.0976 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5577 | 1.4629 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047476 | 0.013079 | 0.0088971 | 0.013079 | 0.0088971 | 0.021976 | 0.0032242 | 0.072676 | 0.92178 | 2.3025 | 3.2242 | 43.8586 | 42.5559 | 41.1349 | 39.9131 | 5 | 78.4798 | 2.4478 | 15 | 64.648 | 0.48 | 6.3529 | -7.6694e-13 | 2.75 | -7.6694e-13 | -7.6694e-10 | 1.9895e-12
90 | 80 | 5 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 36 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.7114 | 35 | 67.2645 | 485.4609 | 730 | 550 | 9.0471 | 11.9094 | 33.0597 | 1.5939 | 0.34265 | 0 | 1.2513 | 1.578 | 0.35325 | 0 | 1.5464 | 0.36046 | 0 | 1.186 | 1.1829 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035164 | 5.6377 | 1.3819 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015939 | 0.03156 | 0.047499 | 0.010598 | 0.0072092 | 0.010598 | 0.0072092 | 0.017807 | 0.0030968 | 0.068402 | 0.92178 | 2.175 | 3.0968 | 46.8933 | 45.5005 | 44.3298 | 43.0132 | 5 | 78.3709 | 4.4469 | 15 | 64.5391 | 0.6 | 0 | -1.539e-13 | 2.75 | -1.5367e-13 | -1.5367e-10 | 1.3074e-12
90 | 80 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 36.3636 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.921 | 35 | 67.6465 | 485.4429 | 730 | 550 | 9.0464 | 11.9094 | 33.1768 | 1.5938 | 0.34742 | 0 | 1.2464 | 1.5779 | 0.35817 | 0 | 1.5463 | 0.36548 | 0 | 1.1808 | 1.1777 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035161 | 5.6322 | 1.3868 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015938 | 0.031557 | 0.047495 | 0.010745 | 0.0073095 | 0.010745 | 0.0073095 | 0.018055 | 0.0031045 | 0.068654 | 0.92178 | 2.1827 | 3.1045 | 46.7099 | 45.3226 | 44.137 | 42.8261 | 5 | 78.3889 | 4.2745 | 15 | 64.5571 | 0.6 | 0.36364 | -1.0687e-13 | 2.75 | -1.0664e-13 | -1.0664e-10 | 1.0617e-13
90 | 80 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.135 | 35 | 68.0345 | 485.4262 | 730 | 550 | 9.0458 | 11.9094 | 33.2959 | 1.5937 | 0.35228 | 0 | 1.2414 | 1.5777 | 0.36318 | 0 | 1.5462 | 0.37059 | 0 | 1.1756 | 1.1725 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035158 | 5.6267 | 1.3918 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015937 | 0.031555 | 0.047492 | 0.010895 | 0.0074118 | 0.010895 | 0.0074118 | 0.018307 | 0.0031123 | 0.068911 | 0.92178 | 2.1905 | 3.1123 | 46.5234 | 45.1416 | 43.9408 | 42.6357 | 5 | 78.4056 | 4.1005 | 15 | 64.5738 | 0.6 | 0.73469 | -5.1223e-15 | 2.75 | -5.1223e-15 | -5.1223e-12 | 1.0232e-12
90 | 80 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 37.1134 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.3536 | 35 | 68.4287 | 485.4108 | 730 | 550 | 9.0452 | 11.9094 | 33.4171 | 1.5936 | 0.35724 | 0 | 1.2363 | 1.5776 | 0.36829 | 0 | 1.5461 | 0.37581 | 0 | 1.1703 | 1.1672 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035156 | 5.6212 | 1.3968 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015936 | 0.031553 | 0.047488 | 0.011049 | 0.0075161 | 0.011049 | 0.0075161 | 0.018565 | 0.0031203 | 0.069174 | 0.92178 | 2.1985 | 3.1203 | 46.3336 | 44.9574 | 43.7412 | 42.442 | 5 | 78.4209 | 3.9249 | 15 | 64.5892 | 0.6 | 1.1134 | -3.9116e-14 | 2.75 | -3.9116e-14 | -3.9116e-11 | 3.9581e-14
90 | 80 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 37.5 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.5771 | 35 | 68.8293 | 485.3969 | 730 | 550 | 9.0446 | 11.9094 | 33.5405 | 1.5935 | 0.3623 | 0 | 1.2312 | 1.5775 | 0.3735 | 0 | 1.546 | 0.38113 | 0 | 1.1649 | 1.1617 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035154 | 5.6156 | 1.402 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.031551 | 0.047486 | 0.011205 | 0.0076225 | 0.011205 | 0.0076225 | 0.018828 | 0.0031284 | 0.069442 | 0.92178 | 2.2066 | 3.1284 | 46.1405 | 44.7701 | 43.538 | 42.2449 | 5 | 78.4348 | 3.7478 | 15 | 64.6031 | 0.6 | 1.5 | -4.6566e-15 | 2.75 | -4.6566e-15 | -4.6566e-12 | 1.2506e-12
90 | 80 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 37.8947 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.8055 | 35 | 69.2364 | 485.3844 | 730 | 550 | 9.0441 | 11.9094 | 33.666 | 1.5934 | 0.36746 | 0 | 1.2259 | 1.5775 | 0.37882 | 0 | 1.5459 | 0.38655 | 0 | 1.1594 | 1.1562 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035152 | 5.61 | 1.4072 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.031549 | 0.047483 | 0.011365 | 0.0077311 | 0.011365 | 0.0077311 | 0.019096 | 0.0031367 | 0.069715 | 0.92178 | 2.2149 | 3.1367 | 45.9439 | 44.5793 | 43.3312 | 42.0442 | 5 | 78.4473 | 3.569 | 15 | 64.6156 | 0.6 | 1.8947 | 1.1586e-10 | 2.75 | 1.1586e-10 | 1.1586e-07 | 1.7212e-10
90 | 80 | 5 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 38.2979 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.039 | 35 | 69.6503 | 485.3736 | 730 | 550 | 9.0437 | 11.9094 | 33.7938 | 1.5933 | 0.37272 | 0 | 1.2206 | 1.5774 | 0.38425 | 0 | 1.5458 | 0.39209 | 0 | 1.1537 | 1.1506 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03515 | 5.6043 | 1.4126 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031548 | 0.047481 | 0.011528 | 0.0078418 | 0.011528 | 0.0078418 | 0.019369 | 0.0031451 | 0.069995 | 0.92178 | 2.2233 | 3.1451 | 45.7438 | 44.3852 | 43.1206 | 41.8399 | 5 | 78.4582 | 3.3887 | 15 | 64.6264 | 0.6 | 2.2979 | 3.102e-10 | 2.75 | 3.102e-10 | 3.102e-07 | 3.102e-10
90 | 80 | 5 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 38.7097 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.2777 | 35 | 70.0711 | 485.3643 | 730 | 550 | 9.0434 | 11.9094 | 33.9239 | 1.5933 | 0.3781 | 0 | 1.2152 | 1.5773 | 0.38979 | 0 | 1.5458 | 0.39774 | 0 | 1.148 | 1.1449 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.5986 | 1.418 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031546 | 0.047479 | 0.011694 | 0.0079549 | 0.011694 | 0.0079549 | 0.019649 | 0.0031536 | 0.070281 | 0.92178 | 2.2318 | 3.1536 | 45.54 | 44.1874 | 42.9061 | 41.6318 | 5 | 78.4674 | 3.2067 | 15 | 64.6357 | 0.6 | 2.7097 | 5.0713e-10 | 2.75 | 5.0713e-10 | 5.0713e-07 | 5.0713e-10
90 | 80 | 5 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 39.1304 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.522 | 35 | 70.4989 | 485.3568 | 730 | 550 | 9.0431 | 11.9094 | 34.0564 | 1.5932 | 0.38358 | 0 | 1.2096 | 1.5773 | 0.39545 | 0 | 1.5457 | 0.40352 | 0 | 1.1422 | 1.139 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5928 | 1.4236 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.011863 | 0.0080703 | 0.011863 | 0.0080703 | 0.019934 | 0.0031623 | 0.070573 | 0.92178 | 2.2406 | 3.1623 | 45.3325 | 43.9861 | 42.6876 | 41.4198 | 5 | 78.4749 | 3.023 | 15 | 64.6432 | 0.6 | 3.1304 | 4.1062e-10 | 2.75 | 4.1062e-10 | 4.1062e-07 | 4.1062e-10
90 | 80 | 5 | 9 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 39.5604 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.7718 | 35 | 70.9341 | 485.351 | 730 | 550 | 9.0428 | 11.9094 | 34.1914 | 1.5932 | 0.38918 | 0 | 1.204 | 1.5772 | 0.40122 | 0 | 1.5457 | 0.40941 | 0 | 1.1363 | 1.1331 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.587 | 1.4292 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047476 | 0.012037 | 0.0081882 | 0.012037 | 0.0081882 | 0.020225 | 0.0031712 | 0.070872 | 0.92178 | 2.2494 | 3.1712 | 45.1211 | 43.7809 | 42.465 | 41.2037 | 5 | 78.4807 | 2.8377 | 15 | 64.649 | 0.6 | 3.5604 | 2.6666e-10 | 2.75 | 2.6666e-10 | 2.6666e-07 | 2.6666e-10
90 | 80 | 5 | 10 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 40 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.0275 | 35 | 71.3768 | 485.3472 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 34.3289 | 1.5931 | 0.39491 | 0 | 1.1982 | 1.5772 | 0.40712 | 0 | 1.5457 | 0.41543 | 0 | 1.1302 | 1.127 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5812 | 1.4349 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012214 | 0.0083086 | 0.012214 | 0.0083086 | 0.020522 | 0.0031803 | 0.071178 | 0.92178 | 2.2585 | 3.1803 | 44.9056 | 43.5719 | 42.2381 | 40.9836 | 5 | 78.4845 | 2.6508 | 15 | 64.6528 | 0.6 | 4 | 1.43e-10 | 2.75 | 1.43e-10 | 1.43e-07 | 1.43e-10
90 | 80 | 5 | 11 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 40.4494 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.2893 | 35 | 71.8271 | 485.3453 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.4691 | 1.5931 | 0.40075 | 0 | 1.1924 | 1.5772 | 0.41315 | 0 | 1.5456 | 0.42158 | 0 | 1.1241 | 1.1209 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5752 | 1.4408 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012394 | 0.0084316 | 0.012394 | 0.0084316 | 0.020826 | 0.0031895 | 0.07149 | 0.92178 | 2.2677 | 3.1895 | 44.686 | 43.3588 | 42.0068 | 40.7592 | 5 | 78.4864 | 2.4622 | 15 | 64.6547 | 0.6 | 4.4494 | 5.976e-11 | 2.75 | 5.976e-11 | 5.976e-08 | 5.976e-11
90 | 80 | 5 | 12 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 40.9091 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.5573 | 35 | 72.2855 | 485.3455 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.612 | 1.5931 | 0.40673 | 0 | 1.1864 | 1.5772 | 0.41931 | 0 | 1.5456 | 0.42786 | 0 | 1.1178 | 1.1146 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5693 | 1.4468 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012579 | 0.0085572 | 0.012579 | 0.0085572 | 0.021136 | 0.0031989 | 0.07181 | 0.92178 | 2.2771 | 3.1989 | 44.4622 | 43.1416 | 41.771 | 40.5303 | 5 | 78.4863 | 2.2718 | 15 | 64.6545 | 0.6 | 4.9091 | 1.5856e-11 | 2.75 | 1.5856e-11 | 1.5856e-08 | 1.5856e-11
90 | 80 | 5 | 13 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 41.3793 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.8318 | 35 | 72.752 | 485.3478 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 34.7577 | 1.5931 | 0.41283 | 0 | 1.1803 | 1.5772 | 0.4256 | 0 | 1.5457 | 0.43429 | 0 | 1.1114 | 1.1082 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5633 | 1.4529 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012768 | 0.0086857 | 0.012768 | 0.0086857 | 0.021454 | 0.0032085 | 0.072138 | 0.92178 | 2.2867 | 3.2085 | 44.2339 | 42.9201 | 41.5304 | 40.2969 | 5 | 78.4839 | 2.0798 | 15 | 64.6522 | 0.6 | 5.3793 | -4.1979e-13 | 2.75 | -4.1956e-13 | -4.1956e-10 | 2.3874e-12
90 | 80 | 5 | 14 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 41.8605 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.113 | 35 | 73.2269 | 485.3524 | 730 | 550 | 9.0429 | 11.9094 | 34.9063 | 1.5932 | 0.41908 | 0 | 1.1741 | 1.5772 | 0.43204 | 0 | 1.5457 | 0.44086 | 0 | 1.1048 | 1.1016 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5572 | 1.4591 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047476 | 0.012961 | 0.0088171 | 0.012961 | 0.0088171 | 0.021778 | 0.0032183 | 0.072473 | 0.92178 | 2.2965 | 3.2183 | 44.0011 | 42.6942 | 41.285 | 40.0588 | 5 | 78.4793 | 1.8861 | 15 | 64.6476 | 0.6 | 5.8605 | -6.6101e-13 | 2.75 | -6.6077e-13 | -6.6077e-10 | 1.2506e-12
90 | 80 | 5 | 15 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 42.3529 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.4012 | 35 | 73.7105 | 485.3594 | 730 | 550 | 9.0432 | 11.9094 | 35.0579 | 1.5932 | 0.42546 | 0 | 1.1678 | 1.5773 | 0.43862 | 0 | 1.5457 | 0.44757 | 0 | 1.0982 | 1.0949 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5511 | 1.4654 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047478 | 0.013159 | 0.0089515 | 0.013159 | 0.0089515 | 0.02211 | 0.0032282 | 0.072816 | 0.92178 | 2.3064 | 3.2282 | 43.7635 | 42.4637 | 41.0346 | 39.8159 | 5 | 78.4723 | 1.6907 | 15 | 64.6406 | 0.6 | 6.3529 | 2.8866e-12 | 2.75 | 2.8866e-12 | 2.8866e-09 | 2.8866e-12
90 | 80 | 6 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 36 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.358 | 35 | 67.6681 | 485.4353 | 730 | 550 | 9.0461 | 11.9094 | 33.1226 | 1.5937 | 0.3451 | 0 | 1.2486 | 1.5778 | 0.35578 | 0 | 1.5462 | 0.36304 | 0 | 1.1832 | 1.1801 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03516 | 5.6298 | 1.3845 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015937 | 0.031556 | 0.047493 | 0.010673 | 0.0072607 | 0.010673 | 0.0072607 | 0.017934 | 0.0031009 | 0.068528 | 0.92178 | 2.1791 | 3.1009 | 46.7949 | 45.4051 | 44.2267 | 42.9131 | 5 | 78.3964 | 3.6899 | 15 | 64.5647 | 0.72 | 0 | 4.1211e-14 | 2.75 | 4.1444e-14 | 4.1444e-11 | 1.08e-12
90 | 80 | 6 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 36.3636 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.5683 | 35 | 68.0516 | 485.4196 | 730 | 550 | 9.0455 | 11.9094 | 33.2395 | 1.5936 | 0.34988 | 0 | 1.2438 | 1.5777 | 0.3607 | 0 | 1.5461 | 0.36806 | 0 | 1.1781 | 1.175 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035157 | 5.6244 | 1.3894 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015936 | 0.031554 | 0.04749 | 0.010821 | 0.0073613 | 0.010821 | 0.0073613 | 0.018182 | 0.0031086 | 0.068781 | 0.92178 | 2.1868 | 3.1086 | 46.6118 | 45.2273 | 44.0341 | 42.7262 | 5 | 78.4122 | 3.5167 | 15 | 64.5804 | 0.72 | 0.36364 | -6.9849e-15 | 2.75 | -6.9849e-15 | -6.9849e-12 | 5.6843e-14
90 | 80 | 6 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.7832 | 35 | 68.4413 | 485.4052 | 730 | 550 | 9.045 | 11.9094 | 33.3585 | 1.5935 | 0.35475 | 0 | 1.2388 | 1.5776 | 0.36572 | 0 | 1.546 | 0.37319 | 0 | 1.1729 | 1.1697 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035155 | 5.619 | 1.3944 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.031552 | 0.047487 | 0.010972 | 0.0074638 | 0.010972 | 0.0074638 | 0.018436 | 0.0031164 | 0.069039 | 0.92178 | 2.1946 | 3.1164 | 46.4254 | 45.0465 | 43.8381 | 42.536 | 5 | 78.4266 | 3.342 | 15 | 64.5948 | 0.72 | 0.73469 | -7.9162e-15 | 2.75 | -7.9162e-15 | -7.9162e-12 | 7.9581e-13
90 | 80 | 6 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 37.1134 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.0028 | 35 | 68.8371 | 485.3921 | 730 | 550 | 9.0444 | 11.9094 | 33.4796 | 1.5934 | 0.35972 | 0 | 1.2337 | 1.5775 | 0.37085 | 0 | 1.546 | 0.37842 | 0 | 1.1675 | 1.1644 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035153 | 5.6136 | 1.3994 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.03155 | 0.047485 | 0.011125 | 0.0075683 | 0.011125 | 0.0075683 | 0.018694 | 0.0031244 | 0.069303 | 0.92178 | 2.2026 | 3.1244 | 46.2358 | 44.8626 | 43.6386 | 42.3425 | 5 | 78.4396 | 3.1657 | 15 | 64.6079 | 0.72 | 1.1134 | 2.9894e-10 | 2.75 | 2.9894e-10 | 2.9894e-07 | 2.9894e-10
90 | 80 | 6 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 37.5 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.2272 | 35 | 69.2394 | 485.3805 | 730 | 550 | 9.044 | 11.9094 | 33.6028 | 1.5934 | 0.36479 | 0 | 1.2286 | 1.5774 | 0.37607 | 0 | 1.5459 | 0.38375 | 0 | 1.1621 | 1.159 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035152 | 5.6081 | 1.4046 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.031549 | 0.047482 | 0.011282 | 0.0076749 | 0.011282 | 0.0076749 | 0.018957 | 0.0031325 | 0.069572 | 0.92178 | 2.2107 | 3.1325 | 46.0429 | 44.6754 | 43.4356 | 42.1455 | 5 | 78.4512 | 2.9878 | 15 | 64.6195 | 0.72 | 1.5 | -2.0494e-12 | 2.75 | -2.0489e-12 | -2.0489e-09 | 2.2908e-11
90 | 80 | 6 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 37.8947 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.4566 | 35 | 69.6482 | 485.3704 | 730 | 550 | 9.0436 | 11.9094 | 33.7282 | 1.5933 | 0.36996 | 0 | 1.2233 | 1.5774 | 0.3814 | 0 | 1.5458 | 0.38919 | 0 | 1.1566 | 1.1535 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03515 | 5.6025 | 1.4098 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.04748 | 0.011442 | 0.0077837 | 0.011442 | 0.0077837 | 0.019226 | 0.0031407 | 0.069847 | 0.92178 | 2.219 | 3.1407 | 45.8465 | 44.4848 | 43.2289 | 41.945 | 5 | 78.4613 | 2.8084 | 15 | 64.6296 | 0.72 | 1.8947 | 4.3725e-10 | 2.75 | 4.3725e-10 | 4.3725e-07 | 4.3725e-10
90 | 80 | 6 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 38.2979 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.6911 | 35 | 70.0638 | 485.3619 | 730 | 550 | 9.0433 | 11.9094 | 33.8559 | 1.5932 | 0.37524 | 0 | 1.218 | 1.5773 | 0.38684 | 0 | 1.5458 | 0.39474 | 0 | 1.151 | 1.1479 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.5969 | 1.4152 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047478 | 0.011605 | 0.0078947 | 0.011605 | 0.0078947 | 0.0195 | 0.0031491 | 0.070127 | 0.92178 | 2.2274 | 3.1491 | 45.6466 | 44.2908 | 43.0184 | 41.7407 | 5 | 78.4698 | 2.6273 | 15 | 64.6381 | 0.72 | 2.2979 | 4.9178e-10 | 2.75 | 4.9178e-10 | 4.9178e-07 | 4.9178e-10
90 | 80 | 6 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 38.7097 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.9309 | 35 | 70.4863 | 485.355 | 730 | 550 | 9.043 | 11.9094 | 33.9859 | 1.5932 | 0.38062 | 0 | 1.2126 | 1.5773 | 0.39239 | 0 | 1.5457 | 0.4004 | 0 | 1.1453 | 1.1422 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5913 | 1.4206 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.011772 | 0.008008 | 0.011772 | 0.008008 | 0.01978 | 0.0031577 | 0.070414 | 0.92178 | 2.2359 | 3.1577 | 45.443 | 44.0933 | 42.8041 | 41.5328 | 5 | 78.4767 | 2.4446 | 15 | 64.645 | 0.72 | 2.7097 | 3.7203e-10 | 2.75 | 3.7203e-10 | 3.7203e-07 | 3.7203e-10
90 | 80 | 6 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 39.1304 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.1762 | 35 | 70.9159 | 485.3499 | 730 | 550 | 9.0428 | 11.9094 | 34.1183 | 1.5932 | 0.38612 | 0 | 1.207 | 1.5772 | 0.39806 | 0 | 1.5457 | 0.40618 | 0 | 1.1395 | 1.1363 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5856 | 1.4261 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031544 | 0.047476 | 0.011942 | 0.0081237 | 0.011942 | 0.0081237 | 0.020066 | 0.0031664 | 0.070708 | 0.92178 | 2.2446 | 3.1664 | 45.2356 | 43.8921 | 42.5857 | 41.3209 | 5 | 78.4818 | 2.2604 | 15 | 64.6501 | 0.72 | 3.1304 | 2.3283e-10 | 2.75 | 2.3283e-10 | 2.3283e-07 | 2.3283e-10
90 | 80 | 6 | 9 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 39.5604 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.4273 | 35 | 71.3528 | 485.3466 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 34.2531 | 1.5931 | 0.39173 | 0 | 1.2014 | 1.5772 | 0.40385 | 0 | 1.5457 | 0.41209 | 0 | 1.1336 | 1.1304 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5798 | 1.4318 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012115 | 0.0082418 | 0.012115 | 0.0082418 | 0.020357 | 0.0031753 | 0.071008 | 0.92178 | 2.2535 | 3.1753 | 45.0243 | 43.6871 | 42.3632 | 41.105 | 5 | 78.4851 | 2.0745 | 15 | 64.6534 | 0.72 | 3.5604 | 1.2073e-10 | 2.75 | 1.2073e-10 | 1.2073e-07 | 1.2073e-10
90 | 80 | 6 | 10 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 40 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.6841 | 35 | 71.7972 | 485.3452 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.3906 | 1.5931 | 0.39747 | 0 | 1.1957 | 1.5772 | 0.40976 | 0 | 1.5456 | 0.41812 | 0 | 1.1275 | 1.1243 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5741 | 1.4375 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012293 | 0.0083625 | 0.012293 | 0.0083625 | 0.020655 | 0.0031843 | 0.071315 | 0.92178 | 2.2625 | 3.1843 | 44.8091 | 43.4782 | 42.1364 | 40.8849 | 5 | 78.4866 | 1.8869 | 15 | 64.6548 | 0.72 | 4 | 4.8042e-11 | 2.75 | 4.8042e-11 | 4.8042e-08 | 4.8042e-11
90 | 80 | 6 | 11 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 40.4494 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.9471 | 35 | 72.2494 | 485.3457 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.5306 | 1.5931 | 0.40333 | 0 | 1.1898 | 1.5772 | 0.4158 | 0 | 1.5456 | 0.42429 | 0 | 1.1214 | 1.1182 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5682 | 1.4434 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012474 | 0.0084857 | 0.012474 | 0.0084857 | 0.02096 | 0.0031935 | 0.071628 | 0.92178 | 2.2718 | 3.1935 | 44.5896 | 43.2653 | 41.9052 | 40.6606 | 5 | 78.486 | 1.6977 | 15 | 64.6543 | 0.72 | 4.4494 | 1.1416e-11 | 2.75 | 1.1416e-11 | 1.1416e-08 | 1.1416e-11
90 | 80 | 6 | 12 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 40.9091 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.2164 | 35 | 72.7095 | 485.3484 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 34.6734 | 1.5931 | 0.40931 | 0 | 1.1838 | 1.5772 | 0.42197 | 0 | 1.5457 | 0.43059 | 0 | 1.1151 | 1.1119 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5623 | 1.4494 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047476 | 0.012659 | 0.0086117 | 0.012659 | 0.0086117 | 0.021271 | 0.0032029 | 0.071949 | 0.92178 | 2.2811 | 3.2029 | 44.3659 | 43.0482 | 41.6695 | 40.4319 | 5 | 78.4834 | 1.5068 | 15 | 64.6516 | 0.72 | 4.9091 | -9.8115e-13 | 2.75 | -9.8115e-13 | -9.8115e-10 | 9.8068e-13
90 | 80 | 6 | 13 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 41.3793 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.4922 | 35 | 73.1779 | 485.3532 | 730 | 550 | 9.0429 | 11.9094 | 34.8191 | 1.5932 | 0.41544 | 0 | 1.1777 | 1.5772 | 0.42828 | 0 | 1.5457 | 0.43702 | 0 | 1.1087 | 1.1055 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5564 | 1.4554 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.012849 | 0.0087405 | 0.012849 | 0.0087405 | 0.021589 | 0.0032125 | 0.072278 | 0.92178 | 2.2907 | 3.2125 | 44.1378 | 42.8268 | 41.429 | 40.1986 | 5 | 78.4785 | 1.3143 | 15 | 64.6468 | 0.72 | 5.3793 | -9.1037e-14 | 2.75 | -9.0804e-14 | -9.0804e-11 | 2.3874e-12
90 | 80 | 6 | 14 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 41.8605 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.7747 | 35 | 73.6546 | 485.3603 | 730 | 550 | 9.0432 | 11.9094 | 34.9676 | 1.5932 | 0.42169 | 0 | 1.1715 | 1.5773 | 0.43474 | 0 | 1.5457 | 0.44361 | 0 | 1.1021 | 1.0989 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5504 | 1.4616 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047478 | 0.013042 | 0.0088722 | 0.013042 | 0.0088722 | 0.021914 | 0.0032223 | 0.072615 | 0.92178 | 2.3005 | 3.2223 | 43.9051 | 42.6011 | 41.1837 | 39.9605 | 5 | 78.4714 | 1.1201 | 15 | 64.6397 | 0.72 | 5.8605 | 3.556e-12 | 2.75 | 3.5558e-12 | 3.5558e-09 | 3.5563e-12
90 | 80 | 6 | 15 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 42.3529 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.0643 | 35 | 74.1401 | 485.3699 | 730 | 550 | 9.0436 | 11.9094 | 35.1191 | 1.5933 | 0.4281 | 0 | 1.1652 | 1.5774 | 0.44134 | 0 | 1.5458 | 0.45034 | 0 | 1.0955 | 1.0922 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03515 | 5.5444 | 1.468 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.04748 | 0.01324 | 0.0090068 | 0.01324 | 0.0090068 | 0.022247 | 0.0032323 | 0.072959 | 0.92178 | 2.3105 | 3.2323 | 43.6676 | 42.3707 | 40.9334 | 39.7176 | 5 | 78.4619 | 0.92424 | 15 | 64.6301 | 0.72 | 6.3529 | 5.041e-12 | 2.75 | 5.0408e-12 | 5.0408e-09 | 5.0412e-12
90 | 80 | 7 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 36 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.006 | 35 | 68.0834 | 485.4124 | 730 | 550 | 9.0452 | 11.9094 | 33.1859 | 1.5936 | 0.34759 | 0 | 1.246 | 1.5776 | 0.35834 | 0 | 1.5461 | 0.36565 | 0 | 1.1804 | 1.1773 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035156 | 5.6218 | 1.3872 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015936 | 0.031553 | 0.047489 | 0.01075 | 0.0073131 | 0.01075 | 0.0073131 | 0.018063 | 0.0031051 | 0.068657 | 0.92178 | 2.1833 | 3.1051 | 46.6958 | 45.3089 | 44.1227 | 42.8122 | 5 | 78.4193 | 2.9226 | 15 | 64.5876 | 0.84 | 0 | -4.6333e-14 | 2.75 | -4.61e-14 | -4.61e-11 | 1.0232e-12
90 | 80 | 7 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 36.3636 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.2173 | 35 | 68.4686 | 485.399 | 730 | 550 | 9.0447 | 11.9094 | 33.3028 | 1.5935 | 0.35238 | 0 | 1.2411 | 1.5776 | 0.36328 | 0 | 1.546 | 0.37069 | 0 | 1.1753 | 1.1722 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035154 | 5.6165 | 1.3921 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.031551 | 0.047486 | 0.010898 | 0.0074138 | 0.010898 | 0.0074138 | 0.018312 | 0.0031128 | 0.068911 | 0.92178 | 2.191 | 3.1128 | 46.5128 | 45.1313 | 43.9302 | 42.6255 | 5 | 78.4327 | 2.7487 | 15 | 64.601 | 0.84 | 0.36364 | 2.4447e-14 | 2.75 | 2.468e-14 | 2.468e-11 | 1.08e-12
90 | 80 | 7 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.4332 | 35 | 68.86 | 485.3869 | 730 | 550 | 9.0442 | 11.9094 | 33.4217 | 1.5934 | 0.35726 | 0 | 1.2361 | 1.5775 | 0.36831 | 0 | 1.5459 | 0.37583 | 0 | 1.1701 | 1.167 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035152 | 5.6112 | 1.397 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.031549 | 0.047484 | 0.011049 | 0.0075166 | 0.011049 | 0.0075166 | 0.018566 | 0.0031206 | 0.06917 | 0.92178 | 2.1988 | 3.1206 | 46.3266 | 44.9507 | 43.7344 | 42.4354 | 5 | 78.4448 | 2.5733 | 15 | 64.6131 | 0.84 | 0.73469 | 2.1753e-10 | 2.75 | 2.1753e-10 | 2.1753e-07 | 2.1753e-10
90 | 80 | 7 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 37.1134 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.6538 | 35 | 69.2575 | 485.3762 | 730 | 550 | 9.0438 | 11.9094 | 33.5426 | 1.5933 | 0.36224 | 0 | 1.2311 | 1.5774 | 0.37345 | 0 | 1.5459 | 0.38107 | 0 | 1.1648 | 1.1617 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035151 | 5.6058 | 1.4021 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031548 | 0.047481 | 0.011203 | 0.0076213 | 0.011203 | 0.0076213 | 0.018825 | 0.0031285 | 0.069435 | 0.92178 | 2.2068 | 3.1285 | 46.1373 | 44.7669 | 43.5351 | 42.242 | 5 | 78.4555 | 2.3963 | 15 | 64.6238 | 0.84 | 1.1134 | 1.5519e-10 | 2.75 | 1.5519e-10 | 1.5519e-07 | 2.4266e-10
90 | 80 | 7 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 37.5 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.8793 | 35 | 69.6615 | 485.367 | 730 | 550 | 9.0435 | 11.9094 | 33.6657 | 1.5933 | 0.36732 | 0 | 1.2259 | 1.5773 | 0.37868 | 0 | 1.5458 | 0.38641 | 0 | 1.1594 | 1.1562 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.6004 | 1.4072 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.047479 | 0.01136 | 0.0077282 | 0.01136 | 0.0077282 | 0.019089 | 0.0031366 | 0.069705 | 0.92178 | 2.2148 | 3.1366 | 45.9445 | 44.5799 | 43.3322 | 42.0452 | 5 | 78.4647 | 2.2177 | 15 | 64.633 | 0.84 | 1.5 | 4.9974e-10 | 2.75 | 4.9974e-10 | 4.9974e-07 | 4.9974e-10
90 | 80 | 7 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 37.8947 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.1097 | 35 | 70.0721 | 485.3593 | 730 | 550 | 9.0432 | 11.9094 | 33.791 | 1.5932 | 0.3725 | 0 | 1.2207 | 1.5773 | 0.38402 | 0 | 1.5457 | 0.39186 | 0 | 1.1539 | 1.1507 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5949 | 1.4125 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047478 | 0.011521 | 0.0078372 | 0.011521 | 0.0078372 | 0.019358 | 0.0031449 | 0.069981 | 0.92178 | 2.2231 | 3.1449 | 45.7483 | 44.3895 | 43.1256 | 41.8448 | 5 | 78.4724 | 2.0376 | 15 | 64.6407 | 0.84 | 1.8947 | 4.5701e-10 | 2.75 | 4.5701e-10 | 4.5701e-07 | 4.5701e-10
90 | 80 | 7 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 38.2979 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.3454 | 35 | 70.4894 | 485.3532 | 730 | 550 | 9.0429 | 11.9094 | 33.9185 | 1.5932 | 0.37779 | 0 | 1.2154 | 1.5772 | 0.38948 | 0 | 1.5457 | 0.39742 | 0 | 1.1483 | 1.1451 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5894 | 1.4178 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.011684 | 0.0079485 | 0.011684 | 0.0079485 | 0.019633 | 0.0031533 | 0.070263 | 0.92178 | 2.2315 | 3.1533 | 45.5485 | 44.1957 | 42.9153 | 41.6407 | 5 | 78.4786 | 1.856 | 15 | 64.6468 | 0.84 | 2.2979 | 3.2492e-10 | 2.75 | 3.2492e-10 | 3.2492e-07 | 3.2492e-10
90 | 80 | 7 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 38.7097 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.5863 | 35 | 70.9136 | 485.3487 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 34.0484 | 1.5931 | 0.38319 | 0 | 1.21 | 1.5772 | 0.39504 | 0 | 1.5457 | 0.4031 | 0 | 1.1426 | 1.1394 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5838 | 1.4232 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047476 | 0.011851 | 0.0080621 | 0.011851 | 0.0080621 | 0.019913 | 0.0031618 | 0.070551 | 0.92178 | 2.24 | 3.1618 | 45.3451 | 43.9983 | 42.7011 | 41.4328 | 5 | 78.483 | 1.6727 | 15 | 64.6513 | 0.84 | 2.7097 | 1.9452e-10 | 2.75 | 1.9451e-10 | 1.9451e-07 | 1.9452e-10
90 | 80 | 7 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 39.1304 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.8329 | 35 | 71.345 | 485.346 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.1807 | 1.5931 | 0.3887 | 0 | 1.2044 | 1.5772 | 0.40072 | 0 | 1.5456 | 0.4089 | 0 | 1.1367 | 1.1336 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5782 | 1.4288 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012022 | 0.008178 | 0.012022 | 0.008178 | 0.0202 | 0.0031705 | 0.070845 | 0.92178 | 2.2487 | 3.1705 | 45.1379 | 43.7972 | 42.4828 | 41.221 | 5 | 78.4857 | 1.4878 | 15 | 64.654 | 0.84 | 3.1304 | 9.6082e-11 | 2.75 | 9.6082e-11 | 9.6082e-08 | 9.6082e-11
90 | 80 | 7 | 9 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 39.5604 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.0851 | 35 | 71.7838 | 485.3451 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.3154 | 1.5931 | 0.39433 | 0 | 1.1988 | 1.5772 | 0.40652 | 0 | 1.5456 | 0.41482 | 0 | 1.1308 | 1.1276 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5726 | 1.4344 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012196 | 0.0082964 | 0.012196 | 0.0082964 | 0.020492 | 0.0031794 | 0.071146 | 0.92178 | 2.2576 | 3.1794 | 44.9268 | 43.5924 | 42.2604 | 41.0053 | 5 | 78.4866 | 1.3014 | 15 | 64.6549 | 0.84 | 3.5604 | 3.5534e-11 | 2.75 | 3.5533e-11 | 3.5533e-08 | 3.5533e-11
90 | 80 | 7 | 10 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 40 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.3433 | 35 | 72.23 | 485.3461 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.4528 | 1.5931 | 0.40007 | 0 | 1.1931 | 1.5772 | 0.41245 | 0 | 1.5456 | 0.42087 | 0 | 1.1248 | 1.1216 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5669 | 1.4401 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012373 | 0.0084173 | 0.012373 | 0.0084173 | 0.020791 | 0.0031884 | 0.071454 | 0.92178 | 2.2666 | 3.1884 | 44.7116 | 43.3836 | 42.0337 | 40.7853 | 5 | 78.4856 | 1.1133 | 15 | 64.6539 | 0.84 | 4 | 6.5137e-12 | 2.75 | 6.5137e-12 | 6.5137e-09 | 6.5137e-12
90 | 80 | 7 | 11 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 40.4494 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.6076 | 35 | 72.6841 | 485.3492 | 730 | 550 | 9.0428 | 11.9094 | 34.5927 | 1.5931 | 0.40595 | 0 | 1.1872 | 1.5772 | 0.4185 | 0 | 1.5457 | 0.42704 | 0 | 1.1186 | 1.1154 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5611 | 1.446 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047476 | 0.012555 | 0.0085409 | 0.012555 | 0.0085409 | 0.021096 | 0.0031976 | 0.071769 | 0.92178 | 2.2758 | 3.1976 | 44.4923 | 43.1709 | 41.8026 | 40.5611 | 5 | 78.4825 | 0.92353 | 15 | 64.6508 | 0.84 | 4.4494 | -1.0738e-12 | 2.75 | -1.0733e-12 | -1.0733e-09 | 2.1032e-12
90 | 80 | 7 | 12 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 40.9091 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.8782 | 35 | 73.1461 | 485.3543 | 730 | 550 | 9.043 | 11.9094 | 34.7355 | 1.5932 | 0.41195 | 0 | 1.1812 | 1.5772 | 0.42469 | 0 | 1.5457 | 0.43336 | 0 | 1.1123 | 1.1091 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5553 | 1.4519 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.012741 | 0.0086671 | 0.012741 | 0.0086671 | 0.021408 | 0.003207 | 0.072092 | 0.92178 | 2.2852 | 3.207 | 44.2687 | 42.9539 | 41.567 | 40.3324 | 5 | 78.4774 | 0.73218 | 15 | 64.6457 | 0.84 | 4.9091 | 4.5798e-13 | 2.75 | 4.5728e-13 | 4.5728e-10 | 4.5775e-13
90 | 80 | 7 | 13 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 41.3793 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.1555 | 35 | 73.6163 | 485.3617 | 730 | 550 | 9.0433 | 11.9094 | 34.881 | 1.5932 | 0.41808 | 0 | 1.1751 | 1.5773 | 0.43101 | 0 | 1.5458 | 0.43981 | 0 | 1.1059 | 1.1027 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.5494 | 1.458 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047478 | 0.01293 | 0.0087962 | 0.01293 | 0.0087962 | 0.021727 | 0.0032166 | 0.072422 | 0.92178 | 2.2948 | 3.2166 | 44.0407 | 42.7327 | 41.3266 | 40.0992 | 5 | 78.47 | 0.53918 | 15 | 64.6383 | 0.84 | 5.3793 | 4.1837e-12 | 2.75 | 4.1835e-12 | 4.1835e-09 | 4.1835e-12
90 | 80 | 7 | 14 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 41.8605 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.4395 | 35 | 74.095 | 485.3714 | 730 | 550 | 9.0436 | 11.9094 | 35.0294 | 1.5933 | 0.42436 | 0 | 1.1689 | 1.5774 | 0.43748 | 0 | 1.5458 | 0.44641 | 0 | 1.0994 | 1.0962 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03515 | 5.5435 | 1.4642 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.04748 | 0.013124 | 0.0089282 | 0.013124 | 0.0089282 | 0.022053 | 0.0032264 | 0.072759 | 0.92178 | 2.3046 | 3.2264 | 43.8081 | 42.507 | 41.0814 | 39.8612 | 5 | 78.4604 | 0.34453 | 15 | 64.6286 | 0.84 | 5.8605 | 4.5544e-12 | 2.75 | 4.5542e-12 | 4.5542e-09 | 4.5537e-12
90 | 80 | 7 | 15 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 42.3529 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.7306 | 35 | 74.5824 | 485.3835 | 730 | 550 | 9.0441 | 11.9094 | 35.1809 | 1.5934 | 0.43077 | 0 | 1.1626 | 1.5774 | 0.4441 | 0 | 1.5459 | 0.45316 | 0 | 1.0927 | 1.0895 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035152 | 5.5376 | 1.4706 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.031549 | 0.047483 | 0.013323 | 0.0090632 | 0.013323 | 0.0090632 | 0.022386 | 0.0032363 | 0.073105 | 0.92178 | 2.3145 | 3.2363 | 43.5708 | 42.2767 | 40.8311 | 39.6183 | 5 | 78.4483 | 0.14824 | 15 | 64.6165 | 0.84 | 6.3529 | 2.0759e-12 | 2.75 | 2.0755e-12 | 2.0755e-09 | 2.1032e-12
90 | 80 | 8 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 36 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.6563 | 35 | 68.5114 | 485.3925 | 730 | 550 | 9.0445 | 11.9094 | 33.2499 | 1.5934 | 0.35012 | 0 | 1.2433 | 1.5775 | 0.36095 | 0 | 1.546 | 0.36832 | 0 | 1.1776 | 1.1745 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035153 | 5.6137 | 1.3898 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.03155 | 0.047485 | 0.010828 | 0.0073663 | 0.010828 | 0.0073663 | 0.018195 | 0.0031093 | 0.068789 | 0.92178 | 2.1875 | 3.1093 | 46.5957 | 45.2118 | 44.0178 | 42.7104 | 5 | 78.4392 | 2.145 | 15 | 64.6075 | 0.96 | 0 | 2.9776e-10 | 2.75 | 2.9776e-10 | 2.9776e-07 | 2.9776e-10
90 | 80 | 8 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 36.3636 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.8687 | 35 | 68.8983 | 485.3814 | 730 | 550 | 9.044 | 11.9094 | 33.3666 | 1.5934 | 0.35492 | 0 | 1.2384 | 1.5774 | 0.3659 | 0 | 1.5459 | 0.37337 | 0 | 1.1725 | 1.1694 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035152 | 5.6085 | 1.3947 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.031549 | 0.047482 | 0.010977 | 0.0074673 | 0.010977 | 0.0074673 | 0.018444 | 0.003117 | 0.069044 | 0.92178 | 2.1952 | 3.117 | 46.413 | 45.0344 | 43.8254 | 42.5238 | 5 | 78.4503 | 1.9704 | 15 | 64.6186 | 0.96 | 0.36364 | 6.7733e-12 | 2.75 | 6.773e-12 | 6.773e-09 | 3.2117e-11
90 | 80 | 8 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.0857 | 35 | 69.2914 | 485.3717 | 730 | 550 | 9.0436 | 11.9094 | 33.4853 | 1.5933 | 0.35982 | 0 | 1.2335 | 1.5774 | 0.37094 | 0 | 1.5458 | 0.37851 | 0 | 1.1673 | 1.1642 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03515 | 5.6033 | 1.3997 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.04748 | 0.011128 | 0.0075703 | 0.011128 | 0.0075703 | 0.018699 | 0.0031248 | 0.069304 | 0.92178 | 2.203 | 3.1248 | 46.227 | 44.854 | 43.6297 | 42.3339 | 5 | 78.46 | 1.7943 | 15 | 64.6283 | 0.96 | 0.73469 | 3.9522e-10 | 2.75 | 3.9522e-10 | 3.9522e-07 | 3.9522e-10
90 | 80 | 8 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 37.1134 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.3074 | 35 | 69.6908 | 485.3634 | 730 | 550 | 9.0433 | 11.9094 | 33.6061 | 1.5932 | 0.36481 | 0 | 1.2284 | 1.5773 | 0.37609 | 0 | 1.5458 | 0.38377 | 0 | 1.162 | 1.1589 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.5979 | 1.4047 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047479 | 0.011283 | 0.0076753 | 0.011283 | 0.0076753 | 0.018958 | 0.0031327 | 0.069569 | 0.92178 | 2.2109 | 3.1327 | 46.0378 | 44.6704 | 43.4305 | 42.1406 | 5 | 78.4684 | 1.6167 | 15 | 64.6366 | 0.96 | 1.1134 | 5.0315e-10 | 2.75 | 5.0315e-10 | 5.0315e-07 | 5.0315e-10
90 | 80 | 8 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 37.5 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.534 | 35 | 70.0965 | 485.3565 | 730 | 550 | 9.0431 | 11.9094 | 33.7291 | 1.5932 | 0.3699 | 0 | 1.2233 | 1.5773 | 0.38134 | 0 | 1.5457 | 0.38912 | 0 | 1.1566 | 1.1535 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5926 | 1.4099 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.01144 | 0.0077824 | 0.01144 | 0.0077824 | 0.019223 | 0.0031408 | 0.069841 | 0.92178 | 2.219 | 3.1408 | 45.8452 | 44.4836 | 43.2278 | 41.9439 | 5 | 78.4752 | 1.4375 | 15 | 64.6435 | 0.96 | 1.5 | 4.0476e-10 | 2.75 | 4.0476e-10 | 4.0476e-07 | 4.0476e-10
90 | 80 | 8 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 37.8947 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.7657 | 35 | 70.5089 | 485.3512 | 730 | 550 | 9.0428 | 11.9094 | 33.8543 | 1.5932 | 0.37509 | 0 | 1.2181 | 1.5772 | 0.38669 | 0 | 1.5457 | 0.39459 | 0 | 1.1511 | 1.1479 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5872 | 1.4151 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047476 | 0.011601 | 0.0078917 | 0.011601 | 0.0078917 | 0.019493 | 0.003149 | 0.070118 | 0.92178 | 2.2273 | 3.149 | 45.6492 | 44.2933 | 43.0214 | 41.7436 | 5 | 78.4805 | 1.2568 | 15 | 64.6488 | 0.96 | 1.8947 | 2.7085e-10 | 2.75 | 2.7085e-10 | 2.7085e-07 | 2.7085e-10
90 | 80 | 8 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 38.2979 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.0026 | 35 | 70.928 | 485.3475 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 33.9817 | 1.5931 | 0.38039 | 0 | 1.2127 | 1.5772 | 0.39216 | 0 | 1.5457 | 0.40016 | 0 | 1.1455 | 1.1423 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5818 | 1.4204 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.011765 | 0.0080032 | 0.011765 | 0.0080032 | 0.019768 | 0.0031574 | 0.070401 | 0.92178 | 2.2356 | 3.1574 | 45.4496 | 44.0997 | 42.8112 | 41.5396 | 5 | 78.4842 | 1.0746 | 15 | 64.6525 | 0.96 | 2.2979 | 1.54e-10 | 2.75 | 1.54e-10 | 1.54e-07 | 1.54e-10
90 | 80 | 8 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 38.7097 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.2449 | 35 | 71.3541 | 485.3455 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.1115 | 1.5931 | 0.3858 | 0 | 1.2073 | 1.5772 | 0.39774 | 0 | 1.5456 | 0.40585 | 0 | 1.1398 | 1.1366 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5763 | 1.4259 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.011932 | 0.0081171 | 0.011932 | 0.0081171 | 0.020049 | 0.003166 | 0.07069 | 0.92178 | 2.2442 | 3.166 | 45.2463 | 43.9024 | 42.597 | 41.3319 | 5 | 78.4863 | 0.89076 | 15 | 64.6545 | 0.96 | 2.7097 | 7.1494e-11 | 2.75 | 7.1494e-11 | 7.1494e-08 | 7.1494e-11
90 | 80 | 8 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 39.1304 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.4927 | 35 | 71.7873 | 485.3452 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.2437 | 1.5931 | 0.39133 | 0 | 1.2018 | 1.5772 | 0.40343 | 0 | 1.5456 | 0.41166 | 0 | 1.134 | 1.1308 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5707 | 1.4314 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012103 | 0.0082333 | 0.012103 | 0.0082333 | 0.020336 | 0.0031747 | 0.070986 | 0.92178 | 2.2529 | 3.1747 | 45.0392 | 43.7015 | 42.3789 | 41.1202 | 5 | 78.4865 | 0.70536 | 15 | 64.6548 | 0.96 | 3.1304 | 2.3307e-11 | 2.75 | 2.3307e-11 | 2.3307e-08 | 2.3308e-11
90 | 80 | 8 | 9 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 39.5604 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.7463 | 35 | 72.2279 | 485.3468 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 34.3783 | 1.5931 | 0.39697 | 0 | 1.1962 | 1.5772 | 0.40925 | 0 | 1.5457 | 0.4176 | 0 | 1.1281 | 1.1249 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5652 | 1.437 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012277 | 0.0083519 | 0.012277 | 0.0083519 | 0.020629 | 0.0031835 | 0.071288 | 0.92178 | 2.2617 | 3.1835 | 44.8282 | 43.4968 | 42.1566 | 40.9045 | 5 | 78.4849 | 0.51836 | 15 | 64.6532 | 0.96 | 3.5604 | 2.5858e-12 | 2.75 | 2.5854e-12 | 2.5854e-09 | 2.5858e-12
90 | 80 | 8 | 10 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 40 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.0059 | 35 | 72.6761 | 485.3504 | 730 | 550 | 9.0428 | 11.9094 | 34.5156 | 1.5932 | 0.40273 | 0 | 1.1904 | 1.5772 | 0.41519 | 0 | 1.5457 | 0.42366 | 0 | 1.122 | 1.1188 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5595 | 1.4428 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031544 | 0.047476 | 0.012456 | 0.0084732 | 0.012456 | 0.0084732 | 0.020929 | 0.0031925 | 0.071597 | 0.92178 | 2.2708 | 3.1925 | 44.6132 | 43.2882 | 41.93 | 40.6846 | 5 | 78.4814 | 0.32978 | 15 | 64.6496 | 0.96 | 4 | -1.4992e-12 | 2.75 | -1.499e-12 | -1.499e-09 | 1.499e-12
90 | 80 | 8 | 11 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 40.4494 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.2716 | 35 | 73.132 | 485.3559 | 730 | 550 | 9.043 | 11.9094 | 34.6554 | 1.5932 | 0.40862 | 0 | 1.1846 | 1.5773 | 0.42125 | 0 | 1.5457 | 0.42985 | 0 | 1.1159 | 1.1127 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5539 | 1.4486 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.012638 | 0.008597 | 0.012638 | 0.008597 | 0.021235 | 0.0032017 | 0.071914 | 0.92178 | 2.28 | 3.2017 | 44.3941 | 43.0755 | 41.699 | 40.4605 | 5 | 78.4758 | 0.13959 | 15 | 64.6441 | 0.96 | 4.4494 | 1.8282e-12 | 2.75 | 1.8282e-12 | 1.8282e-09 | 2.2169e-12
90 | 80 | 8 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 40.9091 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.5438 | 35 | 73.596 | 485.3636 | 730 | 550 | 9.0433 | 11.9094 | 34.7981 | 1.5932 | 0.41463 | 0 | 1.1786 | 1.5773 | 0.42746 | 0 | 1.5458 | 0.43618 | 0 | 1.1096 | 1.1064 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.5481 | 1.4546 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047479 | 0.012824 | 0.0087236 | 0.012824 | 0.0087236 | 0.021547 | 0.0032111 | 0.072237 | 0.92178 | 2.2893 | 3.2111 | 44.1706 | 42.8587 | 41.4634 | 40.2319 | 5 | 78.4681 | -0.052214 | 15 | 64.6364 | 0.96 | 4.9091 | 4.0149e-12 | 2.75 | 4.0145e-12 | 4.0145e-09 | 4.014e-12
90 | 80 | 8 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 41.3793 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.8225 | 35 | 74.0682 | 485.3735 | 730 | 550 | 9.0437 | 11.9094 | 34.9435 | 1.5933 | 0.42078 | 0 | 1.1725 | 1.5774 | 0.4338 | 0 | 1.5458 | 0.44265 | 0 | 1.1032 | 1.1 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03515 | 5.5424 | 1.4606 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031548 | 0.047481 | 0.013014 | 0.008853 | 0.013014 | 0.008853 | 0.021867 | 0.0032207 | 0.072568 | 0.92178 | 2.2989 | 3.2207 | 43.9427 | 42.6376 | 41.2231 | 39.9987 | 5 | 78.4582 | -0.24563 | 15 | 64.6265 | 0.96 | 5.3793 | 4.5053e-12 | 2.75 | 4.5053e-12 | 4.5053e-09 | 4.5048e-12
90 | 80 | 8 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 41.8605 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.1082 | 35 | 74.5488 | 485.3858 | 730 | 550 | 9.0442 | 11.9094 | 35.0919 | 1.5934 | 0.42707 | 0 | 1.1663 | 1.5775 | 0.44028 | 0 | 1.5459 | 0.44926 | 0 | 1.0967 | 1.0934 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035152 | 5.5365 | 1.4668 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.031549 | 0.047483 | 0.013208 | 0.0089853 | 0.013208 | 0.0089853 | 0.022194 | 0.0032305 | 0.072907 | 0.92178 | 2.3087 | 3.2305 | 43.7102 | 42.412 | 40.9779 | 39.7608 | 5 | 78.4459 | -0.44066 | 15 | 64.6142 | 0.96 | 5.8605 | 1.6585e-12 | 2.75 | 1.6582e-12 | 1.6582e-09 | 1.6582e-12
90 | 80 | 8 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 42.3529 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.4009 | 35 | 75.0382 | 485.4005 | 730 | 550 | 9.0448 | 11.9094 | 35.2433 | 1.5935 | 0.4335 | 0 | 1.16 | 1.5776 | 0.44691 | 0 | 1.546 | 0.45603 | 0 | 1.09 | 1.0867 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035155 | 5.5306 | 1.4732 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.031551 | 0.047486 | 0.013407 | 0.0091206 | 0.013407 | 0.0091206 | 0.022528 | 0.0032404 | 0.073255 | 0.92178 | 2.3186 | 3.2404 | 43.473 | 42.1818 | 40.7276 | 39.518 | 5 | 78.4313 | -0.63731 | 15 | 64.5995 | 0.96 | 6.3529 | 3.6671e-13 | 2.75 | 3.6694e-13 | 3.6694e-10 | 2.2169e-12
90 | 80 | 9 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 36 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.31 | 35 | 68.953 | 485.3757 | 730 | 550 | 9.0438 | 11.9094 | 33.3144 | 1.5933 | 0.3527 | 0 | 1.2406 | 1.5774 | 0.36361 | 0 | 1.5458 | 0.37103 | 0 | 1.1748 | 1.1717 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035151 | 5.6055 | 1.3925 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031548 | 0.047481 | 0.010908 | 0.0074205 | 0.010908 | 0.0074205 | 0.018329 | 0.0031135 | 0.068923 | 0.92178 | 2.1917 | 3.1135 | 46.4948 | 45.1139 | 43.9118 | 42.6075 | 5 | 78.456 | 1.357 | 15 | 64.6243 | 1.08 | 0 | 1.8876e-10 | 2.75 | 1.8876e-10 | 1.8876e-07 | 2.5602e-10
90 | 80 | 9 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 36.3636 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.5235 | 35 | 69.3417 | 485.367 | 730 | 550 | 9.0435 | 11.9094 | 33.431 | 1.5933 | 0.35751 | 0 | 1.2358 | 1.5773 | 0.36857 | 0 | 1.5458 | 0.37609 | 0 | 1.1697 | 1.1666 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.6004 | 1.3974 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.047479 | 0.011057 | 0.0075218 | 0.011057 | 0.0075218 | 0.018579 | 0.0031212 | 0.069179 | 0.92178 | 2.1994 | 3.1212 | 46.3122 | 44.9367 | 43.7196 | 42.4211 | 5 | 78.4648 | 1.1818 | 15 | 64.633 | 1.08 | 0.36364 | 4.9993e-10 | 2.75 | 4.9993e-10 | 4.9993e-07 | 4.9993e-10
90 | 80 | 9 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.7417 | 35 | 69.7366 | 485.3596 | 730 | 550 | 9.0432 | 11.9094 | 33.5496 | 1.5932 | 0.36242 | 0 | 1.2308 | 1.5773 | 0.37363 | 0 | 1.5457 | 0.38125 | 0 | 1.1645 | 1.1614 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5952 | 1.4024 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047478 | 0.011209 | 0.007625 | 0.011209 | 0.007625 | 0.018834 | 0.003129 | 0.069441 | 0.92178 | 2.2072 | 3.129 | 46.1264 | 44.7564 | 43.524 | 42.2313 | 5 | 78.4721 | 1.0051 | 15 | 64.6404 | 1.08 | 0.73469 | 4.6253e-10 | 2.75 | 4.6253e-10 | 4.6253e-07 | 4.6253e-10
90 | 80 | 9 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 37.1134 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.9647 | 35 | 70.1378 | 485.3537 | 730 | 550 | 9.0429 | 11.9094 | 33.6703 | 1.5932 | 0.36742 | 0 | 1.2258 | 1.5772 | 0.37878 | 0 | 1.5457 | 0.38651 | 0 | 1.1592 | 1.156 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.59 | 1.4074 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.011364 | 0.0077303 | 0.011364 | 0.0077303 | 0.019094 | 0.0031369 | 0.069707 | 0.92178 | 2.2152 | 3.1369 | 45.9374 | 44.573 | 43.3249 | 42.0382 | 5 | 78.478 | 0.82688 | 15 | 64.6463 | 1.08 | 1.1134 | 3.3911e-10 | 2.75 | 3.3911e-10 | 3.3911e-07 | 3.3911e-10
90 | 80 | 9 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 37.5 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.1925 | 35 | 70.5454 | 485.3493 | 730 | 550 | 9.0428 | 11.9094 | 33.7931 | 1.5931 | 0.37252 | 0 | 1.2206 | 1.5772 | 0.38405 | 0 | 1.5457 | 0.39188 | 0 | 1.1538 | 1.1506 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5847 | 1.4126 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047476 | 0.011521 | 0.0078377 | 0.011521 | 0.0078377 | 0.019359 | 0.003145 | 0.06998 | 0.92178 | 2.2232 | 3.145 | 45.7449 | 44.3863 | 43.1223 | 41.8415 | 5 | 78.4825 | 0.64716 | 15 | 64.6507 | 1.08 | 1.5 | 2.131e-10 | 2.75 | 2.131e-10 | 2.131e-07 | 2.131e-10
90 | 80 | 9 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 37.8947 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.4255 | 35 | 70.9596 | 485.3464 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 33.9182 | 1.5931 | 0.37773 | 0 | 1.2154 | 1.5772 | 0.38941 | 0 | 1.5457 | 0.39736 | 0 | 1.1483 | 1.1451 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5794 | 1.4178 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.011682 | 0.0079472 | 0.011682 | 0.0079472 | 0.01963 | 0.0031532 | 0.070258 | 0.92178 | 2.2315 | 3.1532 | 45.5491 | 44.1962 | 42.916 | 41.6414 | 5 | 78.4853 | 0.46591 | 15 | 64.6536 | 1.08 | 1.8947 | 1.1353e-10 | 2.75 | 1.1353e-10 | 1.1353e-07 | 1.1353e-10
90 | 80 | 9 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 38.2979 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.6637 | 35 | 71.3806 | 485.3452 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.0455 | 1.5931 | 0.38304 | 0 | 1.2101 | 1.5772 | 0.39489 | 0 | 1.5456 | 0.40295 | 0 | 1.1427 | 1.1395 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.574 | 1.4231 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.011847 | 0.008059 | 0.011847 | 0.008059 | 0.019906 | 0.0031616 | 0.070542 | 0.92178 | 2.2398 | 3.1616 | 45.3496 | 44.0027 | 42.7059 | 41.4375 | 5 | 78.4866 | 0.28312 | 15 | 64.6548 | 1.08 | 2.2979 | 4.7939e-11 | 2.75 | 4.7939e-11 | 4.7939e-08 | 4.7939e-11
90 | 80 | 9 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 38.7097 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.9074 | 35 | 71.8086 | 485.3456 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 34.1752 | 1.5931 | 0.38847 | 0 | 1.2047 | 1.5772 | 0.40048 | 0 | 1.5456 | 0.40866 | 0 | 1.137 | 1.1338 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5686 | 1.4285 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012014 | 0.0081731 | 0.012014 | 0.0081731 | 0.020188 | 0.0031702 | 0.070833 | 0.92178 | 2.2484 | 3.1702 | 45.1465 | 43.8056 | 42.4919 | 41.2298 | 5 | 78.4861 | 0.09879 | 15 | 64.6544 | 1.08 | 2.7097 | 1.2702e-11 | 2.75 | 1.2702e-11 | 1.2702e-08 | 1.2702e-11
90 | 80 | 9 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 39.1304 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.1567 | 35 | 72.2438 | 485.3479 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 34.3073 | 1.5931 | 0.39401 | 0 | 1.1991 | 1.5772 | 0.40619 | 0 | 1.5457 | 0.41448 | 0 | 1.1312 | 1.128 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5632 | 1.434 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.012186 | 0.0082896 | 0.012186 | 0.0082896 | 0.020475 | 0.0031788 | 0.07113 | 0.92178 | 2.2571 | 3.1788 | 44.9395 | 43.6048 | 42.2738 | 41.0183 | 5 | 78.4839 | -0.0871 | 15 | 64.6521 | 1.08 | 3.1304 | -5.1432e-13 | 2.75 | -5.1362e-13 | -5.1362e-10 | 5.1409e-13
90 | 80 | 9 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 39.5604 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.4118 | 35 | 72.6863 | 485.352 | 730 | 550 | 9.0429 | 11.9094 | 34.4419 | 1.5932 | 0.39966 | 0 | 1.1935 | 1.5772 | 0.41202 | 0 | 1.5457 | 0.42043 | 0 | 1.1253 | 1.1221 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5577 | 1.4397 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047476 | 0.012361 | 0.0084086 | 0.012361 | 0.0084086 | 0.020769 | 0.0031877 | 0.071433 | 0.92178 | 2.2659 | 3.1877 | 44.7287 | 43.4002 | 42.0516 | 40.8026 | 5 | 78.4797 | -0.27455 | 15 | 64.648 | 1.08 | 3.5604 | -1.0792e-12 | 2.75 | -1.0794e-12 | -1.0794e-09 | 1.0794e-12
90 | 80 | 9 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 40 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.6729 | 35 | 73.1365 | 485.3581 | 730 | 550 | 9.0431 | 11.9094 | 34.579 | 1.5932 | 0.40544 | 0 | 1.1878 | 1.5773 | 0.41797 | 0 | 1.5457 | 0.4265 | 0 | 1.1192 | 1.116 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5521 | 1.4454 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047478 | 0.012539 | 0.0085301 | 0.012539 | 0.0085301 | 0.021069 | 0.0031967 | 0.071744 | 0.92178 | 2.2749 | 3.1967 | 44.5138 | 43.1917 | 41.8251 | 40.5828 | 5 | 78.4737 | -0.46358 | 15 | 64.6419 | 1.08 | 4 | 2.6322e-12 | 2.75 | 2.6319e-12 | 2.6319e-09 | 2.6324e-12
90 | 80 | 9 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 40.4494 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.9402 | 35 | 73.5944 | 485.3662 | 730 | 550 | 9.0434 | 11.9094 | 34.7188 | 1.5933 | 0.41134 | 0 | 1.1819 | 1.5773 | 0.42406 | 0 | 1.5458 | 0.43271 | 0 | 1.1131 | 1.1099 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.5465 | 1.4512 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.047479 | 0.012722 | 0.0086543 | 0.012722 | 0.0086543 | 0.021376 | 0.0032059 | 0.072061 | 0.92178 | 2.2841 | 3.2059 | 44.2948 | 42.9792 | 41.5941 | 40.3588 | 5 | 78.4655 | -0.65418 | 15 | 64.6338 | 1.08 | 4.4494 | 4.5132e-12 | 2.75 | 4.5132e-12 | 4.5132e-09 | 4.5137e-12
90 | 80 | 9 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 40.9091 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.214 | 35 | 74.0603 | 485.3764 | 730 | 550 | 9.0438 | 11.9094 | 34.8613 | 1.5933 | 0.41737 | 0 | 1.176 | 1.5774 | 0.43028 | 0 | 1.5459 | 0.43906 | 0 | 1.1068 | 1.1036 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035151 | 5.5409 | 1.4572 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031548 | 0.047481 | 0.012908 | 0.0087811 | 0.012908 | 0.0087811 | 0.021689 | 0.0032153 | 0.072386 | 0.92178 | 2.2935 | 3.2153 | 44.0714 | 42.7624 | 41.3586 | 40.1302 | 5 | 78.4553 | -0.84637 | 15 | 64.6236 | 1.08 | 4.9091 | 3.4117e-12 | 2.75 | 3.4119e-12 | 3.4119e-09 | 3.4114e-12
90 | 80 | 9 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 41.3793 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.4944 | 35 | 74.5346 | 485.389 | 730 | 550 | 9.0443 | 11.9094 | 35.0067 | 1.5934 | 0.42353 | 0 | 1.1699 | 1.5775 | 0.43663 | 0 | 1.5459 | 0.44554 | 0 | 1.1004 | 1.0972 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035153 | 5.5352 | 1.4633 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.03155 | 0.047484 | 0.013099 | 0.0089108 | 0.013099 | 0.0089108 | 0.02201 | 0.0032249 | 0.072719 | 0.92178 | 2.3031 | 3.2249 | 43.8436 | 42.5414 | 41.1183 | 39.8971 | 5 | 78.4428 | -1.0401 | 15 | 64.611 | 1.08 | 5.3793 | 1.4366e-12 | 2.75 | 1.4366e-12 | 1.4366e-09 | 1.4366e-12
90 | 80 | 9 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 41.8605 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.7818 | 35 | 75.0173 | 485.4038 | 730 | 550 | 9.0449 | 11.9094 | 35.155 | 1.5935 | 0.42984 | 0 | 1.1637 | 1.5776 | 0.44313 | 0 | 1.546 | 0.45217 | 0 | 1.0939 | 1.0906 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035155 | 5.5294 | 1.4695 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.031552 | 0.047487 | 0.013294 | 0.0090435 | 0.013294 | 0.0090435 | 0.022337 | 0.0032346 | 0.073059 | 0.92178 | 2.3128 | 3.2346 | 43.6112 | 42.3159 | 40.8732 | 39.6592 | 5 | 78.4279 | -1.2355 | 15 | 64.5962 | 1.08 | 5.8605 | 1.2456e-13 | 2.75 | 1.2433e-13 | 1.2433e-10 | 1.2433e-13
90 | 80 | 9 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 42.3529 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.0763 | 35 | 75.5087 | 485.4211 | 730 | 550 | 9.0456 | 11.9094 | 35.3063 | 1.5936 | 0.43628 | 0 | 1.1574 | 1.5777 | 0.44978 | 0 | 1.5462 | 0.45896 | 0 | 1.0872 | 1.084 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035158 | 5.5236 | 1.4758 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015936 | 0.031554 | 0.047491 | 0.013493 | 0.0091791 | 0.013493 | 0.0091791 | 0.022672 | 0.0032446 | 0.073408 | 0.92178 | 2.3228 | 3.2446 | 43.374 | 42.0858 | 40.623 | 39.4164 | 5 | 78.4106 | -1.4325 | 15 | 64.5789 | 1.08 | 6.3529 | 8.3586e-14 | 2.75 | 8.3819e-14 | 8.3819e-11 | 2.2737e-13
90 | 80 | 10 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 36 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.9679 | 35 | 69.4093 | 485.3622 | 730 | 550 | 9.0433 | 11.9094 | 33.3795 | 1.5932 | 0.35533 | 0 | 1.2379 | 1.5773 | 0.36632 | 0 | 1.5458 | 0.37379 | 0 | 1.172 | 1.1688 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.5972 | 1.3953 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047478 | 0.010989 | 0.0074758 | 0.010989 | 0.0074758 | 0.018465 | 0.0031178 | 0.069062 | 0.92178 | 2.196 | 3.1178 | 46.3928 | 45.0149 | 43.8046 | 42.5036 | 5 | 78.4695 | 0.55857 | 15 | 64.6378 | 1.2 | 0 | 4.9494e-10 | 2.75 | 4.9494e-10 | 4.9494e-07 | 4.9494e-10
90 | 80 | 10 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 36.3636 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.1827 | 35 | 69.7999 | 485.3559 | 730 | 550 | 9.043 | 11.9094 | 33.496 | 1.5932 | 0.36015 | 0 | 1.233 | 1.5773 | 0.37129 | 0 | 1.5457 | 0.37887 | 0 | 1.1668 | 1.1637 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5921 | 1.4001 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.011139 | 0.0075773 | 0.011139 | 0.0075773 | 0.018716 | 0.0031255 | 0.069319 | 0.92178 | 2.2037 | 3.1255 | 46.2104 | 44.8379 | 43.6126 | 42.3172 | 5 | 78.4758 | 0.38279 | 15 | 64.6441 | 1.2 | 0.36364 | 3.9247e-10 | 2.75 | 3.9247e-10 | 3.9247e-07 | 3.9247e-10
90 | 80 | 10 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.4022 | 35 | 70.1967 | 485.351 | 730 | 550 | 9.0428 | 11.9094 | 33.6145 | 1.5932 | 0.36507 | 0 | 1.2281 | 1.5772 | 0.37636 | 0 | 1.5457 | 0.38404 | 0 | 1.1616 | 1.1585 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.587 | 1.4051 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047476 | 0.011291 | 0.0076808 | 0.011291 | 0.0076808 | 0.018972 | 0.0031333 | 0.069581 | 0.92178 | 2.2115 | 3.1333 | 46.0248 | 44.6578 | 43.4171 | 42.1276 | 5 | 78.4807 | 0.20554 | 15 | 64.649 | 1.2 | 0.73469 | 2.6576e-10 | 2.75 | 2.6576e-10 | 2.6576e-07 | 2.6576e-10
90 | 80 | 10 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 37.1134 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.6265 | 35 | 70.5997 | 485.3475 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 33.7351 | 1.5931 | 0.37009 | 0 | 1.223 | 1.5772 | 0.38153 | 0 | 1.5457 | 0.38932 | 0 | 1.1563 | 1.1532 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5818 | 1.4101 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.011446 | 0.0077864 | 0.011446 | 0.0077864 | 0.019232 | 0.0031412 | 0.069849 | 0.92178 | 2.2194 | 3.1412 | 45.8359 | 44.4745 | 43.2182 | 41.9346 | 5 | 78.4842 | 0.026793 | 15 | 64.6525 | 1.2 | 1.1134 | 1.5536e-10 | 2.75 | 1.5536e-10 | 1.5536e-07 | 1.5536e-10
90 | 80 | 10 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 37.5 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.8558 | 35 | 71.0093 | 485.3456 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 33.8578 | 1.5931 | 0.3752 | 0 | 1.2179 | 1.5772 | 0.38681 | 0 | 1.5456 | 0.3947 | 0 | 1.1509 | 1.1478 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5767 | 1.4153 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.011604 | 0.007894 | 0.011604 | 0.007894 | 0.019498 | 0.0031493 | 0.070122 | 0.92178 | 2.2275 | 3.1493 | 45.6436 | 44.288 | 43.0157 | 41.7381 | 5 | 78.4862 | -0.15345 | 15 | 64.6544 | 1.2 | 1.5 | 7.5983e-11 | 2.75 | 7.5983e-11 | 7.5983e-08 | 7.5983e-11
90 | 80 | 10 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 37.8947 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.0902 | 35 | 71.4254 | 485.3452 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 33.9828 | 1.5931 | 0.38042 | 0 | 1.2127 | 1.5772 | 0.39219 | 0 | 1.5456 | 0.40019 | 0 | 1.1455 | 1.1423 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5714 | 1.4205 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.011766 | 0.0080038 | 0.011766 | 0.0080038 | 0.019769 | 0.0031575 | 0.070402 | 0.92178 | 2.2357 | 3.1575 | 45.4479 | 44.098 | 42.8095 | 41.538 | 5 | 78.4866 | -0.3352 | 15 | 64.6548 | 1.2 | 1.8947 | 2.7503e-11 | 2.75 | 2.7503e-11 | 2.7503e-08 | 2.7503e-11
90 | 80 | 10 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 38.2979 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.3299 | 35 | 71.8484 | 485.3464 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 34.11 | 1.5931 | 0.38575 | 0 | 1.2074 | 1.5772 | 0.39768 | 0 | 1.5457 | 0.4058 | 0 | 1.1399 | 1.1367 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5661 | 1.4258 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.01193 | 0.0081159 | 0.01193 | 0.0081159 | 0.020046 | 0.0031659 | 0.070687 | 0.92178 | 2.2441 | 3.1659 | 45.2486 | 43.9047 | 42.5994 | 41.3342 | 5 | 78.4853 | -0.51846 | 15 | 64.6536 | 1.2 | 2.2979 | 4.6971e-12 | 2.75 | 4.6976e-12 | 4.6976e-09 | 4.6971e-12
90 | 80 | 10 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 38.7097 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.5751 | 35 | 72.2784 | 485.3494 | 730 | 550 | 9.0428 | 11.9094 | 34.2396 | 1.5931 | 0.39119 | 0 | 1.202 | 1.5772 | 0.40328 | 0 | 1.5457 | 0.41152 | 0 | 1.1342 | 1.131 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5608 | 1.4312 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047476 | 0.012099 | 0.0082303 | 0.012099 | 0.0082303 | 0.020329 | 0.0031744 | 0.070979 | 0.92178 | 2.2526 | 3.1744 | 45.0456 | 43.7077 | 42.3855 | 41.1266 | 5 | 78.4823 | -0.70325 | 15 | 64.6506 | 1.2 | 2.7097 | -1.5527e-12 | 2.75 | -1.5525e-12 | -1.5525e-09 | 1.552e-12
90 | 80 | 10 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 39.1304 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.826 | 35 | 72.7155 | 485.3542 | 730 | 550 | 9.043 | 11.9094 | 34.3716 | 1.5932 | 0.39674 | 0 | 1.1964 | 1.5772 | 0.40901 | 0 | 1.5457 | 0.41735 | 0 | 1.1283 | 1.1252 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5554 | 1.4367 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.01227 | 0.0083471 | 0.01227 | 0.0083471 | 0.020617 | 0.0031831 | 0.071277 | 0.92178 | 2.2613 | 3.1831 | 44.8388 | 43.507 | 42.1675 | 40.9151 | 5 | 78.4776 | -0.88958 | 15 | 64.6458 | 1.2 | 3.1304 | 1.6298e-13 | 2.75 | 1.6298e-13 | 1.6298e-10 | 1.9327e-12
90 | 80 | 10 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 39.5604 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.0827 | 35 | 73.1601 | 485.3608 | 730 | 550 | 9.0432 | 11.9094 | 34.5061 | 1.5932 | 0.40241 | 0 | 1.1908 | 1.5773 | 0.41485 | 0 | 1.5457 | 0.42332 | 0 | 1.1224 | 1.1192 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.55 | 1.4424 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047478 | 0.012446 | 0.0084664 | 0.012446 | 0.0084664 | 0.020912 | 0.0031919 | 0.071582 | 0.92178 | 2.2701 | 3.1919 | 44.628 | 43.3026 | 41.9454 | 40.6996 | 5 | 78.4709 | -1.0774 | 15 | 64.6392 | 1.2 | 3.5604 | 3.3553e-12 | 2.75 | 3.3556e-12 | 3.3556e-09 | 3.356e-12
90 | 80 | 10 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 40 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.3454 | 35 | 73.6123 | 485.3695 | 730 | 550 | 9.0436 | 11.9094 | 34.6431 | 1.5933 | 0.4082 | 0 | 1.1851 | 1.5774 | 0.42082 | 0 | 1.5458 | 0.42941 | 0 | 1.1164 | 1.1132 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03515 | 5.5446 | 1.4481 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.04748 | 0.012625 | 0.0085882 | 0.012625 | 0.0085882 | 0.021213 | 0.0032009 | 0.071894 | 0.92178 | 2.2792 | 3.2009 | 44.4133 | 43.0942 | 41.7189 | 40.4798 | 5 | 78.4622 | -1.2669 | 15 | 64.6305 | 1.2 | 4 | 5.0953e-12 | 2.75 | 5.0948e-12 | 5.0948e-09 | 5.0953e-12
90 | 80 | 10 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 40.4494 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.6144 | 35 | 74.0723 | 485.3802 | 730 | 550 | 9.044 | 11.9094 | 34.7829 | 1.5934 | 0.41411 | 0 | 1.1792 | 1.5774 | 0.42692 | 0 | 1.5459 | 0.43563 | 0 | 1.1102 | 1.107 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035151 | 5.539 | 1.4539 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.031549 | 0.047482 | 0.012808 | 0.0087127 | 0.012808 | 0.0087127 | 0.02152 | 0.0032101 | 0.072213 | 0.92178 | 2.2883 | 3.2101 | 44.1943 | 42.8817 | 41.488 | 40.2558 | 5 | 78.4515 | -1.4578 | 15 | 64.6198 | 1.2 | 4.4494 | 2.9157e-12 | 2.75 | 2.9155e-12 | 2.9155e-09 | 2.915e-12
90 | 80 | 10 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 40.9091 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.89 | 35 | 74.5403 | 485.3931 | 730 | 550 | 9.0445 | 11.9094 | 34.9253 | 1.5934 | 0.42016 | 0 | 1.1733 | 1.5775 | 0.43315 | 0 | 1.546 | 0.44199 | 0 | 1.104 | 1.1008 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035153 | 5.5335 | 1.4599 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.03155 | 0.047485 | 0.012995 | 0.0088399 | 0.012995 | 0.0088399 | 0.021835 | 0.0032195 | 0.072539 | 0.92178 | 2.2977 | 3.2195 | 43.9711 | 42.6651 | 41.2525 | 40.0273 | 5 | 78.4386 | -1.6503 | 15 | 64.6069 | 1.2 | 4.9091 | 8.5658e-13 | 2.75 | 8.5682e-13 | 8.5682e-10 | 8.5682e-13
90 | 80 | 10 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 41.3793 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.1722 | 35 | 75.0166 | 485.4082 | 730 | 550 | 9.0451 | 11.9094 | 35.0706 | 1.5936 | 0.42634 | 0 | 1.1672 | 1.5776 | 0.43953 | 0 | 1.5461 | 0.4485 | 0 | 1.0976 | 1.0943 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035156 | 5.5279 | 1.466 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015936 | 0.031552 | 0.047488 | 0.013186 | 0.0089699 | 0.013186 | 0.0089699 | 0.022156 | 0.0032291 | 0.072873 | 0.92178 | 2.3073 | 3.2291 | 43.7433 | 42.4441 | 41.0123 | 39.7942 | 5 | 78.4235 | -1.8444 | 15 | 64.5918 | 1.2 | 5.3793 | -1.8077e-09 | 2.75 | -1.8077e-09 | -1.8077e-06 | 1.8077e-09
90 | 80 | 10 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 41.8605 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.4614 | 35 | 75.5015 | 485.4258 | 730 | 550 | 9.0458 | 11.9094 | 35.2189 | 1.5937 | 0.43266 | 0 | 1.161 | 1.5777 | 0.44604 | 0 | 1.5462 | 0.45515 | 0 | 1.091 | 1.0878 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035158 | 5.5222 | 1.4721 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015937 | 0.031555 | 0.047492 | 0.013381 | 0.0091029 | 0.013381 | 0.0091029 | 0.022484 | 0.0032388 | 0.073215 | 0.92178 | 2.317 | 3.2388 | 43.511 | 42.2187 | 40.7672 | 39.5564 | 5 | 78.406 | -2.0401 | 15 | 64.5742 | 1.2 | 5.8605 | -5.8208e-15 | 2.75 | -6.0536e-15 | -6.0536e-12 | 1.4211e-12
90 | 80 | 10 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 42.3529 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.7578 | 35 | 75.9951 | 485.4458 | 730 | 550 | 9.0466 | 11.9094 | 35.3702 | 1.5938 | 0.43913 | 0 | 1.1547 | 1.5779 | 0.45271 | 0 | 1.5463 | 0.46195 | 0 | 1.0844 | 1.0811 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035161 | 5.5165 | 1.4785 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015938 | 0.031558 | 0.047496 | 0.013581 | 0.0092389 | 0.013581 | 0.0092389 | 0.02282 | 0.0032488 | 0.073565 | 0.92178 | 2.327 | 3.2488 | 43.2739 | 41.9887 | 40.517 | 39.3136 | 5 | 78.386 | -2.2373 | 15 | 64.5542 | 1.2 | 6.3529 | 4.9926e-12 | 2.75 | 4.9928e-12 | 4.9928e-09 | 4.9924e-12
90 | 80 | 11 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 36 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.6313 | 35 | 69.8816 | 485.3525 | 730 | 550 | 9.0429 | 11.9094 | 33.4453 | 1.5932 | 0.35801 | 0 | 1.2352 | 1.5772 | 0.36908 | 0 | 1.5457 | 0.37661 | 0 | 1.1691 | 1.166 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5887 | 1.398 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047476 | 0.011072 | 0.0075323 | 0.011072 | 0.0075323 | 0.018605 | 0.0031221 | 0.069203 | 0.92178 | 2.2003 | 3.1221 | 46.2898 | 44.9149 | 43.6963 | 42.3985 | 5 | 78.4793 | -0.25028 | 15 | 64.6475 | 1.32 | 0 | 3.066e-10 | 2.75 | 3.066e-10 | 3.066e-07 | 3.066e-10
90 | 80 | 11 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 36.3636 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.8476 | 35 | 70.2742 | 485.3486 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 33.5617 | 1.5931 | 0.36285 | 0 | 1.2303 | 1.5772 | 0.37407 | 0 | 1.5457 | 0.3817 | 0 | 1.164 | 1.1608 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5837 | 1.4029 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047476 | 0.011222 | 0.007634 | 0.011222 | 0.007634 | 0.018856 | 0.0031298 | 0.069461 | 0.92178 | 2.208 | 3.1298 | 46.1075 | 44.7381 | 43.5043 | 42.2122 | 5 | 78.4831 | -0.42659 | 15 | 64.6514 | 1.32 | 0.36364 | 1.9135e-10 | 2.75 | 1.9135e-10 | 1.9135e-07 | 1.9135e-10
90 | 80 | 11 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.0685 | 35 | 70.6729 | 485.3461 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 33.6801 | 1.5931 | 0.36778 | 0 | 1.2253 | 1.5772 | 0.37915 | 0 | 1.5456 | 0.38689 | 0 | 1.1588 | 1.1556 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5787 | 1.4078 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.011375 | 0.0077378 | 0.011375 | 0.0077378 | 0.019112 | 0.0031376 | 0.069725 | 0.92178 | 2.2158 | 3.1376 | 45.922 | 44.5581 | 43.309 | 42.0227 | 5 | 78.4856 | -0.60436 | 15 | 64.6539 | 1.32 | 0.73469 | 1.0254e-10 | 2.75 | 1.0254e-10 | 1.0254e-07 | 1.0254e-10
90 | 80 | 11 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 37.1134 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.2943 | 35 | 71.0779 | 485.3451 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 33.8006 | 1.5931 | 0.37281 | 0 | 1.2203 | 1.5772 | 0.38434 | 0 | 1.5456 | 0.39218 | 0 | 1.1535 | 1.1503 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5736 | 1.4129 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.01153 | 0.0078436 | 0.01153 | 0.0078436 | 0.019374 | 0.0031455 | 0.069994 | 0.92178 | 2.2237 | 3.1455 | 45.7333 | 44.375 | 43.1101 | 41.8297 | 5 | 78.4866 | -0.7836 | 15 | 64.6549 | 1.32 | 1.1134 | 4.392e-11 | 2.75 | 4.392e-11 | 4.392e-08 | 4.392e-11
90 | 80 | 11 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 37.5 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.5251 | 35 | 71.4894 | 485.3457 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 33.9232 | 1.5931 | 0.37794 | 0 | 1.2152 | 1.5772 | 0.38963 | 0 | 1.5456 | 0.39758 | 0 | 1.1481 | 1.1449 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5685 | 1.418 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.011689 | 0.0079515 | 0.011689 | 0.0079515 | 0.01964 | 0.0031536 | 0.070269 | 0.92178 | 2.2318 | 3.1536 | 45.5412 | 44.1886 | 42.9077 | 41.6333 | 5 | 78.4861 | -0.96431 | 15 | 64.6543 | 1.32 | 1.5 | 1.2149e-11 | 2.75 | 1.215e-11 | 1.215e-08 | 1.2149e-11
90 | 80 | 11 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 37.8947 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.7611 | 35 | 71.9076 | 485.3478 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 34.0481 | 1.5931 | 0.38317 | 0 | 1.21 | 1.5772 | 0.39502 | 0 | 1.5457 | 0.40308 | 0 | 1.1426 | 1.1394 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5633 | 1.4232 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.011851 | 0.0080617 | 0.011851 | 0.0080617 | 0.019912 | 0.0031618 | 0.07055 | 0.92178 | 2.24 | 3.1618 | 45.3456 | 43.9988 | 42.7016 | 41.4333 | 5 | 78.484 | -1.1465 | 15 | 64.6522 | 1.32 | 1.8947 | 2.0629e-13 | 2.75 | 2.0629e-13 | 2.0629e-10 | 2.0464e-12
90 | 80 | 11 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 38.2979 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.0024 | 35 | 72.3326 | 485.3516 | 730 | 550 | 9.0429 | 11.9094 | 34.1752 | 1.5932 | 0.38851 | 0 | 1.2047 | 1.5772 | 0.40053 | 0 | 1.5457 | 0.4087 | 0 | 1.137 | 1.1338 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5581 | 1.4285 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047476 | 0.012016 | 0.008174 | 0.012016 | 0.008174 | 0.02019 | 0.0031702 | 0.070836 | 0.92178 | 2.2484 | 3.1702 | 45.1464 | 43.8055 | 42.4917 | 41.2296 | 5 | 78.4802 | -1.3302 | 15 | 64.6484 | 1.32 | 2.2979 | -6.7079e-13 | 2.75 | -6.7009e-13 | -6.7009e-10 | 2.1032e-12
90 | 80 | 11 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 38.7097 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.2492 | 35 | 72.7646 | 485.3571 | 730 | 550 | 9.0431 | 11.9094 | 34.3047 | 1.5932 | 0.39396 | 0 | 1.1992 | 1.5773 | 0.40615 | 0 | 1.5457 | 0.41444 | 0 | 1.1313 | 1.1281 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5529 | 1.4339 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.012184 | 0.0082887 | 0.012184 | 0.0082887 | 0.020473 | 0.0031787 | 0.071129 | 0.92178 | 2.2569 | 3.1787 | 44.9435 | 43.6086 | 42.2778 | 41.0221 | 5 | 78.4746 | -1.5154 | 15 | 64.6429 | 1.32 | 2.7097 | 2.5176e-12 | 2.75 | 2.5174e-12 | 2.5174e-09 | 2.5174e-12
90 | 80 | 11 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 39.1304 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.5018 | 35 | 73.2039 | 485.3645 | 730 | 550 | 9.0434 | 11.9094 | 34.4366 | 1.5933 | 0.39953 | 0 | 1.1937 | 1.5773 | 0.41189 | 0 | 1.5458 | 0.42029 | 0 | 1.1255 | 1.1223 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.5476 | 1.4395 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031546 | 0.047479 | 0.012357 | 0.0084058 | 0.012357 | 0.0084058 | 0.020762 | 0.0031874 | 0.071429 | 0.92178 | 2.2656 | 3.1874 | 44.7368 | 43.4081 | 42.0599 | 40.8107 | 5 | 78.4673 | -1.7021 | 15 | 64.6355 | 1.32 | 3.1304 | 4.3456e-12 | 2.75 | 4.3451e-12 | 4.3451e-09 | 4.3456e-12
90 | 80 | 11 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 39.5604 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.7602 | 35 | 73.6505 | 485.3737 | 730 | 550 | 9.0437 | 11.9094 | 34.571 | 1.5933 | 0.40521 | 0 | 1.1881 | 1.5774 | 0.41775 | 0 | 1.5458 | 0.42627 | 0 | 1.1196 | 1.1164 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03515 | 5.5423 | 1.4451 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031548 | 0.047481 | 0.012532 | 0.0085254 | 0.012532 | 0.0085254 | 0.021058 | 0.0031962 | 0.071735 | 0.92178 | 2.2744 | 3.1962 | 44.5262 | 43.2037 | 41.8378 | 40.5952 | 5 | 78.458 | -1.8903 | 15 | 64.6263 | 1.32 | 3.5604 | 3.8282e-12 | 2.75 | 3.8282e-12 | 3.8282e-09 | 3.8282e-12
90 | 80 | 11 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 40 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.0247 | 35 | 74.1048 | 485.385 | 730 | 550 | 9.0442 | 11.9094 | 34.708 | 1.5934 | 0.41102 | 0 | 1.1824 | 1.5775 | 0.42373 | 0 | 1.5459 | 0.43238 | 0 | 1.1135 | 1.1103 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035152 | 5.5369 | 1.4508 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.031549 | 0.047483 | 0.012712 | 0.0086476 | 0.012712 | 0.0086476 | 0.02136 | 0.0032052 | 0.072048 | 0.92178 | 2.2834 | 3.2052 | 44.3115 | 42.9954 | 41.6114 | 40.3755 | 5 | 78.4467 | -2.0801 | 15 | 64.615 | 1.32 | 4 | 2.1651e-12 | 2.75 | 2.1649e-12 | 2.1649e-09 | 2.4443e-12
90 | 80 | 11 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 40.4494 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.2956 | 35 | 74.567 | 485.3984 | 730 | 550 | 9.0447 | 11.9094 | 34.8477 | 1.5935 | 0.41695 | 0 | 1.1765 | 1.5776 | 0.42985 | 0 | 1.546 | 0.43862 | 0 | 1.1074 | 1.1042 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035154 | 5.5314 | 1.4566 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.031551 | 0.047486 | 0.012895 | 0.0087724 | 0.012895 | 0.0087724 | 0.021668 | 0.0032144 | 0.072368 | 0.92178 | 2.2926 | 3.2144 | 44.0927 | 42.7831 | 41.3806 | 40.1515 | 5 | 78.4334 | -2.2713 | 15 | 64.6016 | 1.32 | 4.4494 | 4.5588e-13 | 2.75 | 4.5635e-13 | 4.5635e-10 | 4.5635e-13
90 | 80 | 11 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 40.9091 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.573 | 35 | 75.0372 | 485.4139 | 730 | 550 | 9.0453 | 11.9094 | 34.9901 | 1.5936 | 0.42301 | 0 | 1.1706 | 1.5777 | 0.4361 | 0 | 1.5461 | 0.445 | 0 | 1.1011 | 1.0979 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035157 | 5.526 | 1.4626 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015936 | 0.031553 | 0.047489 | 0.013083 | 0.0088999 | 0.013083 | 0.0088999 | 0.021983 | 0.0032238 | 0.072696 | 0.92178 | 2.302 | 3.2238 | 43.8695 | 42.5665 | 41.1451 | 39.923 | 5 | 78.4178 | -2.4641 | 15 | 64.5861 | 1.32 | 4.9091 | 1.487e-09 | 2.75 | 1.487e-09 | 1.487e-06 | 1.487e-09
90 | 80 | 11 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 41.3793 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.8572 | 35 | 75.5157 | 485.4317 | 730 | 550 | 9.046 | 11.9094 | 35.1354 | 1.5937 | 0.42921 | 0 | 1.1645 | 1.5778 | 0.44249 | 0 | 1.5462 | 0.45152 | 0 | 1.0947 | 1.0915 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035159 | 5.5204 | 1.4687 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015937 | 0.031556 | 0.047493 | 0.013275 | 0.0090303 | 0.013275 | 0.0090303 | 0.022305 | 0.0032333 | 0.073031 | 0.92178 | 2.3115 | 3.2333 | 43.6418 | 42.3456 | 40.9049 | 39.69 | 5 | 78.4 | -2.6585 | 15 | 64.5683 | 1.32 | 5.3793 | 6.8313e-13 | 2.75 | 6.8313e-13 | 6.8313e-10 | 6.8266e-13
90 | 80 | 11 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 41.8605 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.1484 | 35 | 76.0027 | 485.4519 | 730 | 550 | 9.0468 | 11.9094 | 35.2835 | 1.5939 | 0.43555 | 0 | 1.1583 | 1.5779 | 0.44902 | 0 | 1.5464 | 0.45818 | 0 | 1.0882 | 1.0849 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035162 | 5.5148 | 1.4749 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015939 | 0.031558 | 0.047497 | 0.013471 | 0.0091637 | 0.013471 | 0.0091637 | 0.022634 | 0.0032431 | 0.073374 | 0.92178 | 2.3213 | 3.2431 | 43.4096 | 42.1203 | 40.6598 | 39.4521 | 5 | 78.3798 | -2.8543 | 15 | 64.5481 | 1.32 | 5.8605 | 1.0039e-11 | 2.75 | 1.0039e-11 | 1.0039e-08 | 1.004e-11
90 | 80 | 11 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 42.3529 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.4469 | 35 | 76.4986 | 485.4747 | 730 | 550 | 9.0477 | 11.9094 | 35.4348 | 1.594 | 0.44203 | 0 | 1.152 | 1.5781 | 0.4557 | 0 | 1.5465 | 0.465 | 0 | 1.0815 | 1.0783 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035166 | 5.5092 | 1.4812 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01594 | 0.031561 | 0.047502 | 0.013671 | 0.0093 | 0.013671 | 0.0093 | 0.022971 | 0.003253 | 0.073726 | 0.92178 | 2.3312 | 3.253 | 43.1725 | 41.8903 | 40.4095 | 39.2093 | 5 | 78.3571 | -3.0517 | 15 | 64.5253 | 1.32 | 6.3529 | 4.8647e-11 | 2.75 | 4.8647e-11 | 4.8647e-08 | 4.8647e-11
90 | 80 | 12 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 36 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.3017 | 35 | 70.3713 | 485.3467 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 33.5119 | 1.5931 | 0.36075 | 0 | 1.2324 | 1.5772 | 0.37191 | 0 | 1.5457 | 0.3795 | 0 | 1.1662 | 1.163 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.58 | 1.4008 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.011157 | 0.0075899 | 0.011157 | 0.0075899 | 0.018747 | 0.0031265 | 0.069349 | 0.92178 | 2.2047 | 3.1265 | 46.1855 | 44.8138 | 43.5866 | 42.292 | 5 | 78.4851 | -1.0696 | 15 | 64.6533 | 1.44 | 0 | 1.2341e-10 | 2.75 | 1.2341e-10 | 1.2341e-07 | 1.2341e-10
90 | 80 | 12 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 36.3636 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.5195 | 35 | 70.7659 | 485.3453 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 33.6282 | 1.5931 | 0.3656 | 0 | 1.2275 | 1.5772 | 0.37691 | 0 | 1.5456 | 0.3846 | 0 | 1.161 | 1.1579 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5751 | 1.4057 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.011307 | 0.007692 | 0.011307 | 0.007692 | 0.018999 | 0.0031342 | 0.069608 | 0.92178 | 2.2124 | 3.1342 | 46.0034 | 44.6371 | 43.3947 | 42.1058 | 5 | 78.4865 | -1.2464 | 15 | 64.6547 | 1.44 | 0.36364 | 5.8099e-11 | 2.75 | 5.81e-11 | 5.81e-08 | 5.81e-11
90 | 80 | 12 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.742 | 35 | 71.1666 | 485.3453 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 33.7465 | 1.5931 | 0.37055 | 0 | 1.2226 | 1.5772 | 0.38201 | 0 | 1.5456 | 0.3898 | 0 | 1.1558 | 1.1527 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5702 | 1.4106 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.01146 | 0.007796 | 0.01146 | 0.007796 | 0.019256 | 0.0031419 | 0.069873 | 0.92178 | 2.2202 | 3.1419 | 45.8181 | 44.4572 | 43.1995 | 41.9164 | 5 | 78.4864 | -1.4246 | 15 | 64.6547 | 1.44 | 0.73469 | 2.0038e-11 | 2.75 | 2.0037e-11 | 2.0037e-08 | 2.0037e-11
90 | 80 | 12 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 37.1134 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.9694 | 35 | 71.5737 | 485.3468 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 33.8669 | 1.5931 | 0.37559 | 0 | 1.2175 | 1.5772 | 0.3872 | 0 | 1.5457 | 0.39511 | 0 | 1.1505 | 1.1474 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5652 | 1.4156 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.011616 | 0.0079021 | 0.011616 | 0.0079021 | 0.019518 | 0.0031499 | 0.070143 | 0.92178 | 2.2281 | 3.1499 | 45.6295 | 44.2742 | 43.0007 | 41.7236 | 5 | 78.4849 | -1.6043 | 15 | 64.6532 | 1.44 | 1.1134 | 2.8869e-12 | 2.75 | 2.8871e-12 | 2.8871e-09 | 2.8866e-12
90 | 80 | 12 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 37.5 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.2018 | 35 | 71.9873 | 485.3499 | 730 | 550 | 9.0428 | 11.9094 | 33.9894 | 1.5932 | 0.38073 | 0 | 1.2124 | 1.5772 | 0.39251 | 0 | 1.5457 | 0.40052 | 0 | 1.1452 | 1.142 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5601 | 1.4208 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031544 | 0.047476 | 0.011775 | 0.0080104 | 0.011775 | 0.0080104 | 0.019786 | 0.0031579 | 0.070419 | 0.92178 | 2.2361 | 3.1579 | 45.4375 | 44.0879 | 42.7984 | 41.5272 | 5 | 78.4818 | -1.7855 | 15 | 64.6501 | 1.44 | 1.5 | -1.4722e-12 | 2.75 | -1.472e-12 | -1.472e-09 | 1.4724e-12
90 | 80 | 12 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 37.8947 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.4395 | 35 | 72.4076 | 485.3546 | 730 | 550 | 9.043 | 11.9094 | 34.1142 | 1.5932 | 0.38598 | 0 | 1.2072 | 1.5773 | 0.39792 | 0 | 1.5457 | 0.40604 | 0 | 1.1397 | 1.1365 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5551 | 1.426 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.011938 | 0.0081208 | 0.011938 | 0.0081208 | 0.020058 | 0.0031661 | 0.070701 | 0.92178 | 2.2444 | 3.1661 | 45.242 | 43.8983 | 42.5923 | 41.3273 | 5 | 78.4772 | -1.9681 | 15 | 64.6454 | 1.44 | 1.8947 | 7.2597e-13 | 2.75 | 7.255e-13 | 7.255e-10 | 2.2169e-12
90 | 80 | 12 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 38.2979 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.6826 | 35 | 72.8347 | 485.361 | 730 | 550 | 9.0432 | 11.9094 | 34.2412 | 1.5932 | 0.39134 | 0 | 1.2019 | 1.5773 | 0.40344 | 0 | 1.5457 | 0.41167 | 0 | 1.1341 | 1.1309 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.55 | 1.4313 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047478 | 0.012103 | 0.0082335 | 0.012103 | 0.0082335 | 0.020337 | 0.0031745 | 0.070989 | 0.92178 | 2.2527 | 3.1745 | 45.0429 | 43.7051 | 42.3825 | 41.1237 | 5 | 78.4708 | -2.1521 | 15 | 64.639 | 1.44 | 2.2979 | 3.7679e-12 | 2.75 | 3.7681e-12 | 3.7681e-09 | 3.7677e-12
90 | 80 | 12 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 38.7097 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.9312 | 35 | 73.2689 | 485.3691 | 730 | 550 | 9.0435 | 11.9094 | 34.3706 | 1.5933 | 0.3968 | 0 | 1.1965 | 1.5774 | 0.40908 | 0 | 1.5458 | 0.41742 | 0 | 1.1284 | 1.1252 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03515 | 5.5448 | 1.4367 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.04748 | 0.012272 | 0.0083485 | 0.012272 | 0.0083485 | 0.020621 | 0.003183 | 0.071284 | 0.92178 | 2.2612 | 3.183 | 44.8402 | 43.5084 | 42.1687 | 40.9162 | 5 | 78.4626 | -2.3377 | 15 | 64.6309 | 1.44 | 2.7097 | 5.109e-12 | 2.75 | 5.1088e-12 | 5.1088e-09 | 5.1088e-12
90 | 80 | 12 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 39.1304 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.1855 | 35 | 73.7103 | 485.3791 | 730 | 550 | 9.0439 | 11.9094 | 34.5025 | 1.5934 | 0.40239 | 0 | 1.191 | 1.5774 | 0.41483 | 0 | 1.5459 | 0.4233 | 0 | 1.1226 | 1.1194 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035151 | 5.5396 | 1.4422 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.031548 | 0.047482 | 0.012445 | 0.0084659 | 0.012445 | 0.0084659 | 0.020911 | 0.0031917 | 0.071584 | 0.92178 | 2.2699 | 3.1917 | 44.6336 | 43.3079 | 41.9508 | 40.7048 | 5 | 78.4527 | -2.5247 | 15 | 64.6209 | 1.44 | 3.1304 | 3.2727e-12 | 2.75 | 3.2727e-12 | 3.2727e-09 | 3.2722e-12
90 | 80 | 12 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 39.5604 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.4459 | 35 | 74.1591 | 485.391 | 730 | 550 | 9.0444 | 11.9094 | 34.6368 | 1.5934 | 0.40809 | 0 | 1.1853 | 1.5775 | 0.42071 | 0 | 1.546 | 0.42929 | 0 | 1.1167 | 1.1135 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035153 | 5.5343 | 1.4478 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.03155 | 0.047484 | 0.012621 | 0.0085858 | 0.012621 | 0.0085858 | 0.021207 | 0.0032005 | 0.071892 | 0.92178 | 2.2787 | 3.2005 | 44.423 | 43.1036 | 41.7288 | 40.4894 | 5 | 78.4407 | -2.7133 | 15 | 64.609 | 1.44 | 3.5604 | 1.163e-12 | 2.75 | 1.1632e-12 | 1.1632e-09 | 1.1632e-12
90 | 80 | 12 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 40 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.7123 | 35 | 74.6156 | 485.4049 | 730 | 550 | 9.045 | 11.9094 | 34.7738 | 1.5935 | 0.41391 | 0 | 1.1796 | 1.5776 | 0.42671 | 0 | 1.546 | 0.43542 | 0 | 1.1106 | 1.1074 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035155 | 5.529 | 1.4535 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.031552 | 0.047487 | 0.012801 | 0.0087083 | 0.012801 | 0.0087083 | 0.02151 | 0.0032095 | 0.072206 | 0.92178 | 2.2877 | 3.2095 | 44.2085 | 42.8954 | 41.5024 | 40.2697 | 5 | 78.4268 | -2.9033 | 15 | 64.5951 | 1.44 | 4 | 1.397e-13 | 2.75 | 1.397e-13 | 1.397e-10 | 2.2169e-12
90 | 80 | 12 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 40.4494 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.9852 | 35 | 75.08 | 485.421 | 730 | 550 | 9.0456 | 11.9094 | 34.9134 | 1.5936 | 0.41986 | 0 | 1.1738 | 1.5777 | 0.43284 | 0 | 1.5462 | 0.44167 | 0 | 1.1045 | 1.1013 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035158 | 5.5237 | 1.4594 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015936 | 0.031554 | 0.047491 | 0.012985 | 0.0088335 | 0.012985 | 0.0088335 | 0.021819 | 0.0032187 | 0.072528 | 0.92178 | 2.2969 | 3.2187 | 43.9897 | 42.6831 | 41.2716 | 40.0458 | 5 | 78.4108 | -3.0948 | 15 | 64.579 | 1.44 | 4.4494 | -1.0245e-13 | 2.75 | -1.0198e-13 | -1.0198e-10 | 1.9327e-12
90 | 80 | 12 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 40.9091 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.2646 | 35 | 75.5525 | 485.4392 | 730 | 550 | 9.0463 | 11.9094 | 35.0557 | 1.5938 | 0.42594 | 0 | 1.1678 | 1.5778 | 0.43911 | 0 | 1.5463 | 0.44807 | 0 | 1.0982 | 1.095 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03516 | 5.5183 | 1.4653 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015938 | 0.031557 | 0.047494 | 0.013173 | 0.0089614 | 0.013173 | 0.0089614 | 0.022135 | 0.0032281 | 0.072857 | 0.92178 | 2.3063 | 3.2281 | 43.7666 | 42.4666 | 41.0361 | 39.8173 | 5 | 78.3925 | -3.2878 | 15 | 64.5608 | 1.44 | 4.9091 | 2.3108e-12 | 2.75 | 2.3106e-12 | 2.3106e-09 | 2.3106e-12
90 | 80 | 12 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 41.3793 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.5509 | 35 | 76.0333 | 485.4598 | 730 | 550 | 9.0471 | 11.9094 | 35.2009 | 1.5939 | 0.43215 | 0 | 1.1618 | 1.578 | 0.44552 | 0 | 1.5464 | 0.45461 | 0 | 1.0918 | 1.0886 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035164 | 5.5128 | 1.4714 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015939 | 0.031559 | 0.047499 | 0.013365 | 0.0090922 | 0.013365 | 0.0090922 | 0.022458 | 0.0032376 | 0.073194 | 0.92178 | 2.3159 | 3.2376 | 43.539 | 42.2458 | 40.7959 | 39.5842 | 5 | 78.372 | -3.4824 | 15 | 64.5402 | 1.44 | 5.3793 | 1.9216e-11 | 2.75 | 1.9216e-11 | 1.9216e-08 | 1.9216e-11
90 | 80 | 12 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 41.8605 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.8442 | 35 | 76.5226 | 485.4827 | 730 | 550 | 9.048 | 11.9094 | 35.3491 | 1.5941 | 0.43851 | 0 | 1.1556 | 1.5781 | 0.45207 | 0 | 1.5466 | 0.46129 | 0 | 1.0853 | 1.082 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035167 | 5.5073 | 1.4776 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015941 | 0.031563 | 0.047503 | 0.013562 | 0.0092259 | 0.013562 | 0.0092259 | 0.022788 | 0.0032474 | 0.073539 | 0.92178 | 2.3256 | 3.2474 | 43.3068 | 42.0205 | 40.5508 | 39.3464 | 5 | 78.349 | -3.6784 | 15 | 64.5173 | 1.44 | 5.8605 | 7.3067e-11 | 2.75 | 7.3067e-11 | 7.3067e-08 | 7.3067e-11
90 | 80 | 12 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 42.3529 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.1449 | 35 | 77.0208 | 485.5082 | 730 | 550 | 9.049 | 11.9094 | 35.5003 | 1.5942 | 0.44501 | 0 | 1.1492 | 1.5783 | 0.45877 | 0 | 1.5467 | 0.46813 | 0 | 1.0786 | 1.0753 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035171 | 5.5018 | 1.4839 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015942 | 0.031566 | 0.047509 | 0.013763 | 0.0093626 | 0.013763 | 0.0093626 | 0.023126 | 0.0032573 | 0.073892 | 0.92178 | 2.3355 | 3.2573 | 43.0698 | 41.7905 | 40.3005 | 39.1036 | 5 | 78.3235 | -3.8759 | 15 | 64.4918 | 1.44 | 6.3529 | 1.9239e-10 | 2.75 | 1.9239e-10 | 1.9239e-07 | 1.9239e-10
90 | 80 | 13 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 36 | 36 | 712 | 563.8317 | 68.9806 | 35 | 70.88 | 485.3452 | 730 | 550 | 9.0426 | 11.9094 | 33.5793 | 1.5931 | 0.36356 | 0 | 1.2296 | 1.5772 | 0.3748 | 0 | 1.5456 | 0.38245 | 0 | 1.1632 | 1.1601 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5712 | 1.4036 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.011244 | 0.007649 | 0.011244 | 0.007649 | 0.018893 | 0.0031309 | 0.069499 | 0.92178 | 2.2092 | 3.1309 | 46.08 | 44.7113 | 43.4754 | 42.1841 | 5 | 78.4865 | -1.8994 | 15 | 64.6548 | 1.56 | 0 | 2.5966e-11 | 2.75 | 2.5966e-11 | 2.5966e-08 | 2.5965e-11
90 | 80 | 13 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 36.3636 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.2001 | 35 | 71.2767 | 485.3463 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 33.6955 | 1.5931 | 0.36842 | 0 | 1.2247 | 1.5772 | 0.37981 | 0 | 1.5457 | 0.38757 | 0 | 1.1581 | 1.1549 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035146 | 5.5664 | 1.4085 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047475 | 0.011394 | 0.0077513 | 0.011394 | 0.0077513 | 0.019146 | 0.0031386 | 0.06976 | 0.92178 | 2.2168 | 3.1386 | 45.898 | 44.5348 | 43.2836 | 41.998 | 5 | 78.4854 | -2.0766 | 15 | 64.6537 | 1.56 | 0.36364 | 5.2263e-12 | 2.75 | 5.2266e-12 | 5.2266e-09 | 5.2266e-12
90 | 80 | 13 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.4243 | 35 | 71.6796 | 485.3489 | 730 | 550 | 9.0428 | 11.9094 | 33.8137 | 1.5931 | 0.37338 | 0 | 1.2198 | 1.5772 | 0.38493 | 0 | 1.5457 | 0.39278 | 0 | 1.1529 | 1.1497 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5615 | 1.4134 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047476 | 0.011548 | 0.0078557 | 0.011548 | 0.0078557 | 0.019404 | 0.0031464 | 0.070026 | 0.92178 | 2.2246 | 3.1464 | 45.7128 | 44.3551 | 43.0885 | 41.8087 | 5 | 78.4828 | -2.2553 | 15 | 64.6511 | 1.56 | 0.73469 | -1.2403e-12 | 2.75 | -1.2401e-12 | -1.2401e-09 | 1.2401e-12
90 | 80 | 13 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 37.1134 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.6534 | 35 | 72.0888 | 485.353 | 730 | 550 | 9.0429 | 11.9094 | 33.934 | 1.5932 | 0.37844 | 0 | 1.2147 | 1.5772 | 0.39014 | 0 | 1.5457 | 0.3981 | 0 | 1.1476 | 1.1444 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5566 | 1.4184 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.011704 | 0.0079621 | 0.011704 | 0.0079621 | 0.019666 | 0.0031543 | 0.070297 | 0.92178 | 2.2325 | 3.1543 | 45.5243 | 44.1722 | 42.8898 | 41.6159 | 5 | 78.4787 | -2.4354 | 15 | 64.647 | 1.56 | 1.1134 | -2.3236e-13 | 2.75 | -2.3236e-13 | -2.3236e-10 | 2.16e-12
90 | 80 | 13 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 37.5 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.8877 | 35 | 72.5046 | 485.3587 | 730 | 550 | 9.0431 | 11.9094 | 34.0564 | 1.5932 | 0.3836 | 0 | 1.2096 | 1.5773 | 0.39546 | 0 | 1.5457 | 0.40353 | 0 | 1.1422 | 1.139 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5516 | 1.4236 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047478 | 0.011864 | 0.0080706 | 0.011864 | 0.0080706 | 0.019934 | 0.0031623 | 0.070574 | 0.92178 | 2.2406 | 3.1623 | 45.3324 | 43.986 | 42.6875 | 41.4197 | 5 | 78.4731 | -2.6169 | 15 | 64.6413 | 1.56 | 1.5 | 3.2538e-12 | 2.75 | 3.2536e-12 | 3.2536e-09 | 3.2531e-12
90 | 80 | 13 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 37.8947 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.1272 | 35 | 72.927 | 485.366 | 730 | 550 | 9.0434 | 11.9094 | 34.1811 | 1.5933 | 0.38886 | 0 | 1.2044 | 1.5773 | 0.40089 | 0 | 1.5458 | 0.40907 | 0 | 1.1367 | 1.1335 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.5466 | 1.4288 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.047479 | 0.012027 | 0.0081814 | 0.012027 | 0.0081814 | 0.020208 | 0.0031705 | 0.070858 | 0.92178 | 2.2488 | 3.1705 | 45.137 | 43.7964 | 42.4815 | 41.2198 | 5 | 78.4658 | -2.7999 | 15 | 64.634 | 1.56 | 1.8947 | 4.5043e-12 | 2.75 | 4.5043e-12 | 4.5043e-09 | 4.5043e-12
90 | 80 | 13 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 38.2979 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.3721 | 35 | 73.3564 | 485.375 | 730 | 550 | 9.0438 | 11.9094 | 34.3081 | 1.5933 | 0.39423 | 0 | 1.1991 | 1.5774 | 0.40642 | 0 | 1.5458 | 0.41472 | 0 | 1.1311 | 1.1279 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035151 | 5.5416 | 1.4341 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031548 | 0.047481 | 0.012193 | 0.0082944 | 0.012193 | 0.0082944 | 0.020487 | 0.0031789 | 0.071147 | 0.92178 | 2.2571 | 3.1789 | 44.9381 | 43.6034 | 42.2717 | 41.0162 | 5 | 78.4568 | -2.9843 | 15 | 64.625 | 1.56 | 2.2979 | 3.6936e-12 | 2.75 | 3.6936e-12 | 3.6936e-09 | 3.6936e-12
90 | 80 | 13 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 38.7097 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.6226 | 35 | 73.7928 | 485.3858 | 730 | 550 | 9.0442 | 11.9094 | 34.4374 | 1.5934 | 0.39971 | 0 | 1.1937 | 1.5775 | 0.41208 | 0 | 1.5459 | 0.42049 | 0 | 1.1254 | 1.1222 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035152 | 5.5365 | 1.4395 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.031549 | 0.047483 | 0.012362 | 0.0084097 | 0.012362 | 0.0084097 | 0.020772 | 0.0031874 | 0.071443 | 0.92178 | 2.2656 | 3.1874 | 44.7354 | 43.4067 | 42.058 | 40.8088 | 5 | 78.446 | -3.1701 | 15 | 64.6142 | 1.56 | 2.7097 | 2.0259e-12 | 2.75 | 2.0261e-12 | 2.0261e-09 | 2.0256e-12
90 | 80 | 13 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 39.1304 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.879 | 35 | 74.2364 | 485.3984 | 730 | 550 | 9.0447 | 11.9094 | 34.5692 | 1.5935 | 0.40531 | 0 | 1.1882 | 1.5776 | 0.41785 | 0 | 1.546 | 0.42637 | 0 | 1.1196 | 1.1164 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035154 | 5.5314 | 1.445 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.031551 | 0.047486 | 0.012535 | 0.0085275 | 0.012535 | 0.0085275 | 0.021063 | 0.0031961 | 0.071745 | 0.92178 | 2.2743 | 3.1961 | 44.5289 | 43.2063 | 41.8401 | 40.5974 | 5 | 78.4333 | -3.3575 | 15 | 64.6016 | 1.56 | 3.1304 | 3.4925e-14 | 2.75 | 3.4925e-14 | 3.4925e-11 | 3.4106e-12
90 | 80 | 13 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 39.5604 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.1413 | 35 | 74.6876 | 485.413 | 730 | 550 | 9.0453 | 11.9094 | 34.7035 | 1.5936 | 0.41103 | 0 | 1.1826 | 1.5777 | 0.42374 | 0 | 1.5461 | 0.43239 | 0 | 1.1137 | 1.1105 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035156 | 5.5262 | 1.4506 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015936 | 0.031553 | 0.047489 | 0.012712 | 0.0086478 | 0.012712 | 0.0086478 | 0.02136 | 0.0032049 | 0.072054 | 0.92178 | 2.2831 | 3.2049 | 44.3185 | 43.0021 | 41.6181 | 40.382 | 5 | 78.4187 | -3.5463 | 15 | 64.587 | 1.56 | 3.5604 | 6.0443e-10 | 2.75 | 6.0443e-10 | 6.0443e-07 | 8.618e-10
90 | 80 | 13 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 40 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.4099 | 35 | 75.1464 | 485.4297 | 730 | 550 | 9.0459 | 11.9094 | 34.8404 | 1.5937 | 0.41687 | 0 | 1.1768 | 1.5778 | 0.42976 | 0 | 1.5462 | 0.43853 | 0 | 1.1077 | 1.1045 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035159 | 5.521 | 1.4563 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015937 | 0.031555 | 0.047492 | 0.012893 | 0.0087706 | 0.012893 | 0.0087706 | 0.021663 | 0.0032139 | 0.07237 | 0.92178 | 2.2921 | 3.2139 | 44.1039 | 42.794 | 41.3918 | 40.1624 | 5 | 78.402 | -3.7365 | 15 | 64.5703 | 1.56 | 4 | 2.8103e-13 | 2.75 | 2.8079e-13 | 2.8079e-10 | 2.2737e-12
90 | 80 | 13 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 40.4494 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.6848 | 35 | 75.6131 | 485.4485 | 730 | 550 | 9.0467 | 11.9094 | 34.9799 | 1.5938 | 0.42283 | 0 | 1.171 | 1.5779 | 0.43591 | 0 | 1.5463 | 0.44481 | 0 | 1.1015 | 1.0983 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035162 | 5.5158 | 1.4622 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015938 | 0.031558 | 0.047496 | 0.013077 | 0.0088961 | 0.013077 | 0.0088961 | 0.021973 | 0.0032231 | 0.072693 | 0.92178 | 2.3013 | 3.2231 | 43.8852 | 42.5818 | 41.1609 | 39.9384 | 5 | 78.3833 | -3.9283 | 15 | 64.5515 | 1.56 | 4.4494 | 6.4296e-12 | 2.75 | 6.4294e-12 | 6.4294e-09 | 6.4294e-12
90 | 80 | 13 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 40.9091 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.9665 | 35 | 76.0879 | 485.4695 | 730 | 550 | 9.0475 | 11.9094 | 35.1223 | 1.594 | 0.42893 | 0 | 1.165 | 1.578 | 0.4422 | 0 | 1.5465 | 0.45122 | 0 | 1.0953 | 1.092 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035165 | 5.5104 | 1.4681 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01594 | 0.031561 | 0.047501 | 0.013266 | 0.0090244 | 0.013266 | 0.0090244 | 0.02229 | 0.0032325 | 0.073023 | 0.92178 | 2.3107 | 3.2325 | 43.6621 | 42.3653 | 40.9255 | 39.7099 | 5 | 78.3622 | -4.1215 | 15 | 64.5305 | 1.56 | 4.9091 | 3.6213e-11 | 2.75 | 3.6213e-11 | 3.6213e-08 | 3.6213e-11
90 | 80 | 13 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 41.3793 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.255 | 35 | 76.5711 | 485.4928 | 730 | 550 | 9.0484 | 11.9094 | 35.2674 | 1.5941 | 0.43516 | 0 | 1.159 | 1.5782 | 0.44862 | 0 | 1.5466 | 0.45778 | 0 | 1.0889 | 1.0856 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035169 | 5.5051 | 1.4742 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015941 | 0.031564 | 0.047505 | 0.013459 | 0.0091556 | 0.013459 | 0.0091556 | 0.022614 | 0.003242 | 0.073362 | 0.92178 | 2.3202 | 3.242 | 43.4346 | 42.1445 | 40.6852 | 39.4769 | 5 | 78.3389 | -4.3161 | 15 | 64.5072 | 1.56 | 5.3793 | 1.118e-10 | 2.75 | 1.118e-10 | 1.118e-07 | 1.118e-10
90 | 80 | 13 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 41.8605 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.5506 | 35 | 77.0629 | 485.5186 | 730 | 550 | 9.0494 | 11.9094 | 35.4156 | 1.5943 | 0.44154 | 0 | 1.1528 | 1.5784 | 0.45519 | 0 | 1.5468 | 0.46448 | 0 | 1.0823 | 1.0791 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035173 | 5.4997 | 1.4804 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015943 | 0.031567 | 0.047511 | 0.013656 | 0.0092897 | 0.013656 | 0.0092897 | 0.022945 | 0.0032518 | 0.073708 | 0.92178 | 2.33 | 3.2518 | 43.2024 | 41.9193 | 40.4401 | 39.239 | 5 | 78.3131 | -4.5123 | 15 | 64.4814 | 1.56 | 5.8605 | 2.6318e-10 | 2.75 | 2.6318e-10 | 2.6318e-07 | 2.6318e-10
90 | 80 | 13 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 42.3529 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.8537 | 35 | 77.5635 | 485.5469 | 730 | 550 | 9.0505 | 11.9094 | 35.5667 | 1.5945 | 0.44806 | 0 | 1.1465 | 1.5786 | 0.46191 | 0 | 1.547 | 0.47134 | 0 | 1.0757 | 1.0724 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035177 | 5.4942 | 1.4867 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015945 | 0.031571 | 0.047516 | 0.013857 | 0.0094268 | 0.013857 | 0.0094268 | 0.023284 | 0.0032617 | 0.074062 | 0.92178 | 2.3399 | 3.2617 | 42.9654 | 41.6893 | 40.1898 | 38.9961 | 5 | 78.2848 | -4.7099 | 15 | 64.4531 | 1.56 | 6.3529 | -3.4901e-13 | 2.75 | -3.4925e-13 | -3.4925e-10 | 3.4831e-13
90 | 80 | 14 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 36 | 36 | 712 | 563.8317 | 68.67 | 35 | 71.4096 | 485.3485 | 730 | 550 | 9.0427 | 11.9094 | 33.6476 | 1.5931 | 0.36643 | 0 | 1.2267 | 1.5772 | 0.37777 | 0 | 1.5457 | 0.38548 | 0 | 1.1602 | 1.1571 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5622 | 1.4065 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015931 | 0.031544 | 0.047476 | 0.011333 | 0.0077095 | 0.011333 | 0.0077095 | 0.019043 | 0.0031354 | 0.069654 | 0.92178 | 2.2137 | 3.1354 | 45.973 | 44.6075 | 43.3626 | 42.0747 | 5 | 78.4832 | -2.7397 | 15 | 64.6515 | 1.68 | 0 | -9.6089e-13 | 2.75 | -9.6066e-13 | -9.6066e-10 | 2.2737e-12
90 | 80 | 14 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 36.3636 | 36 | 712 | 563.8317 | 68.8912 | 35 | 71.8085 | 485.3522 | 730 | 550 | 9.0429 | 11.9094 | 33.7637 | 1.5932 | 0.37131 | 0 | 1.2219 | 1.5772 | 0.3828 | 0 | 1.5457 | 0.39061 | 0 | 1.1551 | 1.1519 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035147 | 5.5574 | 1.4113 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047476 | 0.011484 | 0.0078122 | 0.011484 | 0.0078122 | 0.019296 | 0.0031431 | 0.069916 | 0.92178 | 2.2213 | 3.1431 | 45.7911 | 44.431 | 43.1709 | 41.8887 | 5 | 78.4795 | -2.9173 | 15 | 64.6478 | 1.68 | 0.36364 | -6.3609e-13 | 2.75 | -6.3609e-13 | -6.3609e-10 | 6.3563e-13
90 | 80 | 14 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.1173 | 35 | 72.2136 | 485.3574 | 730 | 550 | 9.0431 | 11.9094 | 33.8818 | 1.5932 | 0.37629 | 0 | 1.2169 | 1.5773 | 0.38793 | 0 | 1.5457 | 0.39584 | 0 | 1.1499 | 1.1467 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5526 | 1.4163 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.011638 | 0.0079168 | 0.011638 | 0.0079168 | 0.019555 | 0.0031508 | 0.070183 | 0.92178 | 2.2291 | 3.1508 | 45.606 | 44.2515 | 42.9758 | 41.6994 | 5 | 78.4743 | -3.0964 | 15 | 64.6426 | 1.68 | 0.73469 | 2.3046e-12 | 2.75 | 2.3046e-12 | 2.3046e-09 | 2.3041e-12
90 | 80 | 14 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 37.1134 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.3483 | 35 | 72.6251 | 485.3641 | 730 | 550 | 9.0433 | 11.9094 | 34.002 | 1.5932 | 0.38136 | 0 | 1.2119 | 1.5773 | 0.39316 | 0 | 1.5458 | 0.40118 | 0 | 1.1446 | 1.1414 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.5478 | 1.4213 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047479 | 0.011795 | 0.0080236 | 0.011795 | 0.0080236 | 0.019818 | 0.0031588 | 0.070456 | 0.92178 | 2.237 | 3.1588 | 45.4176 | 44.0687 | 42.7772 | 41.5066 | 5 | 78.4676 | -3.2768 | 15 | 64.6359 | 1.68 | 1.1134 | 4.2864e-12 | 2.75 | 4.2869e-12 | 4.2869e-09 | 4.2869e-12
90 | 80 | 14 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 37.5 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.5845 | 35 | 73.0432 | 485.3724 | 730 | 550 | 9.0437 | 11.9094 | 34.1244 | 1.5933 | 0.38654 | 0 | 1.2068 | 1.5774 | 0.39849 | 0 | 1.5458 | 0.40662 | 0 | 1.1392 | 1.136 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03515 | 5.5429 | 1.4264 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.047481 | 0.011955 | 0.0081324 | 0.011955 | 0.0081324 | 0.020087 | 0.0031668 | 0.070734 | 0.92178 | 2.245 | 3.1668 | 45.2258 | 43.8826 | 42.575 | 41.3104 | 5 | 78.4593 | -3.4587 | 15 | 64.6276 | 1.68 | 1.5 | 4.4005e-12 | 2.75 | 4.401e-12 | 4.401e-09 | 4.401e-12
90 | 80 | 14 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 37.8947 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.826 | 35 | 73.4679 | 485.3824 | 730 | 550 | 9.0441 | 11.9094 | 34.249 | 1.5934 | 0.39181 | 0 | 1.2016 | 1.5774 | 0.40393 | 0 | 1.5459 | 0.41218 | 0 | 1.1337 | 1.1305 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035152 | 5.538 | 1.4316 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.031549 | 0.047483 | 0.012118 | 0.0082435 | 0.012118 | 0.0082435 | 0.020362 | 0.003175 | 0.071019 | 0.92178 | 2.2532 | 3.175 | 45.0306 | 43.6931 | 42.369 | 41.1106 | 5 | 78.4493 | -3.6419 | 15 | 64.6176 | 1.68 | 1.8947 | 2.4545e-12 | 2.75 | 2.455e-12 | 2.455e-09 | 2.4545e-12
90 | 80 | 14 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 38.2979 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.0729 | 35 | 73.8996 | 485.3941 | 730 | 550 | 9.0445 | 11.9094 | 34.3759 | 1.5935 | 0.3972 | 0 | 1.1963 | 1.5775 | 0.40949 | 0 | 1.546 | 0.41784 | 0 | 1.1281 | 1.1249 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035154 | 5.5331 | 1.4369 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.03155 | 0.047485 | 0.012285 | 0.0083569 | 0.012285 | 0.0083569 | 0.020641 | 0.0031834 | 0.07131 | 0.92178 | 2.2616 | 3.1834 | 44.8317 | 43.5001 | 42.1592 | 40.9071 | 5 | 78.4376 | -3.8266 | 15 | 64.6059 | 1.68 | 2.2979 | 8.9058e-13 | 2.75 | 8.9034e-13 | 8.9034e-10 | 1.4211e-12
90 | 80 | 14 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 38.7097 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.3255 | 35 | 74.3383 | 485.4076 | 730 | 550 | 9.0451 | 11.9094 | 34.5052 | 1.5935 | 0.4027 | 0 | 1.1908 | 1.5776 | 0.41516 | 0 | 1.5461 | 0.42363 | 0 | 1.1224 | 1.1192 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035156 | 5.5281 | 1.4423 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.031552 | 0.047488 | 0.012455 | 0.0084726 | 0.012455 | 0.0084726 | 0.020927 | 0.0031919 | 0.071607 | 0.92178 | 2.2701 | 3.1919 | 44.6291 | 43.3036 | 41.9455 | 40.6997 | 5 | 78.4241 | -4.0128 | 15 | 64.5924 | 1.68 | 2.7097 | -3.3528e-14 | 2.75 | -3.3062e-14 | -3.3062e-11 | 6.2528e-13
90 | 80 | 14 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 39.1304 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.584 | 35 | 74.7843 | 485.423 | 730 | 550 | 9.0457 | 11.9094 | 34.6369 | 1.5937 | 0.40832 | 0 | 1.1853 | 1.5777 | 0.42094 | 0 | 1.5462 | 0.42954 | 0 | 1.1166 | 1.1134 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035158 | 5.5231 | 1.4478 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015937 | 0.031554 | 0.047491 | 0.012628 | 0.0085907 | 0.012628 | 0.0085907 | 0.021219 | 0.0032005 | 0.071911 | 0.92178 | 2.2787 | 3.2005 | 44.4227 | 43.1033 | 41.7277 | 40.4883 | 5 | 78.4088 | -4.2003 | 15 | 64.577 | 1.68 | 3.1304 | -2.1234e-13 | 2.75 | -2.1234e-13 | -2.1234e-10 | 1.2506e-12
90 | 80 | 14 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 39.5604 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.8485 | 35 | 75.2379 | 485.4403 | 730 | 550 | 9.0463 | 11.9094 | 34.7712 | 1.5938 | 0.41405 | 0 | 1.1797 | 1.5778 | 0.42686 | 0 | 1.5463 | 0.43557 | 0 | 1.1107 | 1.1075 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035161 | 5.518 | 1.4534 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015938 | 0.031557 | 0.047495 | 0.012806 | 0.0087113 | 0.012806 | 0.0087113 | 0.021517 | 0.0032094 | 0.072221 | 0.92178 | 2.2876 | 3.2094 | 44.2123 | 42.8991 | 41.5057 | 40.2729 | 5 | 78.3914 | -4.3894 | 15 | 64.5597 | 1.68 | 3.5604 | 2.661e-12 | 2.75 | 2.6608e-12 | 2.6608e-09 | 2.6608e-12
90 | 80 | 14 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 40 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.1193 | 35 | 75.6991 | 485.4598 | 730 | 550 | 9.0471 | 11.9094 | 34.908 | 1.5939 | 0.41991 | 0 | 1.174 | 1.578 | 0.43289 | 0 | 1.5464 | 0.44173 | 0 | 1.1047 | 1.1015 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035164 | 5.5128 | 1.4592 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015939 | 0.031559 | 0.047499 | 0.012987 | 0.0088346 | 0.012987 | 0.0088346 | 0.021821 | 0.0032184 | 0.072538 | 0.92178 | 2.2966 | 3.2184 | 43.9978 | 42.691 | 41.2793 | 40.0533 | 5 | 78.372 | -4.5798 | 15 | 64.5402 | 1.68 | 4 | 1.8976e-11 | 2.75 | 1.8976e-11 | 1.8976e-08 | 1.8976e-11
90 | 80 | 14 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 40.4494 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.3965 | 35 | 76.1682 | 485.4813 | 730 | 550 | 9.0479 | 11.9094 | 35.0475 | 1.5941 | 0.42589 | 0 | 1.1682 | 1.5781 | 0.43906 | 0 | 1.5466 | 0.44802 | 0 | 1.0985 | 1.0953 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035167 | 5.5077 | 1.465 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015941 | 0.031562 | 0.047503 | 0.013172 | 0.0089605 | 0.013172 | 0.0089605 | 0.022132 | 0.0032275 | 0.072863 | 0.92178 | 2.3058 | 3.2275 | 43.7791 | 42.4789 | 41.0485 | 39.8293 | 5 | 78.3504 | -4.7717 | 15 | 64.5187 | 1.68 | 4.4494 | 6.8891e-11 | 2.75 | 6.8892e-11 | 6.8892e-08 | 6.8892e-11
90 | 80 | 14 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 40.9091 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.6805 | 35 | 76.6455 | 485.5052 | 730 | 550 | 9.0489 | 11.9094 | 35.1898 | 1.5942 | 0.43201 | 0 | 1.1622 | 1.5783 | 0.44537 | 0 | 1.5467 | 0.45446 | 0 | 1.0923 | 1.089 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035171 | 5.5024 | 1.4709 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015942 | 0.031566 | 0.047508 | 0.013361 | 0.0090891 | 0.013361 | 0.0090891 | 0.02245 | 0.0032369 | 0.073195 | 0.92178 | 2.3151 | 3.2369 | 43.5561 | 42.2624 | 40.813 | 39.6008 | 5 | 78.3266 | -4.965 | 15 | 64.4948 | 1.68 | 4.9091 | 1.7506e-10 | 2.75 | 1.7506e-10 | 1.7506e-07 | 1.7506e-10
90 | 80 | 14 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 41.3793 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.9714 | 35 | 77.1312 | 485.5314 | 730 | 550 | 9.0499 | 11.9094 | 35.335 | 1.5944 | 0.43826 | 0 | 1.1561 | 1.5785 | 0.45181 | 0 | 1.5469 | 0.46103 | 0 | 1.0859 | 1.0826 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035175 | 5.4972 | 1.477 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015944 | 0.031569 | 0.047513 | 0.013554 | 0.0092207 | 0.013554 | 0.0092207 | 0.022775 | 0.0032465 | 0.073535 | 0.92178 | 2.3247 | 3.2465 | 43.3286 | 42.0417 | 40.5727 | 39.3677 | 5 | 78.3004 | -5.1598 | 15 | 64.4686 | 1.68 | 5.3793 | 3.7172e-10 | 2.75 | 3.7172e-10 | 3.7172e-07 | 3.7172e-10
90 | 80 | 14 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 41.8605 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.2695 | 35 | 77.6255 | 485.56 | 730 | 550 | 9.051 | 11.9094 | 35.4831 | 1.5946 | 0.44465 | 0 | 1.15 | 1.5787 | 0.4584 | 0 | 1.5471 | 0.46776 | 0 | 1.0793 | 1.0761 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035179 | 5.4918 | 1.4832 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015946 | 0.031573 | 0.047519 | 0.013752 | 0.0093552 | 0.013752 | 0.0093552 | 0.023107 | 0.0032562 | 0.073883 | 0.92178 | 2.3344 | 3.2562 | 43.0964 | 41.8164 | 40.3275 | 39.1298 | 5 | 78.2717 | -5.356 | 15 | 64.44 | 1.68 | 5.8605 | -4.0047e-13 | 2.75 | -4.0093e-13 | -4.0093e-10 | 2.3874e-12
90 | 80 | 14 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 42.3529 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.5751 | 35 | 78.1287 | 485.5912 | 730 | 550 | 9.0523 | 11.9094 | 35.6342 | 1.5948 | 0.45119 | 0 | 1.1436 | 1.5789 | 0.46515 | 0 | 1.5473 | 0.47464 | 0 | 1.0727 | 1.0694 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035184 | 5.4865 | 1.4895 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015948 | 0.031577 | 0.047526 | 0.013954 | 0.0094928 | 0.013954 | 0.0094928 | 0.023447 | 0.0032661 | 0.074239 | 0.92178 | 2.3444 | 3.2661 | 42.8594 | 41.5865 | 40.0772 | 38.8869 | 5 | 78.2405 | -5.5536 | 15 | 64.4088 | 1.68 | 6.3529 | 1.1874e-14 | 2.75 | 1.1642e-14 | 1.1642e-11 | 5.6843e-14
90 | 80 | 15 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 36 | 36 | 712 | 563.8317 | 68.3719 | 35 | 71.9624 | 485.3571 | 730 | 550 | 9.0431 | 11.9094 | 33.7169 | 1.5932 | 0.36939 | 0 | 1.2238 | 1.5773 | 0.38082 | 0 | 1.5457 | 0.38859 | 0 | 1.1571 | 1.154 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035148 | 5.5529 | 1.4094 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031545 | 0.047477 | 0.011425 | 0.0077718 | 0.011425 | 0.0077718 | 0.019196 | 0.00314 | 0.069814 | 0.92178 | 2.2182 | 3.14 | 45.8643 | 44.5021 | 43.2479 | 41.9634 | 5 | 78.4747 | -3.5904 | 15 | 64.6429 | 1.8 | 0 | 2.1267e-12 | 2.75 | 2.1271e-12 | 2.1271e-09 | 2.1271e-12
90 | 80 | 15 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 36.3636 | 36 | 712 | 563.8317 | 68.5951 | 35 | 72.3636 | 485.3634 | 730 | 550 | 9.0433 | 11.9094 | 33.8329 | 1.5932 | 0.37429 | 0 | 1.219 | 1.5773 | 0.38586 | 0 | 1.5458 | 0.39374 | 0 | 1.152 | 1.1489 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035149 | 5.5483 | 1.4142 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015932 | 0.031546 | 0.047479 | 0.011576 | 0.0078747 | 0.011576 | 0.0078747 | 0.019451 | 0.0031476 | 0.070077 | 0.92178 | 2.2258 | 3.1476 | 45.6826 | 44.3257 | 43.0563 | 41.7775 | 5 | 78.4683 | -3.7684 | 15 | 64.6366 | 1.8 | 0.36364 | 4.332e-12 | 2.75 | 4.332e-12 | 4.332e-09 | 4.3316e-12
90 | 80 | 15 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 68.8232 | 35 | 72.771 | 485.3713 | 730 | 550 | 9.0436 | 11.9094 | 33.951 | 1.5933 | 0.37928 | 0 | 1.214 | 1.5774 | 0.39101 | 0 | 1.5458 | 0.39899 | 0 | 1.1468 | 1.1437 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03515 | 5.5436 | 1.4191 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015933 | 0.031547 | 0.04748 | 0.01173 | 0.0079797 | 0.01173 | 0.0079797 | 0.01971 | 0.0031554 | 0.070346 | 0.92178 | 2.2336 | 3.1554 | 45.4976 | 44.1463 | 42.8613 | 41.5882 | 5 | 78.4604 | -3.9478 | 15 | 64.6287 | 1.8 | 0.73469 | 4.7719e-12 | 2.75 | 4.7716e-12 | 4.7716e-09 | 4.7716e-12
90 | 80 | 15 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 37.1134 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.0563 | 35 | 73.1849 | 485.3807 | 730 | 550 | 9.044 | 11.9094 | 34.0711 | 1.5934 | 0.38437 | 0 | 1.209 | 1.5774 | 0.39625 | 0 | 1.5459 | 0.40434 | 0 | 1.1415 | 1.1384 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035152 | 5.5388 | 1.4242 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.031549 | 0.047482 | 0.011888 | 0.0080868 | 0.011888 | 0.0080868 | 0.019974 | 0.0031633 | 0.07062 | 0.92178 | 2.2415 | 3.1633 | 45.3093 | 43.9636 | 42.6627 | 41.3956 | 5 | 78.451 | -4.1286 | 15 | 64.6193 | 1.8 | 1.1134 | 2.9565e-12 | 2.75 | 2.956e-12 | 2.956e-09 | 2.9565e-12
90 | 80 | 15 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 37.5 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.2945 | 35 | 73.6053 | 485.3917 | 730 | 550 | 9.0444 | 11.9094 | 34.1934 | 1.5934 | 0.38956 | 0 | 1.2039 | 1.5775 | 0.4016 | 0 | 1.546 | 0.4098 | 0 | 1.1362 | 1.133 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035153 | 5.534 | 1.4293 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015934 | 0.03155 | 0.047485 | 0.012048 | 0.008196 | 0.012048 | 0.008196 | 0.020244 | 0.0031714 | 0.0709 | 0.92178 | 2.2496 | 3.1714 | 45.1176 | 43.7776 | 42.4605 | 41.1994 | 5 | 78.44 | -4.3107 | 15 | 64.6083 | 1.8 | 1.5 | 7.6741e-13 | 2.75 | 7.6741e-13 | 7.6741e-10 | 3.1264e-12
90 | 80 | 15 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 37.8947 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.5381 | 35 | 74.0324 | 485.4044 | 730 | 550 | 9.0449 | 11.9094 | 34.318 | 1.5935 | 0.39485 | 0 | 1.1987 | 1.5776 | 0.40706 | 0 | 1.546 | 0.41537 | 0 | 1.1307 | 1.1275 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035155 | 5.5292 | 1.4345 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015935 | 0.031552 | 0.047487 | 0.012212 | 0.0083074 | 0.012212 | 0.0083074 | 0.020519 | 0.0031795 | 0.071186 | 0.92178 | 2.2578 | 3.1795 | 44.9224 | 43.5882 | 42.2546 | 40.9996 | 5 | 78.4274 | -4.4943 | 15 | 64.5956 | 1.8 | 1.8947 | 5.9139e-14 | 2.75 | 5.8673e-14 | 5.8673e-11 | 5.9605e-14
90 | 80 | 15 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 38.2979 | 36 | 712 | 563.8317 | 69.7873 | 35 | 74.4665 | 485.4188 | 730 | 550 | 9.0455 | 11.9094 | 34.4449 | 1.5936 | 0.40026 | 0 | 1.1934 | 1.5777 | 0.41264 | 0 | 1.5461 | 0.42106 | 0 | 1.1251 | 1.1219 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035157 | 5.5244 | 1.4398 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015936 | 0.031554 | 0.04749 | 0.012379 | 0.0084212 | 0.012379 | 0.0084212 | 0.0208 | 0.0031879 | 0.071478 | 0.92178 | 2.2661 | 3.1879 | 44.7236 | 43.3953 | 42.0448 | 40.7961 | 5 | 78.4129 | -4.6792 | 15 | 64.5812 | 1.8 | 2.2979 | 9.7789e-15 | 2.75 | 9.7789e-15 | 9.7789e-12 | 2.1032e-12
90 | 80 | 15 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 38.7097 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.0421 | 35 | 74.9077 | 485.4351 | 730 | 550 | 9.0461 | 11.9094 | 34.5741 | 1.5937 | 0.40577 | 0 | 1.188 | 1.5778 | 0.41832 | 0 | 1.5462 | 0.42686 | 0 | 1.1194 | 1.1162 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.03516 | 5.5194 | 1.4452 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015937 | 0.031556 | 0.047493 | 0.01255 | 0.0085372 | 0.01255 | 0.0085372 | 0.021087 | 0.0031964 | 0.071777 | 0.92178 | 2.2746 | 3.1964 | 44.5211 | 43.1988 | 41.8311 | 40.5887 | 5 | 78.3966 | -4.8656 | 15 | 64.5649 | 1.8 | 2.7097 | 6.6962e-13 | 2.75 | 6.6962e-13 | 6.6962e-10 | 6.6916e-13
90 | 80 | 15 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 39.1304 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.3029 | 35 | 75.3562 | 485.4533 | 730 | 550 | 9.0468 | 11.9094 | 34.7058 | 1.5939 | 0.41141 | 0 | 1.1825 | 1.5779 | 0.42413 | 0 | 1.5464 | 0.43279 | 0 | 1.1136 | 1.1104 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035163 | 5.5145 | 1.4507 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015939 | 0.031559 | 0.047497 | 0.012724 | 0.0086557 | 0.012724 | 0.0086557 | 0.02138 | 0.0032051 | 0.072082 | 0.92178 | 2.2833 | 3.2051 | 44.3147 | 42.9985 | 41.6133 | 40.3773 | 5 | 78.3784 | -5.0534 | 15 | 64.5467 | 1.8 | 3.1304 | 1.0856e-11 | 2.75 | 1.0856e-11 | 1.0856e-08 | 1.0857e-11
90 | 80 | 15 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 39.5604 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.5697 | 35 | 75.8123 | 485.4735 | 730 | 550 | 9.0476 | 11.9094 | 34.84 | 1.594 | 0.41716 | 0 | 1.1768 | 1.5781 | 0.43006 | 0 | 1.5465 | 0.43884 | 0 | 1.1077 | 1.1045 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035166 | 5.5095 | 1.4563 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01594 | 0.031561 | 0.047501 | 0.012902 | 0.0087767 | 0.012902 | 0.0087767 | 0.021679 | 0.0032139 | 0.072394 | 0.92178 | 2.2921 | 3.2139 | 44.1044 | 42.7944 | 41.3913 | 40.1619 | 5 | 78.3583 | -5.2425 | 15 | 64.5265 | 1.8 | 3.5604 | 4.5882e-11 | 2.75 | 4.5882e-11 | 4.5882e-08 | 4.5883e-11
90 | 80 | 15 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 40 | 36 | 712 | 563.8317 | 70.8429 | 35 | 76.276 | 485.4957 | 730 | 550 | 9.0485 | 11.9094 | 34.9768 | 1.5942 | 0.42303 | 0 | 1.1711 | 1.5782 | 0.43612 | 0 | 1.5467 | 0.44502 | 0 | 1.1016 | 1.0984 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035169 | 5.5044 | 1.462 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015942 | 0.031564 | 0.047506 | 0.013084 | 0.0089004 | 0.013084 | 0.0089004 | 0.021984 | 0.0032229 | 0.072713 | 0.92178 | 2.3011 | 3.2229 | 43.8899 | 42.5864 | 41.1649 | 39.9423 | 5 | 78.336 | -5.4331 | 15 | 64.5043 | 1.8 | 4 | 1.2458e-10 | 2.75 | 1.2458e-10 | 1.2458e-07 | 1.2458e-10
90 | 80 | 15 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 40.4494 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.1226 | 35 | 76.7477 | 485.5202 | 730 | 550 | 9.0495 | 11.9094 | 35.1162 | 1.5943 | 0.42904 | 0 | 1.1653 | 1.5784 | 0.44231 | 0 | 1.5468 | 0.45133 | 0 | 1.0955 | 1.0923 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035173 | 5.4994 | 1.4679 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015943 | 0.031568 | 0.047511 | 0.013269 | 0.0090267 | 0.013269 | 0.0090267 | 0.022296 | 0.0032321 | 0.073039 | 0.92178 | 2.3103 | 3.2321 | 43.6713 | 42.3742 | 40.934 | 39.7182 | 5 | 78.3116 | -5.6251 | 15 | 64.4798 | 1.8 | 4.4494 | 2.755e-10 | 2.75 | 2.755e-10 | 2.755e-07 | 2.755e-10
90 | 80 | 15 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 40.9091 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.4091 | 35 | 77.2276 | 485.5469 | 730 | 550 | 9.0505 | 11.9094 | 35.2585 | 1.5945 | 0.43517 | 0 | 1.1593 | 1.5786 | 0.44863 | 0 | 1.547 | 0.45779 | 0 | 1.0892 | 1.086 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035177 | 5.4942 | 1.4738 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015945 | 0.031571 | 0.047516 | 0.013459 | 0.0091558 | 0.013459 | 0.0091558 | 0.022615 | 0.0032414 | 0.073373 | 0.92178 | 2.3196 | 3.2414 | 43.4483 | 42.1578 | 40.6985 | 39.4897 | 5 | 78.2848 | -5.8185 | 15 | 64.4531 | 1.8 | 4.9091 | -7.5577e-13 | 2.75 | -7.5577e-13 | -7.5577e-10 | 2.2169e-12
90 | 80 | 15 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 41.3793 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.7026 | 35 | 77.7159 | 485.576 | 730 | 550 | 9.0517 | 11.9094 | 35.4036 | 1.5947 | 0.44145 | 0 | 1.1533 | 1.5788 | 0.4551 | 0 | 1.5472 | 0.46439 | 0 | 1.0828 | 1.0796 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035181 | 5.489 | 1.4799 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015947 | 0.031575 | 0.047522 | 0.013653 | 0.0092877 | 0.013653 | 0.0092877 | 0.022941 | 0.003251 | 0.073714 | 0.92178 | 2.3292 | 3.251 | 43.2207 | 41.937 | 40.4582 | 39.2565 | 5 | 78.2558 | -6.0133 | 15 | 64.424 | 1.8 | 5.3793 | 1.7579e-13 | 2.75 | 1.7602e-13 | 1.7602e-10 | 1.7602e-13
90 | 80 | 15 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 41.8605 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.0033 | 35 | 78.2129 | 485.6076 | 730 | 550 | 9.0529 | 11.9094 | 35.5517 | 1.5949 | 0.44786 | 0 | 1.1471 | 1.579 | 0.46171 | 0 | 1.5474 | 0.47113 | 0 | 1.0763 | 1.073 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035186 | 5.4838 | 1.4861 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015949 | 0.03158 | 0.047529 | 0.013851 | 0.0094227 | 0.013851 | 0.0094227 | 0.023274 | 0.0032607 | 0.074064 | 0.92178 | 2.3389 | 3.2607 | 42.9886 | 41.7118 | 40.2129 | 39.0185 | 5 | 78.2242 | -6.2096 | 15 | 64.3924 | 1.8 | 5.8605 | -2.6077e-14 | 2.75 | -2.5611e-14 | -2.5611e-11 | 2.3874e-12
90 | 80 | 15 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 42.3529 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.3116 | 35 | 78.7187 | 485.6417 | 730 | 550 | 9.0543 | 11.9094 | 35.7029 | 1.5952 | 0.45442 | 0 | 1.1407 | 1.5792 | 0.46847 | 0 | 1.5476 | 0.47804 | 0 | 1.0696 | 1.0663 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035191 | 5.4785 | 1.4924 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015952 | 0.031584 | 0.047536 | 0.014054 | 0.0095607 | 0.014054 | 0.0095607 | 0.023615 | 0.0032707 | 0.074422 | 0.92178 | 2.3489 | 3.2707 | 42.7516 | 41.4818 | 39.9625 | 38.7756 | 5 | 78.19 | -6.4072 | 15 | 64.3583 | 1.8 | 6.3529 | -2.3679e-13 | 2.75 | -2.3702e-13 | -2.3702e-10 | 1.0232e-12

## Results_dT
eta_T_% | eta_C_% | DP_rec_hot_% | DP_rec_cold_% | dTmin_target_K | physical_root | success | message | P1_MPa | P2_MPa | P3_MPa | P4_MPa | P5_MPa | P6_MPa | T1_C | T2_C | T3_C | T4_C | T5_C | T6_C | TR1_C | TR2_C | G_CO2_kg_s | G_Na_kg_s | G_water_kg_s | N_TURB_i_MW | N_MCOMP_i_MW | N_RCOMP_i_MW | N_NET_i_MW | N_TURB_e_MW | N_MCOMP_e_MW | N_RCOMP_e_MW | N_TURB_el_MW | N_MCOMP_el_MW | N_RCOMP_el_MW | N_el_gross_MW | N_el_net_MW | Q_HEAT_MW | Q_reactor_MW | Q_tr1_MW | Q_CO2_RTO_MW | Q_CO2_to_turbine_MW | Q_transport_loss_CO2_MW | Q_RECUP_MW | Q_COOL_MW | Q_loss_reactor_MW | Q_loss_tr1_MW | Q_loss_RTO_MW | N_loss_turb_mech_MW | N_loss_generator_MW | N_loss_turb_EM_MW | N_loss_mc_mech_MW | N_loss_mc_drive_MW | N_loss_comp_mech_MW | N_loss_comp_drive_MW | N_loss_comp_EM_MW | N_loss_pumps_MW | N_loss_EM_total_MW | N_Na_pump_kW | N_water_pump_kW | N_SN_kW | eta_cycle_CO2_% | eta_plant_% | eta_el_net_CO2_% | eta_el_net_plant_% | dTmin_rec_K | dT_T2_T6_K | dT_T3_T5_K | dT_reactor_hot_K | dT_reactor_cold_K | DP_rec_hot_MPa | DP_rec_cold_MPa | energy_balance_MW | Q_balance_out_MW | Q_balance_error_MW | Q_balance_error_kW | root_residual
90 | 80 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.3378 | 35 | 67.2535 | 488.6603 | 730 | 550 | 9.1745 | 11.9094 | 32.7425 | 1.6164 | 0.35233 | 0 | 1.264 | 1.6002 | 0.36322 | 0 | 1.5682 | 0.37064 | 0 | 1.1976 | 1.1945 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035659 | 5.7583 | 1.3686 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016164 | 0.032004 | 0.048167 | 0.010897 | 0.0074127 | 0.010897 | 0.0074127 | 0.018309 | 0.0030759 | 0.069553 | 0.92178 | 2.1541 | 3.0759 | 47.3716 | 45.9646 | 44.765 | 43.4354 | 3 | 75.1714 | 4.0844 | 15 | 61.3397 | 0.36 | 0.73469 | -1.916e-12 | 2.75 | -1.9157e-12 | -1.9157e-09 | 2.0464e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.4124 | 35 | 67.2535 | 488.4989 | 730 | 550 | 9.168 | 11.9094 | 32.7645 | 1.6152 | 0.35208 | 0 | 1.2631 | 1.5991 | 0.36297 | 0 | 1.5671 | 0.37037 | 0 | 1.1967 | 1.1936 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035633 | 5.7524 | 1.3696 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016152 | 0.031981 | 0.048133 | 0.010889 | 0.0074075 | 0.010889 | 0.0074075 | 0.018296 | 0.0030773 | 0.069507 | 0.92178 | 2.1556 | 3.0773 | 47.338 | 45.932 | 44.7331 | 43.4045 | 3.1 | 75.3328 | 4.1589 | 15 | 61.5011 | 0.36 | 0.73469 | -1.7977e-12 | 2.75 | -1.7979e-12 | -1.7979e-09 | 2.0806e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.4871 | 35 | 67.2535 | 488.3378 | 730 | 550 | 9.1615 | 11.9094 | 32.7865 | 1.6141 | 0.35183 | 0 | 1.2622 | 1.5979 | 0.36271 | 0 | 1.566 | 0.37011 | 0 | 1.1959 | 1.1928 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035608 | 5.7464 | 1.3705 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016141 | 0.031958 | 0.048099 | 0.010881 | 0.0074022 | 0.010881 | 0.0074022 | 0.018283 | 0.0030788 | 0.069461 | 0.92178 | 2.157 | 3.0788 | 47.3045 | 45.8995 | 44.7013 | 43.3736 | 3.2 | 75.4939 | 4.2336 | 15 | 61.6622 | 0.36 | 0.73469 | -1.271e-12 | 2.75 | -1.2713e-12 | -1.2713e-09 | 1.2708e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.5618 | 35 | 67.2535 | 488.1769 | 730 | 550 | 9.155 | 11.9094 | 32.8085 | 1.6129 | 0.35158 | 0 | 1.2613 | 1.5968 | 0.36245 | 0 | 1.5649 | 0.36985 | 0 | 1.195 | 1.1919 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6327 | 0.035583 | 5.7405 | 1.3714 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016129 | 0.031936 | 0.048065 | 0.010874 | 0.007397 | 0.010874 | 0.007397 | 0.018271 | 0.0030802 | 0.069416 | 0.92178 | 2.1585 | 3.0802 | 47.2711 | 45.8671 | 44.6696 | 43.3429 | 3.3 | 75.6548 | 4.3083 | 15 | 61.8231 | 0.36 | 0.73469 | -1.4307e-12 | 2.75 | -1.431e-12 | -1.431e-09 | 1.431e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.6366 | 35 | 67.2535 | 488.0162 | 730 | 550 | 9.1486 | 11.9094 | 32.8303 | 1.6118 | 0.35133 | 0 | 1.2605 | 1.5957 | 0.3622 | 0 | 1.5638 | 0.36959 | 0 | 1.1942 | 1.1911 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6328 | 0.035558 | 5.7345 | 1.3723 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016118 | 0.031913 | 0.048031 | 0.010866 | 0.0073918 | 0.010866 | 0.0073918 | 0.018258 | 0.0030817 | 0.069371 | 0.92178 | 2.1599 | 3.0817 | 47.2378 | 45.8348 | 44.638 | 43.3122 | 3.4 | 75.8155 | 4.3831 | 15 | 61.9838 | 0.36 | 0.73469 | -1.1895e-12 | 2.75 | -1.1893e-12 | -1.1893e-09 | 2.1831e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.7114 | 35 | 67.2535 | 487.8558 | 730 | 550 | 9.1421 | 11.9094 | 32.8521 | 1.6107 | 0.35108 | 0 | 1.2596 | 1.5945 | 0.36194 | 0 | 1.5627 | 0.36933 | 0 | 1.1933 | 1.1902 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6328 | 0.035533 | 5.7286 | 1.3732 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016107 | 0.031891 | 0.047997 | 0.010858 | 0.0073866 | 0.010858 | 0.0073866 | 0.018245 | 0.0030831 | 0.069325 | 0.92178 | 2.1613 | 3.0831 | 47.2045 | 45.8025 | 44.6065 | 43.2816 | 3.5 | 75.9759 | 4.4579 | 15 | 62.1442 | 0.36 | 0.73469 | -1.1886e-12 | 2.75 | -1.1884e-12 | -1.1884e-09 | 1.1884e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.7863 | 35 | 67.2535 | 487.6956 | 730 | 550 | 9.1357 | 11.9094 | 32.8739 | 1.6095 | 0.35084 | 0 | 1.2587 | 1.5934 | 0.36169 | 0 | 1.5616 | 0.36907 | 0 | 1.1925 | 1.1894 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6328 | 0.035508 | 5.7227 | 1.3741 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016095 | 0.031869 | 0.047964 | 0.010851 | 0.0073814 | 0.010851 | 0.0073814 | 0.018232 | 0.0030845 | 0.06928 | 0.92178 | 2.1628 | 3.0845 | 47.1714 | 45.7704 | 44.575 | 43.2511 | 3.6 | 76.1361 | 4.5328 | 15 | 62.3044 | 0.36 | 0.73469 | -7.2061e-13 | 2.75 | -7.2084e-13 | -7.2084e-10 | 1.2159e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.8612 | 35 | 67.2535 | 487.5356 | 730 | 550 | 9.1293 | 11.9094 | 32.8956 | 1.6084 | 0.35059 | 0 | 1.2578 | 1.5923 | 0.36143 | 0 | 1.5605 | 0.36881 | 0 | 1.1917 | 1.1886 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6328 | 0.035483 | 5.7168 | 1.375 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016084 | 0.031846 | 0.04793 | 0.010843 | 0.0073762 | 0.010843 | 0.0073762 | 0.018219 | 0.003086 | 0.069235 | 0.92178 | 2.1642 | 3.086 | 47.1384 | 45.7383 | 44.5437 | 43.2207 | 3.7 | 76.2961 | 4.6077 | 15 | 62.4644 | 0.36 | 0.73469 | -8.6729e-13 | 2.75 | -8.6799e-13 | -8.6799e-10 | 1.1249e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 71.9362 | 35 | 67.2535 | 487.3758 | 730 | 550 | 9.1229 | 11.9094 | 32.9172 | 1.6073 | 0.35035 | 0 | 1.2569 | 1.5912 | 0.36118 | 0 | 1.5594 | 0.36855 | 0 | 1.1908 | 1.1877 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035458 | 5.711 | 1.3759 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016073 | 0.031824 | 0.047897 | 0.010835 | 0.0073711 | 0.010835 | 0.0073711 | 0.018207 | 0.0030874 | 0.069191 | 0.92178 | 2.1656 | 3.0874 | 47.1054 | 45.7064 | 44.5124 | 43.1903 | 3.8 | 76.4559 | 4.6827 | 15 | 62.6242 | 0.36 | 0.73469 | -9.3062e-13 | 2.75 | -9.3086e-13 | -9.3086e-10 | 1.3536e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.0113 | 35 | 67.2535 | 487.2163 | 730 | 550 | 9.1166 | 11.9094 | 32.9388 | 1.6062 | 0.3501 | 0 | 1.256 | 1.5901 | 0.36093 | 0 | 1.5583 | 0.3683 | 0 | 1.19 | 1.1869 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035434 | 5.7051 | 1.3768 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016062 | 0.031802 | 0.047863 | 0.010828 | 0.0073659 | 0.010828 | 0.0073659 | 0.018194 | 0.0030888 | 0.069146 | 0.92178 | 2.167 | 3.0888 | 47.0726 | 45.6745 | 44.4812 | 43.1601 | 3.9 | 76.6154 | 4.7578 | 15 | 62.7837 | 0.36 | 0.73469 | -4.3749e-13 | 2.75 | -4.3726e-13 | -4.3726e-10 | 4.3772e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.0864 | 35 | 67.2535 | 487.057 | 730 | 550 | 9.1102 | 11.9094 | 32.9603 | 1.605 | 0.34986 | 0 | 1.2552 | 1.589 | 0.36068 | 0 | 1.5572 | 0.36804 | 0 | 1.1892 | 1.1861 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035409 | 5.6993 | 1.3777 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01605 | 0.03178 | 0.04783 | 0.01082 | 0.0073608 | 0.01082 | 0.0073608 | 0.018181 | 0.0030902 | 0.069101 | 0.92178 | 2.1684 | 3.0902 | 47.0398 | 45.6427 | 44.4501 | 43.1299 | 4 | 76.7748 | 4.8329 | 15 | 62.943 | 0.36 | 0.73469 | -7.5344e-13 | 2.75 | -7.5344e-13 | -7.5344e-10 | 1.1378e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 4.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.1616 | 35 | 67.2535 | 486.8979 | 730 | 550 | 9.1039 | 11.9094 | 32.9817 | 1.6039 | 0.34962 | 0 | 1.2543 | 1.5879 | 0.36043 | 0 | 1.5561 | 0.36778 | 0 | 1.1883 | 1.1852 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6329 | 0.035384 | 5.6935 | 1.3786 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016039 | 0.031758 | 0.047797 | 0.010813 | 0.0073557 | 0.010813 | 0.0073557 | 0.018169 | 0.0030916 | 0.069057 | 0.92178 | 2.1699 | 3.0916 | 47.0071 | 45.611 | 44.4191 | 43.0998 | 4.1 | 76.9339 | 4.9081 | 15 | 63.1021 | 0.36 | 0.73469 | -4.3795e-13 | 2.75 | -4.3772e-13 | -4.3772e-10 | 1.954e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 4.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.2368 | 35 | 67.2535 | 486.739 | 730 | 550 | 9.0976 | 11.9094 | 33.0031 | 1.6028 | 0.34937 | 0 | 1.2534 | 1.5868 | 0.36018 | 0 | 1.555 | 0.36753 | 0 | 1.1875 | 1.1844 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.633 | 0.03536 | 5.6877 | 1.3795 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016028 | 0.031736 | 0.047764 | 0.010805 | 0.0073506 | 0.010805 | 0.0073506 | 0.018156 | 0.003093 | 0.069013 | 0.92178 | 2.1713 | 3.093 | 46.9746 | 45.5794 | 44.3882 | 43.0698 | 4.2 | 77.0927 | 4.9833 | 15 | 63.261 | 0.36 | 0.73469 | -7.5693e-13 | 2.75 | -7.5623e-13 | -7.5623e-10 | 2.5135e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 4.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.3121 | 35 | 67.2535 | 486.5803 | 730 | 550 | 9.0913 | 11.9094 | 33.0244 | 1.6017 | 0.34913 | 0 | 1.2526 | 1.5857 | 0.35993 | 0 | 1.554 | 0.36728 | 0 | 1.1867 | 1.1836 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.633 | 0.035335 | 5.6819 | 1.3804 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016017 | 0.031714 | 0.047731 | 0.010798 | 0.0073455 | 0.010798 | 0.0073455 | 0.018143 | 0.0030944 | 0.068968 | 0.92178 | 2.1727 | 3.0944 | 46.9421 | 45.5478 | 44.3574 | 43.0399 | 4.3 | 77.2514 | 5.0586 | 15 | 63.4197 | 0.36 | 0.73469 | -4.2561e-13 | 2.75 | -4.2561e-13 | -4.2561e-10 | 4.2561e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 4.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.3874 | 35 | 67.2535 | 486.4219 | 730 | 550 | 9.085 | 11.9094 | 33.0457 | 1.6006 | 0.34889 | 0 | 1.2517 | 1.5846 | 0.35968 | 0 | 1.5529 | 0.36702 | 0 | 1.1859 | 1.1828 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.633 | 0.035311 | 5.6762 | 1.3813 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.016006 | 0.031692 | 0.047698 | 0.01079 | 0.0073404 | 0.01079 | 0.0073404 | 0.018131 | 0.0030958 | 0.068924 | 0.92178 | 2.1741 | 3.0958 | 46.9097 | 45.5164 | 44.3266 | 43.0101 | 4.4 | 77.4098 | 5.134 | 15 | 63.5781 | 0.36 | 0.73469 | -2.6193e-13 | 2.75 | -2.617e-13 | -2.617e-10 | 2.2498e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 4.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.4629 | 35 | 67.2535 | 486.2637 | 730 | 550 | 9.0788 | 11.9094 | 33.0669 | 1.5995 | 0.34865 | 0 | 1.2508 | 1.5835 | 0.35943 | 0 | 1.5518 | 0.36677 | 0 | 1.1851 | 1.182 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.633 | 0.035287 | 5.6704 | 1.3822 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015995 | 0.03167 | 0.047665 | 0.010783 | 0.0073354 | 0.010783 | 0.0073354 | 0.018118 | 0.0030972 | 0.06888 | 0.92178 | 2.1755 | 3.0972 | 46.8774 | 45.485 | 44.2959 | 42.9803 | 4.5 | 77.568 | 5.2094 | 15 | 63.7363 | 0.36 | 0.73469 | -2.2096e-13 | 2.75 | -2.2072e-13 | -2.2072e-10 | 2.2151e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 4.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.5383 | 35 | 67.2535 | 486.1057 | 730 | 550 | 9.0725 | 11.9094 | 33.0881 | 1.5984 | 0.34841 | 0 | 1.25 | 1.5824 | 0.35919 | 0 | 1.5508 | 0.36652 | 0 | 1.1842 | 1.1811 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035262 | 5.6647 | 1.3831 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015984 | 0.031648 | 0.047632 | 0.010776 | 0.0073303 | 0.010776 | 0.0073303 | 0.018106 | 0.0030986 | 0.068837 | 0.92178 | 2.1768 | 3.0986 | 46.8451 | 45.4538 | 44.2654 | 42.9506 | 4.6 | 77.726 | 5.2848 | 15 | 63.8943 | 0.36 | 0.73469 | -2.624e-13 | 2.75 | -2.6263e-13 | -2.6263e-10 | 2.6263e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 4.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.6138 | 35 | 67.2535 | 485.9479 | 730 | 550 | 9.0663 | 11.9094 | 33.1092 | 1.5973 | 0.34817 | 0 | 1.2491 | 1.5813 | 0.35894 | 0 | 1.5497 | 0.36627 | 0 | 1.1834 | 1.1803 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035238 | 5.659 | 1.384 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015973 | 0.031626 | 0.047599 | 0.010768 | 0.0073253 | 0.010768 | 0.0073253 | 0.018094 | 0.0031 | 0.068793 | 0.92178 | 2.1782 | 3.1 | 46.813 | 45.4226 | 44.2349 | 42.921 | 4.7 | 77.8838 | 5.3604 | 15 | 64.0521 | 0.36 | 0.73469 | -1.2969e-13 | 2.75 | -1.2992e-13 | -1.2992e-10 | 1.1244e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 4.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.6894 | 35 | 67.2535 | 485.7903 | 730 | 550 | 9.0601 | 11.9094 | 33.1302 | 1.5962 | 0.34793 | 0 | 1.2483 | 1.5802 | 0.35869 | 0 | 1.5486 | 0.36601 | 0 | 1.1826 | 1.1795 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.035214 | 5.6533 | 1.3848 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015962 | 0.031605 | 0.047567 | 0.010761 | 0.0073203 | 0.010761 | 0.0073203 | 0.018081 | 0.0031014 | 0.068749 | 0.92178 | 2.1796 | 3.1014 | 46.7809 | 45.3915 | 44.2044 | 42.8915 | 4.8 | 78.0414 | 5.4359 | 15 | 64.2097 | 0.36 | 0.73469 | -1.7881e-13 | 2.75 | -1.7835e-13 | -1.7835e-10 | 2.9399e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 4.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.765 | 35 | 67.2535 | 485.633 | 730 | 550 | 9.0539 | 11.9094 | 33.1512 | 1.5951 | 0.3477 | 0 | 1.2474 | 1.5792 | 0.35845 | 0 | 1.5476 | 0.36576 | 0 | 1.1818 | 1.1787 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6331 | 0.03519 | 5.6476 | 1.3857 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015951 | 0.031583 | 0.047534 | 0.010753 | 0.0073153 | 0.010753 | 0.0073153 | 0.018069 | 0.0031028 | 0.068706 | 0.92178 | 2.181 | 3.1028 | 46.749 | 45.3605 | 44.1741 | 42.8621 | 4.9 | 78.1988 | 5.5116 | 15 | 64.367 | 0.36 | 0.73469 | -1.5274e-13 | 2.75 | -1.5274e-13 | -1.5274e-10 | 1.0481e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.8407 | 35 | 67.2535 | 485.4758 | 730 | 550 | 9.0477 | 11.9094 | 33.1721 | 1.594 | 0.34746 | 0 | 1.2466 | 1.5781 | 0.3582 | 0 | 1.5465 | 0.36552 | 0 | 1.181 | 1.1779 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035166 | 5.6419 | 1.3866 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01594 | 0.031562 | 0.047502 | 0.010746 | 0.0073103 | 0.010746 | 0.0073103 | 0.018056 | 0.0031042 | 0.068662 | 0.92178 | 2.1824 | 3.1042 | 46.7171 | 45.3296 | 44.1439 | 42.8327 | 5 | 78.3559 | 5.5873 | 15 | 64.5242 | 0.36 | 0.73469 | 6.3796e-14 | 2.75 | 6.333e-14 | 6.333e-11 | 2.3856e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.9165 | 35 | 67.2535 | 485.3189 | 730 | 550 | 9.0416 | 11.9094 | 33.193 | 1.5929 | 0.34722 | 0 | 1.2457 | 1.577 | 0.35796 | 0 | 1.5455 | 0.36527 | 0 | 1.1802 | 1.1771 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035142 | 5.6363 | 1.3875 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015929 | 0.03154 | 0.04747 | 0.010739 | 0.0073053 | 0.010739 | 0.0073053 | 0.018044 | 0.0031055 | 0.068619 | 0.92178 | 2.1837 | 3.1055 | 46.6853 | 45.2987 | 44.1137 | 42.8035 | 5.1 | 78.5128 | 5.663 | 15 | 64.6811 | 0.36 | 0.73469 | -1.8906e-13 | 2.75 | -1.8906e-13 | -1.8906e-10 | 1.8906e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 5.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 72.9923 | 35 | 67.2535 | 485.1622 | 730 | 550 | 9.0354 | 11.9094 | 33.2138 | 1.5919 | 0.34699 | 0 | 1.2449 | 1.5759 | 0.35772 | 0 | 1.5444 | 0.36502 | 0 | 1.1794 | 1.1763 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035118 | 5.6306 | 1.3883 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015919 | 0.031519 | 0.047437 | 0.010732 | 0.0073004 | 0.010732 | 0.0073004 | 0.018032 | 0.0031069 | 0.068576 | 0.92178 | 2.1851 | 3.1069 | 46.6536 | 45.2679 | 44.0836 | 42.7743 | 5.2 | 78.6696 | 5.7388 | 15 | 64.8378 | 0.36 | 0.73469 | -2.6054e-13 | 2.75 | -2.603e-13 | -2.603e-10 | 2.0028e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.0681 | 35 | 67.2535 | 485.0056 | 730 | 550 | 9.0293 | 11.9094 | 33.2345 | 1.5908 | 0.34675 | 0 | 1.244 | 1.5749 | 0.35748 | 0 | 1.5434 | 0.36477 | 0 | 1.1786 | 1.1755 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6332 | 0.035094 | 5.625 | 1.3892 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015908 | 0.031497 | 0.047405 | 0.010724 | 0.0072954 | 0.010724 | 0.0072954 | 0.01802 | 0.0031083 | 0.068533 | 0.92178 | 2.1865 | 3.1083 | 46.622 | 45.2373 | 44.0536 | 42.7452 | 5.3 | 78.8261 | 5.8147 | 15 | 64.9944 | 0.36 | 0.73469 | -1.4878e-13 | 2.75 | -1.4948e-13 | -1.4948e-10 | 1.1848e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.1441 | 35 | 67.2535 | 484.8493 | 730 | 550 | 9.0232 | 11.9094 | 33.2552 | 1.5897 | 0.34652 | 0 | 1.2432 | 1.5738 | 0.35723 | 0 | 1.5423 | 0.36452 | 0 | 1.1778 | 1.1747 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6333 | 0.035071 | 5.6194 | 1.3901 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015897 | 0.031476 | 0.047373 | 0.010717 | 0.0072905 | 0.010717 | 0.0072905 | 0.018007 | 0.0031096 | 0.06849 | 0.92178 | 2.1878 | 3.1096 | 46.5905 | 45.2067 | 44.0237 | 42.7161 | 5.4 | 78.9824 | 5.8906 | 15 | 65.1507 | 0.36 | 0.73469 | -3.6089e-14 | 2.75 | -3.6322e-14 | -3.6322e-11 | 1.1049e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.22 | 35 | 67.2535 | 484.6932 | 730 | 550 | 9.0171 | 11.9094 | 33.2759 | 1.5886 | 0.34628 | 0 | 1.2423 | 1.5727 | 0.35699 | 0 | 1.5413 | 0.36428 | 0 | 1.177 | 1.1739 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6333 | 0.035047 | 5.6138 | 1.3909 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015886 | 0.031455 | 0.047341 | 0.01071 | 0.0072856 | 0.01071 | 0.0072856 | 0.017995 | 0.003111 | 0.068447 | 0.92178 | 2.1892 | 3.111 | 46.559 | 45.1762 | 43.9938 | 42.6872 | 5.5 | 79.1385 | 5.9666 | 15 | 65.3068 | 0.36 | 0.73469 | 2.9569e-14 | 2.75 | 2.9802e-14 | 2.9802e-11 | 1.1351e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.2961 | 35 | 67.2535 | 484.5373 | 730 | 550 | 9.011 | 11.9094 | 33.2964 | 1.5876 | 0.34605 | 0 | 1.2415 | 1.5717 | 0.35675 | 0 | 1.5402 | 0.36403 | 0 | 1.1762 | 1.1731 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6333 | 0.035023 | 5.6082 | 1.3918 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015876 | 0.031434 | 0.047309 | 0.010703 | 0.0072807 | 0.010703 | 0.0072807 | 0.017983 | 0.0031123 | 0.068405 | 0.92178 | 2.1906 | 3.1123 | 46.5276 | 45.1457 | 43.964 | 42.6583 | 5.6 | 79.2944 | 6.0426 | 15 | 65.4627 | 0.36 | 0.73469 | 3.7719e-14 | 2.75 | 3.7719e-14 | 3.7719e-11 | 8.1624e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 5.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.3722 | 35 | 67.2535 | 484.3816 | 730 | 550 | 9.005 | 11.9094 | 33.317 | 1.5865 | 0.34582 | 0 | 1.2407 | 1.5706 | 0.35651 | 0 | 1.5392 | 0.36379 | 0 | 1.1754 | 1.1723 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6333 | 0.035 | 5.6026 | 1.3926 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015865 | 0.031412 | 0.047277 | 0.010695 | 0.0072758 | 0.010695 | 0.0072758 | 0.017971 | 0.0031137 | 0.068362 | 0.92178 | 2.1919 | 3.1137 | 46.4964 | 45.1154 | 43.9344 | 42.6295 | 5.7 | 79.4501 | 6.1187 | 15 | 65.6184 | 0.36 | 0.73469 | -1.3039e-14 | 2.75 | -1.3039e-14 | -1.3039e-11 | 2.1316e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 5.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.4483 | 35 | 67.2535 | 484.2262 | 730 | 550 | 8.9989 | 11.9094 | 33.3375 | 1.5854 | 0.34558 | 0 | 1.2398 | 1.5696 | 0.35627 | 0 | 1.5382 | 0.36354 | 0 | 1.1746 | 1.1715 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6333 | 0.034976 | 5.5971 | 1.3935 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015854 | 0.031391 | 0.047246 | 0.010688 | 0.0072709 | 0.010688 | 0.0072709 | 0.017959 | 0.003115 | 0.06832 | 0.92178 | 2.1933 | 3.115 | 46.4652 | 45.0851 | 43.9048 | 42.6007 | 5.8 | 79.6056 | 6.1948 | 15 | 65.7738 | 0.36 | 0.73469 | -5.3784e-14 | 2.75 | -5.4482e-14 | -5.4482e-11 | 5.4017e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 5.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.5245 | 35 | 67.2535 | 484.0709 | 730 | 550 | 8.9929 | 11.9094 | 33.3579 | 1.5844 | 0.34535 | 0 | 1.239 | 1.5685 | 0.35603 | 0 | 1.5371 | 0.3633 | 0 | 1.1738 | 1.1707 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034953 | 5.5916 | 1.3944 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015844 | 0.03137 | 0.047214 | 0.010681 | 0.007266 | 0.010681 | 0.007266 | 0.017947 | 0.0031164 | 0.068277 | 0.92178 | 2.1946 | 3.1164 | 46.434 | 45.0549 | 43.8752 | 42.5721 | 5.9 | 79.7608 | 6.271 | 15 | 65.9291 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 2.75 | -9.3132e-16 | -9.3132e-13 | 1.3856e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.6007 | 35 | 67.2535 | 483.9158 | 730 | 550 | 8.9869 | 11.9094 | 33.3783 | 1.5833 | 0.34512 | 0 | 1.2382 | 1.5675 | 0.3558 | 0 | 1.5361 | 0.36306 | 0 | 1.1731 | 1.1699 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.03493 | 5.586 | 1.3952 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015833 | 0.031349 | 0.047182 | 0.010674 | 0.0072612 | 0.010674 | 0.0072612 | 0.017935 | 0.0031177 | 0.068235 | 0.92178 | 2.1959 | 3.1177 | 46.403 | 45.0248 | 43.8458 | 42.5435 | 6 | 79.9159 | 6.3473 | 15 | 66.0842 | 0.36 | 0.73469 | 2.794e-14 | 2.75 | 2.8405e-14 | 2.8405e-11 | 1.191e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 6.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.6771 | 35 | 67.2535 | 483.7609 | 730 | 550 | 8.9809 | 11.9094 | 33.3986 | 1.5822 | 0.34489 | 0 | 1.2374 | 1.5664 | 0.35556 | 0 | 1.5351 | 0.36282 | 0 | 1.1723 | 1.1692 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034906 | 5.5805 | 1.3961 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015822 | 0.031329 | 0.047151 | 0.010667 | 0.0072563 | 0.010667 | 0.0072563 | 0.017923 | 0.0031191 | 0.068193 | 0.92178 | 2.1973 | 3.1191 | 46.372 | 44.9947 | 43.8164 | 42.515 | 6.1 | 80.0708 | 6.4236 | 15 | 66.2391 | 0.36 | 0.73469 | -3.1665e-14 | 2.75 | -3.1199e-14 | -3.1199e-11 | 2.4691e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 6.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.7534 | 35 | 67.2535 | 483.6063 | 730 | 550 | 8.9749 | 11.9094 | 33.4188 | 1.5812 | 0.34466 | 0 | 1.2365 | 1.5654 | 0.35532 | 0 | 1.5341 | 0.36257 | 0 | 1.1715 | 1.1684 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6334 | 0.034883 | 5.575 | 1.3969 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015812 | 0.031308 | 0.04712 | 0.01066 | 0.0072515 | 0.01066 | 0.0072515 | 0.017911 | 0.0031204 | 0.068151 | 0.92178 | 2.1986 | 3.1204 | 46.3412 | 44.9648 | 43.7871 | 42.4866 | 6.2 | 80.2255 | 6.5 | 15 | 66.3937 | 0.36 | 0.73469 | 2.8405e-14 | 2.75 | 2.8405e-14 | 2.8405e-11 | 1.2363e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 6.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.8299 | 35 | 67.2535 | 483.4518 | 730 | 550 | 8.969 | 11.9094 | 33.439 | 1.5801 | 0.34443 | 0 | 1.2357 | 1.5643 | 0.35509 | 0 | 1.5331 | 0.36233 | 0 | 1.1707 | 1.1676 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6335 | 0.03486 | 5.5696 | 1.3978 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015801 | 0.031287 | 0.047088 | 0.010653 | 0.0072467 | 0.010653 | 0.0072467 | 0.017899 | 0.0031217 | 0.068109 | 0.92178 | 2.1999 | 3.1217 | 46.3104 | 44.9349 | 43.7579 | 42.4582 | 6.3 | 80.3799 | 6.5764 | 15 | 66.5482 | 0.36 | 0.73469 | -1.1176e-14 | 2.75 | -1.1176e-14 | -1.1176e-11 | 1.2257e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 6.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.9063 | 35 | 67.2535 | 483.2975 | 730 | 550 | 8.963 | 11.9094 | 33.4592 | 1.5791 | 0.34421 | 0 | 1.2349 | 1.5633 | 0.35485 | 0 | 1.532 | 0.36209 | 0 | 1.1699 | 1.1668 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6335 | 0.034837 | 5.5641 | 1.3986 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015791 | 0.031266 | 0.047057 | 0.010646 | 0.0072419 | 0.010646 | 0.0072419 | 0.017887 | 0.003123 | 0.068067 | 0.92178 | 2.2013 | 3.123 | 46.2797 | 44.9051 | 43.7287 | 42.4299 | 6.4 | 80.5342 | 6.6529 | 15 | 66.7025 | 0.36 | 0.73469 | 3.7253e-15 | 2.75 | 4.191e-15 | 4.191e-12 | 8.793e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 6.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 73.9829 | 35 | 67.2535 | 483.1434 | 730 | 550 | 8.9571 | 11.9094 | 33.4793 | 1.5781 | 0.34398 | 0 | 1.2341 | 1.5623 | 0.35462 | 0 | 1.531 | 0.36185 | 0 | 1.1692 | 1.166 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6335 | 0.034814 | 5.5586 | 1.3994 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015781 | 0.031245 | 0.047026 | 0.010638 | 0.0072371 | 0.010638 | 0.0072371 | 0.017876 | 0.0031244 | 0.068026 | 0.92178 | 2.2026 | 3.1244 | 46.249 | 44.8754 | 43.6996 | 42.4017 | 6.5 | 80.6883 | 6.7294 | 15 | 66.8566 | 0.36 | 0.73469 | 4.0201e-10 | 2.75 | 4.0201e-10 | 4.0201e-07 | 5.0813e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 6.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.0595 | 35 | 67.2535 | 482.9896 | 730 | 550 | 8.9512 | 11.9094 | 33.4994 | 1.577 | 0.34375 | 0 | 1.2333 | 1.5612 | 0.35438 | 0 | 1.53 | 0.36161 | 0 | 1.1684 | 1.1653 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6335 | 0.034791 | 5.5532 | 1.4003 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01577 | 0.031225 | 0.046995 | 0.010631 | 0.0072323 | 0.010631 | 0.0072323 | 0.017864 | 0.0031257 | 0.067984 | 0.92178 | 2.2039 | 3.1257 | 46.2185 | 44.8457 | 43.6707 | 42.3736 | 6.6 | 80.8422 | 6.806 | 15 | 67.0104 | 0.36 | 0.73469 | 8.6117e-11 | 2.75 | 8.6118e-11 | 8.6118e-08 | 2.4412e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 6.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.1361 | 35 | 67.2535 | 482.8359 | 730 | 550 | 8.9453 | 11.9094 | 33.5194 | 1.576 | 0.34352 | 0 | 1.2324 | 1.5602 | 0.35415 | 0 | 1.529 | 0.36138 | 0 | 1.1676 | 1.1645 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034768 | 5.5478 | 1.4011 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01576 | 0.031204 | 0.046964 | 0.010624 | 0.0072275 | 0.010624 | 0.0072275 | 0.017852 | 0.003127 | 0.067943 | 0.92178 | 2.2052 | 3.127 | 46.188 | 44.8162 | 43.6417 | 42.3455 | 6.7 | 80.9959 | 6.8826 | 15 | 67.1641 | 0.36 | 0.73469 | 1.4451e-11 | 2.75 | 1.4451e-11 | 1.4451e-08 | 1.8711e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 6.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.2128 | 35 | 67.2535 | 482.6824 | 730 | 550 | 8.9394 | 11.9094 | 33.5393 | 1.5749 | 0.3433 | 0 | 1.2316 | 1.5592 | 0.35391 | 0 | 1.528 | 0.36114 | 0 | 1.1669 | 1.1637 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034745 | 5.5424 | 1.4019 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015749 | 0.031184 | 0.046933 | 0.010617 | 0.0072228 | 0.010617 | 0.0072228 | 0.01784 | 0.0031283 | 0.067901 | 0.92178 | 2.2065 | 3.1283 | 46.1576 | 44.7867 | 43.6129 | 42.3175 | 6.8 | 81.1493 | 6.9593 | 15 | 67.3176 | 0.36 | 0.73469 | 2.6593e-10 | 2.75 | 2.6593e-10 | 2.6593e-07 | 5.2308e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 6.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.2896 | 35 | 67.2535 | 482.5291 | 730 | 550 | 8.9335 | 11.9094 | 33.5592 | 1.5739 | 0.34307 | 0 | 1.2308 | 1.5582 | 0.35368 | 0 | 1.527 | 0.3609 | 0 | 1.1661 | 1.163 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034722 | 5.537 | 1.4028 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015739 | 0.031163 | 0.046902 | 0.01061 | 0.007218 | 0.01061 | 0.007218 | 0.017828 | 0.0031296 | 0.06786 | 0.92178 | 2.2078 | 3.1296 | 46.1273 | 44.7573 | 43.5841 | 42.2896 | 6.9 | 81.3026 | 7.0361 | 15 | 67.4709 | 0.36 | 0.73469 | 5.9856e-10 | 2.75 | 5.9855e-10 | 5.9855e-07 | 6.4043e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.3664 | 35 | 67.2535 | 482.376 | 730 | 550 | 8.9276 | 11.9094 | 33.5791 | 1.5729 | 0.34285 | 0 | 1.23 | 1.5571 | 0.35345 | 0 | 1.526 | 0.36066 | 0 | 1.1653 | 1.1622 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034699 | 5.5316 | 1.4036 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015729 | 0.031143 | 0.046871 | 0.010604 | 0.0072133 | 0.010604 | 0.0072133 | 0.017817 | 0.0031309 | 0.067819 | 0.92178 | 2.2091 | 3.1309 | 46.0971 | 44.7279 | 43.5554 | 42.2618 | 7 | 81.4557 | 7.1129 | 15 | 67.624 | 0.36 | 0.73469 | 8.3061e-10 | 2.75 | 8.3061e-10 | 8.3061e-07 | 8.3061e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.4432 | 35 | 67.2535 | 482.2231 | 730 | 550 | 8.9218 | 11.9094 | 33.5989 | 1.5718 | 0.34262 | 0 | 1.2292 | 1.5561 | 0.35322 | 0 | 1.525 | 0.36043 | 0 | 1.1646 | 1.1614 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6336 | 0.034677 | 5.5262 | 1.4044 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015718 | 0.031122 | 0.046841 | 0.010597 | 0.0072086 | 0.010597 | 0.0072086 | 0.017805 | 0.0031322 | 0.067778 | 0.92178 | 2.2105 | 3.1322 | 46.0669 | 44.6987 | 43.5268 | 42.234 | 7.1 | 81.6087 | 7.1898 | 15 | 67.7769 | 0.36 | 0.73469 | 9.3151e-10 | 2.75 | 9.3151e-10 | 9.3151e-07 | 9.3151e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.5202 | 35 | 67.2535 | 482.0704 | 730 | 550 | 8.916 | 11.9094 | 33.6186 | 1.5708 | 0.3424 | 0 | 1.2284 | 1.5551 | 0.35299 | 0 | 1.524 | 0.36019 | 0 | 1.1638 | 1.1607 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6337 | 0.034654 | 5.5209 | 1.4053 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015708 | 0.031102 | 0.04681 | 0.01059 | 0.0072039 | 0.01059 | 0.0072039 | 0.017794 | 0.0031335 | 0.067737 | 0.92178 | 2.2118 | 3.1335 | 46.0368 | 44.6695 | 43.4982 | 42.2063 | 7.2 | 81.7614 | 7.2667 | 15 | 67.9296 | 0.36 | 0.73469 | 9.2701e-10 | 2.75 | 9.2701e-10 | 9.2701e-07 | 9.2701e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.5971 | 35 | 67.2535 | 481.9178 | 730 | 550 | 8.9102 | 11.9094 | 33.6383 | 1.5698 | 0.34218 | 0 | 1.2276 | 1.5541 | 0.35276 | 0 | 1.523 | 0.35996 | 0 | 1.163 | 1.1599 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6337 | 0.034631 | 5.5156 | 1.4061 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015698 | 0.031082 | 0.04678 | 0.010583 | 0.0071992 | 0.010583 | 0.0071992 | 0.017782 | 0.0031348 | 0.067696 | 0.92178 | 2.213 | 3.1348 | 46.0068 | 44.6404 | 43.4698 | 42.1787 | 7.3 | 81.9139 | 7.3437 | 15 | 68.0822 | 0.36 | 0.73469 | 8.4825e-10 | 2.75 | 8.4825e-10 | 8.4825e-07 | 8.4825e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.6742 | 35 | 67.2535 | 481.7655 | 730 | 550 | 8.9044 | 11.9094 | 33.6579 | 1.5688 | 0.34195 | 0 | 1.2268 | 1.5531 | 0.35253 | 0 | 1.522 | 0.35972 | 0 | 1.1623 | 1.1592 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6337 | 0.034609 | 5.5102 | 1.4069 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015688 | 0.031062 | 0.046749 | 0.010576 | 0.0071945 | 0.010576 | 0.0071945 | 0.01777 | 0.0031361 | 0.067656 | 0.92178 | 2.2143 | 3.1361 | 45.9769 | 44.6113 | 43.4414 | 42.1511 | 7.4 | 82.0662 | 7.4207 | 15 | 68.2345 | 0.36 | 0.73469 | 7.2034e-10 | 2.75 | 7.2034e-10 | 7.2034e-07 | 7.2034e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.7513 | 35 | 67.2535 | 481.6134 | 730 | 550 | 8.8986 | 11.9094 | 33.6775 | 1.5677 | 0.34173 | 0 | 1.226 | 1.5521 | 0.3523 | 0 | 1.521 | 0.35949 | 0 | 1.1615 | 1.1584 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6337 | 0.034586 | 5.5049 | 1.4077 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015677 | 0.031041 | 0.046719 | 0.010569 | 0.0071898 | 0.010569 | 0.0071898 | 0.017759 | 0.0031374 | 0.067615 | 0.92178 | 2.2156 | 3.1374 | 45.947 | 44.5823 | 43.413 | 42.1236 | 7.5 | 82.2184 | 7.4978 | 15 | 68.3866 | 0.36 | 0.73469 | 5.6255e-10 | 2.75 | 5.6255e-10 | 5.6255e-07 | 5.6255e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.8284 | 35 | 67.2535 | 481.4614 | 730 | 550 | 8.8928 | 11.9094 | 33.6971 | 1.5667 | 0.34151 | 0 | 1.2252 | 1.5511 | 0.35207 | 0 | 1.52 | 0.35926 | 0 | 1.1608 | 1.1576 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.034564 | 5.4996 | 1.4085 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015667 | 0.031021 | 0.046689 | 0.010562 | 0.0071851 | 0.010562 | 0.0071851 | 0.017747 | 0.0031387 | 0.067575 | 0.92178 | 2.2169 | 3.1387 | 45.9172 | 44.5535 | 43.3848 | 42.0962 | 7.6 | 82.3703 | 7.5749 | 15 | 68.5386 | 0.36 | 0.73469 | 3.8991e-10 | 2.75 | 3.8991e-10 | 3.8991e-07 | 3.8991e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.9056 | 35 | 67.2535 | 481.3096 | 730 | 550 | 8.8871 | 11.9094 | 33.7166 | 1.5657 | 0.34129 | 0 | 1.2244 | 1.5501 | 0.35184 | 0 | 1.5191 | 0.35902 | 0 | 1.16 | 1.1569 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.034542 | 5.4943 | 1.4094 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015657 | 0.031001 | 0.046658 | 0.010555 | 0.0071805 | 0.010555 | 0.0071805 | 0.017736 | 0.00314 | 0.067534 | 0.92178 | 2.2182 | 3.14 | 45.8875 | 44.5246 | 43.3566 | 42.0688 | 7.7 | 82.5221 | 7.6521 | 15 | 68.6904 | 0.36 | 0.73469 | 2.1473e-10 | 2.75 | 2.1473e-10 | 2.1473e-07 | 2.1473e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 74.9829 | 35 | 67.2535 | 481.158 | 730 | 550 | 8.8813 | 11.9094 | 33.736 | 1.5647 | 0.34107 | 0 | 1.2236 | 1.5491 | 0.35162 | 0 | 1.5181 | 0.35879 | 0 | 1.1593 | 1.1561 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.034519 | 5.4891 | 1.4102 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015647 | 0.030981 | 0.046628 | 0.010549 | 0.0071759 | 0.010549 | 0.0071759 | 0.017724 | 0.0031413 | 0.067494 | 0.92178 | 2.2195 | 3.1413 | 45.8579 | 44.4959 | 43.3285 | 42.0416 | 7.8 | 82.6737 | 7.7294 | 15 | 68.842 | 0.36 | 0.73469 | 1.2087e-08 | 2.75 | 1.2087e-08 | 1.2087e-05 | 1.2087e-08
90 | 80 | 3 | 2 | 7.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.0602 | 35 | 67.2535 | 481.0066 | 730 | 550 | 8.8756 | 11.9094 | 33.7554 | 1.5637 | 0.34085 | 0 | 1.2228 | 1.5481 | 0.35139 | 0 | 1.5171 | 0.35856 | 0 | 1.1585 | 1.1554 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.034497 | 5.4838 | 1.411 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015637 | 0.030961 | 0.046598 | 0.010542 | 0.0071712 | 0.010542 | 0.0071712 | 0.017713 | 0.0031425 | 0.067454 | 0.92178 | 2.2208 | 3.1425 | 45.8283 | 44.4672 | 43.3004 | 42.0143 | 7.9 | 82.8251 | 7.8067 | 15 | 68.9934 | 0.36 | 0.73469 | -1.0157e-10 | 2.75 | -1.0157e-10 | -1.0157e-07 | 1.0157e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.1375 | 35 | 67.2535 | 480.8554 | 730 | 550 | 8.8699 | 11.9094 | 33.7748 | 1.5627 | 0.34063 | 0 | 1.2221 | 1.5471 | 0.35116 | 0 | 1.5161 | 0.35833 | 0 | 1.1578 | 1.1546 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6338 | 0.034475 | 5.4786 | 1.4118 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015627 | 0.030941 | 0.046568 | 0.010535 | 0.0071666 | 0.010535 | 0.0071666 | 0.017702 | 0.0031438 | 0.067414 | 0.92178 | 2.222 | 3.1438 | 45.7989 | 44.4386 | 43.2724 | 41.9872 | 8 | 82.9763 | 7.8841 | 15 | 69.1446 | 0.36 | 0.73469 | -2.2528e-10 | 2.75 | -2.2528e-10 | -2.2528e-07 | 2.2528e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 8.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.215 | 35 | 67.2535 | 480.7044 | 730 | 550 | 8.8642 | 11.9094 | 33.7941 | 1.5617 | 0.34041 | 0 | 1.2213 | 1.5461 | 0.35094 | 0 | 1.5151 | 0.3581 | 0 | 1.157 | 1.1539 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6339 | 0.034453 | 5.4733 | 1.4126 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015617 | 0.030921 | 0.046538 | 0.010528 | 0.007162 | 0.010528 | 0.007162 | 0.01769 | 0.0031451 | 0.067374 | 0.92178 | 2.2233 | 3.1451 | 45.7695 | 44.4101 | 43.2445 | 41.9601 | 8.1 | 83.1273 | 7.9615 | 15 | 69.2956 | 0.36 | 0.73469 | -3.1519e-10 | 2.75 | -3.1519e-10 | -3.1519e-07 | 3.1519e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 8.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.2924 | 35 | 67.2535 | 480.5536 | 730 | 550 | 8.8585 | 11.9094 | 33.8133 | 1.5607 | 0.34019 | 0 | 1.2205 | 1.5451 | 0.35071 | 0 | 1.5142 | 0.35787 | 0 | 1.1563 | 1.1532 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6339 | 0.034431 | 5.4681 | 1.4134 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015607 | 0.030902 | 0.046508 | 0.010521 | 0.0071574 | 0.010521 | 0.0071574 | 0.017679 | 0.0031463 | 0.067334 | 0.92178 | 2.2246 | 3.1463 | 45.7401 | 44.3816 | 43.2167 | 41.9331 | 8.2 | 83.2782 | 8.0389 | 15 | 69.4464 | 0.36 | 0.73469 | 1.8161e-14 | 2.75 | 1.8161e-14 | 1.8161e-11 | 1.2967e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 8.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.3699 | 35 | 67.2535 | 480.4029 | 730 | 550 | 8.8529 | 11.9094 | 33.8326 | 1.5597 | 0.33997 | 0 | 1.2197 | 1.5441 | 0.35049 | 0 | 1.5132 | 0.35764 | 0 | 1.1556 | 1.1524 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6339 | 0.034409 | 5.4629 | 1.4142 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015597 | 0.030882 | 0.046479 | 0.010515 | 0.0071528 | 0.010515 | 0.0071528 | 0.017668 | 0.0031476 | 0.067294 | 0.92178 | 2.2258 | 3.1476 | 45.7109 | 44.3532 | 43.1889 | 41.9062 | 8.3 | 83.4288 | 8.1165 | 15 | 69.5971 | 0.36 | 0.73469 | 8.8476e-15 | 2.75 | 8.8476e-15 | 8.8476e-12 | 8.3819e-15
90 | 80 | 3 | 2 | 8.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.4475 | 35 | 67.2535 | 480.2524 | 730 | 550 | 8.8472 | 11.9094 | 33.8517 | 1.5587 | 0.33976 | 0 | 1.2189 | 1.5431 | 0.35027 | 0 | 1.5122 | 0.35741 | 0 | 1.1548 | 1.1517 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6339 | 0.034387 | 5.4577 | 1.415 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015587 | 0.030862 | 0.046449 | 0.010508 | 0.0071483 | 0.010508 | 0.0071483 | 0.017656 | 0.0031489 | 0.067254 | 0.92178 | 2.2271 | 3.1489 | 45.6817 | 44.3249 | 43.1612 | 41.8793 | 8.4 | 83.5793 | 8.1941 | 15 | 69.7476 | 0.36 | 0.73469 | -1.6298e-15 | 2.75 | -2.3283e-15 | -2.3283e-12 | 2.558e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 8.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.5252 | 35 | 67.2535 | 480.1021 | 730 | 550 | 8.8416 | 11.9094 | 33.8708 | 1.5577 | 0.33954 | 0 | 1.2182 | 1.5421 | 0.35004 | 0 | 1.5113 | 0.35719 | 0 | 1.1541 | 1.1509 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.634 | 0.034365 | 5.4525 | 1.4158 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015577 | 0.030842 | 0.046419 | 0.010501 | 0.0071437 | 0.010501 | 0.0071437 | 0.017645 | 0.0031501 | 0.067215 | 0.92178 | 2.2283 | 3.1501 | 45.6526 | 44.2966 | 43.1336 | 41.8525 | 8.5 | 83.7296 | 8.2717 | 15 | 69.8979 | 0.36 | 0.73469 | -2.5844e-14 | 2.75 | -2.6077e-14 | -2.6077e-11 | 6.2172e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 8.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.6028 | 35 | 67.2535 | 479.952 | 730 | 550 | 8.8359 | 11.9094 | 33.8899 | 1.5567 | 0.33933 | 0 | 1.2174 | 1.5411 | 0.34982 | 0 | 1.5103 | 0.35696 | 0 | 1.1534 | 1.1502 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.634 | 0.034343 | 5.4474 | 1.4166 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015567 | 0.030823 | 0.04639 | 0.010495 | 0.0071392 | 0.010495 | 0.0071392 | 0.017634 | 0.0031514 | 0.067175 | 0.92178 | 2.2296 | 3.1514 | 45.6235 | 44.2684 | 43.106 | 41.8257 | 8.6 | 83.8797 | 8.3494 | 15 | 70.048 | 0.36 | 0.73469 | -1.56e-14 | 2.75 | -1.5832e-14 | -1.5832e-11 | 1.7764e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 8.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.6806 | 35 | 67.2535 | 479.8021 | 730 | 550 | 8.8303 | 11.9094 | 33.9089 | 1.5557 | 0.33911 | 0 | 1.2166 | 1.5402 | 0.3496 | 0 | 1.5094 | 0.35673 | 0 | 1.1526 | 1.1495 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.634 | 0.034321 | 5.4422 | 1.4174 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015557 | 0.030803 | 0.04636 | 0.010488 | 0.0071346 | 0.010488 | 0.0071346 | 0.017623 | 0.0031526 | 0.067136 | 0.92178 | 2.2308 | 3.1526 | 45.5945 | 44.2403 | 43.0785 | 41.799 | 8.7 | 84.0297 | 8.4271 | 15 | 70.1979 | 0.36 | 0.73469 | -4.2375e-14 | 2.75 | -4.2375e-14 | -4.2375e-11 | 3.2507e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 8.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.7584 | 35 | 67.2535 | 479.6523 | 730 | 550 | 8.8247 | 11.9094 | 33.9279 | 1.5547 | 0.33889 | 0 | 1.2158 | 1.5392 | 0.34938 | 0 | 1.5084 | 0.35651 | 0 | 1.1519 | 1.1487 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.634 | 0.034299 | 5.4371 | 1.4182 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015547 | 0.030784 | 0.046331 | 0.010481 | 0.0071301 | 0.010481 | 0.0071301 | 0.017611 | 0.0031539 | 0.067096 | 0.92178 | 2.2321 | 3.1539 | 45.5656 | 44.2123 | 43.0511 | 41.7724 | 8.8 | 84.1794 | 8.5049 | 15 | 70.3477 | 0.36 | 0.73469 | -3.5157e-14 | 2.75 | -3.5856e-14 | -3.5856e-11 | 5.187e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 8.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.8362 | 35 | 67.2535 | 479.5027 | 730 | 550 | 8.8191 | 11.9094 | 33.9468 | 1.5537 | 0.33868 | 0 | 1.2151 | 1.5382 | 0.34915 | 0 | 1.5074 | 0.35628 | 0 | 1.1512 | 1.148 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.634 | 0.034278 | 5.432 | 1.419 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015537 | 0.030764 | 0.046302 | 0.010475 | 0.0071256 | 0.010475 | 0.0071256 | 0.0176 | 0.0031551 | 0.067057 | 0.92178 | 2.2333 | 3.1551 | 45.5368 | 44.1843 | 43.0237 | 41.7459 | 8.9 | 84.329 | 8.5828 | 15 | 70.4973 | 0.36 | 0.73469 | -5.1223e-15 | 2.75 | -5.1223e-15 | -5.1223e-12 | 1.4211e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.9141 | 35 | 67.2535 | 479.3533 | 730 | 550 | 8.8136 | 11.9094 | 33.9657 | 1.5528 | 0.33847 | 0 | 1.2143 | 1.5372 | 0.34893 | 0 | 1.5065 | 0.35606 | 0 | 1.1504 | 1.1473 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034256 | 5.4268 | 1.4198 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015528 | 0.030745 | 0.046272 | 0.010468 | 0.0071211 | 0.010468 | 0.0071211 | 0.017589 | 0.0031564 | 0.067018 | 0.92178 | 2.2346 | 3.1564 | 45.508 | 44.1564 | 42.9964 | 41.7194 | 9 | 84.4784 | 8.6607 | 15 | 70.6467 | 0.36 | 0.73469 | 1.9791e-14 | 2.75 | 2.0023e-14 | 2.0023e-11 | 1.7586e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 9.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 75.9921 | 35 | 67.2535 | 479.2041 | 730 | 550 | 8.808 | 11.9094 | 33.9845 | 1.5518 | 0.33825 | 0 | 1.2135 | 1.5363 | 0.34871 | 0 | 1.5055 | 0.35583 | 0 | 1.1497 | 1.1466 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034234 | 5.4217 | 1.4206 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015518 | 0.030725 | 0.046243 | 0.010461 | 0.0071166 | 0.010461 | 0.0071166 | 0.017578 | 0.0031576 | 0.066979 | 0.92178 | 2.2358 | 3.1576 | 45.4793 | 44.1286 | 42.9692 | 41.693 | 9.1 | 84.6277 | 8.7386 | 15 | 70.7959 | 0.36 | 0.73469 | -3.8883e-14 | 2.75 | -3.865e-14 | -3.865e-11 | 2.4514e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 9.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.0701 | 35 | 67.2535 | 479.055 | 730 | 550 | 8.8025 | 11.9094 | 34.0033 | 1.5508 | 0.33804 | 0 | 1.2128 | 1.5353 | 0.34849 | 0 | 1.5046 | 0.35561 | 0 | 1.149 | 1.1458 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034213 | 5.4166 | 1.4213 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015508 | 0.030706 | 0.046214 | 0.010455 | 0.0071121 | 0.010455 | 0.0071121 | 0.017567 | 0.0031588 | 0.06694 | 0.92178 | 2.2371 | 3.1588 | 45.4507 | 44.1008 | 42.942 | 41.6666 | 9.2 | 84.7767 | 8.8166 | 15 | 70.945 | 0.36 | 0.73469 | -6.007e-14 | 2.75 | -5.9605e-14 | -5.9605e-11 | 2.0961e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 9.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.1482 | 35 | 67.2535 | 478.9061 | 730 | 550 | 8.7969 | 11.9094 | 34.022 | 1.5498 | 0.33783 | 0 | 1.212 | 1.5343 | 0.34828 | 0 | 1.5037 | 0.35538 | 0 | 1.1483 | 1.1451 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6341 | 0.034191 | 5.4116 | 1.4221 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015498 | 0.030687 | 0.046185 | 0.010448 | 0.0071077 | 0.010448 | 0.0071077 | 0.017556 | 0.0031601 | 0.066901 | 0.92178 | 2.2383 | 3.1601 | 45.4222 | 44.0731 | 42.9149 | 41.6403 | 9.3 | 84.9256 | 8.8947 | 15 | 71.0939 | 0.36 | 0.73469 | -3.702e-14 | 2.75 | -3.7253e-14 | -3.7253e-11 | 1.0836e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 9.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.2263 | 35 | 67.2535 | 478.7574 | 730 | 550 | 8.7914 | 11.9094 | 34.0407 | 1.5489 | 0.33762 | 0 | 1.2112 | 1.5334 | 0.34806 | 0 | 1.5027 | 0.35516 | 0 | 1.1475 | 1.1444 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6342 | 0.03417 | 5.4065 | 1.4229 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015489 | 0.030668 | 0.046156 | 0.010442 | 0.0071032 | 0.010442 | 0.0071032 | 0.017545 | 0.0031613 | 0.066862 | 0.92178 | 2.2395 | 3.1613 | 45.3937 | 44.0454 | 42.8879 | 41.6141 | 9.4 | 85.0743 | 8.9728 | 15 | 71.2426 | 0.36 | 0.73469 | -7.3342e-14 | 2.75 | -7.3574e-14 | -7.3574e-11 | 7.3574e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 9.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.3045 | 35 | 67.2535 | 478.6089 | 730 | 550 | 8.7859 | 11.9094 | 34.0594 | 1.5479 | 0.3374 | 0 | 1.2105 | 1.5324 | 0.34784 | 0 | 1.5018 | 0.35494 | 0 | 1.1468 | 1.1437 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6342 | 0.034148 | 5.4014 | 1.4237 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015479 | 0.030648 | 0.046127 | 0.010435 | 0.0070988 | 0.010435 | 0.0070988 | 0.017534 | 0.0031625 | 0.066824 | 0.92178 | 2.2407 | 3.1625 | 45.3653 | 44.0179 | 42.8609 | 41.5879 | 9.5 | 85.2228 | 9.051 | 15 | 71.3911 | 0.36 | 0.73469 | -3.8184e-14 | 2.75 | -3.8184e-14 | -3.8184e-11 | 2.8955e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 9.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.3827 | 35 | 67.2535 | 478.4605 | 730 | 550 | 8.7804 | 11.9094 | 34.078 | 1.5469 | 0.33719 | 0 | 1.2097 | 1.5315 | 0.34762 | 0 | 1.5008 | 0.35472 | 0 | 1.1461 | 1.1429 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6342 | 0.034127 | 5.3964 | 1.4245 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015469 | 0.030629 | 0.046098 | 0.010429 | 0.0070943 | 0.010429 | 0.0070943 | 0.017523 | 0.0031638 | 0.066785 | 0.92178 | 2.242 | 3.1638 | 45.3369 | 43.9904 | 42.834 | 41.5618 | 9.6 | 85.3712 | 9.1292 | 15 | 71.5395 | 0.36 | 0.73469 | -1.0105e-13 | 2.75 | -1.0105e-13 | -1.0105e-10 | 1.8829e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 9.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.4609 | 35 | 67.2535 | 478.3123 | 730 | 550 | 8.775 | 11.9094 | 34.0966 | 1.546 | 0.33698 | 0 | 1.209 | 1.5305 | 0.34741 | 0 | 1.4999 | 0.3545 | 0 | 1.1454 | 1.1422 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6342 | 0.034106 | 5.3914 | 1.4252 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01546 | 0.03061 | 0.04607 | 0.010422 | 0.0070899 | 0.010422 | 0.0070899 | 0.017512 | 0.003165 | 0.066747 | 0.92178 | 2.2432 | 3.165 | 45.3086 | 43.9629 | 42.8072 | 41.5358 | 9.7 | 85.5194 | 9.2075 | 15 | 71.6877 | 0.36 | 0.73469 | -1.39e-13 | 2.75 | -1.3923e-13 | -1.3923e-10 | 1.3923e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 9.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.5393 | 35 | 67.2535 | 478.1643 | 730 | 550 | 8.7695 | 11.9094 | 34.1151 | 1.545 | 0.33677 | 0 | 1.2082 | 1.5296 | 0.34719 | 0 | 1.499 | 0.35427 | 0 | 1.1447 | 1.1415 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6342 | 0.034085 | 5.3863 | 1.426 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01545 | 0.030591 | 0.046041 | 0.010416 | 0.0070855 | 0.010416 | 0.0070855 | 0.017501 | 0.0031662 | 0.066708 | 0.92178 | 2.2444 | 3.1662 | 45.2804 | 43.9356 | 42.7804 | 41.5098 | 9.8 | 85.6674 | 9.2858 | 15 | 71.8357 | 0.36 | 0.73469 | -1.1525e-13 | 2.75 | -1.1502e-13 | -1.1502e-10 | 1.1548e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 9.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.6177 | 35 | 67.2535 | 478.0165 | 730 | 550 | 8.764 | 11.9094 | 34.1335 | 1.544 | 0.33656 | 0 | 1.2075 | 1.5286 | 0.34697 | 0 | 1.498 | 0.35405 | 0 | 1.144 | 1.1408 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034063 | 5.3813 | 1.4268 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01544 | 0.030572 | 0.046012 | 0.010409 | 0.0070811 | 0.010409 | 0.0070811 | 0.01749 | 0.0031674 | 0.06667 | 0.92178 | 2.2456 | 3.1674 | 45.2523 | 43.9082 | 42.7537 | 41.4839 | 9.9 | 85.8153 | 9.3642 | 15 | 71.9835 | 0.36 | 0.73469 | -1.8347e-13 | 2.75 | -1.8347e-13 | -1.8347e-10 | 1.8347e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 10 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.6961 | 35 | 67.2535 | 477.8688 | 730 | 550 | 8.7586 | 11.9094 | 34.152 | 1.5431 | 0.33636 | 0 | 1.2067 | 1.5277 | 0.34676 | 0 | 1.4971 | 0.35383 | 0 | 1.1433 | 1.1401 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034042 | 5.3763 | 1.4276 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015431 | 0.030553 | 0.045984 | 0.010403 | 0.0070767 | 0.010403 | 0.0070767 | 0.017479 | 0.0031686 | 0.066632 | 0.92178 | 2.2468 | 3.1686 | 45.2242 | 43.881 | 42.7271 | 41.458 | 10 | 85.9629 | 9.4426 | 15 | 72.1312 | 0.36 | 0.73469 | -5.5414e-13 | 2.75 | -5.546e-13 | -5.546e-10 | 5.5414e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 10.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.7746 | 35 | 67.2535 | 477.7213 | 730 | 550 | 8.7532 | 11.9094 | 34.1704 | 1.5421 | 0.33615 | 0 | 1.206 | 1.5267 | 0.34654 | 0 | 1.4962 | 0.35362 | 0 | 1.1426 | 1.1394 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034021 | 5.3714 | 1.4283 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015421 | 0.030534 | 0.045955 | 0.010396 | 0.0070723 | 0.010396 | 0.0070723 | 0.017469 | 0.0031698 | 0.066594 | 0.92178 | 2.248 | 3.1698 | 45.1962 | 43.8538 | 42.7005 | 41.4322 | 10.1 | 86.1104 | 9.5211 | 15 | 72.2787 | 0.36 | 0.73469 | -2.0443e-13 | 2.75 | -2.0443e-13 | -2.0443e-10 | 2.4336e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 10.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.8531 | 35 | 67.2535 | 477.5739 | 730 | 550 | 8.7478 | 11.9094 | 34.1887 | 1.5412 | 0.33594 | 0 | 1.2052 | 1.5258 | 0.34633 | 0 | 1.4952 | 0.3534 | 0 | 1.1418 | 1.1387 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.034 | 5.3664 | 1.4291 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015412 | 0.030515 | 0.045927 | 0.01039 | 0.0070679 | 0.01039 | 0.0070679 | 0.017458 | 0.003171 | 0.066556 | 0.92178 | 2.2493 | 3.171 | 45.1682 | 43.8267 | 42.674 | 41.4065 | 10.2 | 86.2578 | 9.5996 | 15 | 72.4261 | 0.36 | 0.73469 | -2.1257e-13 | 2.75 | -2.1234e-13 | -2.1234e-10 | 2.4514e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 10.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 76.9317 | 35 | 67.2535 | 477.4268 | 730 | 550 | 8.7424 | 11.9094 | 34.207 | 1.5402 | 0.33573 | 0 | 1.2045 | 1.5248 | 0.34612 | 0 | 1.4943 | 0.35318 | 0 | 1.1411 | 1.138 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6343 | 0.033979 | 5.3614 | 1.4299 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015402 | 0.030496 | 0.045899 | 0.010383 | 0.0070636 | 0.010383 | 0.0070636 | 0.017447 | 0.0031722 | 0.066518 | 0.92178 | 2.2505 | 3.1722 | 45.1404 | 43.7997 | 42.6475 | 41.3808 | 10.3 | 86.405 | 9.6782 | 15 | 72.5732 | 0.36 | 0.73469 | -5.425e-14 | 2.75 | -5.4482e-14 | -5.4482e-11 | 1.3021e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 10.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 77.0104 | 35 | 67.2535 | 477.2798 | 730 | 550 | 8.737 | 11.9094 | 34.2253 | 1.5393 | 0.33552 | 0 | 1.2037 | 1.5239 | 0.3459 | 0 | 1.4934 | 0.35296 | 0 | 1.1404 | 1.1373 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6344 | 0.033958 | 5.3565 | 1.4306 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015393 | 0.030478 | 0.04587 | 0.010377 | 0.0070592 | 0.010377 | 0.0070592 | 0.017436 | 0.0031734 | 0.06648 | 0.92178 | 2.2517 | 3.1734 | 45.1126 | 43.7727 | 42.6211 | 41.3552 | 10.4 | 86.552 | 9.7569 | 15 | 72.7202 | 0.36 | 0.73469 | -2.9267e-13 | 2.75 | -2.9244e-13 | -2.9244e-10 | 3.1264e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 10.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 77.089 | 35 | 67.2535 | 477.1329 | 730 | 550 | 8.7316 | 11.9094 | 34.2435 | 1.5383 | 0.33532 | 0 | 1.203 | 1.5229 | 0.34569 | 0 | 1.4925 | 0.35274 | 0 | 1.1397 | 1.1366 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6344 | 0.033937 | 5.3516 | 1.4314 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015383 | 0.030459 | 0.045842 | 0.010371 | 0.0070549 | 0.010371 | 0.0070549 | 0.017426 | 0.0031746 | 0.066442 | 0.92178 | 2.2529 | 3.1746 | 45.0848 | 43.7457 | 42.5948 | 41.3297 | 10.5 | 86.6988 | 9.8356 | 15 | 72.8671 | 0.36 | 0.73469 | -3.3597e-13 | 2.75 | -3.3621e-13 | -3.3621e-10 | 3.3621e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 10.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 77.1678 | 35 | 67.2535 | 476.9862 | 730 | 550 | 8.7262 | 11.9094 | 34.2616 | 1.5374 | 0.33511 | 0 | 1.2023 | 1.522 | 0.34548 | 0 | 1.4916 | 0.35253 | 0 | 1.139 | 1.1359 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6344 | 0.033917 | 5.3466 | 1.4321 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015374 | 0.03044 | 0.045814 | 0.010364 | 0.0070505 | 0.010364 | 0.0070505 | 0.017415 | 0.0031758 | 0.066405 | 0.92178 | 2.2541 | 3.1758 | 45.0571 | 43.7189 | 42.5685 | 41.3042 | 10.6 | 86.8455 | 9.9143 | 15 | 73.0138 | 0.36 | 0.73469 | -4.0978e-13 | 2.75 | -4.0978e-13 | -4.0978e-10 | 4.0978e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 10.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 77.2466 | 35 | 67.2535 | 476.8397 | 730 | 550 | 8.7209 | 11.9094 | 34.2798 | 1.5364 | 0.33491 | 0 | 1.2015 | 1.5211 | 0.34527 | 0 | 1.4907 | 0.35231 | 0 | 1.1383 | 1.1352 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6344 | 0.033896 | 5.3417 | 1.4329 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015364 | 0.030422 | 0.045786 | 0.010358 | 0.0070462 | 0.010358 | 0.0070462 | 0.017404 | 0.003177 | 0.066367 | 0.92178 | 2.2552 | 3.177 | 45.0295 | 43.6921 | 42.5423 | 41.2787 | 10.7 | 86.992 | 9.9931 | 15 | 73.1603 | 0.36 | 0.73469 | -2.8592e-13 | 2.75 | -2.8638e-13 | -2.8638e-10 | 1.0409e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 10.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 77.3254 | 35 | 67.2535 | 476.6934 | 730 | 550 | 8.7156 | 11.9094 | 34.2978 | 1.5355 | 0.3347 | 0 | 1.2008 | 1.5201 | 0.34505 | 0 | 1.4897 | 0.3521 | 0 | 1.1376 | 1.1345 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6344 | 0.033875 | 5.3368 | 1.4337 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015355 | 0.030403 | 0.045758 | 0.010352 | 0.0070419 | 0.010352 | 0.0070419 | 0.017394 | 0.0031782 | 0.06633 | 0.92178 | 2.2564 | 3.1782 | 45.002 | 43.6654 | 42.5161 | 41.2534 | 10.8 | 87.1384 | 10.072 | 15 | 73.3066 | 0.36 | 0.73469 | -5.1642e-13 | 2.75 | -5.1642e-13 | -5.1642e-10 | 5.1642e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 10.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 77.4043 | 35 | 67.2535 | 476.5472 | 730 | 550 | 8.7102 | 11.9094 | 34.3159 | 1.5346 | 0.3345 | 0 | 1.2001 | 1.5192 | 0.34484 | 0 | 1.4888 | 0.35188 | 0 | 1.137 | 1.1338 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6345 | 0.033854 | 5.3319 | 1.4344 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015346 | 0.030384 | 0.04573 | 0.010345 | 0.0070376 | 0.010345 | 0.0070376 | 0.017383 | 0.0031794 | 0.066292 | 0.92178 | 2.2576 | 3.1794 | 44.9745 | 43.6387 | 42.49 | 41.2281 | 10.9 | 87.2845 | 10.1509 | 15 | 73.4528 | 0.36 | 0.73469 | -5.2643e-13 | 2.75 | -5.2573e-13 | -5.2573e-10 | 5.262e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 11 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 77.4833 | 35 | 67.2535 | 476.4012 | 730 | 550 | 8.7049 | 11.9094 | 34.3339 | 1.5336 | 0.33429 | 0 | 1.1993 | 1.5183 | 0.34463 | 0 | 1.4879 | 0.35167 | 0 | 1.1363 | 1.1331 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6345 | 0.033834 | 5.327 | 1.4352 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015336 | 0.030366 | 0.045702 | 0.010339 | 0.0070333 | 0.010339 | 0.0070333 | 0.017372 | 0.0031806 | 0.066255 | 0.92178 | 2.2588 | 3.1806 | 44.947 | 43.6121 | 42.464 | 41.2028 | 11 | 87.4306 | 10.2298 | 15 | 73.5988 | 0.36 | 0.73469 | -6.2212e-13 | 2.75 | -6.2259e-13 | -6.2259e-10 | 6.2212e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 11.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 77.5623 | 35 | 67.2535 | 476.2553 | 730 | 550 | 8.6996 | 11.9094 | 34.3519 | 1.5327 | 0.33409 | 0 | 1.1986 | 1.5174 | 0.34442 | 0 | 1.487 | 0.35145 | 0 | 1.1356 | 1.1324 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6345 | 0.033813 | 5.3222 | 1.4359 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015327 | 0.030347 | 0.045674 | 0.010333 | 0.007029 | 0.010333 | 0.007029 | 0.017362 | 0.0031818 | 0.066218 | 0.92178 | 2.26 | 3.1818 | 44.9197 | 43.5855 | 42.4381 | 41.1776 | 11.1 | 87.5764 | 10.3088 | 15 | 73.7447 | 0.36 | 0.73469 | -8.9267e-13 | 2.75 | -8.9314e-13 | -8.9314e-10 | 8.9267e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 11.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 77.6414 | 35 | 67.2535 | 476.1096 | 730 | 550 | 8.6943 | 11.9094 | 34.3698 | 1.5318 | 0.33389 | 0 | 1.1979 | 1.5164 | 0.34421 | 0 | 1.4861 | 0.35124 | 0 | 1.1349 | 1.1317 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6345 | 0.033792 | 5.3173 | 1.4367 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015318 | 0.030329 | 0.045646 | 0.010326 | 0.0070248 | 0.010326 | 0.0070248 | 0.017351 | 0.003183 | 0.066181 | 0.92178 | 2.2612 | 3.183 | 44.8924 | 43.559 | 42.4121 | 41.1525 | 11.2 | 87.7221 | 10.3879 | 15 | 73.8904 | 0.36 | 0.73469 | -7.5297e-13 | 2.75 | -7.5297e-13 | -7.5297e-10 | 2.1991e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 11.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 77.7205 | 35 | 67.2535 | 475.9641 | 730 | 550 | 8.6891 | 11.9094 | 34.3876 | 1.5308 | 0.33368 | 0 | 1.1971 | 1.5155 | 0.344 | 0 | 1.4852 | 0.35103 | 0 | 1.1342 | 1.131 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6346 | 0.033772 | 5.3125 | 1.4374 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015308 | 0.03031 | 0.045619 | 0.01032 | 0.0070205 | 0.01032 | 0.0070205 | 0.017341 | 0.0031841 | 0.066144 | 0.92178 | 2.2623 | 3.1841 | 44.8651 | 43.5326 | 42.3863 | 41.1274 | 11.3 | 87.8677 | 10.467 | 15 | 74.0359 | 0.36 | 0.73469 | -7.8673e-13 | 2.75 | -7.8697e-13 | -7.8697e-10 | 7.8697e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 11.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 77.7996 | 35 | 67.2535 | 475.8187 | 730 | 550 | 8.6838 | 11.9094 | 34.4055 | 1.5299 | 0.33348 | 0 | 1.1964 | 1.5146 | 0.3438 | 0 | 1.4843 | 0.35081 | 0 | 1.1335 | 1.1303 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6346 | 0.033752 | 5.3076 | 1.4381 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015299 | 0.030292 | 0.045591 | 0.010314 | 0.0070163 | 0.010314 | 0.0070163 | 0.01733 | 0.0031853 | 0.066107 | 0.92178 | 2.2635 | 3.1853 | 44.838 | 43.5062 | 42.3605 | 41.1024 | 11.4 | 88.0131 | 10.5462 | 15 | 74.1813 | 0.36 | 0.73469 | -8.6357e-13 | 2.75 | -8.6334e-13 | -8.6334e-10 | 8.6334e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 11.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 77.8788 | 35 | 67.2535 | 475.6735 | 730 | 550 | 8.6786 | 11.9094 | 34.4233 | 1.529 | 0.33328 | 0 | 1.1957 | 1.5137 | 0.34359 | 0 | 1.4834 | 0.3506 | 0 | 1.1328 | 1.1296 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6346 | 0.033731 | 5.3028 | 1.4389 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01529 | 0.030274 | 0.045564 | 0.010308 | 0.007012 | 0.010308 | 0.007012 | 0.01732 | 0.0031865 | 0.06607 | 0.92178 | 2.2647 | 3.1865 | 44.8109 | 43.4799 | 42.3348 | 41.0774 | 11.5 | 88.1583 | 10.6254 | 15 | 74.3265 | 0.36 | 0.73469 | -7.7602e-13 | 2.75 | -7.7579e-13 | -7.7579e-10 | 9.166e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 11.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 77.9581 | 35 | 67.2535 | 475.5284 | 730 | 550 | 8.6733 | 11.9094 | 34.441 | 1.5281 | 0.33308 | 0 | 1.195 | 1.5128 | 0.34338 | 0 | 1.4825 | 0.35039 | 0 | 1.1321 | 1.1289 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6346 | 0.033711 | 5.298 | 1.4396 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015281 | 0.030256 | 0.045536 | 0.010301 | 0.0070078 | 0.010301 | 0.0070078 | 0.017309 | 0.0031876 | 0.066033 | 0.92178 | 2.2659 | 3.1876 | 44.7838 | 43.4537 | 42.3091 | 41.0525 | 11.6 | 88.3033 | 10.7046 | 15 | 74.4716 | 0.36 | 0.73469 | -1.472e-12 | 2.75 | -1.472e-12 | -1.472e-09 | 1.472e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 11.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 78.0374 | 35 | 67.2535 | 475.3835 | 730 | 550 | 8.6681 | 11.9094 | 34.4587 | 1.5271 | 0.33288 | 0 | 1.1943 | 1.5119 | 0.34317 | 0 | 1.4816 | 0.35018 | 0 | 1.1314 | 1.1283 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6346 | 0.03369 | 5.2932 | 1.4404 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015271 | 0.030237 | 0.045509 | 0.010295 | 0.0070036 | 0.010295 | 0.0070036 | 0.017299 | 0.0031888 | 0.065996 | 0.92178 | 2.267 | 3.1888 | 44.7568 | 43.4275 | 42.2835 | 41.0276 | 11.7 | 88.4482 | 10.784 | 15 | 74.6165 | 0.36 | 0.73469 | -1.1406e-12 | 2.75 | -1.1409e-12 | -1.1409e-09 | 1.1404e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 11.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 78.1168 | 35 | 67.2535 | 475.2387 | 730 | 550 | 8.6629 | 11.9094 | 34.4764 | 1.5262 | 0.33268 | 0 | 1.1935 | 1.511 | 0.34297 | 0 | 1.4807 | 0.34997 | 0 | 1.1308 | 1.1276 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6347 | 0.03367 | 5.2884 | 1.4411 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015262 | 0.030219 | 0.045481 | 0.010289 | 0.0069993 | 0.010289 | 0.0069993 | 0.017288 | 0.00319 | 0.06596 | 0.92178 | 2.2682 | 3.19 | 44.7299 | 43.4014 | 42.258 | 41.0028 | 11.8 | 88.593 | 10.8633 | 15 | 74.7613 | 0.36 | 0.73469 | -1.2491e-12 | 2.75 | -1.2494e-12 | -1.2494e-09 | 2.1636e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 11.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 78.1962 | 35 | 67.2535 | 475.0941 | 730 | 550 | 8.6577 | 11.9094 | 34.494 | 1.5253 | 0.33248 | 0 | 1.1928 | 1.51 | 0.34276 | 0 | 1.4798 | 0.34976 | 0 | 1.1301 | 1.1269 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6347 | 0.03365 | 5.2836 | 1.4419 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015253 | 0.030201 | 0.045454 | 0.010283 | 0.0069951 | 0.010283 | 0.0069951 | 0.017278 | 0.0031911 | 0.065923 | 0.92178 | 2.2693 | 3.1911 | 44.703 | 43.3753 | 42.2325 | 40.9781 | 11.9 | 88.7376 | 10.9427 | 15 | 74.9059 | 0.36 | 0.73469 | -1.5399e-12 | 2.75 | -1.5399e-12 | -1.5399e-09 | 1.5399e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 78.2757 | 35 | 67.2535 | 474.9497 | 730 | 550 | 8.6525 | 11.9094 | 34.5116 | 1.5244 | 0.33228 | 0 | 1.1921 | 1.5091 | 0.34256 | 0 | 1.479 | 0.34955 | 0 | 1.1294 | 1.1262 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6347 | 0.03363 | 5.2789 | 1.4426 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015244 | 0.030183 | 0.045427 | 0.010277 | 0.0069909 | 0.010277 | 0.0069909 | 0.017268 | 0.0031923 | 0.065887 | 0.92178 | 2.2705 | 3.1923 | 44.6762 | 43.3493 | 42.207 | 40.9534 | 12 | 88.882 | 11.0222 | 15 | 75.0503 | 0.36 | 0.73469 | -1.4566e-12 | 2.75 | -1.4561e-12 | -1.4561e-09 | 1.4566e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 78.3552 | 35 | 67.2535 | 474.8054 | 730 | 550 | 8.6473 | 11.9094 | 34.5292 | 1.5235 | 0.33208 | 0 | 1.1914 | 1.5082 | 0.34235 | 0 | 1.4781 | 0.34934 | 0 | 1.1287 | 1.1255 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6347 | 0.03361 | 5.2741 | 1.4433 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015235 | 0.030165 | 0.0454 | 0.010271 | 0.0069868 | 0.010271 | 0.0069868 | 0.017257 | 0.0031934 | 0.06585 | 0.92178 | 2.2717 | 3.1934 | 44.6495 | 43.3234 | 42.1816 | 40.9288 | 12.1 | 89.0263 | 11.1017 | 15 | 75.1946 | 0.36 | 0.73469 | -1.828e-12 | 2.75 | -1.8282e-12 | -1.8282e-09 | 1.8282e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 78.4348 | 35 | 67.2535 | 474.6613 | 730 | 550 | 8.6421 | 11.9094 | 34.5467 | 1.5226 | 0.33188 | 0 | 1.1907 | 1.5073 | 0.34215 | 0 | 1.4772 | 0.34913 | 0 | 1.1281 | 1.1249 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6347 | 0.03359 | 5.2694 | 1.4441 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015226 | 0.030147 | 0.045372 | 0.010264 | 0.0069826 | 0.010264 | 0.0069826 | 0.017247 | 0.0031946 | 0.065814 | 0.92178 | 2.2728 | 3.1946 | 44.6228 | 43.2975 | 42.1563 | 40.9042 | 12.2 | 89.1704 | 11.1813 | 15 | 75.3387 | 0.36 | 0.73469 | -1.668e-12 | 2.75 | -1.668e-12 | -1.668e-09 | 1.6675e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 78.5144 | 35 | 67.2535 | 474.5173 | 730 | 550 | 8.637 | 11.9094 | 34.5642 | 1.5217 | 0.33168 | 0 | 1.19 | 1.5064 | 0.34194 | 0 | 1.4763 | 0.34892 | 0 | 1.1274 | 1.1242 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6348 | 0.03357 | 5.2646 | 1.4448 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015217 | 0.030129 | 0.045345 | 0.010258 | 0.0069784 | 0.010258 | 0.0069784 | 0.017237 | 0.0031957 | 0.065778 | 0.92178 | 2.274 | 3.1957 | 44.5962 | 43.2716 | 42.1311 | 40.8797 | 12.3 | 89.3144 | 11.2609 | 15 | 75.4827 | 0.36 | 0.73469 | -1.8398e-12 | 2.75 | -1.8403e-12 | -1.8403e-09 | 1.8398e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 78.594 | 35 | 67.2535 | 474.3735 | 730 | 550 | 8.6318 | 11.9094 | 34.5816 | 1.5207 | 0.33149 | 0 | 1.1893 | 1.5055 | 0.34174 | 0 | 1.4754 | 0.34871 | 0 | 1.1267 | 1.1235 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6348 | 0.03355 | 5.2599 | 1.4455 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015207 | 0.030111 | 0.045318 | 0.010252 | 0.0069743 | 0.010252 | 0.0069743 | 0.017226 | 0.0031969 | 0.065742 | 0.92178 | 2.2751 | 3.1969 | 44.5696 | 43.2459 | 42.1058 | 40.8553 | 12.4 | 89.4582 | 11.3406 | 15 | 75.6265 | 0.36 | 0.73469 | -1.4401e-12 | 2.75 | -1.4398e-12 | -1.4398e-09 | 2.4194e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 78.6738 | 35 | 67.2535 | 474.2298 | 730 | 550 | 8.6267 | 11.9094 | 34.599 | 1.5198 | 0.33129 | 0 | 1.1886 | 1.5046 | 0.34154 | 0 | 1.4746 | 0.34851 | 0 | 1.126 | 1.1228 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6348 | 0.03353 | 5.2552 | 1.4462 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015198 | 0.030093 | 0.045291 | 0.010246 | 0.0069701 | 0.010246 | 0.0069701 | 0.017216 | 0.003198 | 0.065706 | 0.92178 | 2.2763 | 3.198 | 44.5431 | 43.2202 | 42.0807 | 40.8309 | 12.5 | 89.6019 | 11.4203 | 15 | 75.7702 | 0.36 | 0.73469 | -1.9318e-12 | 2.75 | -1.932e-12 | -1.932e-09 | 1.932e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 78.7535 | 35 | 67.2535 | 474.0863 | 730 | 550 | 8.6216 | 11.9094 | 34.6164 | 1.5189 | 0.33109 | 0 | 1.1878 | 1.5038 | 0.34133 | 0 | 1.4737 | 0.3483 | 0 | 1.1254 | 1.1222 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6348 | 0.03351 | 5.2505 | 1.447 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015189 | 0.030075 | 0.045264 | 0.01024 | 0.006966 | 0.01024 | 0.006966 | 0.017206 | 0.0031992 | 0.06567 | 0.92178 | 2.2774 | 3.1992 | 44.5167 | 43.1945 | 42.0556 | 40.8065 | 12.6 | 89.7454 | 11.5001 | 15 | 75.9137 | 0.36 | 0.73469 | -2.7476e-12 | 2.75 | -2.7479e-12 | -2.7479e-09 | 2.7474e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 78.8334 | 35 | 67.2535 | 473.9429 | 730 | 550 | 8.6165 | 11.9094 | 34.6337 | 1.518 | 0.3309 | 0 | 1.1871 | 1.5029 | 0.34113 | 0 | 1.4728 | 0.34809 | 0 | 1.1247 | 1.1215 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6348 | 0.03349 | 5.2458 | 1.4477 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01518 | 0.030057 | 0.045238 | 0.010234 | 0.0069619 | 0.010234 | 0.0069619 | 0.017196 | 0.0032003 | 0.065634 | 0.92178 | 2.2785 | 3.2003 | 44.4903 | 43.1689 | 42.0306 | 40.7822 | 12.7 | 89.8888 | 11.5799 | 15 | 76.0571 | 0.36 | 0.73469 | -2.6205e-12 | 2.75 | -2.6212e-12 | -2.6212e-09 | 2.6207e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 78.9132 | 35 | 67.2535 | 473.7997 | 730 | 550 | 8.6114 | 11.9094 | 34.651 | 1.5171 | 0.3307 | 0 | 1.1864 | 1.502 | 0.34093 | 0 | 1.4719 | 0.34789 | 0 | 1.124 | 1.1208 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6349 | 0.03347 | 5.2411 | 1.4484 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015171 | 0.030039 | 0.045211 | 0.010228 | 0.0069577 | 0.010228 | 0.0069577 | 0.017186 | 0.0032015 | 0.065598 | 0.92178 | 2.2797 | 3.2015 | 44.464 | 43.1433 | 42.0056 | 40.758 | 12.8 | 90.032 | 11.6597 | 15 | 76.2003 | 0.36 | 0.73469 | -2.5365e-12 | 2.75 | -2.5369e-12 | -2.5369e-09 | 2.5369e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 78.9931 | 35 | 67.2535 | 473.6567 | 730 | 550 | 8.6063 | 11.9094 | 34.6682 | 1.5162 | 0.33051 | 0 | 1.1857 | 1.5011 | 0.34073 | 0 | 1.4711 | 0.34768 | 0 | 1.1234 | 1.1202 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6349 | 0.03345 | 5.2364 | 1.4491 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015162 | 0.030022 | 0.045184 | 0.010222 | 0.0069536 | 0.010222 | 0.0069536 | 0.017175 | 0.0032026 | 0.065562 | 0.92178 | 2.2808 | 3.2026 | 44.4377 | 43.1179 | 41.9806 | 40.7338 | 12.9 | 90.1751 | 11.7397 | 15 | 76.3433 | 0.36 | 0.73469 | -2.671e-12 | 2.75 | -2.6715e-12 | -2.6715e-09 | 2.671e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 79.0731 | 35 | 67.2535 | 473.5137 | 730 | 550 | 8.6012 | 11.9094 | 34.6854 | 1.5154 | 0.33031 | 0 | 1.185 | 1.5002 | 0.34053 | 0 | 1.4702 | 0.34748 | 0 | 1.1227 | 1.1195 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6349 | 0.033431 | 5.2318 | 1.4498 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015154 | 0.030004 | 0.045158 | 0.010216 | 0.0069495 | 0.010216 | 0.0069495 | 0.017165 | 0.0032037 | 0.065527 | 0.92178 | 2.2819 | 3.2037 | 44.4115 | 43.0924 | 41.9558 | 40.7096 | 13 | 90.318 | 11.8196 | 15 | 76.4863 | 0.36 | 0.73469 | -2.6522e-12 | 2.75 | -2.6524e-12 | -2.6524e-09 | 2.6524e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 79.1531 | 35 | 67.2535 | 473.371 | 730 | 550 | 8.5961 | 11.9094 | 34.7026 | 1.5145 | 0.33012 | 0 | 1.1843 | 1.4993 | 0.34033 | 0 | 1.4693 | 0.34727 | 0 | 1.1221 | 1.1189 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6349 | 0.033411 | 5.2271 | 1.4506 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015145 | 0.029986 | 0.045131 | 0.01021 | 0.0069454 | 0.01021 | 0.0069454 | 0.017155 | 0.0032048 | 0.065491 | 0.92178 | 2.2831 | 3.2048 | 44.3853 | 43.0671 | 41.931 | 40.6856 | 13.1 | 90.4608 | 11.8996 | 15 | 76.629 | 0.36 | 0.73469 | -2.9048e-12 | 2.75 | -2.9048e-12 | -2.9048e-09 | 2.9053e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 79.2332 | 35 | 67.2535 | 473.2283 | 730 | 550 | 8.5911 | 11.9094 | 34.7197 | 1.5136 | 0.32992 | 0 | 1.1836 | 1.4984 | 0.34013 | 0 | 1.4685 | 0.34707 | 0 | 1.1214 | 1.1182 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6349 | 0.033391 | 5.2225 | 1.4513 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015136 | 0.029969 | 0.045104 | 0.010204 | 0.0069413 | 0.010204 | 0.0069413 | 0.017145 | 0.003206 | 0.065455 | 0.92178 | 2.2842 | 3.206 | 44.3593 | 43.0417 | 41.9062 | 40.6615 | 13.2 | 90.6034 | 11.9797 | 15 | 76.7717 | 0.36 | 0.73469 | -3.0608e-12 | 2.75 | -3.0608e-12 | -3.0608e-09 | 3.0608e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 79.3133 | 35 | 67.2535 | 473.0859 | 730 | 550 | 8.586 | 11.9094 | 34.7368 | 1.5127 | 0.32973 | 0 | 1.183 | 1.4976 | 0.33993 | 0 | 1.4676 | 0.34686 | 0 | 1.1207 | 1.1175 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.635 | 0.033372 | 5.2179 | 1.452 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015127 | 0.029951 | 0.045078 | 0.010198 | 0.0069373 | 0.010198 | 0.0069373 | 0.017135 | 0.0032071 | 0.06542 | 0.92178 | 2.2853 | 3.2071 | 44.3332 | 43.0165 | 41.8815 | 40.6376 | 13.3 | 90.7459 | 12.0598 | 15 | 76.9141 | 0.36 | 0.73469 | -3.2748e-12 | 2.75 | -3.275e-12 | -3.275e-09 | 3.275e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 79.3935 | 35 | 67.2535 | 472.9436 | 730 | 550 | 8.581 | 11.9094 | 34.7538 | 1.5118 | 0.32954 | 0 | 1.1823 | 1.4967 | 0.33973 | 0 | 1.4667 | 0.34666 | 0 | 1.1201 | 1.1169 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.635 | 0.033352 | 5.2132 | 1.4527 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015118 | 0.029934 | 0.045051 | 0.010192 | 0.0069332 | 0.010192 | 0.0069332 | 0.017125 | 0.0032082 | 0.065385 | 0.92178 | 2.2864 | 3.2082 | 44.3072 | 42.9913 | 41.8568 | 40.6136 | 13.4 | 90.8882 | 12.14 | 15 | 77.0564 | 0.36 | 0.73469 | -3.7483e-12 | 2.75 | -3.7481e-12 | -3.7481e-09 | 3.7481e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 79.4737 | 35 | 67.2535 | 472.8014 | 730 | 550 | 8.576 | 11.9094 | 34.7708 | 1.5109 | 0.32934 | 0 | 1.1816 | 1.4958 | 0.33953 | 0 | 1.4659 | 0.34646 | 0 | 1.1194 | 1.1162 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.635 | 0.033333 | 5.2086 | 1.4534 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015109 | 0.029916 | 0.045025 | 0.010186 | 0.0069292 | 0.010186 | 0.0069292 | 0.017115 | 0.0032093 | 0.065349 | 0.92178 | 2.2876 | 3.2093 | 44.2813 | 42.9661 | 41.8322 | 40.5898 | 13.5 | 91.0304 | 12.2202 | 15 | 77.1986 | 0.36 | 0.73469 | -4.1537e-12 | 2.75 | -4.1537e-12 | -4.1537e-09 | 4.1537e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 79.554 | 35 | 67.2535 | 472.6593 | 730 | 550 | 8.571 | 11.9094 | 34.7878 | 1.51 | 0.32915 | 0 | 1.1809 | 1.4949 | 0.33933 | 0 | 1.465 | 0.34626 | 0 | 1.1188 | 1.1156 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.635 | 0.033313 | 5.204 | 1.4541 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.0151 | 0.029899 | 0.044999 | 0.01018 | 0.0069251 | 0.01018 | 0.0069251 | 0.017105 | 0.0032105 | 0.065314 | 0.92178 | 2.2887 | 3.2105 | 44.2555 | 42.941 | 41.8077 | 40.566 | 13.6 | 91.1724 | 12.3005 | 15 | 77.3407 | 0.36 | 0.73469 | -3.8855e-12 | 2.75 | -3.8859e-12 | -3.8859e-09 | 3.8855e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 79.6343 | 35 | 67.2535 | 472.5174 | 730 | 550 | 8.566 | 11.9094 | 34.8048 | 1.5091 | 0.32896 | 0 | 1.1802 | 1.4941 | 0.33913 | 0 | 1.4642 | 0.34605 | 0 | 1.1181 | 1.1149 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.635 | 0.033294 | 5.1994 | 1.4548 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015091 | 0.029881 | 0.044973 | 0.010174 | 0.0069211 | 0.010174 | 0.0069211 | 0.017095 | 0.0032116 | 0.065279 | 0.92178 | 2.2898 | 3.2116 | 44.2296 | 42.916 | 41.7832 | 40.5422 | 13.7 | 91.3143 | 12.3808 | 15 | 77.4826 | 0.36 | 0.73469 | -4.6063e-12 | 2.75 | -4.6068e-12 | -4.6068e-09 | 4.6063e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 79.7146 | 35 | 67.2535 | 472.3757 | 730 | 550 | 8.561 | 11.9094 | 34.8217 | 1.5083 | 0.32877 | 0 | 1.1795 | 1.4932 | 0.33893 | 0 | 1.4633 | 0.34585 | 0 | 1.1175 | 1.1143 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.635 | 0.033274 | 5.1948 | 1.4555 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015083 | 0.029864 | 0.044946 | 0.010168 | 0.006917 | 0.010168 | 0.006917 | 0.017085 | 0.0032127 | 0.065244 | 0.92178 | 2.2909 | 3.2127 | 44.2039 | 42.891 | 41.7588 | 40.5185 | 13.8 | 91.456 | 12.4612 | 15 | 77.6243 | 0.36 | 0.73469 | -4.8419e-12 | 2.75 | -4.8415e-12 | -4.8415e-09 | 4.8415e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 79.795 | 35 | 67.2535 | 472.2341 | 730 | 550 | 8.556 | 11.9094 | 34.8385 | 1.5074 | 0.32858 | 0 | 1.1788 | 1.4923 | 0.33874 | 0 | 1.4625 | 0.34565 | 0 | 1.1168 | 1.1136 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6351 | 0.033255 | 5.1903 | 1.4563 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015074 | 0.029846 | 0.04492 | 0.010162 | 0.006913 | 0.010162 | 0.006913 | 0.017075 | 0.0032138 | 0.065209 | 0.92178 | 2.292 | 3.2138 | 44.1782 | 42.8661 | 41.7344 | 40.4948 | 13.9 | 91.5976 | 12.5416 | 15 | 77.7659 | 0.36 | 0.73469 | -5.1879e-12 | 2.75 | -5.1879e-12 | -5.1879e-09 | 5.1879e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 79.8755 | 35 | 67.2535 | 472.0926 | 730 | 550 | 8.5511 | 11.9094 | 34.8554 | 1.5065 | 0.32838 | 0 | 1.1781 | 1.4915 | 0.33854 | 0 | 1.4616 | 0.34545 | 0 | 1.1162 | 1.113 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6351 | 0.033236 | 5.1857 | 1.457 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015065 | 0.029829 | 0.044894 | 0.010156 | 0.006909 | 0.010156 | 0.006909 | 0.017065 | 0.0032149 | 0.065174 | 0.92178 | 2.2931 | 3.2149 | 44.1526 | 42.8412 | 41.71 | 40.4712 | 14 | 91.7391 | 12.622 | 15 | 77.9074 | 0.36 | 0.73469 | -5.1977e-12 | 2.75 | -5.1977e-12 | -5.1977e-09 | 5.1977e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 79.956 | 35 | 67.2535 | 471.9513 | 730 | 550 | 8.5461 | 11.9094 | 34.8722 | 1.5056 | 0.32819 | 0 | 1.1774 | 1.4906 | 0.33834 | 0 | 1.4608 | 0.34525 | 0 | 1.1155 | 1.1123 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6351 | 0.033216 | 5.1812 | 1.4577 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015056 | 0.029812 | 0.044868 | 0.01015 | 0.006905 | 0.01015 | 0.006905 | 0.017055 | 0.003216 | 0.06514 | 0.92178 | 2.2942 | 3.216 | 44.127 | 42.8164 | 41.6858 | 40.4476 | 14.1 | 91.8804 | 12.7025 | 15 | 78.0487 | 0.36 | 0.73469 | -5.4531e-12 | 2.75 | -5.4534e-12 | -5.4534e-09 | 5.4529e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 80.0366 | 35 | 67.2535 | 471.8102 | 730 | 550 | 8.5412 | 11.9094 | 34.8889 | 1.5048 | 0.328 | 0 | 1.1768 | 1.4897 | 0.33815 | 0 | 1.4599 | 0.34505 | 0 | 1.1149 | 1.1117 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6351 | 0.033197 | 5.1766 | 1.4584 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015048 | 0.029795 | 0.044842 | 0.010144 | 0.006901 | 0.010144 | 0.006901 | 0.017045 | 0.0032171 | 0.065105 | 0.92178 | 2.2953 | 3.2171 | 44.1014 | 42.7916 | 41.6615 | 40.4241 | 14.2 | 92.0216 | 12.7831 | 15 | 78.1898 | 0.36 | 0.73469 | -5.7842e-12 | 2.75 | -5.784e-12 | -5.784e-09 | 5.7844e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 80.1172 | 35 | 67.2535 | 471.6691 | 730 | 550 | 8.5362 | 11.9094 | 34.9056 | 1.5039 | 0.32782 | 0 | 1.1761 | 1.4889 | 0.33795 | 0 | 1.4591 | 0.34485 | 0 | 1.1142 | 1.111 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6351 | 0.033178 | 5.1721 | 1.4591 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015039 | 0.029777 | 0.044816 | 0.010139 | 0.006897 | 0.010139 | 0.006897 | 0.017036 | 0.0032182 | 0.06507 | 0.92178 | 2.2964 | 3.2182 | 44.076 | 42.7669 | 41.6373 | 40.4007 | 14.3 | 92.1626 | 12.8637 | 15 | 78.3309 | 0.36 | 0.73469 | -5.6487e-12 | 2.75 | -5.6485e-12 | -5.6485e-09 | 5.6485e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 80.1978 | 35 | 67.2535 | 471.5282 | 730 | 550 | 8.5313 | 11.9094 | 34.9223 | 1.503 | 0.32763 | 0 | 1.1754 | 1.488 | 0.33776 | 0 | 1.4582 | 0.34465 | 0 | 1.1136 | 1.1104 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6352 | 0.033159 | 5.1676 | 1.4598 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01503 | 0.02976 | 0.04479 | 0.010133 | 0.006893 | 0.010133 | 0.006893 | 0.017026 | 0.0032193 | 0.065036 | 0.92178 | 2.2975 | 3.2193 | 44.0505 | 42.7422 | 41.6132 | 40.3773 | 14.4 | 92.3035 | 12.9443 | 15 | 78.4718 | 0.36 | 0.73469 | -6.167e-12 | 2.75 | -6.1668e-12 | -6.1668e-09 | 6.1668e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 80.2785 | 35 | 67.2535 | 471.3875 | 730 | 550 | 8.5264 | 11.9094 | 34.939 | 1.5022 | 0.32744 | 0 | 1.1747 | 1.4871 | 0.33756 | 0 | 1.4574 | 0.34445 | 0 | 1.113 | 1.1097 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6352 | 0.03314 | 5.1631 | 1.4604 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015022 | 0.029743 | 0.044765 | 0.010127 | 0.0068891 | 0.010127 | 0.0068891 | 0.017016 | 0.0032204 | 0.065001 | 0.92178 | 2.2986 | 3.2204 | 44.0252 | 42.7176 | 41.5891 | 40.3539 | 14.5 | 92.4442 | 13.025 | 15 | 78.6125 | 0.36 | 0.73469 | -7.1528e-12 | 2.75 | -7.153e-12 | -7.153e-09 | 7.153e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 80.3593 | 35 | 67.2535 | 471.2469 | 730 | 550 | 8.5215 | 11.9094 | 34.9556 | 1.5013 | 0.32725 | 0 | 1.1741 | 1.4863 | 0.33737 | 0 | 1.4566 | 0.34426 | 0 | 1.1123 | 1.1091 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6352 | 0.033121 | 5.1586 | 1.4611 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015013 | 0.029726 | 0.044739 | 0.010121 | 0.0068851 | 0.010121 | 0.0068851 | 0.017006 | 0.0032215 | 0.064967 | 0.92178 | 2.2997 | 3.2215 | 43.9999 | 42.693 | 41.5651 | 40.3306 | 14.6 | 92.5848 | 13.1058 | 15 | 78.7531 | 0.36 | 0.73469 | -2.7129e-12 | 2.75 | -2.7129e-12 | -2.7129e-09 | 2.7129e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 80.4401 | 35 | 67.2535 | 471.1064 | 730 | 550 | 8.5166 | 11.9094 | 34.9722 | 1.5004 | 0.32706 | 0 | 1.1734 | 1.4854 | 0.33718 | 0 | 1.4557 | 0.34406 | 0 | 1.1117 | 1.1085 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6352 | 0.033102 | 5.1541 | 1.4618 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015004 | 0.029709 | 0.044713 | 0.010115 | 0.0068812 | 0.010115 | 0.0068812 | 0.016996 | 0.0032226 | 0.064932 | 0.92178 | 2.3008 | 3.2226 | 43.9746 | 42.6685 | 41.5412 | 40.3073 | 14.7 | 92.7253 | 13.1866 | 15 | 78.8936 | 0.36 | 0.73469 | -3.4715e-13 | 2.75 | -3.4692e-13 | -3.4692e-10 | 1.2719e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 80.5209 | 35 | 67.2535 | 470.9661 | 730 | 550 | 8.5117 | 11.9094 | 34.9887 | 1.4996 | 0.32687 | 0 | 1.1727 | 1.4846 | 0.33698 | 0 | 1.4549 | 0.34386 | 0 | 1.111 | 1.1078 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6352 | 0.033083 | 5.1496 | 1.4625 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014996 | 0.029692 | 0.044688 | 0.01011 | 0.0068772 | 0.01011 | 0.0068772 | 0.016987 | 0.0032237 | 0.064898 | 0.92178 | 2.3019 | 3.2237 | 43.9494 | 42.6441 | 41.5172 | 40.2841 | 14.8 | 92.8656 | 13.2674 | 15 | 79.0339 | 0.36 | 0.73469 | 8.3493e-13 | 2.75 | 8.3493e-13 | 8.3493e-10 | 1.2506e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 80.6018 | 35 | 67.2535 | 470.8259 | 730 | 550 | 8.5068 | 11.9094 | 35.0052 | 1.4987 | 0.32669 | 0 | 1.172 | 1.4837 | 0.33679 | 0 | 1.4541 | 0.34366 | 0 | 1.1104 | 1.1072 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6353 | 0.033064 | 5.1451 | 1.4632 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014987 | 0.029675 | 0.044662 | 0.010104 | 0.0068733 | 0.010104 | 0.0068733 | 0.016977 | 0.0032248 | 0.064864 | 0.92178 | 2.303 | 3.2248 | 43.9243 | 42.6197 | 41.4934 | 40.261 | 14.9 | 93.0058 | 13.3483 | 15 | 79.1741 | 0.36 | 0.73469 | 1.2198e-12 | 2.75 | 1.22e-12 | 1.22e-09 | 1.4442e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 15 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 712 | 563.8317 | 80.6827 | 35 | 67.2535 | 470.6858 | 730 | 550 | 8.502 | 11.9094 | 35.0217 | 1.4979 | 0.3265 | 0 | 1.1714 | 1.4829 | 0.3366 | 0 | 1.4532 | 0.34347 | 0 | 1.1098 | 1.1065 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6353 | 0.033045 | 5.1406 | 1.4639 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014979 | 0.029658 | 0.044637 | 0.010098 | 0.0068693 | 0.010098 | 0.0068693 | 0.016967 | 0.0032258 | 0.06483 | 0.92178 | 2.3041 | 3.2258 | 43.8992 | 42.5953 | 41.4695 | 40.2379 | 15 | 93.1459 | 13.4293 | 15 | 79.3142 | 0.36 | 0.73469 | 1.5791e-12 | 2.75 | 1.5791e-12 | 1.5791e-09 | 1.5791e-12

## Summary
Параметр | Значение
Рабочее тело | CO2
P1, МПа | 36
P2, МПа | 12
Q реактора, МВт | 2.75
TR1, °C | 730
TR2, °C | 550
T2 заданная, °C | 715
T1 после транспорта, °C | 712
T4, °C | 35
КПД реактора, % | 99
КПД транспорта I контура, % | 99
КПД РТО, % | 99
КПД механический турбины, % | 99
КПД механический компрессора, % | 97
КПД привода компрессора, % | 98
КПД генератора, % | 98
Базовый η турбины, % | 90
Базовый η компрессора, % | 80
Базовые потери горячей стороны, % | 3
Базовые потери холодной стороны, % | 2
Базовый ΔTmin, K | 5
Диапазон ηT, % | 80–95
Диапазон ηC, % | 70–90
Диапазон DP hot, % | 0–15
Диапазон DP cold, % | 0–15
Диапазон ΔTmin, K | 3.0–15.0
Раздел | Результат
Базовая точка | η турбины, %: 90.00000000000001
Базовая точка | η компрессора, %: 80.0
Базовая точка | η цикла CO2, %: 46.717099928217436
Базовая точка | η установки, %: 45.32955534324945
Базовая точка | ηэл,нетто CO2, %: 44.14385586100798
Базовая точка | ηэл,нетто установки, %: 42.832739198080176
Базовая точка | Nт, инд., МВт: 1.5940214397785708
Базовая точка | Nкомп, инд., МВт: 0.34745866783921087
Базовая точка | Nнетто, инд., МВт: 1.24656277193936
Базовая точка | Nэл,нетто, МВт: 1.177900327947205
Чувствительность КПД | Минимальный ηэл,нетто установки, %: 37.12819785385582
Чувствительность КПД | Максимальный ηэл,нетто установки, %: 45.95969020764448
Чувствительность КПД | Размах ηэл,нетто установки, п.п.: 8.831492353788654
Чувствительность потерь давления | Минимальный ηэл,нетто установки, %: 39.61834359757683
Чувствительность потерь давления | Максимальный ηэл,нетто установки, %: 43.21792938122738
Чувствительность потерь давления | Размах ηэл,нетто установки, п.п.: 3.5995857836505465
Чувствительность ΔTmin | Минимальный ηэл,нетто установки, %: 40.23786138727677
Чувствительность ΔTmin | Максимальный ηэл,нетто установки, %: 43.43544962145624
Чувствительность ΔTmin | Размах ηэл,нетто установки, п.п.: 3.19758823417947