## Sheet1
P1_MPa | P7_MPa | x | TR1_C | TR2_C | T2_set_C | T7_C | dP_HTHE_cold_% | dP_HTHE_hot_% | dP_LTHE_cold_% | dP_LTHE_hot_% | dP_COOL_% | T1_C | T12_C | T5_C | T8_C | N_TURB_MW | N_MCOMP_MW | N_RCOMP_MW | N_net_cycle_MW | N_generator_MW | G_Na_kg_s | dP_Na_MPa | N_Na_pump_MW | G_water_kg_s | dP_water_MPa | N_water_pump_MW | N_SN_MW | N_el_gross_MW | N_el_net_MW | Q_HEAT_MW | Q_COOL_MW | eta_cycle_% | eta_el_gross_% | eta_el_net_% | TR2_minus_T1_K | P12_target_MPa | P8_target_MPa | P9_target_MPa | P11_target_MPa | P3_target_MPa | P4_target_MPa | P5_target_MPa | P6_target_MPa | mix_pressure_error_Pa | root_residual_max | G1_kg_s | T2_C | P2_MPa | G2_kg_s | T3_C | P3_MPa | G3_kg_s | T4_C | P4_MPa | G4_kg_s | P5_MPa | G5_kg_s | T6_C | P6_MPa | G6_kg_s | G7_kg_s | P8_MPa | G8_kg_s | T9_C | P9_MPa | G9_kg_s | T10_C | P10_MPa | G10_kg_s | T11_C | P11_MPa | G11_kg_s | P12_MPa | G12_kg_s | N_COMP_TOTAL_MW | N_PUMPS_TOTAL_MW | N_SN_TOTAL_MW | N_SN_TOTAL_kW
22 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 548.5324 | 144.9737 | 72.7122 | 67.2994 | 1.8212 | 0.24269 | 0.24149 | 1.337 | 1.3103 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.7646 | 0.05 | 0.0023529 | 0.0025019 | 1.3103 | 1.3077 | 2.75 | 1.495 | 48.6179 | 47.6455 | 47.5545 | 1.4676 | 22.449 | 22.9071 | 22.449 | 22.449 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 5.5657e-06 | 13.1122 | 715 | 22 | 13.1122 | 598.7422 | 9.3133 | 13.1122 | 149.9737 | 9.0339 | 13.1122 | 8.7629 | 13.1122 | 72.7122 | 8.7629 | 9.1785 | 9.1785 | 22.9071 | 9.1785 | 137.9589 | 22.449 | 9.1785 | 72.7122 | 8.7629 | 3.9337 | 162.3812 | 22.449 | 3.9337 | 22.449 | 13.1122 | 0.48418 | 0.00014898 | 0.48433 | 484.3308
23 | 8 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 546.9038 | 191.966 | 96.6745 | 91.6745 | 2.0033 | 0.32463 | 0.33459 | 1.3441 | 1.3172 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.99 | 0.05 | 0.002302 | 0.002451 | 1.3172 | 1.3148 | 2.75 | 1.4626 | 48.8768 | 47.8993 | 47.8101 | 3.0962 | 23.4694 | 23.9484 | 23.4694 | 23.4694 | 8.7655 | 8.5025 | 8.2474 | 8.2474 | 0 | 9.444e-07 | 12.9644 | 715 | 23 | 12.9644 | 585.3282 | 8.7655 | 12.9644 | 196.966 | 8.5025 | 12.9644 | 8.2474 | 12.9644 | 96.6745 | 8.2474 | 9.0751 | 9.0751 | 23.9484 | 9.0751 | 185.7917 | 23.4694 | 9.0751 | 96.6745 | 8.2474 | 3.8893 | 206.7719 | 23.4694 | 3.8893 | 23.4694 | 12.9644 | 0.65922 | 0.00014898 | 0.65937 | 659.3668
23 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 543.5446 | 153.2276 | 74.4628 | 69.0138 | 1.8517 | 0.25223 | 0.24981 | 1.3497 | 1.3227 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.3277 | 0.05 | 0.0023242 | 0.0024732 | 1.3227 | 1.3202 | 2.75 | 1.4767 | 49.0796 | 48.098 | 48.0081 | 6.4554 | 23.4694 | 23.9484 | 23.4694 | 23.4694 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 5.3426e-06 | 12.713 | 715 | 23 | 12.713 | 592.9461 | 9.3133 | 12.713 | 158.2276 | 9.0339 | 12.713 | 8.7629 | 12.713 | 74.4628 | 8.7629 | 8.8991 | 8.8991 | 23.9484 | 8.8991 | 146.6596 | 23.4694 | 8.8991 | 74.4628 | 8.7629 | 3.8139 | 169.35 | 23.4694 | 3.8139 | 23.4694 | 12.713 | 0.50204 | 0.00014898 | 0.50219 | 502.1934
23 | 9 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 549.5841 | 146.1042 | 70.7746 | 63.7139 | 1.8072 | 0.2305 | 0.23837 | 1.3384 | 1.3116 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.9081 | 0.05 | 0.0023624 | 0.0025114 | 1.3116 | 1.3091 | 2.75 | 1.501 | 48.6681 | 47.6947 | 47.6034 | 0.41585 | 23.4694 | 23.9484 | 23.4694 | 23.4694 | 9.8611 | 9.5653 | 9.2784 | 9.2784 | 0 | 3.3797e-06 | 13.1722 | 715 | 23 | 13.1722 | 600.1908 | 9.8611 | 13.1722 | 151.1042 | 9.5653 | 13.1722 | 9.2784 | 13.1722 | 70.7746 | 9.2784 | 9.2206 | 9.2206 | 23.9484 | 9.2206 | 141.7641 | 23.4694 | 9.2206 | 70.7746 | 9.2784 | 3.9517 | 156.6092 | 23.4694 | 3.9517 | 23.4694 | 13.1722 | 0.46887 | 0.00014898 | 0.46902 | 469.0175
24 | 8 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 542.5402 | 203.2197 | 99.0436 | 94.0436 | 2.0303 | 0.3355 | 0.34392 | 1.3509 | 1.3239 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.7425 | 0.05 | 0.0022857 | 0.0024347 | 1.3239 | 1.3215 | 2.75 | 1.4522 | 49.1239 | 48.1414 | 48.0529 | 7.4598 | 24.4898 | 24.9896 | 24.4898 | 24.4898 | 8.7655 | 8.5025 | 8.2474 | 8.2474 | 0 | 1.6543e-06 | 12.6184 | 715 | 24 | 12.6184 | 579.8357 | 8.7655 | 12.6184 | 208.2197 | 8.5025 | 12.6184 | 8.2474 | 12.6184 | 99.0436 | 8.2474 | 8.8329 | 8.8329 | 24.9896 | 8.8329 | 198.4152 | 24.4898 | 8.8329 | 99.0436 | 8.2474 | 3.7855 | 214.6393 | 24.4898 | 3.7855 | 24.4898 | 12.6184 | 0.67942 | 0.00014898 | 0.67957 | 679.567
24 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 538.9063 | 161.5163 | 76.1733 | 70.6845 | 1.88 | 0.26155 | 0.25802 | 1.3605 | 1.3333 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.9543 | 0.05 | 0.0022996 | 0.0024486 | 1.3333 | 1.3308 | 2.75 | 1.4611 | 49.4721 | 48.4826 | 48.3936 | 11.0937 | 24.4898 | 24.9896 | 24.4898 | 24.4898 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 1.6913e-07 | 12.3607 | 715 | 24 | 12.3607 | 587.4151 | 9.3133 | 12.3607 | 166.5163 | 9.0339 | 12.3607 | 8.7629 | 12.3607 | 76.1733 | 8.7629 | 8.6525 | 8.6525 | 24.9896 | 8.6525 | 155.5041 | 24.4898 | 8.6525 | 76.1733 | 8.7629 | 3.7082 | 176.1328 | 24.4898 | 3.7082 | 24.4898 | 12.3607 | 0.51957 | 0.00014898 | 0.51972 | 519.7154
24 | 9 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 544.6901 | 153.7329 | 72.3581 | 65.2469 | 1.836 | 0.23949 | 0.2463 | 1.3502 | 1.3232 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.4823 | 0.05 | 0.0023344 | 0.0024833 | 1.3232 | 1.3207 | 2.75 | 1.4832 | 49.0991 | 48.1171 | 48.0268 | 5.3099 | 24.4898 | 24.9896 | 24.4898 | 24.4898 | 9.8611 | 9.5653 | 9.2784 | 9.2784 | 0 | 6.5961e-07 | 12.7761 | 715 | 24 | 12.7761 | 594.6234 | 9.8611 | 12.7761 | 158.7329 | 9.5653 | 12.7761 | 9.2784 | 12.7761 | 72.3581 | 9.2784 | 8.9433 | 8.9433 | 24.9896 | 8.9433 | 149.8224 | 24.4898 | 8.9433 | 72.3581 | 9.2784 | 3.8328 | 163.1296 | 24.4898 | 3.8328 | 24.4898 | 12.7761 | 0.48579 | 0.00014898 | 0.48594 | 485.9366
25 | 8 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 538.4817 | 214.5921 | 101.3365 | 96.3365 | 2.0557 | 0.34613 | 0.35315 | 1.3564 | 1.3293 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.5358 | 0.05 | 0.0022721 | 0.0024211 | 1.3293 | 1.3269 | 2.75 | 1.4436 | 49.3248 | 48.3383 | 48.2503 | 11.5183 | 25.5102 | 26.0308 | 25.5102 | 25.5102 | 8.7655 | 8.5025 | 8.2474 | 8.2474 | 0 | 1.4012e-05 | 12.3106 | 715 | 25 | 12.3106 | 574.5841 | 8.7655 | 12.3106 | 219.5922 | 8.5025 | 12.3106 | 8.2474 | 12.3106 | 101.3365 | 8.2474 | 8.6174 | 8.6174 | 26.0308 | 8.6174 | 211.3343 | 25.5102 | 8.6174 | 101.3365 | 8.2474 | 3.6932 | 222.2772 | 25.5102 | 3.6932 | 25.5102 | 12.3106 | 0.69928 | 0.00014898 | 0.69943 | 699.4325
25 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 534.5822 | 169.8389 | 77.8468 | 72.3146 | 1.9064 | 0.27066 | 0.26612 | 1.3697 | 1.3423 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.634 | 0.05 | 0.0022786 | 0.0024275 | 1.3423 | 1.3398 | 2.75 | 1.4477 | 49.8059 | 48.8098 | 48.7215 | 15.4178 | 25.5102 | 26.0308 | 25.5102 | 25.5102 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 1.9668e-05 | 12.0472 | 715 | 25 | 12.0472 | 582.1267 | 9.3133 | 12.0472 | 174.8389 | 9.0339 | 12.0472 | 8.7629 | 12.0472 | 77.8468 | 8.7629 | 8.433 | 8.433 | 26.0308 | 8.433 | 164.4857 | 25.5102 | 8.433 | 77.8468 | 8.7629 | 3.6142 | 182.7423 | 25.5102 | 3.6142 | 25.5102 | 12.0472 | 0.53678 | 0.00014898 | 0.53693 | 536.9322
25 | 9 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 540.1266 | 161.3783 | 73.9123 | 66.7457 | 1.8628 | 0.24828 | 0.25414 | 1.3603 | 1.3331 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.1167 | 0.05 | 0.0023103 | 0.0024593 | 1.3331 | 1.3307 | 2.75 | 1.4679 | 49.467 | 48.4777 | 48.3882 | 9.8734 | 25.5102 | 26.0308 | 25.5102 | 25.5102 | 9.8611 | 9.5653 | 9.2784 | 9.2784 | 0 | 2.7851e-05 | 12.4253 | 715 | 25 | 12.4253 | 589.3002 | 9.8611 | 12.4253 | 166.3783 | 9.5653 | 12.4253 | 9.2784 | 12.4253 | 73.9123 | 9.2784 | 8.6977 | 8.6977 | 26.0308 | 8.6977 | 157.9795 | 25.5102 | 8.6977 | 73.9123 | 9.2784 | 3.7276 | 169.4922 | 25.5102 | 3.7276 | 25.5102 | 12.4253 | 0.50242 | 0.00014898 | 0.50257 | 502.5662
25 | 9.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 546.4714 | 155.9748 | 72.514 | 63.4094 | 1.8295 | 0.23286 | 0.24895 | 1.3477 | 1.3208 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.6719 | 0.05 | 0.0023468 | 0.0024958 | 1.3208 | 1.3183 | 2.75 | 1.4911 | 49.0085 | 48.0283 | 47.9376 | 3.5286 | 25.5102 | 26.0308 | 25.5102 | 25.5102 | 10.409 | 10.0967 | 9.7938 | 9.7938 | 0 | 3.0286e-07 | 12.8884 | 715 | 25 | 12.8884 | 596.1417 | 10.409 | 12.8884 | 160.9748 | 10.0967 | 12.8884 | 9.7938 | 12.8884 | 72.514 | 9.7938 | 9.0219 | 9.0219 | 26.0308 | 9.0219 | 154.2177 | 25.5102 | 9.0219 | 72.514 | 9.7938 | 3.8665 | 160.1264 | 25.5102 | 3.8665 | 25.5102 | 12.8884 | 0.48181 | 0.00014898 | 0.48196 | 481.9581
26 | 8 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 534.699 | 226.0843 | 103.5592 | 98.5592 | 2.0797 | 0.35655 | 0.36229 | 1.3609 | 1.3337 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.3635 | 0.05 | 0.0022608 | 0.0024097 | 1.3337 | 1.3312 | 2.75 | 1.4364 | 49.4864 | 48.4966 | 48.409 | 15.301 | 26.5306 | 27.0721 | 26.5306 | 26.5306 | 8.7655 | 8.5025 | 8.2474 | 8.2474 | 0 | 2.3045e-06 | 12.035 | 715 | 26 | 12.035 | 569.5538 | 8.7655 | 12.035 | 231.0843 | 8.5025 | 12.035 | 8.2474 | 12.035 | 103.5592 | 8.2474 | 8.4245 | 8.4245 | 27.0721 | 8.4245 | 224.5411 | 26.5306 | 8.4245 | 103.5592 | 8.2474 | 3.6105 | 229.7015 | 26.5306 | 3.6105 | 26.5306 | 12.035 | 0.71885 | 0.00014898 | 0.71899 | 718.9941
26 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 530.542 | 178.1948 | 79.4859 | 73.907 | 1.9312 | 0.27959 | 0.27413 | 1.3775 | 1.3499 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.3585 | 0.05 | 0.0022604 | 0.0024094 | 1.3499 | 1.3475 | 2.75 | 1.4362 | 50.0898 | 49.088 | 49.0004 | 19.458 | 26.5306 | 27.0721 | 26.5306 | 26.5306 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 1.8733e-06 | 11.7663 | 715 | 26 | 11.7663 | 577.0613 | 9.3133 | 11.7663 | 183.1948 | 9.0339 | 11.7663 | 8.7629 | 11.7663 | 79.4859 | 8.7629 | 8.2364 | 8.2364 | 27.0721 | 8.2364 | 173.5987 | 26.5306 | 8.2364 | 79.4859 | 8.7629 | 3.5299 | 189.1896 | 26.5306 | 3.5299 | 26.5306 | 11.7663 | 0.55372 | 0.00014898 | 0.55387 | 553.8739
26 | 9 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 535.8611 | 169.0397 | 75.4392 | 68.2127 | 1.8878 | 0.25689 | 0.26189 | 1.369 | 1.3416 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.8016 | 0.05 | 0.0022896 | 0.0024386 | 1.3416 | 1.3392 | 2.75 | 1.4547 | 49.7814 | 48.7857 | 48.6971 | 14.1389 | 26.5306 | 27.0721 | 26.5306 | 26.5306 | 9.8611 | 9.5653 | 9.2784 | 9.2784 | 0 | 4.1861e-05 | 12.1123 | 715 | 26 | 12.1123 | 584.2014 | 9.8611 | 12.1123 | 174.0397 | 9.5653 | 12.1123 | 9.2784 | 12.1123 | 75.4392 | 9.2784 | 8.4786 | 8.4786 | 27.0721 | 8.4786 | 166.2303 | 26.5306 | 8.4786 | 75.4392 | 9.2784 | 3.6337 | 175.7071 | 26.5306 | 3.6337 | 26.5306 | 12.1123 | 0.51879 | 0.00014898 | 0.51893 | 518.9343
26 | 9.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 541.9965 | 163.1887 | 73.9735 | 64.8062 | 1.8549 | 0.24129 | 0.25655 | 1.3571 | 1.3299 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.3191 | 0.05 | 0.0023236 | 0.0024726 | 1.3299 | 1.3275 | 2.75 | 1.4763 | 49.3482 | 48.3612 | 48.2713 | 8.0035 | 26.5306 | 27.0721 | 26.5306 | 26.5306 | 10.409 | 10.0967 | 9.7938 | 9.7938 | 0 | 5.8914e-07 | 12.5377 | 715 | 26 | 12.5377 | 591.0112 | 10.409 | 12.5377 | 168.1887 | 10.0967 | 12.5377 | 9.7938 | 12.5377 | 73.9735 | 9.7938 | 8.7764 | 8.7764 | 27.0721 | 8.7764 | 161.9154 | 26.5306 | 8.7764 | 73.9735 | 9.7938 | 3.7613 | 166.1842 | 26.5306 | 3.7613 | 26.5306 | 12.5377 | 0.49784 | 0.00014898 | 0.49799 | 497.9885
26 | 10 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 548.2342 | 158.2824 | 73.5884 | 62.2856 | 1.8251 | 0.22887 | 0.25352 | 1.3427 | 1.3159 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.8961 | 0.05 | 0.0023616 | 0.0025106 | 1.3159 | 1.3133 | 2.75 | 1.5005 | 48.8256 | 47.8491 | 47.7578 | 1.7658 | 26.5306 | 27.0721 | 26.5306 | 26.5306 | 10.9568 | 10.6281 | 10.3093 | 10.3093 | 0 | 7.8303e-06 | 13.0023 | 715 | 26 | 13.0023 | 597.5222 | 10.9568 | 13.0023 | 163.2824 | 10.6281 | 13.0023 | 10.3093 | 13.0023 | 73.5884 | 10.3093 | 9.1016 | 9.1016 | 27.0721 | 9.1016 | 158.1599 | 26.5306 | 9.1016 | 73.5884 | 10.3093 | 3.9007 | 158.5684 | 26.5306 | 3.9007 | 26.5306 | 13.0023 | 0.48239 | 0.00014898 | 0.48254 | 482.5352
27 | 8 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 531.0584 | 237.1607 | 105.8954 | 100.7172 | 2.1013 | 0.36688 | 0.37114 | 1.3633 | 1.336 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.2472 | 0.05 | 0.0022531 | 0.0024021 | 1.336 | 1.3336 | 2.75 | 1.4315 | 49.5735 | 48.582 | 48.4947 | 18.9416 | 27.551 | 28.1133 | 27.551 | 27.551 | 8.7655 | 8.5025 | 8.2474 | 8.2474 | 0 | 4.9114e-07 | 11.7798 | 715 | 27 | 11.7798 | 564.7276 | 8.7655 | 11.7798 | 242.1607 | 8.5025 | 11.7798 | 8.2474 | 11.7798 | 105.8954 | 8.2474 | 8.2458 | 8.2458 | 28.1133 | 8.2458 | 237.1607 | 27.551 | 8.2458 | 105.8954 | 8.2474 | 3.5339 | 237.1607 | 27.551 | 3.5339 | 27.551 | 11.7798 | 0.73802 | 0.00014898 | 0.73817 | 738.1697
27 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 526.7592 | 186.5834 | 81.0929 | 75.4641 | 1.9545 | 0.28836 | 0.28206 | 1.3841 | 1.3564 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.121 | 0.05 | 0.0022448 | 0.0023938 | 1.3564 | 1.354 | 2.75 | 1.4263 | 50.3307 | 49.3241 | 49.237 | 23.2408 | 27.551 | 28.1133 | 27.551 | 27.551 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 2.0348e-08 | 11.5132 | 715 | 27 | 11.5132 | 572.2013 | 9.3133 | 11.5132 | 191.5834 | 9.0339 | 11.5132 | 8.7629 | 11.5132 | 81.0929 | 8.7629 | 8.0592 | 8.0592 | 28.1133 | 8.0592 | 182.8372 | 27.551 | 8.0592 | 81.0929 | 8.7629 | 3.454 | 195.4853 | 27.551 | 3.454 | 27.551 | 11.5132 | 0.57042 | 0.00014898 | 0.57057 | 570.5661
27 | 9 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 531.8653 | 176.7157 | 76.941 | 69.6497 | 1.9113 | 0.26535 | 0.26956 | 1.3764 | 1.3488 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.5294 | 0.05 | 0.0022717 | 0.0024206 | 1.3488 | 1.3464 | 2.75 | 1.4433 | 50.0496 | 49.0486 | 48.9606 | 18.1347 | 27.551 | 28.1133 | 27.551 | 27.551 | 9.8611 | 9.5653 | 9.2784 | 9.2784 | 0 | 5.677e-07 | 11.8312 | 715 | 27 | 11.8312 | 579.3094 | 9.8611 | 11.8312 | 181.7157 | 9.5653 | 11.8312 | 9.2784 | 11.8312 | 76.941 | 9.2784 | 8.2818 | 8.2818 | 28.1133 | 8.2818 | 174.5691 | 27.551 | 8.2818 | 76.941 | 9.2784 | 3.5494 | 181.7836 | 27.551 | 3.5494 | 27.551 | 11.8312 | 0.53492 | 0.00014898 | 0.53506 | 535.0642
27 | 9.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 537.802 | 170.4026 | 75.4134 | 66.1761 | 1.8787 | 0.24957 | 0.26407 | 1.3651 | 1.3378 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.0146 | 0.05 | 0.0023036 | 0.0024526 | 1.3378 | 1.3353 | 2.75 | 1.4636 | 49.6383 | 48.6455 | 48.5563 | 12.198 | 27.551 | 28.1133 | 27.551 | 27.551 | 10.409 | 10.0967 | 9.7938 | 9.7938 | 0 | 1.5912e-06 | 12.2239 | 715 | 27 | 12.2239 | 586.0889 | 10.409 | 12.2239 | 175.4026 | 10.0967 | 12.2239 | 9.7938 | 12.2239 | 75.4134 | 9.7938 | 8.5567 | 8.5567 | 28.1133 | 8.5567 | 169.6714 | 27.551 | 8.5567 | 75.4134 | 9.7938 | 3.6672 | 172.1158 | 27.551 | 3.6672 | 27.551 | 12.2239 | 0.51364 | 0.00014898 | 0.51379 | 513.789
27 | 10 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 543.6844 | 164.6416 | 75.1443 | 63.608 | 1.8475 | 0.23716 | 0.26067 | 1.3496 | 1.3226 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.594 | 0.05 | 0.0023417 | 0.0024907 | 1.3226 | 1.3201 | 2.75 | 1.4878 | 49.077 | 48.0955 | 48.0049 | 6.3156 | 27.551 | 28.1133 | 27.551 | 27.551 | 10.9568 | 10.6281 | 10.3093 | 10.3093 | 0 | 6.7318e-06 | 12.6399 | 715 | 27 | 12.6399 | 592.571 | 10.9568 | 12.6399 | 169.6416 | 10.6281 | 12.6399 | 10.3093 | 12.6399 | 75.1443 | 10.3093 | 8.8479 | 8.8479 | 28.1133 | 8.8479 | 164.6416 | 27.551 | 8.8479 | 75.1443 | 10.3093 | 3.792 | 164.6416 | 27.551 | 3.792 | 27.551 | 12.6399 | 0.49784 | 0.00014898 | 0.49798 | 497.9846
27 | 10.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 549.2918 | 158.6685 | 75.6241 | 61.5299 | 1.8149 | 0.22685 | 0.25804 | 1.3301 | 1.3035 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 36.265 | 0.05 | 0.0023859 | 0.0025348 | 1.3035 | 1.3009 | 2.75 | 1.5159 | 48.3656 | 47.3983 | 47.3061 | 0.7082 | 27.551 | 28.1133 | 27.551 | 27.551 | 11.5047 | 11.1595 | 10.8247 | 10.8247 | 0 | 8.813e-06 | 13.0638 | 715 | 27 | 13.0638 | 598.783 | 11.5047 | 13.0638 | 163.6685 | 11.1595 | 13.0638 | 10.8247 | 13.0638 | 75.6241 | 10.8247 | 9.1447 | 9.1447 | 28.1133 | 9.1447 | 158.6685 | 27.551 | 9.1447 | 75.6241 | 10.8247 | 3.9191 | 158.6685 | 27.551 | 3.9191 | 27.551 | 13.0638 | 0.48489 | 0.00014898 | 0.48504 | 485.0414
28 | 8 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 527.1226 | 245.5996 | 109.0554 | 102.8151 | 2.116 | 0.37758 | 0.37886 | 1.3595 | 1.3323 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.2833 | 0.05 | 0.0022555 | 0.0024045 | 1.3323 | 1.3299 | 2.75 | 1.433 | 49.4377 | 48.4489 | 48.3615 | 22.8774 | 28.5714 | 29.1545 | 28.5714 | 28.5714 | 8.7655 | 8.5025 | 8.2474 | 8.2474 | 0 | 1.4276e-07 | 11.5166 | 715 | 28 | 11.5166 | 560.0902 | 8.7655 | 11.5166 | 250.5996 | 8.5025 | 11.5166 | 8.2474 | 11.5166 | 109.0554 | 8.2474 | 8.0616 | 8.0616 | 29.1545 | 8.0616 | 245.5996 | 28.5714 | 8.0616 | 109.0554 | 8.2474 | 3.455 | 245.5996 | 28.5714 | 3.455 | 28.5714 | 11.5166 | 0.75643 | 0.00014898 | 0.75658 | 756.5803
28 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 523.2109 | 195.0044 | 82.6701 | 76.9882 | 1.9766 | 0.29697 | 0.28991 | 1.3897 | 1.3619 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 33.9163 | 0.05 | 0.0022313 | 0.0023803 | 1.3619 | 1.3595 | 2.75 | 1.4177 | 50.5343 | 49.5236 | 49.437 | 26.7891 | 28.5714 | 29.1545 | 28.5714 | 28.5714 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 1.4945e-08 | 11.2838 | 715 | 28 | 11.2838 | 567.5314 | 9.3133 | 11.2838 | 200.0044 | 9.0339 | 11.2838 | 8.7629 | 11.2838 | 82.6701 | 8.7629 | 7.8986 | 7.8986 | 29.1545 | 7.8986 | 192.1959 | 28.5714 | 7.8986 | 82.6701 | 8.7629 | 3.3851 | 201.6388 | 28.5714 | 3.3851 | 28.5714 | 11.2838 | 0.58688 | 0.00014898 | 0.58703 | 587.0312
28 | 9 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 528.1147 | 184.406 | 78.4192 | 71.0588 | 1.9335 | 0.27367 | 0.27716 | 1.3826 | 1.355 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.2938 | 0.05 | 0.0022562 | 0.0024051 | 1.355 | 1.3526 | 2.75 | 1.4335 | 50.2779 | 49.2723 | 49.1848 | 21.8853 | 28.5714 | 29.1545 | 28.5714 | 28.5714 | 9.8611 | 9.5653 | 9.2784 | 9.2784 | 0 | 1.113e-06 | 11.5772 | 715 | 28 | 11.5772 | 574.6088 | 9.8611 | 11.5772 | 189.406 | 9.5653 | 11.5772 | 9.2784 | 11.5772 | 78.4192 | 9.2784 | 8.1041 | 8.1041 | 29.1545 | 8.1041 | 182.9914 | 28.5714 | 8.1041 | 78.4192 | 9.2784 | 3.4732 | 187.73 | 28.5714 | 3.4732 | 28.5714 | 11.5772 | 0.55083 | 0.00014898 | 0.55098 | 550.977
28 | 9.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 533.8594 | 177.6066 | 76.8383 | 67.5206 | 1.9011 | 0.25772 | 0.27151 | 1.3718 | 1.3444 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.7517 | 0.05 | 0.0022863 | 0.0024353 | 1.3444 | 1.3419 | 2.75 | 1.4526 | 49.8844 | 48.8867 | 48.7982 | 16.1406 | 28.5714 | 29.1545 | 28.5714 | 28.5714 | 10.409 | 10.0967 | 9.7938 | 9.7938 | 0 | 8.7105e-08 | 11.9411 | 715 | 28 | 11.9411 | 581.3591 | 10.409 | 11.9411 | 182.6066 | 10.0967 | 11.9411 | 9.7938 | 11.9411 | 76.8383 | 9.7938 | 8.3588 | 8.3588 | 29.1545 | 8.3588 | 177.4666 | 28.5714 | 8.3588 | 76.8383 | 9.7938 | 3.5823 | 177.9335 | 28.5714 | 3.5823 | 28.5714 | 11.9411 | 0.52923 | 0.00014898 | 0.52938 | 529.3776
28 | 10 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 539.3288 | 170.7349 | 76.7667 | 64.9069 | 1.8676 | 0.2454 | 0.26765 | 1.3546 | 1.3275 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.3527 | 0.05 | 0.0023258 | 0.0024748 | 1.3275 | 1.325 | 2.75 | 1.4777 | 49.2582 | 48.273 | 48.183 | 10.6712 | 28.5714 | 29.1545 | 28.5714 | 28.5714 | 10.9568 | 10.6281 | 10.3093 | 10.3093 | 0 | 4.7036e-06 | 12.3097 | 715 | 28 | 12.3097 | 587.8135 | 10.9568 | 12.3097 | 175.7349 | 10.6281 | 12.3097 | 10.3093 | 12.3097 | 76.7667 | 10.3093 | 8.6168 | 8.6168 | 29.1545 | 8.6168 | 170.7349 | 28.5714 | 8.6168 | 76.7667 | 10.3093 | 3.6929 | 170.7349 | 28.5714 | 3.6929 | 28.5714 | 12.3097 | 0.51305 | 0.00014898 | 0.5132 | 513.199
28 | 10.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 544.8247 | 164.5846 | 77.1617 | 62.7932 | 1.8362 | 0.23494 | 0.26501 | 1.3362 | 1.3095 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.9801 | 0.05 | 0.0023671 | 0.0025161 | 1.3095 | 1.307 | 2.75 | 1.504 | 48.5904 | 47.6186 | 47.5271 | 5.1753 | 28.5714 | 29.1545 | 28.5714 | 28.5714 | 11.5047 | 11.1595 | 10.8247 | 10.8247 | 0 | 7.7547e-06 | 12.7038 | 715 | 28 | 12.7038 | 593.9989 | 11.5047 | 12.7038 | 169.5846 | 11.1595 | 12.7038 | 10.8247 | 12.7038 | 77.1617 | 10.8247 | 8.8927 | 8.8927 | 29.1545 | 8.8927 | 164.5846 | 28.5714 | 8.8927 | 77.1617 | 10.8247 | 3.8112 | 164.5846 | 28.5714 | 3.8112 | 28.5714 | 12.7038 | 0.49995 | 0.00014898 | 0.5001 | 500.0958
29 | 8 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 523.3994 | 253.9081 | 112.1873 | 104.8573 | 2.1299 | 0.38814 | 0.3865 | 1.3552 | 1.3281 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.3378 | 0.05 | 0.0022591 | 0.002408 | 1.3281 | 1.3257 | 2.75 | 1.4353 | 49.2818 | 48.2962 | 48.2086 | 26.6006 | 29.5918 | 30.1958 | 29.5918 | 29.5918 | 8.7655 | 8.5025 | 8.2474 | 8.2474 | 0 | 1.051e-07 | 11.2768 | 715 | 29 | 11.2768 | 555.6278 | 8.7655 | 11.2768 | 258.9081 | 8.5025 | 11.2768 | 8.2474 | 11.2768 | 112.1873 | 8.2474 | 7.8937 | 7.8937 | 30.1958 | 7.8937 | 253.9081 | 29.5918 | 7.8937 | 112.1873 | 8.2474 | 3.383 | 253.9081 | 29.5918 | 3.383 | 29.5918 | 11.2768 | 0.77464 | 0.00014898 | 0.77479 | 774.7874
29 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 519.8766 | 203.4575 | 84.2194 | 78.4812 | 1.9975 | 0.30545 | 0.29769 | 1.3944 | 1.3665 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 33.74 | 0.05 | 0.0022197 | 0.0023687 | 1.3665 | 1.3641 | 2.75 | 1.4103 | 50.7053 | 49.6912 | 49.605 | 30.1234 | 29.5918 | 30.1958 | 29.5918 | 29.5918 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 3.138e-06 | 11.0749 | 715 | 29 | 11.0749 | 563.0378 | 9.3133 | 11.0749 | 208.4575 | 9.0339 | 11.0749 | 8.7629 | 11.0749 | 84.2194 | 8.7629 | 7.7524 | 7.7524 | 30.1958 | 7.7524 | 201.6698 | 29.5918 | 7.7524 | 84.2194 | 8.7629 | 3.3225 | 207.6585 | 29.5918 | 3.3225 | 29.5918 | 11.0749 | 0.60314 | 0.00014898 | 0.60329 | 603.2885
29 | 9 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 524.5877 | 192.1099 | 79.8755 | 72.4414 | 1.9545 | 0.28186 | 0.28469 | 1.388 | 1.3602 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.0899 | 0.05 | 0.0022428 | 0.0023917 | 1.3602 | 1.3578 | 2.75 | 1.425 | 50.4713 | 49.4619 | 49.3749 | 25.4123 | 29.5918 | 30.1958 | 29.5918 | 29.5918 | 9.8611 | 9.5653 | 9.2784 | 9.2784 | 0 | 1.6553e-06 | 11.3465 | 715 | 29 | 11.3465 | 570.0856 | 9.8611 | 11.3465 | 197.1099 | 9.5653 | 11.3465 | 9.2784 | 11.3465 | 79.8755 | 9.2784 | 7.9426 | 7.9426 | 30.1958 | 7.9426 | 191.4926 | 29.5918 | 7.9426 | 79.8755 | 9.2784 | 3.404 | 193.5543 | 29.5918 | 3.404 | 29.5918 | 11.3465 | 0.56654 | 0.00014898 | 0.56669 | 566.6909
29 | 9.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 529.9142 | 184.0474 | 78.5068 | 68.8412 | 1.9198 | 0.26598 | 0.27854 | 1.3753 | 1.3477 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.5752 | 0.05 | 0.0022747 | 0.0024237 | 1.3477 | 1.3453 | 2.75 | 1.4452 | 50.0092 | 49.0091 | 48.9209 | 20.0858 | 29.5918 | 30.1958 | 29.5918 | 29.5918 | 10.409 | 10.0967 | 9.7938 | 9.7938 | 0 | 2.449e-05 | 11.6703 | 715 | 29 | 11.6703 | 576.8079 | 10.409 | 11.6703 | 189.0474 | 10.0967 | 11.6703 | 9.7938 | 11.6703 | 78.5068 | 9.7938 | 8.1692 | 8.1692 | 30.1958 | 8.1692 | 184.0474 | 29.5918 | 8.1692 | 78.5068 | 9.7938 | 3.5011 | 184.0474 | 29.5918 | 3.5011 | 29.5918 | 11.6703 | 0.54452 | 0.00014898 | 0.54467 | 544.6667
29 | 10 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 535.2118 | 176.7524 | 78.394 | 66.1836 | 1.8866 | 0.25354 | 0.27455 | 1.3585 | 1.3313 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.1507 | 0.05 | 0.0023125 | 0.0024615 | 1.3313 | 1.3289 | 2.75 | 1.4693 | 49.4001 | 48.4121 | 48.3226 | 14.7882 | 29.5918 | 30.1958 | 29.5918 | 29.5918 | 10.9568 | 10.6281 | 10.3093 | 10.3093 | 0 | 6.2038e-06 | 12.0114 | 715 | 29 | 12.0114 | 583.2356 | 10.9568 | 12.0114 | 181.7524 | 10.6281 | 12.0114 | 10.3093 | 12.0114 | 78.394 | 10.3093 | 8.408 | 8.408 | 30.1958 | 8.408 | 176.7524 | 29.5918 | 8.408 | 78.394 | 10.3093 | 3.6034 | 176.7524 | 29.5918 | 3.6034 | 29.5918 | 12.0114 | 0.52809 | 0.00014898 | 0.52824 | 528.2399
29 | 10.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 540.6029 | 170.4274 | 78.7029 | 64.0356 | 1.8561 | 0.24292 | 0.27191 | 1.3412 | 1.3144 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.739 | 0.05 | 0.0023512 | 0.0025002 | 1.3144 | 1.3119 | 2.75 | 1.4939 | 48.7721 | 47.7966 | 47.7057 | 9.3971 | 29.5918 | 30.1958 | 29.5918 | 29.5918 | 11.5047 | 11.1595 | 10.8247 | 10.8247 | 0 | 1.2692e-06 | 12.3796 | 715 | 29 | 12.3796 | 589.3955 | 11.5047 | 12.3796 | 175.4274 | 11.1595 | 12.3796 | 10.8247 | 12.3796 | 78.7029 | 10.8247 | 8.6657 | 8.6657 | 30.1958 | 8.6657 | 170.4274 | 29.5918 | 8.6657 | 78.7029 | 10.8247 | 3.7139 | 170.4274 | 29.5918 | 3.7139 | 29.5918 | 12.3796 | 0.51483 | 0.00014898 | 0.51497 | 514.974
29 | 11 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 546.0289 | 164.7388 | 79.2143 | 62.2107 | 1.8274 | 0.23355 | 0.27009 | 1.3238 | 1.2973 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 36.3324 | 0.05 | 0.0023903 | 0.0025393 | 1.2973 | 1.2948 | 2.75 | 1.5187 | 48.1372 | 47.1744 | 47.0821 | 3.9711 | 29.5918 | 30.1958 | 29.5918 | 29.5918 | 12.0525 | 11.6909 | 11.3402 | 11.3402 | 0 | 2.0721e-05 | 12.7739 | 715 | 29 | 12.7739 | 595.3109 | 12.0525 | 12.7739 | 169.7388 | 11.6909 | 12.7739 | 11.3402 | 12.7739 | 79.2143 | 11.3402 | 8.9418 | 8.9418 | 30.1958 | 8.9418 | 164.7388 | 29.5918 | 8.9418 | 79.2143 | 11.3402 | 3.8322 | 164.7389 | 29.5918 | 3.8322 | 29.5918 | 12.7739 | 0.50364 | 0.00014898 | 0.50378 | 503.7848
30 | 8 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 519.8717 | 262.0924 | 115.2914 | 106.8474 | 2.1431 | 0.39857 | 0.39408 | 1.3505 | 1.3235 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.4081 | 0.05 | 0.0022637 | 0.0024127 | 1.3235 | 1.3211 | 2.75 | 1.4383 | 49.1086 | 48.1265 | 48.0387 | 30.1283 | 30.6122 | 31.237 | 30.6122 | 30.6122 | 8.7655 | 8.5025 | 8.2474 | 8.2474 | 0 | 2.8995e-05 | 11.0571 | 715 | 30 | 11.0571 | 551.3283 | 8.7655 | 11.0571 | 267.0925 | 8.5025 | 11.0571 | 8.2474 | 11.0571 | 115.2914 | 8.2474 | 7.74 | 7.74 | 31.237 | 7.74 | 262.0924 | 30.6122 | 7.74 | 115.2914 | 8.2474 | 3.3171 | 262.0924 | 30.6122 | 3.3171 | 30.6122 | 11.0571 | 0.79265 | 0.00014898 | 0.7928 | 792.8037
30 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 516.7384 | 211.9426 | 85.7426 | 79.945 | 2.0175 | 0.31381 | 0.3054 | 1.3983 | 1.3703 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 33.5883 | 0.05 | 0.0022098 | 0.0023587 | 1.3703 | 1.368 | 2.75 | 1.404 | 50.8477 | 49.8307 | 49.7449 | 33.2616 | 30.6122 | 31.237 | 30.6122 | 30.6122 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 1.2685e-06 | 10.8838 | 715 | 30 | 10.8838 | 558.7082 | 9.3133 | 10.8838 | 216.9426 | 9.0339 | 10.8838 | 8.7629 | 10.8838 | 85.7426 | 8.7629 | 7.6186 | 7.6186 | 31.237 | 7.6186 | 211.2544 | 30.6122 | 7.6186 | 85.7426 | 8.7629 | 3.2651 | 213.5523 | 30.6122 | 3.2651 | 30.6122 | 10.8838 | 0.61921 | 0.00014898 | 0.61936 | 619.3552
30 | 9 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 521.1613 | 199.4611 | 81.4417 | 73.799 | 1.9735 | 0.29005 | 0.29199 | 1.3914 | 1.3636 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 33.9365 | 0.05 | 0.0022327 | 0.0023816 | 1.3636 | 1.3612 | 2.75 | 1.4185 | 50.5971 | 49.5851 | 49.4985 | 28.8387 | 30.6122 | 31.237 | 30.6122 | 30.6122 | 9.8611 | 9.5653 | 9.2784 | 9.2784 | 0 | 8.7132e-07 | 11.1301 | 715 | 30 | 11.1301 | 565.7276 | 9.8611 | 11.1301 | 204.4611 | 9.5653 | 11.1301 | 9.2784 | 11.1301 | 81.4417 | 9.2784 | 7.7911 | 7.7911 | 31.237 | 7.7911 | 199.4611 | 30.6122 | 7.7911 | 81.4417 | 9.2784 | 3.339 | 199.4611 | 30.6122 | 3.339 | 30.6122 | 11.1301 | 0.58204 | 0.00014898 | 0.58219 | 582.1889
30 | 9.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 526.1143 | 190.2001 | 80.2527 | 70.1391 | 1.9368 | 0.27422 | 0.28539 | 1.3772 | 1.3496 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.4436 | 0.05 | 0.002266 | 0.002415 | 1.3496 | 1.3472 | 2.75 | 1.4397 | 50.0787 | 49.0772 | 48.9893 | 23.8857 | 30.6122 | 31.237 | 30.6122 | 30.6122 | 10.409 | 10.0967 | 9.7938 | 9.7938 | 0 | 1.5268e-05 | 11.4197 | 715 | 30 | 11.4197 | 572.4228 | 10.409 | 11.4197 | 195.2001 | 10.0967 | 11.4197 | 9.7938 | 11.4197 | 80.2527 | 9.7938 | 7.9938 | 7.9938 | 31.237 | 7.9938 | 190.2001 | 30.6122 | 7.9938 | 80.2527 | 9.7938 | 3.4259 | 190.2001 | 30.6122 | 3.4259 | 30.6122 | 11.4197 | 0.55961 | 0.00014898 | 0.55976 | 559.7636
30 | 10 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 531.3139 | 182.6974 | 80.0256 | 67.4392 | 1.9044 | 0.26158 | 0.28139 | 1.3615 | 1.3342 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.9825 | 0.05 | 0.0023015 | 0.0024505 | 1.3342 | 1.3318 | 2.75 | 1.4623 | 49.5081 | 48.518 | 48.4289 | 18.6861 | 30.6122 | 31.237 | 30.6122 | 30.6122 | 10.9568 | 10.6281 | 10.3093 | 10.3093 | 0 | 2.3668e-07 | 11.7404 | 715 | 30 | 11.7404 | 578.8248 | 10.9568 | 11.7404 | 187.6974 | 10.6281 | 11.7404 | 10.3093 | 11.7404 | 80.0256 | 10.3093 | 8.2183 | 8.2183 | 31.237 | 8.2183 | 182.6974 | 30.6122 | 8.2183 | 80.0256 | 10.3093 | 3.5221 | 182.6974 | 30.6122 | 3.5221 | 30.6122 | 11.7404 | 0.54297 | 0.00014898 | 0.54312 | 543.1204
30 | 10.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 536.606 | 176.2001 | 80.2475 | 65.2581 | 1.8747 | 0.2508 | 0.27874 | 1.3452 | 1.3183 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.5354 | 0.05 | 0.0023379 | 0.0024868 | 1.3183 | 1.3158 | 2.75 | 1.4854 | 48.9165 | 47.9381 | 47.8477 | 13.394 | 30.6122 | 31.237 | 30.6122 | 30.6122 | 11.5047 | 11.1595 | 10.8247 | 10.8247 | 0 | 2.6797e-07 | 12.0859 | 715 | 30 | 12.0859 | 584.9602 | 11.5047 | 12.0859 | 181.2001 | 11.1595 | 12.0859 | 10.8247 | 12.0859 | 80.2475 | 10.8247 | 8.4601 | 8.4601 | 31.237 | 8.4601 | 176.2001 | 30.6122 | 8.4601 | 80.2475 | 10.8247 | 3.6258 | 176.2001 | 30.6122 | 3.6258 | 30.6122 | 12.0859 | 0.52954 | 0.00014898 | 0.52969 | 529.6895
30 | 11 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 541.9316 | 170.3651 | 80.6926 | 63.406 | 1.8469 | 0.2413 | 0.27692 | 1.3287 | 1.3021 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 36.0942 | 0.05 | 0.0023746 | 0.0025236 | 1.3021 | 1.2996 | 2.75 | 1.5087 | 48.3168 | 47.3504 | 47.2587 | 8.0684 | 30.6122 | 31.237 | 30.6122 | 30.6122 | 12.0525 | 11.6909 | 11.3402 | 11.3402 | 0 | 3.9804e-07 | 12.4549 | 715 | 30 | 12.4549 | 590.8521 | 12.0525 | 12.4549 | 175.3651 | 11.6909 | 12.4549 | 11.3402 | 12.4549 | 80.6926 | 11.3402 | 8.7185 | 8.7185 | 31.237 | 8.7185 | 170.3651 | 30.6122 | 8.7185 | 80.6926 | 11.3402 | 3.7365 | 170.3651 | 30.6122 | 3.7365 | 30.6122 | 12.4549 | 0.51822 | 0.00014898 | 0.51837 | 518.3688
30 | 11.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 547.266 | 164.9994 | 81.238 | 61.7832 | 1.8206 | 0.23276 | 0.27568 | 1.3122 | 1.2859 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 36.6539 | 0.05 | 0.0024114 | 0.0025604 | 1.2859 | 1.2834 | 2.75 | 1.5321 | 47.716 | 46.7617 | 46.6686 | 2.734 | 30.6122 | 31.237 | 30.6122 | 30.6122 | 12.6004 | 12.2223 | 11.8557 | 11.8557 | 0 | 3.3071e-06 | 12.848 | 715 | 30 | 12.848 | 596.5206 | 12.6004 | 12.848 | 169.9994 | 12.2223 | 12.848 | 11.8557 | 12.848 | 81.238 | 11.8557 | 8.9936 | 8.9936 | 31.237 | 8.9936 | 164.9994 | 30.6122 | 8.9936 | 81.238 | 11.8557 | 3.8544 | 164.9994 | 30.6122 | 3.8544 | 30.6122 | 12.848 | 0.50843 | 0.00014898 | 0.50858 | 508.5816
31 | 8 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 516.5243 | 270.1581 | 118.3684 | 108.7888 | 2.1558 | 0.4089 | 0.4016 | 1.3453 | 1.3184 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.4921 | 0.05 | 0.0022692 | 0.0024182 | 1.3184 | 1.316 | 2.75 | 1.4418 | 48.9204 | 47.942 | 47.8541 | 33.4757 | 31.6327 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 8.7655 | 8.5025 | 8.2474 | 8.2474 | 0 | 1.2779e-05 | 10.8552 | 715 | 31 | 10.8552 | 547.1807 | 8.7655 | 10.8552 | 275.1581 | 8.5025 | 10.8552 | 8.2474 | 10.8552 | 118.3684 | 8.2474 | 7.5987 | 7.5987 | 32.2782 | 7.5987 | 270.1581 | 31.6327 | 7.5987 | 118.3684 | 8.2474 | 3.2566 | 270.1581 | 31.6327 | 3.2566 | 31.6327 | 10.8552 | 0.81049 | 0.00014898 | 0.81064 | 810.6402
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 513.5929 | 219.7186 | 87.5099 | 81.3813 | 2.0347 | 0.3223 | 0.31276 | 1.3997 | 1.3717 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 33.5007 | 0.05 | 0.002204 | 0.002353 | 1.3717 | 1.3693 | 2.75 | 1.4003 | 50.898 | 49.8801 | 49.7945 | 36.4071 | 31.6327 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 5.5011e-07 | 10.6984 | 715 | 31 | 10.6984 | 554.5316 | 9.3133 | 10.6984 | 224.7186 | 9.0339 | 10.6984 | 8.7629 | 10.6984 | 87.5099 | 8.7629 | 7.4889 | 7.4889 | 32.2782 | 7.4889 | 219.7186 | 31.6327 | 7.4889 | 87.5099 | 8.7629 | 3.2095 | 219.7186 | 31.6327 | 3.2095 | 31.6327 | 10.6984 | 0.63505 | 0.00014898 | 0.6352 | 635.1994
31 | 9 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 517.65 | 205.8014 | 83.3469 | 75.133 | 1.9888 | 0.29847 | 0.29883 | 1.3915 | 1.3637 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 33.8673 | 0.05 | 0.0022281 | 0.0023771 | 1.3637 | 1.3613 | 2.75 | 1.4157 | 50.5997 | 49.5877 | 49.5013 | 32.35 | 31.6327 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 9.8611 | 9.5653 | 9.2784 | 9.2784 | 0 | 7.4907e-05 | 10.9167 | 715 | 31 | 10.9167 | 561.5236 | 9.8611 | 10.9167 | 210.8015 | 9.5653 | 10.9167 | 9.2784 | 10.9167 | 83.3469 | 9.2784 | 7.6417 | 7.6417 | 32.2782 | 7.6417 | 205.8014 | 31.6327 | 7.6417 | 83.3469 | 9.2784 | 3.275 | 205.8015 | 31.6327 | 3.275 | 31.6327 | 10.9167 | 0.59729 | 0.00014898 | 0.59744 | 597.4434
31 | 9.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 522.5108 | 196.2799 | 82.0022 | 71.4155 | 1.9529 | 0.28238 | 0.29218 | 1.3783 | 1.3508 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.3381 | 0.05 | 0.0022591 | 0.0024081 | 1.3508 | 1.3484 | 2.75 | 1.4353 | 50.1213 | 49.1189 | 49.0313 | 27.4892 | 31.6327 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 10.409 | 10.0967 | 9.7938 | 9.7938 | 0 | 2.9287e-06 | 11.1903 | 715 | 31 | 11.1903 | 568.1927 | 10.409 | 11.1903 | 201.2799 | 10.0967 | 11.1903 | 9.7938 | 11.1903 | 82.0022 | 9.7938 | 7.8332 | 7.8332 | 32.2782 | 7.8332 | 196.2799 | 31.6327 | 7.8332 | 82.0022 | 9.7938 | 3.3571 | 196.2799 | 31.6327 | 3.3571 | 31.6327 | 11.1903 | 0.57456 | 0.00014898 | 0.57471 | 574.7126
31 | 10 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 527.6175 | 188.5727 | 81.661 | 68.6749 | 1.9213 | 0.26954 | 0.28817 | 1.3636 | 1.3364 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.8435 | 0.05 | 0.0022923 | 0.0024413 | 1.3364 | 1.3339 | 2.75 | 1.4565 | 49.5865 | 48.5947 | 48.5059 | 22.3825 | 31.6327 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 10.9568 | 10.6281 | 10.3093 | 10.3093 | 0 | 2.3645e-07 | 11.493 | 715 | 31 | 11.493 | 574.5699 | 10.9568 | 11.493 | 193.5727 | 10.6281 | 11.493 | 10.3093 | 11.493 | 81.661 | 10.3093 | 8.0451 | 8.0451 | 32.2782 | 8.0451 | 188.5727 | 31.6327 | 8.0451 | 81.661 | 10.3093 | 3.4479 | 188.5727 | 31.6327 | 3.4479 | 31.6327 | 11.493 | 0.5577 | 0.00014898 | 0.55785 | 557.852
31 | 10.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 532.8158 | 181.9055 | 81.7954 | 66.4618 | 1.8924 | 0.2586 | 0.2855 | 1.3483 | 1.3213 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.3642 | 0.05 | 0.0023266 | 0.0024756 | 1.3213 | 1.3188 | 2.75 | 1.4782 | 49.0284 | 48.0478 | 47.9578 | 17.1842 | 31.6327 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 11.5047 | 11.1595 | 10.8247 | 10.8247 | 0 | 4.4061e-06 | 11.8185 | 715 | 31 | 11.8185 | 580.6817 | 11.5047 | 11.8185 | 186.9055 | 11.1595 | 11.8185 | 10.8247 | 11.8185 | 81.7954 | 10.8247 | 8.2729 | 8.2729 | 32.2782 | 8.2729 | 181.9055 | 31.6327 | 8.2729 | 81.7954 | 10.8247 | 3.5455 | 181.9055 | 31.6327 | 3.5455 | 31.6327 | 11.8185 | 0.54411 | 0.00014898 | 0.54425 | 544.2543
31 | 11 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 538.0465 | 175.9257 | 82.1726 | 64.5833 | 1.8653 | 0.24897 | 0.28368 | 1.3327 | 1.306 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.8915 | 0.05 | 0.0023613 | 0.0025103 | 1.306 | 1.3035 | 2.75 | 1.5003 | 48.461 | 47.4917 | 47.4005 | 11.9535 | 31.6327 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 12.0525 | 11.6909 | 11.3402 | 11.3402 | 0 | 4.2623e-08 | 12.1653 | 715 | 31 | 12.1653 | 586.5509 | 12.0525 | 12.1653 | 180.9257 | 11.6909 | 12.1653 | 11.3402 | 12.1653 | 82.1726 | 11.3402 | 8.5157 | 8.5157 | 32.2782 | 8.5157 | 175.9257 | 31.6327 | 8.5157 | 82.1726 | 11.3402 | 3.6496 | 175.9257 | 31.6327 | 3.6496 | 31.6327 | 12.1653 | 0.53265 | 0.00014898 | 0.5328 | 532.7999
31 | 11.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 543.2843 | 170.4354 | 82.6666 | 62.938 | 1.8398 | 0.24031 | 0.28244 | 1.317 | 1.2907 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 36.4204 | 0.05 | 0.0023961 | 0.0025451 | 1.2907 | 1.2881 | 2.75 | 1.5224 | 47.8916 | 46.9338 | 46.8412 | 6.7157 | 31.6327 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 12.6004 | 12.2223 | 11.8557 | 11.8557 | 0 | 9.0009e-07 | 12.5336 | 715 | 31 | 12.5336 | 592.1977 | 12.6004 | 12.5336 | 175.4354 | 12.2223 | 12.5336 | 11.8557 | 12.5336 | 82.6666 | 11.8557 | 8.7735 | 8.7735 | 32.2782 | 8.7735 | 170.4354 | 31.6327 | 8.7735 | 82.6666 | 11.8557 | 3.7601 | 170.4354 | 31.6327 | 3.7601 | 31.6327 | 12.5336 | 0.52275 | 0.00014898 | 0.5229 | 522.9016
31 | 12 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 548.5196 | 165.3076 | 83.1992 | 61.4658 | 1.8155 | 0.23242 | 0.28164 | 1.3014 | 1.2754 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 36.947 | 0.05 | 0.0024307 | 0.0025797 | 1.2754 | 1.2728 | 2.75 | 1.5444 | 47.325 | 46.3785 | 46.2847 | 1.4804 | 31.6327 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 13.1482 | 12.7537 | 12.3711 | 12.3711 | 0 | 4.3279e-06 | 12.9249 | 715 | 31 | 12.9249 | 597.6396 | 13.1482 | 12.9249 | 170.3076 | 12.7537 | 12.9249 | 12.3711 | 12.9249 | 83.1992 | 12.3711 | 9.0475 | 9.0475 | 32.2782 | 9.0475 | 165.3076 | 31.6327 | 9.0475 | 83.1992 | 12.3711 | 3.8775 | 165.3076 | 31.6327 | 3.8775 | 31.6327 | 12.9249 | 0.51407 | 0.00014898 | 0.51421 | 514.2141
32 | 8 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 513.3437 | 278.1105 | 121.4186 | 110.6847 | 2.1679 | 0.41911 | 0.40905 | 1.3398 | 1.313 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.588 | 0.05 | 0.0022755 | 0.0024245 | 1.313 | 1.3106 | 2.75 | 1.4458 | 48.7192 | 47.7448 | 47.6566 | 36.6563 | 32.6531 | 33.3195 | 32.6531 | 32.6531 | 8.7655 | 8.5025 | 8.2474 | 8.2474 | 0 | 2.3256e-08 | 10.6689 | 715 | 32 | 10.6689 | 543.1751 | 8.7655 | 10.6689 | 283.1105 | 8.5025 | 10.6689 | 8.2474 | 10.6689 | 121.4186 | 8.2474 | 7.4682 | 7.4682 | 33.3195 | 7.4682 | 278.1105 | 32.6531 | 7.4682 | 121.4186 | 8.2474 | 3.2007 | 278.1105 | 32.6531 | 3.2007 | 32.6531 | 10.6689 | 0.82816 | 0.00014898 | 0.82831 | 828.3076
32 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 510.344 | 226.3652 | 89.6606 | 82.7914 | 2.0485 | 0.33104 | 0.31963 | 1.3979 | 1.3699 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 33.4926 | 0.05 | 0.0022035 | 0.0023524 | 1.3699 | 1.3675 | 2.75 | 1.4 | 50.8312 | 49.8146 | 49.7291 | 39.656 | 32.6531 | 33.3195 | 32.6531 | 32.6531 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 1.8378e-05 | 10.5136 | 715 | 32 | 10.5136 | 550.498 | 9.3133 | 10.5136 | 231.3651 | 9.0339 | 10.5136 | 8.7629 | 10.5136 | 89.6606 | 8.7629 | 7.3595 | 7.3595 | 33.3195 | 7.3595 | 226.3652 | 32.6531 | 7.3595 | 89.6606 | 8.7629 | 3.1541 | 226.3652 | 32.6531 | 3.1541 | 32.6531 | 10.5136 | 0.65068 | 0.00014898 | 0.65083 | 650.8263
32 | 9 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 514.3154 | 212.0672 | 85.2534 | 76.4445 | 2.0034 | 0.30681 | 0.3056 | 1.391 | 1.3632 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 33.8181 | 0.05 | 0.0022249 | 0.0023738 | 1.3632 | 1.3608 | 2.75 | 1.4136 | 50.5811 | 49.5695 | 49.4832 | 35.6846 | 32.6531 | 33.3195 | 32.6531 | 32.6531 | 9.8611 | 9.5653 | 9.2784 | 9.2784 | 0 | 8.418e-06 | 10.7202 | 715 | 32 | 10.7202 | 557.4634 | 9.8611 | 10.7202 | 217.0672 | 9.5653 | 10.7202 | 9.2784 | 10.7202 | 85.2534 | 9.2784 | 7.5042 | 7.5042 | 33.3195 | 7.5042 | 212.0672 | 32.6531 | 7.5042 | 85.2534 | 9.2784 | 3.2161 | 212.0672 | 32.6531 | 3.2161 | 32.6531 | 10.7202 | 0.61241 | 0.00014898 | 0.61256 | 612.5589
32 | 9.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 519.0887 | 202.2896 | 83.7547 | 72.6716 | 1.9682 | 0.29046 | 0.29892 | 1.3789 | 1.3513 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.2554 | 0.05 | 0.0022536 | 0.0024026 | 1.3513 | 1.3489 | 2.75 | 1.4319 | 50.1402 | 49.1374 | 49.05 | 30.9113 | 32.6531 | 33.3195 | 32.6531 | 32.6531 | 10.409 | 10.0967 | 9.7938 | 9.7938 | 0 | 3.0789e-06 | 10.9796 | 715 | 32 | 10.9796 | 564.1075 | 10.409 | 10.9796 | 207.2896 | 10.0967 | 10.9796 | 9.7938 | 10.9796 | 83.7547 | 9.7938 | 7.6857 | 7.6857 | 33.3195 | 7.6857 | 202.2896 | 32.6531 | 7.6857 | 83.7547 | 9.7938 | 3.2939 | 202.2896 | 32.6531 | 3.2939 | 32.6531 | 10.9796 | 0.58937 | 0.00014898 | 0.58952 | 589.5235
32 | 10 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 524.107 | 194.3811 | 83.2998 | 69.8915 | 1.9374 | 0.27742 | 0.29488 | 1.3651 | 1.3378 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.7299 | 0.05 | 0.0022849 | 0.0024338 | 1.3378 | 1.3353 | 2.75 | 1.4517 | 49.6387 | 48.646 | 48.5575 | 25.893 | 32.6531 | 33.3195 | 32.6531 | 32.6531 | 10.9568 | 10.6281 | 10.3093 | 10.3093 | 0 | 2.9247e-06 | 11.2662 | 715 | 32 | 11.2662 | 570.4607 | 10.9568 | 11.2662 | 199.3811 | 10.6281 | 11.2662 | 10.3093 | 11.2662 | 83.2998 | 10.3093 | 7.8863 | 7.8863 | 33.3195 | 7.8863 | 194.3811 | 32.6531 | 7.8863 | 83.2998 | 10.3093 | 3.3799 | 194.381 | 32.6531 | 3.3799 | 32.6531 | 11.2662 | 0.5723 | 0.00014898 | 0.57244 | 572.4448
32 | 10.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 529.2162 | 187.5463 | 83.3461 | 67.6475 | 1.9091 | 0.26632 | 0.29221 | 1.3506 | 1.3236 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.221 | 0.05 | 0.0023172 | 0.0024661 | 1.3236 | 1.3211 | 2.75 | 1.4722 | 49.1118 | 48.1296 | 48.0399 | 20.7838 | 32.6531 | 33.3195 | 32.6531 | 32.6531 | 11.5047 | 11.1595 | 10.8247 | 10.8247 | 0 | 6.2886e-06 | 11.5739 | 715 | 32 | 11.5739 | 576.5496 | 11.5047 | 11.5739 | 192.5463 | 11.1595 | 11.5739 | 10.8247 | 11.5739 | 83.3461 | 10.8247 | 8.1017 | 8.1017 | 33.3195 | 8.1017 | 187.5463 | 32.6531 | 8.1017 | 83.3461 | 10.8247 | 3.4722 | 187.5463 | 32.6531 | 3.4722 | 32.6531 | 11.5739 | 0.55853 | 0.00014898 | 0.55868 | 558.6788
32 | 11 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 534.3569 | 181.4234 | 83.6544 | 65.7435 | 1.8827 | 0.25656 | 0.29038 | 1.3358 | 1.3091 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.7197 | 0.05 | 0.00235 | 0.002499 | 1.3091 | 1.3066 | 2.75 | 1.4931 | 48.5742 | 47.6028 | 47.5119 | 15.6431 | 32.6531 | 33.3195 | 32.6531 | 32.6531 | 12.0525 | 11.6909 | 11.3402 | 11.3402 | 0 | 1.1606e-06 | 11.9009 | 715 | 32 | 11.9009 | 582.397 | 12.0525 | 11.9009 | 186.4234 | 11.6909 | 11.9009 | 11.3402 | 11.9009 | 83.6544 | 11.3402 | 8.3307 | 8.3307 | 33.3195 | 8.3307 | 181.4234 | 32.6531 | 8.3307 | 83.6544 | 11.3402 | 3.5703 | 181.4234 | 32.6531 | 3.5703 | 32.6531 | 11.9009 | 0.54694 | 0.00014898 | 0.54709 | 547.0889
32 | 11.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 539.5035 | 175.8094 | 84.0952 | 64.0763 | 1.8579 | 0.24779 | 0.28914 | 1.3209 | 1.2945 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 36.2205 | 0.05 | 0.0023829 | 0.0025319 | 1.2945 | 1.292 | 2.75 | 1.514 | 48.0337 | 47.073 | 46.981 | 10.4965 | 32.6531 | 33.3195 | 32.6531 | 32.6531 | 12.6004 | 12.2223 | 11.8557 | 11.8557 | 0 | 6.264e-08 | 12.2475 | 715 | 32 | 12.2475 | 588.0228 | 12.6004 | 12.2475 | 180.8094 | 12.2223 | 12.2475 | 11.8557 | 12.2475 | 84.0952 | 11.8557 | 8.5733 | 8.5733 | 33.3195 | 8.5733 | 175.8094 | 32.6531 | 8.5733 | 84.0952 | 11.8557 | 3.6743 | 175.8094 | 32.6531 | 3.6743 | 32.6531 | 12.2475 | 0.53693 | 0.00014898 | 0.53708 | 537.0777
32 | 12 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 544.6456 | 170.5746 | 84.5884 | 62.585 | 1.8343 | 0.2398 | 0.28834 | 1.3061 | 1.28 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 36.7197 | 0.05 | 0.0024158 | 0.0025647 | 1.28 | 1.2774 | 2.75 | 1.5349 | 47.4952 | 46.5453 | 46.452 | 5.3544 | 32.6531 | 33.3195 | 32.6531 | 32.6531 | 13.1482 | 12.7537 | 12.3711 | 12.3711 | 0 | 6.2319e-06 | 12.6147 | 715 | 32 | 12.6147 | 593.4446 | 13.1482 | 12.6147 | 175.5745 | 12.7537 | 12.6147 | 12.3711 | 12.6147 | 84.5884 | 12.3711 | 8.8303 | 8.8303 | 33.3195 | 8.8303 | 170.5746 | 32.6531 | 8.8303 | 84.5884 | 12.3711 | 3.7844 | 170.5745 | 32.6531 | 3.7844 | 32.6531 | 12.6147 | 0.52814 | 0.00014898 | 0.52829 | 528.2926
32 | 12.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 549.7807 | 165.6283 | 85.08 | 61.23 | 1.8118 | 0.23246 | 0.2879 | 1.2915 | 1.2656 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 37.2141 | 0.05 | 0.0024483 | 0.0025973 | 1.2656 | 1.263 | 2.75 | 1.5555 | 46.9623 | 46.023 | 45.9286 | 0.21927 | 32.6531 | 33.3195 | 32.6531 | 32.6531 | 13.696 | 13.2852 | 12.8866 | 12.8866 | 0 | 2.6494e-06 | 13.0041 | 715 | 32 | 13.0041 | 598.6778 | 13.696 | 13.0041 | 170.6283 | 13.2852 | 13.0041 | 12.8866 | 13.0041 | 85.08 | 12.8866 | 9.1029 | 9.1029 | 33.3195 | 9.1029 | 165.6283 | 32.6531 | 9.1029 | 85.08 | 12.8866 | 3.9012 | 165.6282 | 32.6531 | 3.9012 | 32.6531 | 13.0041 | 0.52036 | 0.00014898 | 0.52051 | 520.5111
33 | 8 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 510.3175 | 285.9544 | 124.4425 | 112.5378 | 2.1796 | 0.42922 | 0.41644 | 1.3339 | 1.3072 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.6942 | 0.05 | 0.0022825 | 0.0024315 | 1.3072 | 1.3048 | 2.75 | 1.4502 | 48.5065 | 47.5363 | 47.4479 | 39.6825 | 33.6735 | 34.3607 | 33.6735 | 33.6735 | 8.7655 | 8.5025 | 8.2474 | 8.2474 | 0 | 7.3809e-06 | 10.4964 | 715 | 33 | 10.4964 | 539.3025 | 8.7655 | 10.4964 | 290.9544 | 8.5025 | 10.4964 | 8.2474 | 10.4964 | 124.4425 | 8.2474 | 7.3475 | 7.3475 | 34.3607 | 7.3475 | 285.9544 | 33.6735 | 7.3475 | 124.4425 | 8.2474 | 3.1489 | 285.9544 | 33.6735 | 3.1489 | 33.6735 | 10.4964 | 0.84567 | 0.00014898 | 0.84581 | 845.8149
33 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 507.2545 | 232.9332 | 91.8081 | 84.1768 | 2.0617 | 0.33971 | 0.32646 | 1.3956 | 1.3677 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 33.4997 | 0.05 | 0.0022039 | 0.0023529 | 1.3677 | 1.3653 | 2.75 | 1.4003 | 50.748 | 49.733 | 49.6475 | 42.7455 | 33.6735 | 34.3607 | 33.6735 | 33.6735 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 2.806e-06 | 10.3426 | 715 | 33 | 10.3426 | 546.5984 | 9.3133 | 10.3426 | 237.9332 | 9.0339 | 10.3426 | 8.7629 | 10.3426 | 91.8081 | 8.7629 | 7.2398 | 7.2398 | 34.3607 | 7.2398 | 232.9332 | 33.6735 | 7.2398 | 91.8081 | 8.7629 | 3.1028 | 232.9332 | 33.6735 | 3.1028 | 33.6735 | 10.3426 | 0.66617 | 0.00014898 | 0.66632 | 666.3191
33 | 9 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 511.1444 | 218.2616 | 87.1607 | 77.7348 | 2.0173 | 0.31507 | 0.31232 | 1.39 | 1.3622 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 33.7866 | 0.05 | 0.0022228 | 0.0023718 | 1.3622 | 1.3598 | 2.75 | 1.4123 | 50.5437 | 49.5328 | 49.4466 | 38.8556 | 33.6735 | 34.3607 | 33.6735 | 33.6735 | 9.8611 | 9.5653 | 9.2784 | 9.2784 | 0 | 3.2186e-07 | 10.5387 | 715 | 33 | 10.5387 | 553.5382 | 9.8611 | 10.5387 | 223.2616 | 9.5653 | 10.5387 | 9.2784 | 10.5387 | 87.1607 | 9.2784 | 7.3771 | 7.3771 | 34.3607 | 7.3771 | 218.2616 | 33.6735 | 7.3771 | 87.1607 | 9.2784 | 3.1616 | 218.2616 | 33.6735 | 3.1616 | 33.6735 | 10.5387 | 0.6274 | 0.00014898 | 0.62754 | 627.5444
33 | 9.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 515.8342 | 208.2321 | 85.5095 | 73.9082 | 1.9829 | 0.29846 | 0.3056 | 1.3788 | 1.3512 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.1926 | 0.05 | 0.0022495 | 0.0023985 | 1.3512 | 1.3488 | 2.75 | 1.4293 | 50.1382 | 49.1354 | 49.0482 | 34.1658 | 33.6735 | 34.3607 | 33.6735 | 33.6735 | 10.409 | 10.0967 | 9.7938 | 9.7938 | 0 | 1.6261e-07 | 10.7853 | 715 | 33 | 10.7853 | 560.1579 | 10.409 | 10.7853 | 213.2321 | 10.0967 | 10.7853 | 9.7938 | 10.7853 | 85.5095 | 9.7938 | 7.5497 | 7.5497 | 34.3607 | 7.5497 | 208.2321 | 33.6735 | 7.5497 | 85.5095 | 9.7938 | 3.2356 | 208.2321 | 33.6735 | 3.2356 | 33.6735 | 10.7853 | 0.60406 | 0.00014898 | 0.60421 | 604.2052
33 | 10 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 520.7683 | 200.1252 | 84.9414 | 71.0899 | 1.9526 | 0.28522 | 0.30154 | 1.3659 | 1.3386 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.6385 | 0.05 | 0.0022788 | 0.0024278 | 1.3386 | 1.3361 | 2.75 | 1.4479 | 49.668 | 48.6747 | 48.5864 | 29.2317 | 33.6735 | 34.3607 | 33.6735 | 33.6735 | 10.9568 | 10.6281 | 10.3093 | 10.3093 | 0 | 3.7417e-06 | 11.0575 | 715 | 33 | 11.0575 | 566.488 | 10.9568 | 11.0575 | 205.1252 | 10.6281 | 11.0575 | 10.3093 | 11.0575 | 84.9414 | 10.3093 | 7.7402 | 7.7402 | 34.3607 | 7.7402 | 200.1252 | 33.6735 | 7.7402 | 84.9414 | 10.3093 | 3.3172 | 200.1252 | 33.6735 | 3.3172 | 33.6735 | 11.0575 | 0.58676 | 0.00014898 | 0.58691 | 586.9078
33 | 10.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 525.7928 | 193.125 | 84.8994 | 68.8162 | 1.925 | 0.27397 | 0.29886 | 1.3522 | 1.3251 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.1024 | 0.05 | 0.0023094 | 0.0024583 | 1.3251 | 1.3227 | 2.75 | 1.4673 | 49.1702 | 48.1868 | 48.0974 | 24.2072 | 33.6735 | 34.3607 | 33.6735 | 33.6735 | 11.5047 | 11.1595 | 10.8247 | 10.8247 | 0 | 8.3274e-06 | 11.3492 | 715 | 33 | 11.3492 | 572.5548 | 11.5047 | 11.3492 | 198.125 | 11.1595 | 11.3492 | 10.8247 | 11.3492 | 84.8994 | 10.8247 | 7.9444 | 7.9444 | 34.3607 | 7.9444 | 193.125 | 33.6735 | 7.9444 | 84.8994 | 10.8247 | 3.4048 | 193.125 | 33.6735 | 3.4048 | 33.6735 | 11.3492 | 0.57282 | 0.00014898 | 0.57297 | 572.9723
33 | 11 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 530.8481 | 186.8607 | 85.1379 | 66.8874 | 1.8993 | 0.26407 | 0.29703 | 1.3382 | 1.3114 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.5748 | 0.05 | 0.0023404 | 0.0024894 | 1.3114 | 1.3089 | 2.75 | 1.487 | 48.6603 | 47.6871 | 47.5966 | 19.1519 | 33.6735 | 34.3607 | 33.6735 | 33.6735 | 12.0525 | 11.6909 | 11.3402 | 11.3402 | 0 | 3.4193e-06 | 11.6587 | 715 | 33 | 11.6587 | 578.3811 | 12.0525 | 11.6587 | 191.8607 | 11.6909 | 11.6587 | 11.3402 | 11.6587 | 85.1379 | 11.3402 | 8.1611 | 8.1611 | 34.3607 | 8.1611 | 186.8607 | 33.6735 | 8.1611 | 85.1379 | 11.3402 | 3.4976 | 186.8607 | 33.6735 | 3.4976 | 33.6735 | 11.6587 | 0.5611 | 0.00014898 | 0.56125 | 561.2454
33 | 11.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 535.9081 | 181.1241 | 85.5241 | 65.1991 | 1.875 | 0.25519 | 0.29578 | 1.324 | 1.2975 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 36.0499 | 0.05 | 0.0023717 | 0.0025207 | 1.2975 | 1.295 | 2.75 | 1.5069 | 48.1464 | 47.1835 | 47.0919 | 14.0919 | 33.6735 | 34.3607 | 33.6735 | 33.6735 | 12.6004 | 12.2223 | 11.8557 | 11.8557 | 0 | 3.1615e-06 | 11.9859 | 715 | 33 | 11.9859 | 583.9867 | 12.6004 | 11.9859 | 186.1241 | 12.2223 | 11.9859 | 11.8557 | 11.9859 | 85.5241 | 11.8557 | 8.3901 | 8.3901 | 34.3607 | 8.3901 | 181.1241 | 33.6735 | 8.3901 | 85.5241 | 11.8557 | 3.5958 | 181.1241 | 33.6735 | 3.5958 | 33.6735 | 11.9859 | 0.55097 | 0.00014898 | 0.55112 | 551.1199
33 | 12 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 540.962 | 175.7826 | 85.9758 | 63.6891 | 1.852 | 0.24711 | 0.29498 | 1.3099 | 1.2837 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 36.524 | 0.05 | 0.0024029 | 0.0025519 | 1.2837 | 1.2812 | 2.75 | 1.5267 | 47.6338 | 46.6811 | 46.5883 | 9.038 | 33.6735 | 34.3607 | 33.6735 | 33.6735 | 13.1482 | 12.7537 | 12.3711 | 12.3711 | 0 | 4.4999e-06 | 12.3317 | 715 | 33 | 12.3317 | 589.389 | 13.1482 | 12.3317 | 180.7826 | 12.7537 | 12.3317 | 12.3711 | 12.3317 | 85.9758 | 12.3711 | 8.6322 | 8.6322 | 34.3607 | 8.6322 | 175.7826 | 33.6735 | 8.6322 | 85.9758 | 12.3711 | 3.6995 | 175.7826 | 33.6735 | 3.6995 | 33.6735 | 12.3317 | 0.54209 | 0.00014898 | 0.54224 | 542.236
33 | 12.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 546.0069 | 170.7438 | 86.4379 | 62.3176 | 1.8302 | 0.23968 | 0.29454 | 1.296 | 1.27 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 36.9939 | 0.05 | 0.0024338 | 0.0025828 | 1.27 | 1.2675 | 2.75 | 1.5463 | 47.1259 | 46.1834 | 46.0895 | 3.9931 | 33.6735 | 34.3607 | 33.6735 | 33.6735 | 13.696 | 13.2852 | 12.8866 | 12.8866 | 0 | 5.9343e-06 | 12.6975 | 715 | 33 | 12.6975 | 594.6035 | 13.696 | 12.6975 | 175.7438 | 13.2852 | 12.6975 | 12.8866 | 12.6975 | 86.4379 | 12.8866 | 8.8882 | 8.8882 | 34.3607 | 8.8882 | 170.7438 | 33.6735 | 8.8882 | 86.4379 | 12.8866 | 3.8092 | 170.7438 | 33.6735 | 3.8092 | 33.6735 | 12.6975 | 0.53422 | 0.00014898 | 0.53437 | 534.3653
34 | 8 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 507.4348 | 293.6945 | 127.4407 | 114.3505 | 2.1908 | 0.43924 | 0.42379 | 1.3278 | 1.3012 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.8095 | 0.05 | 0.0022901 | 0.0024391 | 1.3012 | 1.2988 | 2.75 | 1.455 | 48.2838 | 47.3181 | 47.2294 | 42.5652 | 34.6939 | 35.4019 | 34.6939 | 34.6939 | 8.7655 | 8.5025 | 8.2474 | 8.2474 | 0 | 7.1212e-06 | 10.3362 | 715 | 34 | 10.3362 | 535.5549 | 8.7655 | 10.3362 | 298.6945 | 8.5025 | 10.3362 | 8.2474 | 10.3362 | 127.4407 | 8.2474 | 7.2353 | 7.2353 | 35.4019 | 7.2353 | 293.6945 | 34.6939 | 7.2353 | 127.4407 | 8.2474 | 3.1009 | 293.6945 | 34.6939 | 3.1009 | 34.6939 | 10.3362 | 0.86302 | 0.00014898 | 0.86317 | 863.1707
34 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 504.3129 | 239.4258 | 93.9518 | 85.5388 | 2.0744 | 0.34831 | 0.33323 | 1.3929 | 1.365 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 33.5201 | 0.05 | 0.0022053 | 0.0023542 | 1.365 | 1.3627 | 2.75 | 1.4011 | 50.6501 | 49.6371 | 49.5515 | 45.6871 | 34.6939 | 35.4019 | 34.6939 | 34.6939 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 2.2854e-06 | 10.1839 | 715 | 34 | 10.1839 | 542.8245 | 9.3133 | 10.1839 | 244.4258 | 9.0339 | 10.1839 | 8.7629 | 10.1839 | 93.9518 | 8.7629 | 7.1287 | 7.1287 | 35.4019 | 7.1287 | 239.4258 | 34.6939 | 7.1287 | 93.9518 | 8.7629 | 3.0552 | 239.4258 | 34.6939 | 3.0552 | 34.6939 | 10.1839 | 0.68154 | 0.00014898 | 0.68169 | 681.6853
34 | 9 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 508.1251 | 224.3872 | 89.0681 | 79.0048 | 2.0307 | 0.32327 | 0.31899 | 1.3885 | 1.3607 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 33.7706 | 0.05 | 0.0022217 | 0.0023707 | 1.3607 | 1.3583 | 2.75 | 1.4116 | 50.4896 | 49.4798 | 49.3936 | 41.8749 | 34.6939 | 35.4019 | 34.6939 | 34.6939 | 9.8611 | 9.5653 | 9.2784 | 9.2784 | 0 | 1.9629e-06 | 10.3705 | 715 | 34 | 10.3705 | 549.7396 | 9.8611 | 10.3705 | 229.3872 | 9.5653 | 10.3705 | 9.2784 | 10.3705 | 89.0681 | 9.2784 | 7.2593 | 7.2593 | 35.4019 | 7.2593 | 224.3872 | 34.6939 | 7.2593 | 89.0681 | 9.2784 | 3.1111 | 224.3872 | 34.6939 | 3.1111 | 34.6939 | 10.3705 | 0.64226 | 0.00014898 | 0.64241 | 642.4076
34 | 9.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 512.7352 | 214.1099 | 87.2661 | 75.1263 | 1.9969 | 0.3064 | 0.31222 | 1.3782 | 1.3507 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.1474 | 0.05 | 0.0022465 | 0.0023955 | 1.3507 | 1.3483 | 2.75 | 1.4274 | 50.1176 | 49.1153 | 49.0282 | 37.2648 | 34.6939 | 35.4019 | 34.6939 | 34.6939 | 10.409 | 10.0967 | 9.7938 | 9.7938 | 0 | 3.9786e-07 | 10.6054 | 715 | 34 | 10.6054 | 556.3358 | 10.409 | 10.6054 | 219.1099 | 10.0967 | 10.6054 | 9.7938 | 10.6054 | 87.2661 | 9.7938 | 7.4238 | 7.4238 | 35.4019 | 7.4238 | 214.1099 | 34.6939 | 7.4238 | 87.2661 | 9.7938 | 3.1816 | 214.1099 | 34.6939 | 3.1816 | 34.6939 | 10.6054 | 0.61862 | 0.00014898 | 0.61877 | 618.7656
34 | 10 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 517.589 | 205.8075 | 86.5854 | 72.2711 | 1.9672 | 0.29296 | 0.30814 | 1.3661 | 1.3388 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.5667 | 0.05 | 0.0022741 | 0.0024231 | 1.3388 | 1.3364 | 2.75 | 1.4449 | 49.6769 | 48.6834 | 48.5953 | 32.411 | 34.6939 | 35.4019 | 34.6939 | 34.6939 | 10.9568 | 10.6281 | 10.3093 | 10.3093 | 0 | 1.5359e-06 | 10.8646 | 715 | 34 | 10.8646 | 562.6435 | 10.9568 | 10.8646 | 210.8075 | 10.6281 | 10.8646 | 10.3093 | 10.8646 | 86.5854 | 10.3093 | 7.6052 | 7.6052 | 35.4019 | 7.6052 | 205.8075 | 34.6939 | 7.6052 | 86.5854 | 10.3093 | 3.2594 | 205.8075 | 34.6939 | 3.2594 | 34.6939 | 10.8646 | 0.6011 | 0.00014898 | 0.60125 | 601.2492
34 | 10.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 522.5327 | 198.6441 | 86.4549 | 69.9684 | 1.9402 | 0.28154 | 0.30545 | 1.3532 | 1.3261 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.0054 | 0.05 | 0.002303 | 0.002452 | 1.3261 | 1.3237 | 2.75 | 1.4632 | 49.2064 | 48.2223 | 48.1331 | 27.4673 | 34.6939 | 35.4019 | 34.6939 | 34.6939 | 11.5047 | 11.1595 | 10.8247 | 10.8247 | 0 | 6.6877e-06 | 11.142 | 715 | 34 | 11.142 | 568.6889 | 11.5047 | 11.142 | 203.6441 | 11.1595 | 11.142 | 10.8247 | 11.142 | 86.4549 | 10.8247 | 7.7994 | 7.7994 | 35.4019 | 7.7994 | 198.6441 | 34.6939 | 7.7994 | 86.4549 | 10.8247 | 3.3426 | 198.6441 | 34.6939 | 3.3426 | 34.6939 | 11.142 | 0.58699 | 0.00014898 | 0.58714 | 587.1432
34 | 11 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 527.5065 | 192.2399 | 86.623 | 68.0157 | 1.915 | 0.27151 | 0.30362 | 1.3399 | 1.3131 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.4534 | 0.05 | 0.0023325 | 0.0024814 | 1.3131 | 1.3106 | 2.75 | 1.482 | 48.7223 | 47.7478 | 47.6576 | 22.4935 | 34.6939 | 35.4019 | 34.6939 | 34.6939 | 12.0525 | 11.6909 | 11.3402 | 11.3402 | 0 | 1.1103e-05 | 11.4358 | 715 | 34 | 11.4358 | 574.4948 | 12.0525 | 11.4358 | 197.2399 | 11.6909 | 11.4358 | 11.3402 | 11.4358 | 86.623 | 11.3402 | 8.005 | 8.005 | 35.4019 | 8.005 | 192.2399 | 34.6939 | 8.005 | 86.623 | 11.3402 | 3.4307 | 192.2399 | 34.6939 | 3.4307 | 34.6939 | 11.4358 | 0.57513 | 0.00014898 | 0.57528 | 575.2781
34 | 11.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 532.4843 | 186.3818 | 86.9533 | 66.3068 | 1.8913 | 0.26251 | 0.30237 | 1.3264 | 1.2999 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.9049 | 0.05 | 0.0023622 | 0.0025111 | 1.2999 | 1.2974 | 2.75 | 1.5008 | 48.2332 | 47.2685 | 47.1772 | 17.5157 | 34.6939 | 35.4019 | 34.6939 | 34.6939 | 12.6004 | 12.2223 | 11.8557 | 11.8557 | 0 | 2.1836e-07 | 11.7457 | 715 | 34 | 11.7457 | 580.0808 | 12.6004 | 11.7457 | 191.3818 | 12.2223 | 11.7457 | 11.8557 | 11.7457 | 86.9533 | 11.8557 | 8.222 | 8.222 | 35.4019 | 8.222 | 186.3818 | 34.6939 | 8.222 | 86.9533 | 11.8557 | 3.5237 | 186.3818 | 34.6939 | 3.5237 | 34.6939 | 11.7457 | 0.56489 | 0.00014898 | 0.56504 | 565.0368
34 | 12 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 537.4546 | 180.9343 | 87.3619 | 64.7789 | 1.8689 | 0.25433 | 0.30157 | 1.313 | 1.2867 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 36.356 | 0.05 | 0.0023918 | 0.0025408 | 1.2867 | 1.2842 | 2.75 | 1.5197 | 47.7445 | 46.7896 | 46.6972 | 12.5454 | 34.6939 | 35.4019 | 34.6939 | 34.6939 | 13.1482 | 12.7537 | 12.3711 | 12.3711 | 0 | 3.8629e-06 | 12.0725 | 715 | 34 | 12.0725 | 585.4643 | 13.1482 | 12.0725 | 185.9343 | 12.7537 | 12.0725 | 12.3711 | 12.0725 | 87.3619 | 12.3711 | 8.4508 | 8.4508 | 35.4019 | 8.4508 | 180.9343 | 34.6939 | 8.4508 | 87.3619 | 12.3711 | 3.6218 | 180.9343 | 34.6939 | 3.6218 | 34.6939 | 12.0725 | 0.5559 | 0.00014898 | 0.55605 | 556.0532
34 | 12.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 542.4141 | 175.8032 | 87.7923 | 63.3913 | 1.8476 | 0.24682 | 0.30112 | 1.2996 | 1.2737 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 36.8035 | 0.05 | 0.0024213 | 0.0025703 | 1.2737 | 1.2711 | 2.75 | 1.5384 | 47.2598 | 46.3146 | 46.2211 | 7.5859 | 34.6939 | 35.4019 | 34.6939 | 34.6939 | 13.696 | 13.2852 | 12.8866 | 12.8866 | 0 | 3.8567e-06 | 12.4173 | 715 | 34 | 12.4173 | 590.6607 | 13.696 | 12.4173 | 180.8032 | 13.2852 | 12.4173 | 12.8866 | 12.4173 | 87.7923 | 12.8866 | 8.6921 | 8.6921 | 35.4019 | 8.6921 | 175.8032 | 34.6939 | 8.6921 | 87.7923 | 12.8866 | 3.7252 | 175.8032 | 34.6939 | 3.7252 | 34.6939 | 12.4173 | 0.54794 | 0.00014898 | 0.54809 | 548.0931
35 | 8 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 504.6855 | 301.3349 | 130.4136 | 116.1252 | 2.2017 | 0.44916 | 0.43107 | 1.3214 | 1.295 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.9328 | 0.05 | 0.0022982 | 0.0024472 | 1.295 | 1.2926 | 2.75 | 1.4602 | 48.0522 | 47.0912 | 47.0022 | 45.3145 | 35.7143 | 36.4431 | 35.7143 | 35.7143 | 8.7655 | 8.5025 | 8.2474 | 8.2474 | 0 | 3.402e-06 | 10.1869 | 715 | 35 | 10.1869 | 531.9248 | 8.7655 | 10.1869 | 306.3349 | 8.5025 | 10.1869 | 8.2474 | 10.1869 | 130.4136 | 8.2474 | 7.1309 | 7.1309 | 36.4431 | 7.1309 | 301.3349 | 35.7143 | 7.1309 | 130.4136 | 8.2474 | 3.0561 | 301.3349 | 35.7143 | 3.0561 | 35.7143 | 10.1869 | 0.88023 | 0.00014898 | 0.88038 | 880.3828
35 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 501.5086 | 245.8459 | 96.0912 | 86.8784 | 2.0866 | 0.35683 | 0.33995 | 1.3898 | 1.362 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 33.5524 | 0.05 | 0.0022074 | 0.0023564 | 1.362 | 1.3597 | 2.75 | 1.4025 | 50.5393 | 49.5285 | 49.4429 | 48.4914 | 35.7143 | 36.4431 | 35.7143 | 35.7143 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 1.5624e-06 | 10.0362 | 715 | 35 | 10.0362 | 539.1691 | 9.3133 | 10.0362 | 250.8459 | 9.0339 | 10.0362 | 8.7629 | 10.0362 | 96.0912 | 8.7629 | 7.0253 | 7.0253 | 36.4431 | 7.0253 | 245.8459 | 35.7143 | 7.0253 | 96.0912 | 8.7629 | 3.0108 | 245.8459 | 35.7143 | 3.0108 | 35.7143 | 10.0362 | 0.69678 | 0.00014898 | 0.69693 | 696.9321
35 | 9 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 505.2467 | 230.4467 | 90.9752 | 80.2556 | 2.0436 | 0.3314 | 0.32561 | 1.3866 | 1.3588 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 33.7684 | 0.05 | 0.0022216 | 0.0023706 | 1.3588 | 1.3565 | 2.75 | 1.4115 | 50.4207 | 49.4122 | 49.326 | 44.7533 | 35.7143 | 36.4431 | 35.7143 | 35.7143 | 9.8611 | 9.5653 | 9.2784 | 9.2784 | 0 | 1.0028e-06 | 10.2141 | 715 | 35 | 10.2141 | 546.0601 | 9.8611 | 10.2141 | 235.4467 | 9.5653 | 10.2141 | 9.2784 | 10.2141 | 90.9752 | 9.2784 | 7.1498 | 7.1498 | 36.4431 | 7.1498 | 230.4467 | 35.7143 | 7.1498 | 90.9752 | 9.2784 | 3.0642 | 230.4467 | 35.7143 | 3.0642 | 35.7143 | 10.2141 | 0.65701 | 0.00014898 | 0.65716 | 657.1554
35 | 9.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 509.7806 | 219.9255 | 89.024 | 76.3267 | 2.0103 | 0.31427 | 0.3188 | 1.3772 | 1.3497 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.1177 | 0.05 | 0.0022446 | 0.0023936 | 1.3497 | 1.3473 | 2.75 | 1.4261 | 50.0805 | 49.0789 | 48.9918 | 40.2194 | 35.7143 | 36.4431 | 35.7143 | 35.7143 | 10.409 | 10.0967 | 9.7938 | 9.7938 | 0 | 7.9493e-06 | 10.4385 | 715 | 35 | 10.4385 | 552.6335 | 10.409 | 10.4385 | 224.9255 | 10.0967 | 10.4385 | 9.7938 | 10.4385 | 89.024 | 9.7938 | 7.3069 | 7.3069 | 36.4431 | 7.3069 | 219.9255 | 35.7143 | 7.3069 | 89.024 | 9.7938 | 3.1315 | 219.9255 | 35.7143 | 3.1315 | 35.7143 | 10.4385 | 0.63306 | 0.00014898 | 0.63321 | 633.2116
35 | 10 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 514.5576 | 211.4303 | 88.2314 | 73.4358 | 1.9812 | 0.30063 | 0.3147 | 1.3659 | 1.3385 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.5122 | 0.05 | 0.0022705 | 0.0024195 | 1.3385 | 1.3361 | 2.75 | 1.4426 | 49.6677 | 48.6743 | 48.5863 | 35.4424 | 35.7143 | 36.4431 | 35.7143 | 35.7143 | 10.9568 | 10.6281 | 10.3093 | 10.3093 | 0 | 6.2351e-06 | 10.6859 | 715 | 35 | 10.6859 | 558.9196 | 10.9568 | 10.6859 | 216.4303 | 10.6281 | 10.6859 | 10.3093 | 10.6859 | 88.2314 | 10.3093 | 7.4801 | 7.4801 | 36.4431 | 7.4801 | 211.4303 | 35.7143 | 7.4801 | 88.2314 | 10.3093 | 3.2058 | 211.4303 | 35.7143 | 3.2058 | 35.7143 | 10.6859 | 0.61533 | 0.00014898 | 0.61548 | 615.4762
35 | 10.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 519.4241 | 204.1058 | 88.0125 | 71.105 | 1.9547 | 0.28905 | 0.312 | 1.3536 | 1.3266 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 34.9275 | 0.05 | 0.0022979 | 0.0024468 | 1.3266 | 1.3241 | 2.75 | 1.46 | 49.2228 | 48.2383 | 48.1493 | 30.5759 | 35.7143 | 36.4431 | 35.7143 | 35.7143 | 11.5047 | 11.1595 | 10.8247 | 10.8247 | 0 | 5.9635e-06 | 10.9503 | 715 | 35 | 10.9503 | 564.9443 | 11.5047 | 10.9503 | 209.1058 | 11.1595 | 10.9503 | 10.8247 | 10.9503 | 88.0125 | 10.8247 | 7.6652 | 7.6652 | 36.4431 | 7.6652 | 204.1058 | 35.7143 | 7.6652 | 88.0125 | 10.8247 | 3.2851 | 204.1058 | 35.7143 | 3.2851 | 35.7143 | 10.9503 | 0.60105 | 0.00014898 | 0.6012 | 601.1991
35 | 11 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 524.3203 | 197.5632 | 88.1095 | 69.1291 | 1.93 | 0.27889 | 0.31016 | 1.341 | 1.3142 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.3529 | 0.05 | 0.0023259 | 0.0024748 | 1.3142 | 1.3117 | 2.75 | 1.4778 | 48.7629 | 47.7876 | 47.6976 | 25.6797 | 35.7143 | 36.4431 | 35.7143 | 35.7143 | 12.0525 | 11.6909 | 11.3402 | 11.3402 | 0 | 1.9406e-06 | 11.2299 | 715 | 35 | 11.2299 | 570.7304 | 12.0525 | 11.2299 | 202.5632 | 11.6909 | 11.2299 | 11.3402 | 11.2299 | 88.1095 | 11.3402 | 7.8609 | 7.8609 | 36.4431 | 7.8609 | 197.5632 | 35.7143 | 7.8609 | 88.1095 | 11.3402 | 3.369 | 197.5632 | 35.7143 | 3.369 | 35.7143 | 11.2299 | 0.58905 | 0.00014898 | 0.58919 | 589.1946
35 | 11.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 529.2196 | 191.5847 | 88.383 | 67.4003 | 1.9069 | 0.26977 | 0.30891 | 1.3282 | 1.3016 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 35.7826 | 0.05 | 0.0023541 | 0.0025031 | 1.3016 | 1.2991 | 2.75 | 1.4957 | 48.2969 | 47.331 | 47.24 | 20.7804 | 35.7143 | 36.4431 | 35.7143 | 35.7143 | 12.6004 | 12.2223 | 11.8557 | 11.8557 | 0 | 5.8518e-07 | 11.5243 | 715 | 35 | 11.5243 | 576.2974 | 12.6004 | 11.5243 | 196.5847 | 12.2223 | 11.5243 | 11.8557 | 11.5243 | 88.383 | 11.8557 | 8.067 | 8.067 | 36.4431 | 8.067 | 191.5847 | 35.7143 | 8.067 | 88.383 | 11.8557 | 3.4573 | 191.5847 | 35.7143 | 3.4573 | 35.7143 | 11.5243 | 0.57869 | 0.00014898 | 0.57884 | 578.8365
35 | 12 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 534.1105 | 186.0319 | 88.7469 | 65.8549 | 1.8849 | 0.26149 | 0.30811 | 1.3153 | 1.289 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 36.2124 | 0.05 | 0.0023824 | 0.0025314 | 1.289 | 1.2865 | 2.75 | 1.5137 | 47.8305 | 46.8739 | 46.7818 | 15.8895 | 35.7143 | 36.4431 | 35.7143 | 35.7143 | 13.1482 | 12.7537 | 12.3711 | 12.3711 | 0 | 4.3833e-06 | 11.8341 | 715 | 35 | 11.8341 | 581.6627 | 13.1482 | 11.8341 | 191.0319 | 12.7537 | 11.8341 | 12.3711 | 11.8341 | 88.7469 | 12.3711 | 8.2839 | 8.2839 | 36.4431 | 8.2839 | 186.0319 | 35.7143 | 8.2839 | 88.7469 | 12.3711 | 3.5502 | 186.0319 | 35.7143 | 3.5502 | 35.7143 | 11.8341 | 0.5696 | 0.00014898 | 0.56975 | 569.752
35 | 12.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 538.989 | 180.8086 | 89.1437 | 64.4517 | 1.8642 | 0.25389 | 0.30766 | 1.3026 | 1.2765 | 12.0297 | 0.008 | 0.00014898 | 36.6393 | 0.05 | 0.0024105 | 0.0025595 | 1.2765 | 1.274 | 2.75 | 1.5315 | 47.3673 | 46.4199 | 46.3268 | 11.011 | 35.7143 | 36.4431 | 35.7143 | 35.7143 | 13.696 | 13.2852 | 12.8866 | 12.8866 | 0 | 7.3621e-06 | 12.1603 | 715 | 35 | 12.1603 | 586.8416 | 13.696 | 12.1603 | 185.8086 | 13.2852 | 12.1603 | 12.8866 | 12.1603 | 89.1437 | 12.8866 | 8.5122 | 8.5122 | 36.4431 | 8.5122 | 180.8086 | 35.7143 | 8.5122 | 89.1437 | 12.8866 | 3.6481 | 180.8086 | 35.7143 | 3.6481 | 35.7143 | 12.1603 | 0.56155 | 0.00014898 | 0.5617 | 561.7021