## Results_eta
eta_T_% | eta_C_% | DP_rec_hot_% | DP_rec_cold_% | dTmin_target_K | physical_root | success | message | P1_MPa | P2_MPa | P3_MPa | P4_MPa | P5_MPa | P6_MPa | T1_C | T2_C | T3_C | T4_C | T5_C | T6_C | TR1_C | TR2_C | G_CO2_kg_s | G_Na_kg_s | G_water_kg_s | N_TURB_i_MW | N_MCOMP_i_MW | N_RCOMP_i_MW | N_NET_i_MW | N_TURB_e_MW | N_MCOMP_e_MW | N_RCOMP_e_MW | N_TURB_el_MW | N_MCOMP_el_MW | N_RCOMP_el_MW | N_el_gross_MW | N_el_net_MW | Q_HEAT_MW | Q_reactor_MW | Q_tr1_MW | Q_CO2_RTO_MW | Q_CO2_to_turbine_MW | Q_transport_loss_CO2_MW | Q_RECUP_MW | Q_COOL_MW | Q_loss_reactor_MW | Q_loss_tr1_MW | Q_loss_RTO_MW | N_loss_turb_mech_MW | N_loss_generator_MW | N_loss_turb_EM_MW | N_loss_mc_mech_MW | N_loss_mc_drive_MW | N_loss_comp_mech_MW | N_loss_comp_drive_MW | N_loss_comp_EM_MW | N_loss_pumps_MW | N_loss_EM_total_MW | N_Na_pump_kW | N_water_pump_kW | N_SN_kW | eta_cycle_CO2_% | eta_plant_% | eta_el_net_CO2_% | eta_el_net_plant_% | dTmin_rec_K | dT_T2_T6_K | dT_T3_T5_K | dT_reactor_hot_K | dT_reactor_cold_K | DP_rec_hot_MPa | DP_rec_cold_MPa | energy_balance_MW | Q_balance_out_MW | Q_balance_error_MW | Q_balance_error_kW | root_residual
80 | 70 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 68.5044 | 35 | 55.6029 | 569.2056 | 730 | 550 | 14.328 | 11.9094 | 36.846 | 1.4638 | 0.39095 | 0 | 1.0728 | 1.4492 | 0.40304 | 0 | 1.4202 | 0.41126 | 0 | 1.0089 | 1.0056 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.613 | 0.055313 | 10.7829 | 1.5402 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014638 | 0.028983 | 0.043621 | 0.012091 | 0.0082253 | 0.012091 | 0.0082253 | 0.020316 | 0.0033459 | 0.067283 | 0.92178 | 2.4241 | 3.3459 | 40.2067 | 39.0126 | 37.6852 | 36.5659 | 5 | 57.3869 | 12.9015 | 15 | -19.2056 | 0.45 | 0.61224 | -6.1234e-14 | 2.75 | -6.1467e-14 | -6.1467e-11 | 6.1467e-14
80 | 71 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 68.3892 | 35 | 55.4094 | 569.2222 | 730 | 550 | 14.3296 | 11.9094 | 36.7112 | 1.464 | 0.38548 | 0 | 1.0785 | 1.4493 | 0.39741 | 0 | 1.4203 | 0.40552 | 0 | 1.0148 | 1.0115 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.613 | 0.055319 | 10.7899 | 1.5345 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01464 | 0.028986 | 0.043626 | 0.011922 | 0.0081103 | 0.011922 | 0.0081103 | 0.020033 | 0.003337 | 0.066995 | 0.92178 | 2.4152 | 3.337 | 40.4177 | 39.2172 | 37.9069 | 36.781 | 5 | 57.3703 | 12.9797 | 15 | -19.2222 | 0.45 | 0.61224 | 2.2189e-13 | 2.75 | 2.2212e-13 | 2.2212e-10 | 2.2119e-13
80 | 72 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 68.277 | 35 | 55.2213 | 569.2389 | 730 | 550 | 14.3313 | 11.9094 | 36.58 | 1.4641 | 0.38017 | 0 | 1.084 | 1.4495 | 0.39193 | 0 | 1.4205 | 0.39993 | 0 | 1.0206 | 1.0172 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.613 | 0.055325 | 10.7968 | 1.529 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014641 | 0.02899 | 0.043631 | 0.011758 | 0.0079986 | 0.011758 | 0.0079986 | 0.019757 | 0.0033284 | 0.066716 | 0.92178 | 2.4066 | 3.3284 | 40.6229 | 39.4164 | 38.1227 | 36.9904 | 5 | 57.3536 | 13.0557 | 15 | -19.2389 | 0.45 | 0.61224 | -1.5274e-13 | 2.75 | -1.5227e-13 | -1.5227e-10 | 1.5274e-13
80 | 73 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 68.1679 | 35 | 55.0383 | 569.2558 | 730 | 550 | 14.3329 | 11.9094 | 36.4523 | 1.4643 | 0.37501 | 0 | 1.0893 | 1.4496 | 0.38661 | 0 | 1.4207 | 0.3945 | 0 | 1.0262 | 1.0228 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.613 | 0.055332 | 10.8036 | 1.5237 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014643 | 0.028993 | 0.043636 | 0.011598 | 0.0078899 | 0.011598 | 0.0078899 | 0.019488 | 0.00332 | 0.066444 | 0.92178 | 2.3982 | 3.32 | 40.8228 | 39.6103 | 38.3327 | 37.1942 | 5 | 57.3367 | 13.1296 | 15 | -19.2558 | 0.45 | 0.61224 | 1.8626e-15 | 2.75 | 2.3283e-15 | 2.3283e-12 | 1.0232e-12
80 | 74 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 68.0616 | 35 | 54.8602 | 569.2727 | 730 | 550 | 14.3346 | 11.9094 | 36.3279 | 1.4645 | 0.36998 | 0 | 1.0945 | 1.4498 | 0.38143 | 0 | 1.4208 | 0.38921 | 0 | 1.0316 | 1.0283 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.613 | 0.055338 | 10.8102 | 1.5185 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014645 | 0.028996 | 0.043641 | 0.011443 | 0.0077842 | 0.011443 | 0.0077842 | 0.019227 | 0.0033118 | 0.06618 | 0.92178 | 2.39 | 3.3118 | 41.0175 | 39.7992 | 38.5373 | 37.3927 | 5 | 57.3198 | 13.2014 | 15 | -19.2727 | 0.45 | 0.61224 | -3.0128e-13 | 2.75 | -3.0128e-13 | -3.0128e-10 | 3.0035e-13
80 | 75 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 67.9581 | 35 | 54.6868 | 569.2897 | 730 | 550 | 14.3362 | 11.9094 | 36.2067 | 1.4646 | 0.36509 | 0 | 1.0995 | 1.45 | 0.37638 | 0 | 1.421 | 0.38407 | 0 | 1.0369 | 1.0336 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.613 | 0.055344 | 10.8167 | 1.5134 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014646 | 0.029 | 0.043646 | 0.011292 | 0.0076813 | 0.011292 | 0.0076813 | 0.018973 | 0.0033038 | 0.065923 | 0.92178 | 2.382 | 3.3038 | 41.2071 | 39.9832 | 38.7366 | 37.586 | 5 | 57.3028 | 13.2714 | 15 | -19.2897 | 0.45 | 0.61224 | 2.2096e-13 | 2.75 | 2.2119e-13 | 2.2119e-10 | 1.3642e-12
80 | 76 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 67.8573 | 35 | 54.5179 | 569.3068 | 730 | 550 | 14.3379 | 11.9094 | 36.0885 | 1.4648 | 0.36033 | 0 | 1.1045 | 1.4502 | 0.37148 | 0 | 1.4212 | 0.37906 | 0 | 1.0421 | 1.0388 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.613 | 0.055351 | 10.8231 | 1.5085 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014648 | 0.029003 | 0.043651 | 0.011144 | 0.0075811 | 0.011144 | 0.0075811 | 0.018725 | 0.003296 | 0.065673 | 0.92178 | 2.3742 | 3.296 | 41.392 | 40.1626 | 38.9308 | 37.7745 | 5 | 57.2857 | 13.3394 | 15 | -19.3068 | 0.45 | 0.61224 | -1.4855e-13 | 2.75 | -1.4855e-13 | -1.4855e-10 | 1.4855e-13
80 | 77 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 67.759 | 35 | 54.3533 | 569.3239 | 730 | 550 | 14.3396 | 11.9094 | 35.9733 | 1.465 | 0.35569 | 0 | 1.1093 | 1.4503 | 0.36669 | 0 | 1.4213 | 0.37418 | 0 | 1.0471 | 1.0439 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.613 | 0.055357 | 10.8293 | 1.5037 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01465 | 0.029006 | 0.043656 | 0.011001 | 0.0074835 | 0.011001 | 0.0074835 | 0.018484 | 0.0032884 | 0.065429 | 0.92178 | 2.3667 | 3.2884 | 41.5722 | 40.3375 | 39.1201 | 37.9582 | 5 | 57.2686 | 13.4057 | 15 | -19.3239 | 0.45 | 0.61224 | -3.106e-13 | 2.75 | -3.1013e-13 | -3.1013e-10 | 2.1032e-12
80 | 78 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 67.6632 | 35 | 54.193 | 569.3411 | 730 | 550 | 14.3412 | 11.9094 | 35.861 | 1.4651 | 0.35117 | 0 | 1.114 | 1.4505 | 0.36203 | 0 | 1.4215 | 0.36942 | 0 | 1.0521 | 1.0488 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.613 | 0.055364 | 10.8354 | 1.499 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014651 | 0.02901 | 0.043661 | 0.010861 | 0.0073885 | 0.010861 | 0.0073885 | 0.01825 | 0.0032811 | 0.065192 | 0.92178 | 2.3593 | 3.2811 | 41.748 | 40.508 | 39.3048 | 38.1374 | 5 | 57.2514 | 13.4702 | 15 | -19.3411 | 0.45 | 0.61224 | 4.191e-15 | 2.75 | 4.191e-15 | 4.191e-12 | 2.1032e-12
80 | 79 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 67.5697 | 35 | 54.0367 | 569.3582 | 730 | 550 | 14.3429 | 11.9094 | 35.7513 | 1.4653 | 0.34677 | 0 | 1.1185 | 1.4507 | 0.35749 | 0 | 1.4216 | 0.36479 | 0 | 1.0569 | 1.0536 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.613 | 0.05537 | 10.8415 | 1.4944 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014653 | 0.029013 | 0.043666 | 0.010725 | 0.0072958 | 0.010725 | 0.0072958 | 0.018021 | 0.0032738 | 0.064961 | 0.92178 | 2.3521 | 3.2738 | 41.9195 | 40.6744 | 39.4849 | 38.3122 | 5 | 57.2343 | 13.533 | 15 | -19.3582 | 0.45 | 0.61224 | 8.6613e-14 | 2.75 | 8.6613e-14 | 8.6613e-11 | 8.6613e-14
80 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 67.4785 | 35 | 53.8842 | 569.3754 | 730 | 550 | 14.3446 | 11.9094 | 35.6443 | 1.4655 | 0.34247 | 0 | 1.123 | 1.4508 | 0.35307 | 0 | 1.4218 | 0.36027 | 0 | 1.0615 | 1.0583 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6129 | 0.055377 | 10.8474 | 1.4899 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014655 | 0.029017 | 0.043672 | 0.010592 | 0.0072054 | 0.010592 | 0.0072054 | 0.017797 | 0.0032668 | 0.064736 | 0.92178 | 2.345 | 3.2668 | 42.0868 | 40.8368 | 39.6608 | 38.4828 | 5 | 57.2171 | 13.5943 | 15 | -19.3754 | 0.45 | 0.61224 | -8.3819e-14 | 2.75 | -8.4285e-14 | -8.4285e-11 | 2.2169e-12
80 | 81 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 67.3895 | 35 | 53.7355 | 569.3925 | 730 | 550 | 14.3463 | 11.9094 | 35.5399 | 1.4657 | 0.33829 | 0 | 1.1274 | 1.451 | 0.34875 | 0 | 1.422 | 0.35587 | 0 | 1.0661 | 1.0629 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6129 | 0.055383 | 10.8532 | 1.4856 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014657 | 0.02902 | 0.043677 | 0.010462 | 0.0071173 | 0.010462 | 0.0071173 | 0.01758 | 0.0032599 | 0.064516 | 0.92178 | 2.3381 | 3.2599 | 42.2502 | 40.9953 | 39.8324 | 38.6493 | 5 | 57.2 | 13.654 | 15 | -19.3925 | 0.45 | 0.61224 | 1.6065e-13 | 2.75 | 1.6019e-13 | 1.6019e-10 | 3.1832e-12
80 | 82 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 67.3026 | 35 | 53.5904 | 569.4096 | 730 | 550 | 14.3479 | 11.9094 | 35.4379 | 1.4658 | 0.3342 | 0 | 1.1316 | 1.4512 | 0.34454 | 0 | 1.4221 | 0.35157 | 0 | 1.0706 | 1.0673 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6129 | 0.05539 | 10.8589 | 1.4813 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014658 | 0.029023 | 0.043682 | 0.010336 | 0.0070313 | 0.010336 | 0.0070313 | 0.017367 | 0.0032532 | 0.064302 | 0.92178 | 2.3314 | 3.2532 | 42.4098 | 41.1502 | 39.9999 | 38.8119 | 5 | 57.1829 | 13.7122 | 15 | -19.4096 | 0.45 | 0.61224 | 7.0781e-14 | 2.75 | 7.0781e-14 | 7.0781e-11 | 7.0781e-14
80 | 83 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 67.2177 | 35 | 53.4488 | 569.4266 | 730 | 550 | 14.3496 | 11.9094 | 35.3382 | 1.466 | 0.33021 | 0 | 1.1358 | 1.4513 | 0.34042 | 0 | 1.4223 | 0.34737 | 0 | 1.0749 | 1.0717 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6129 | 0.055396 | 10.8645 | 1.4771 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01466 | 0.029027 | 0.043687 | 0.010213 | 0.0069474 | 0.010213 | 0.0069474 | 0.01716 | 0.0032467 | 0.064094 | 0.92178 | 2.3249 | 3.2467 | 42.5656 | 41.3014 | 40.1636 | 38.9707 | 5 | 57.1659 | 13.7689 | 15 | -19.4266 | 0.45 | 0.61224 | -1.4971e-13 | 2.75 | -1.4994e-13 | -1.4994e-10 | 2.3874e-12
80 | 84 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 67.1348 | 35 | 53.3105 | 569.4436 | 730 | 550 | 14.3513 | 11.9094 | 35.2409 | 1.4662 | 0.32632 | 0 | 1.1399 | 1.4515 | 0.33641 | 0 | 1.4225 | 0.34328 | 0 | 1.0792 | 1.076 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6129 | 0.055403 | 10.87 | 1.4731 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014662 | 0.02903 | 0.043692 | 0.010092 | 0.0068655 | 0.010092 | 0.0068655 | 0.016958 | 0.0032403 | 0.06389 | 0.92178 | 2.3185 | 3.2403 | 42.7179 | 41.4491 | 40.3235 | 39.1259 | 5 | 57.1489 | 13.8243 | 15 | -19.4436 | 0.45 | 0.61224 | 9.7789e-15 | 2.75 | 9.7789e-15 | 9.7789e-12 | 2.16e-12
80 | 85 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 67.0538 | 35 | 53.1754 | 569.4605 | 730 | 550 | 14.3529 | 11.9094 | 35.1457 | 1.4663 | 0.32252 | 0 | 1.1438 | 1.4517 | 0.33249 | 0 | 1.4226 | 0.33928 | 0 | 1.0834 | 1.0801 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6129 | 0.055409 | 10.8754 | 1.4691 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014663 | 0.029033 | 0.043697 | 0.0099747 | 0.0067855 | 0.0099747 | 0.0067855 | 0.01676 | 0.003234 | 0.063691 | 0.92178 | 2.3122 | 3.234 | 42.8667 | 41.5935 | 40.4798 | 39.2775 | 5 | 57.132 | 13.8784 | 15 | -19.4605 | 0.45 | 0.61224 | 7.5204e-14 | 2.75 | 7.4971e-14 | 7.4971e-11 | 1.1369e-13
80 | 86 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 66.9746 | 35 | 53.0435 | 569.4773 | 730 | 550 | 14.3546 | 11.9094 | 35.0527 | 1.4665 | 0.3188 | 0 | 1.1477 | 1.4518 | 0.32866 | 0 | 1.4228 | 0.33537 | 0 | 1.0874 | 1.0842 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6129 | 0.055415 | 10.8807 | 1.4652 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014665 | 0.029037 | 0.043702 | 0.0098599 | 0.0067074 | 0.0098599 | 0.0067074 | 0.016567 | 0.0032279 | 0.063497 | 0.92178 | 2.3061 | 3.2279 | 43.0122 | 41.7347 | 40.6325 | 39.4257 | 5 | 57.1152 | 13.9312 | 15 | -19.4773 | 0.45 | 0.61224 | -7.2643e-14 | 2.75 | -7.2643e-14 | -7.2643e-11 | 3.4674e-12
80 | 87 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 66.8972 | 35 | 52.9145 | 569.4941 | 730 | 550 | 14.3562 | 11.9094 | 34.9617 | 1.4667 | 0.31517 | 0 | 1.1515 | 1.452 | 0.32492 | 0 | 1.423 | 0.33155 | 0 | 1.0914 | 1.0882 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6129 | 0.055422 | 10.8859 | 1.4614 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014667 | 0.02904 | 0.043707 | 0.0097477 | 0.0066311 | 0.0097477 | 0.0066311 | 0.016379 | 0.0032219 | 0.063308 | 0.92178 | 2.3001 | 3.2219 | 43.1545 | 41.8727 | 40.7819 | 39.5707 | 5 | 57.0984 | 13.9827 | 15 | -19.4941 | 0.45 | 0.61224 | 1.6973e-13 | 2.75 | 1.695e-13 | 1.695e-10 | 1.08e-12
80 | 88 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 66.8215 | 35 | 52.7885 | 569.5108 | 730 | 550 | 14.3578 | 11.9094 | 34.8727 | 1.4668 | 0.31163 | 0 | 1.1552 | 1.4522 | 0.32127 | 0 | 1.4231 | 0.32782 | 0 | 1.0953 | 1.0921 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6129 | 0.055428 | 10.891 | 1.4577 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014668 | 0.029043 | 0.043712 | 0.009638 | 0.0065565 | 0.009638 | 0.0065565 | 0.016194 | 0.003216 | 0.063122 | 0.92178 | 2.2943 | 3.216 | 43.2936 | 42.0078 | 40.928 | 39.7124 | 5 | 57.0817 | 14.033 | 15 | -19.5108 | 0.45 | 0.61224 | -1.6904e-13 | 2.75 | -1.695e-13 | -1.695e-10 | 1.1937e-12
80 | 89 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 66.7474 | 35 | 52.6653 | 569.5274 | 730 | 550 | 14.3595 | 11.9094 | 34.7857 | 1.467 | 0.30816 | 0 | 1.1588 | 1.4523 | 0.31769 | 0 | 1.4233 | 0.32418 | 0 | 1.0991 | 1.0959 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6129 | 0.055434 | 10.8961 | 1.454 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01467 | 0.029047 | 0.043717 | 0.0095308 | 0.0064835 | 0.0095308 | 0.0064835 | 0.016014 | 0.0032103 | 0.062941 | 0.92178 | 2.2885 | 3.2103 | 43.4298 | 42.1399 | 41.0709 | 39.8511 | 5 | 57.0651 | 14.0821 | 15 | -19.5274 | 0.45 | 0.61224 | -1.5693e-13 | 2.75 | -1.5693e-13 | -1.5693e-10 | 1.0232e-12
80 | 90 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 626.5925 | 66.6749 | 35 | 52.5448 | 569.5439 | 730 | 550 | 14.3611 | 11.9094 | 34.7005 | 1.4672 | 0.30477 | 0 | 1.1624 | 1.4525 | 0.3142 | 0 | 1.4235 | 0.32061 | 0 | 1.1028 | 1.0996 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6129 | 0.05544 | 10.901 | 1.4505 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014672 | 0.02905 | 0.043722 | 0.0094259 | 0.0064122 | 0.0094259 | 0.0064122 | 0.015838 | 0.0032047 | 0.062765 | 0.92178 | 2.2829 | 3.2047 | 43.563 | 42.2691 | 41.2108 | 39.9868 | 5 | 57.0486 | 14.1302 | 15 | -19.5439 | 0.45 | 0.61224 | 1.5367e-14 | 2.75 | 1.4901e-14 | 1.4901e-11 | 1.4435e-14
81 | 70 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 68.5022 | 35 | 55.6029 | 568.205 | 730 | 550 | 14.231 | 11.9094 | 36.594 | 1.4721 | 0.3883 | 0 | 1.0838 | 1.4573 | 0.40031 | 0 | 1.4282 | 0.40848 | 0 | 1.0197 | 1.0164 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6134 | 0.054938 | 10.6918 | 1.5296 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014721 | 0.029147 | 0.043867 | 0.012009 | 0.0081696 | 0.012009 | 0.0081696 | 0.020179 | 0.0033293 | 0.067375 | 0.92178 | 2.4075 | 3.3293 | 40.6156 | 39.4093 | 38.0906 | 36.9593 | 5 | 57.36 | 12.8993 | 15 | -18.205 | 0.45 | 0.61224 | 1.7206e-13 | 2.75 | 1.7229e-13 | 1.7229e-10 | 5.1159e-13
81 | 71 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 68.3869 | 35 | 55.4094 | 568.2218 | 730 | 550 | 14.2326 | 11.9094 | 36.46 | 1.4722 | 0.38287 | 0 | 1.0893 | 1.4575 | 0.39472 | 0 | 1.4284 | 0.40277 | 0 | 1.0256 | 1.0223 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6134 | 0.054945 | 10.6988 | 1.524 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014722 | 0.02915 | 0.043872 | 0.011841 | 0.0080554 | 0.011841 | 0.0080554 | 0.019897 | 0.0033205 | 0.06709 | 0.92178 | 2.3987 | 3.3205 | 40.8252 | 39.6127 | 38.3109 | 37.1731 | 5 | 57.3432 | 12.9775 | 15 | -18.2218 | 0.45 | 0.61224 | -6.9616e-14 | 2.75 | -6.9384e-14 | -6.9384e-11 | 1.08e-12
81 | 72 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 68.2747 | 35 | 55.2213 | 568.2387 | 730 | 550 | 14.2343 | 11.9094 | 36.3296 | 1.4724 | 0.3776 | 0 | 1.0948 | 1.4577 | 0.38928 | 0 | 1.4285 | 0.39722 | 0 | 1.0313 | 1.028 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6134 | 0.054951 | 10.7057 | 1.5186 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014724 | 0.029153 | 0.043877 | 0.011678 | 0.0079445 | 0.011678 | 0.0079445 | 0.019623 | 0.0033119 | 0.066812 | 0.92178 | 2.3901 | 3.3119 | 41.0292 | 39.8106 | 38.5253 | 37.3811 | 5 | 57.3263 | 13.0534 | 15 | -18.2387 | 0.45 | 0.61224 | -7.5204e-14 | 2.75 | -7.5437e-14 | -7.5437e-11 | 3.2401e-12
81 | 73 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 68.1655 | 35 | 55.0383 | 568.2558 | 730 | 550 | 14.2359 | 11.9094 | 36.2027 | 1.4726 | 0.37247 | 0 | 1.1001 | 1.4578 | 0.38399 | 0 | 1.4287 | 0.39183 | 0 | 1.0369 | 1.0335 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6134 | 0.054957 | 10.7124 | 1.5133 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014726 | 0.029157 | 0.043882 | 0.01152 | 0.0078365 | 0.01152 | 0.0078365 | 0.019356 | 0.0033035 | 0.066542 | 0.92178 | 2.3818 | 3.3035 | 41.2279 | 40.0033 | 38.7341 | 37.5836 | 5 | 57.3092 | 13.1272 | 15 | -18.2558 | 0.45 | 0.61224 | 3.2596e-15 | 2.75 | 3.2596e-15 | 3.2596e-12 | 2.3306e-12
81 | 74 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 68.0591 | 35 | 54.8602 | 568.273 | 730 | 550 | 14.2376 | 11.9094 | 36.0791 | 1.4727 | 0.36748 | 0 | 1.1053 | 1.458 | 0.37885 | 0 | 1.4288 | 0.38658 | 0 | 1.0423 | 1.039 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6134 | 0.054964 | 10.719 | 1.5081 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014727 | 0.02916 | 0.043887 | 0.011365 | 0.0077315 | 0.011365 | 0.0077315 | 0.019097 | 0.0032954 | 0.06628 | 0.92178 | 2.3736 | 3.2954 | 41.4213 | 40.191 | 38.9373 | 37.7809 | 5 | 57.292 | 13.199 | 15 | -18.273 | 0.45 | 0.61224 | -2.9709e-13 | 2.75 | -2.9709e-13 | -2.9709e-10 | 4.4338e-12
81 | 75 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 67.9555 | 35 | 54.6868 | 568.2902 | 730 | 550 | 14.2392 | 11.9094 | 35.9586 | 1.4729 | 0.36262 | 0 | 1.1103 | 1.4582 | 0.37384 | 0 | 1.429 | 0.38147 | 0 | 1.0475 | 1.0443 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6134 | 0.05497 | 10.7254 | 1.5031 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014729 | 0.029164 | 0.043893 | 0.011215 | 0.0076293 | 0.011215 | 0.0076293 | 0.018844 | 0.0032875 | 0.066025 | 0.92178 | 2.3657 | 3.2875 | 41.6098 | 40.3739 | 39.1354 | 37.973 | 5 | 57.2748 | 13.2688 | 15 | -18.2902 | 0.45 | 0.61224 | -6.6124e-14 | 2.75 | -6.659e-14 | -6.659e-11 | 2.16e-12
81 | 76 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 67.8546 | 35 | 54.5179 | 568.3075 | 730 | 550 | 14.2409 | 11.9094 | 35.8412 | 1.4731 | 0.35789 | 0 | 1.1152 | 1.4583 | 0.36896 | 0 | 1.4292 | 0.37649 | 0 | 1.0527 | 1.0494 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6133 | 0.054976 | 10.7318 | 1.4982 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014731 | 0.029167 | 0.043898 | 0.011069 | 0.0075298 | 0.011069 | 0.0075298 | 0.018599 | 0.0032798 | 0.065776 | 0.92178 | 2.358 | 3.2798 | 41.7935 | 40.5522 | 39.3284 | 38.1603 | 5 | 57.2575 | 13.3368 | 15 | -18.3075 | 0.45 | 0.61224 | -7.7765e-14 | 2.75 | -7.7765e-14 | -7.7765e-11 | 1.1369e-12
81 | 77 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 67.7563 | 35 | 54.3533 | 568.3248 | 730 | 550 | 14.2426 | 11.9094 | 35.7267 | 1.4733 | 0.35329 | 0 | 1.12 | 1.4585 | 0.36421 | 0 | 1.4293 | 0.37165 | 0 | 1.0577 | 1.0544 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6133 | 0.054983 | 10.738 | 1.4934 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014733 | 0.02917 | 0.043903 | 0.010926 | 0.0074329 | 0.010926 | 0.0074329 | 0.018359 | 0.0032722 | 0.065534 | 0.92178 | 2.3504 | 3.2722 | 41.9726 | 40.726 | 39.5166 | 38.3429 | 5 | 57.2402 | 13.4029 | 15 | -18.3248 | 0.45 | 0.61224 | -7.567e-14 | 2.75 | -7.5903e-14 | -7.5903e-11 | 2.2169e-12
81 | 78 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 67.6604 | 35 | 54.193 | 568.3422 | 730 | 550 | 14.2442 | 11.9094 | 35.615 | 1.4734 | 0.3488 | 0 | 1.1246 | 1.4587 | 0.35959 | 0 | 1.4295 | 0.36692 | 0 | 1.0626 | 1.0593 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6133 | 0.054989 | 10.7441 | 1.4887 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014734 | 0.029174 | 0.043908 | 0.010788 | 0.0073385 | 0.010788 | 0.0073385 | 0.018126 | 0.0032649 | 0.065299 | 0.92178 | 2.3431 | 3.2649 | 42.1473 | 40.8955 | 39.7001 | 38.521 | 5 | 57.2228 | 13.4674 | 15 | -18.3422 | 0.45 | 0.61224 | -6.9151e-14 | 2.75 | -6.9849e-14 | -6.9849e-11 | 1.1937e-12
81 | 79 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 67.5668 | 35 | 54.0367 | 568.3595 | 730 | 550 | 14.2459 | 11.9094 | 35.5061 | 1.4736 | 0.34442 | 0 | 1.1292 | 1.4589 | 0.35508 | 0 | 1.4297 | 0.36232 | 0 | 1.0674 | 1.0641 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6133 | 0.054996 | 10.7501 | 1.4842 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014736 | 0.029177 | 0.043913 | 0.010652 | 0.0072464 | 0.010652 | 0.0072464 | 0.017899 | 0.0032577 | 0.06507 | 0.92178 | 2.3359 | 3.2577 | 42.3177 | 41.0609 | 39.8791 | 38.6947 | 5 | 57.2055 | 13.5302 | 15 | -18.3595 | 0.45 | 0.61224 | -5.3318e-14 | 2.75 | -5.4017e-14 | -5.4017e-11 | 5.6843e-14
81 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 67.4756 | 35 | 53.8842 | 568.3769 | 730 | 550 | 14.2476 | 11.9094 | 35.3997 | 1.4738 | 0.34016 | 0 | 1.1336 | 1.459 | 0.35068 | 0 | 1.4299 | 0.35784 | 0 | 1.072 | 1.0688 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6133 | 0.055002 | 10.756 | 1.4797 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014738 | 0.029181 | 0.043918 | 0.01052 | 0.0071567 | 0.01052 | 0.0071567 | 0.017677 | 0.0032507 | 0.064846 | 0.92178 | 2.3289 | 3.2507 | 42.4841 | 41.2222 | 40.0538 | 38.8642 | 5 | 57.1882 | 13.5913 | 15 | -18.3769 | 0.45 | 0.61224 | -2.9057e-13 | 2.75 | -2.9057e-13 | -2.9057e-10 | 2.9057e-13
81 | 81 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 67.3865 | 35 | 53.7355 | 568.3942 | 730 | 550 | 14.2492 | 11.9094 | 35.2959 | 1.4739 | 0.336 | 0 | 1.1379 | 1.4592 | 0.34639 | 0 | 1.43 | 0.35346 | 0 | 1.0766 | 1.0733 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6133 | 0.055009 | 10.7617 | 1.4754 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014739 | 0.029184 | 0.043923 | 0.010392 | 0.0070692 | 0.010392 | 0.0070692 | 0.017461 | 0.0032439 | 0.064628 | 0.92178 | 2.3221 | 3.2439 | 42.6464 | 41.3798 | 40.2244 | 39.0297 | 5 | 57.1708 | 13.651 | 15 | -18.3942 | 0.45 | 0.61224 | -7.1712e-14 | 2.75 | -7.2177e-14 | -7.2177e-11 | 2.2737e-13
81 | 82 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 67.2995 | 35 | 53.5904 | 568.4114 | 730 | 550 | 14.2509 | 11.9094 | 35.1945 | 1.4741 | 0.33194 | 0 | 1.1422 | 1.4594 | 0.34221 | 0 | 1.4302 | 0.34919 | 0 | 1.081 | 1.0778 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6133 | 0.055015 | 10.7674 | 1.4711 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014741 | 0.029187 | 0.043929 | 0.010266 | 0.0069838 | 0.010266 | 0.0069838 | 0.01725 | 0.0032372 | 0.064416 | 0.92178 | 2.3154 | 3.2372 | 42.805 | 41.5337 | 40.3909 | 39.1913 | 5 | 57.1536 | 13.7091 | 15 | -18.4114 | 0.45 | 0.61224 | -1.397e-15 | 2.75 | -1.397e-15 | -1.397e-12 | 1.1937e-12
81 | 83 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 67.2146 | 35 | 53.4488 | 568.4287 | 730 | 550 | 14.2526 | 11.9094 | 35.0955 | 1.4743 | 0.32798 | 0 | 1.1463 | 1.4595 | 0.33812 | 0 | 1.4304 | 0.34502 | 0 | 1.0853 | 1.0821 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6133 | 0.055022 | 10.773 | 1.467 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014743 | 0.029191 | 0.043934 | 0.010144 | 0.0069005 | 0.010144 | 0.0069005 | 0.017044 | 0.0032307 | 0.064209 | 0.92178 | 2.3089 | 3.2307 | 42.9599 | 41.684 | 40.5536 | 39.3491 | 5 | 57.1364 | 13.7658 | 15 | -18.4287 | 0.45 | 0.61224 | 4.6566e-15 | 2.75 | 4.191e-15 | 4.191e-12 | 5.6843e-14
81 | 84 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 67.1316 | 35 | 53.3105 | 568.4458 | 730 | 550 | 14.2542 | 11.9094 | 34.9987 | 1.4745 | 0.32411 | 0 | 1.1503 | 1.4597 | 0.33414 | 0 | 1.4305 | 0.34095 | 0 | 1.0896 | 1.0863 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6133 | 0.055028 | 10.7785 | 1.4629 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014745 | 0.029194 | 0.043939 | 0.010024 | 0.0068191 | 0.010024 | 0.0068191 | 0.016843 | 0.0032243 | 0.064006 | 0.92178 | 2.3025 | 3.2243 | 43.1113 | 41.8308 | 40.7125 | 39.5033 | 5 | 57.1192 | 13.8212 | 15 | -18.4458 | 0.45 | 0.61224 | 1.4948e-13 | 2.75 | 1.4948e-13 | 1.4948e-10 | 3.1832e-12
81 | 85 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 67.0506 | 35 | 53.1754 | 568.4629 | 730 | 550 | 14.2559 | 11.9094 | 34.9042 | 1.4746 | 0.32034 | 0 | 1.1543 | 1.4599 | 0.33024 | 0 | 1.4307 | 0.33698 | 0 | 1.0937 | 1.0905 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6133 | 0.055034 | 10.7838 | 1.459 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014746 | 0.029198 | 0.043944 | 0.0099073 | 0.0067397 | 0.0099073 | 0.0067397 | 0.016647 | 0.0032181 | 0.063809 | 0.92178 | 2.2963 | 3.2181 | 43.2592 | 41.9743 | 40.8678 | 39.654 | 5 | 57.1021 | 13.8752 | 15 | -18.4629 | 0.45 | 0.61224 | 1.5763e-13 | 2.75 | 1.5786e-13 | 1.5786e-10 | 1.1937e-12
81 | 86 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 66.9713 | 35 | 53.0435 | 568.4799 | 730 | 550 | 14.2575 | 11.9094 | 34.8117 | 1.4748 | 0.31665 | 0 | 1.1582 | 1.4601 | 0.32644 | 0 | 1.4309 | 0.3331 | 0 | 1.0977 | 1.0945 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6133 | 0.055041 | 10.7891 | 1.4551 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014748 | 0.029201 | 0.043949 | 0.0097932 | 0.0066621 | 0.0097932 | 0.0066621 | 0.016455 | 0.003212 | 0.063616 | 0.92178 | 2.2902 | 3.212 | 43.4038 | 42.1146 | 41.0196 | 39.8013 | 5 | 57.0851 | 13.9279 | 15 | -18.4799 | 0.45 | 0.61224 | -2.2515e-13 | 2.75 | -2.2491e-13 | -2.2491e-10 | 1.1937e-12
81 | 87 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 66.8938 | 35 | 52.9145 | 568.4969 | 730 | 550 | 14.2592 | 11.9094 | 34.7213 | 1.475 | 0.31304 | 0 | 1.1619 | 1.4602 | 0.32273 | 0 | 1.431 | 0.32931 | 0 | 1.1017 | 1.0985 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6133 | 0.055047 | 10.7943 | 1.4513 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01475 | 0.029204 | 0.043954 | 0.0096818 | 0.0065862 | 0.0096818 | 0.0065862 | 0.016268 | 0.0032061 | 0.063428 | 0.92178 | 2.2843 | 3.2061 | 43.5452 | 42.2518 | 41.1681 | 39.9454 | 5 | 57.0681 | 13.9793 | 15 | -18.4969 | 0.45 | 0.61224 | 1.5018e-13 | 2.75 | 1.5041e-13 | 1.5041e-10 | 2.2737e-13
81 | 88 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 66.8181 | 35 | 52.7885 | 568.5137 | 730 | 550 | 14.2608 | 11.9094 | 34.6328 | 1.4751 | 0.30952 | 0 | 1.1656 | 1.4604 | 0.31909 | 0 | 1.4312 | 0.32561 | 0 | 1.1056 | 1.1024 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6133 | 0.055053 | 10.7994 | 1.4477 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014751 | 0.029208 | 0.043959 | 0.0095728 | 0.0065121 | 0.0095728 | 0.0065121 | 0.016085 | 0.0032003 | 0.063244 | 0.92178 | 2.2785 | 3.2003 | 43.6835 | 42.386 | 41.3133 | 40.0862 | 5 | 57.0513 | 14.0296 | 15 | -18.5137 | 0.45 | 0.61224 | 1.1176e-14 | 2.75 | 1.1176e-14 | 1.1176e-11 | 1.08e-12
81 | 89 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 66.7439 | 35 | 52.6653 | 568.5305 | 730 | 550 | 14.2624 | 11.9094 | 34.5463 | 1.4753 | 0.30608 | 0 | 1.1692 | 1.4606 | 0.31555 | 0 | 1.4313 | 0.32198 | 0 | 1.1094 | 1.1062 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6133 | 0.05506 | 10.8044 | 1.444 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014753 | 0.029211 | 0.043964 | 0.0094664 | 0.0064397 | 0.0094664 | 0.0064397 | 0.015906 | 0.0031946 | 0.063065 | 0.92178 | 2.2728 | 3.1946 | 43.8188 | 42.5173 | 41.4553 | 40.2241 | 5 | 57.0345 | 14.0787 | 15 | -18.5305 | 0.45 | 0.61224 | -7.2876e-14 | 2.75 | -7.2643e-14 | -7.2643e-11 | 9.6634e-13
81 | 90 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 625.565 | 66.6714 | 35 | 52.5448 | 568.5472 | 730 | 550 | 14.264 | 11.9094 | 34.4616 | 1.4755 | 0.30271 | 0 | 1.1728 | 1.4607 | 0.31207 | 0 | 1.4315 | 0.31844 | 0 | 1.1131 | 1.1099 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6133 | 0.055066 | 10.8093 | 1.4405 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014755 | 0.029214 | 0.043969 | 0.0093622 | 0.0063689 | 0.0093622 | 0.0063689 | 0.015731 | 0.003189 | 0.062889 | 0.92178 | 2.2672 | 3.189 | 43.9512 | 42.6458 | 41.5943 | 40.3589 | 5 | 57.0178 | 14.1266 | 15 | -18.5472 | 0.45 | 0.61224 | -8.9407e-14 | 2.75 | -8.9407e-14 | -8.9407e-11 | 1.1937e-12
82 | 70 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 68.5 | 35 | 55.6029 | 567.2043 | 730 | 550 | 14.1353 | 11.9094 | 36.3453 | 1.4802 | 0.38569 | 0 | 1.0945 | 1.4654 | 0.39762 | 0 | 1.4361 | 0.40573 | 0 | 1.0304 | 1.0271 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6138 | 0.054569 | 10.602 | 1.5192 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014802 | 0.029308 | 0.04411 | 0.011929 | 0.0081147 | 0.011929 | 0.0081147 | 0.020043 | 0.0033129 | 0.067466 | 0.92178 | 2.3911 | 3.3129 | 41.019 | 39.8007 | 38.4906 | 37.3474 | 5 | 57.333 | 12.8971 | 15 | -17.2043 | 0.45 | 0.61224 | 6.0554e-10 | 2.75 | 6.0554e-10 | 6.0554e-07 | 6.0554e-10
82 | 71 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 68.3846 | 35 | 55.4094 | 567.2214 | 730 | 550 | 14.1369 | 11.9094 | 36.2122 | 1.4804 | 0.3803 | 0 | 1.1001 | 1.4656 | 0.39206 | 0 | 1.4363 | 0.40006 | 0 | 1.0362 | 1.0329 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6137 | 0.054575 | 10.6089 | 1.5137 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014804 | 0.029312 | 0.044115 | 0.011762 | 0.0080013 | 0.011762 | 0.0080013 | 0.019763 | 0.0033042 | 0.067183 | 0.92178 | 2.3824 | 3.3042 | 41.2274 | 40.0029 | 38.7096 | 37.5599 | 5 | 57.316 | 12.9752 | 15 | -17.2214 | 0.45 | 0.61224 | 6.1998e-10 | 2.75 | 6.1998e-10 | 6.1998e-07 | 6.1998e-10
82 | 72 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 68.2723 | 35 | 55.2213 | 567.2386 | 730 | 550 | 14.1386 | 11.9094 | 36.0826 | 1.4806 | 0.37506 | 0 | 1.1055 | 1.4657 | 0.38666 | 0 | 1.4364 | 0.39455 | 0 | 1.0419 | 1.0386 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6137 | 0.054581 | 10.6158 | 1.5083 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014806 | 0.029315 | 0.04412 | 0.0116 | 0.0078911 | 0.0116 | 0.0078911 | 0.019491 | 0.0032956 | 0.066907 | 0.92178 | 2.3739 | 3.2956 | 41.4301 | 40.1996 | 38.9226 | 37.7666 | 5 | 57.2988 | 13.051 | 15 | -17.2386 | 0.45 | 0.61224 | 6.3426e-10 | 2.75 | 6.3426e-10 | 6.3426e-07 | 6.3426e-10
82 | 73 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 68.163 | 35 | 55.0383 | 567.2559 | 730 | 550 | 14.1402 | 11.9094 | 35.9564 | 1.4807 | 0.36997 | 0 | 1.1108 | 1.4659 | 0.38141 | 0 | 1.4366 | 0.38919 | 0 | 1.0474 | 1.0441 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6137 | 0.054588 | 10.6224 | 1.503 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014807 | 0.029318 | 0.044126 | 0.011442 | 0.0077839 | 0.011442 | 0.0077839 | 0.019226 | 0.0032873 | 0.066639 | 0.92178 | 2.3656 | 3.2873 | 41.6275 | 40.3911 | 39.1301 | 37.9679 | 5 | 57.2815 | 13.1247 | 15 | -17.2559 | 0.45 | 0.61224 | 6.4808e-10 | 2.75 | 6.4808e-10 | 6.4808e-07 | 6.4808e-10
82 | 74 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 68.0566 | 35 | 54.8602 | 567.2732 | 730 | 550 | 14.1419 | 11.9094 | 35.8336 | 1.4809 | 0.36501 | 0 | 1.1159 | 1.4661 | 0.3763 | 0 | 1.4368 | 0.38398 | 0 | 1.0528 | 1.0495 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6137 | 0.054594 | 10.629 | 1.4978 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014809 | 0.029322 | 0.044131 | 0.011289 | 0.0076796 | 0.011289 | 0.0076796 | 0.018969 | 0.0032793 | 0.066379 | 0.92178 | 2.3575 | 3.2793 | 41.8197 | 40.5776 | 39.3321 | 38.1639 | 5 | 57.2641 | 13.1964 | 15 | -17.2732 | 0.45 | 0.61224 | 6.6246e-10 | 2.75 | 6.6246e-10 | 6.6246e-07 | 6.6246e-10
82 | 75 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 67.9529 | 35 | 54.6868 | 567.2907 | 730 | 550 | 14.1435 | 11.9094 | 35.7138 | 1.4811 | 0.36019 | 0 | 1.1209 | 1.4663 | 0.37133 | 0 | 1.4369 | 0.3789 | 0 | 1.058 | 1.0548 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6137 | 0.054601 | 10.6354 | 1.4928 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014811 | 0.029325 | 0.044136 | 0.01114 | 0.0075781 | 0.01114 | 0.0075781 | 0.018718 | 0.0032714 | 0.066125 | 0.92178 | 2.3496 | 3.2714 | 42.0071 | 40.7594 | 39.5289 | 38.3549 | 5 | 57.2466 | 13.2662 | 15 | -17.2907 | 0.45 | 0.61224 | 6.7658e-10 | 2.75 | 6.7658e-10 | 6.7658e-07 | 6.7658e-10
82 | 76 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 67.852 | 35 | 54.5179 | 567.3082 | 730 | 550 | 14.1452 | 11.9094 | 35.5971 | 1.4812 | 0.35549 | 0 | 1.1258 | 1.4664 | 0.36648 | 0 | 1.4371 | 0.37396 | 0 | 1.0631 | 1.0599 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6137 | 0.054607 | 10.6417 | 1.488 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014812 | 0.029329 | 0.044141 | 0.010994 | 0.0074792 | 0.010994 | 0.0074792 | 0.018474 | 0.0032637 | 0.065878 | 0.92178 | 2.3419 | 3.2637 | 42.1896 | 40.9366 | 39.7207 | 38.541 | 5 | 57.2291 | 13.3341 | 15 | -17.3082 | 0.45 | 0.61224 | 6.91e-10 | 2.75 | 6.91e-10 | 6.91e-07 | 6.91e-10
82 | 77 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 67.7535 | 35 | 54.3533 | 567.3258 | 730 | 550 | 14.1469 | 11.9094 | 35.4833 | 1.4814 | 0.35091 | 0 | 1.1305 | 1.4666 | 0.36177 | 0 | 1.4373 | 0.36915 | 0 | 1.0681 | 1.0649 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6137 | 0.054613 | 10.6479 | 1.4832 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014814 | 0.029332 | 0.044146 | 0.010853 | 0.007383 | 0.010853 | 0.007383 | 0.018236 | 0.0032562 | 0.065638 | 0.92178 | 2.3344 | 3.2562 | 42.3676 | 41.1093 | 39.9077 | 38.7224 | 5 | 57.2116 | 13.4002 | 15 | -17.3258 | 0.45 | 0.61224 | 7.0496e-10 | 2.75 | 7.0496e-10 | 7.0496e-07 | 7.0496e-10
82 | 78 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 67.6576 | 35 | 54.193 | 567.3433 | 730 | 550 | 14.1485 | 11.9094 | 35.3723 | 1.4816 | 0.34646 | 0 | 1.1351 | 1.4668 | 0.35717 | 0 | 1.4374 | 0.36446 | 0 | 1.073 | 1.0697 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6137 | 0.05462 | 10.654 | 1.4786 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014816 | 0.029336 | 0.044151 | 0.010715 | 0.0072892 | 0.010715 | 0.0072892 | 0.018004 | 0.0032489 | 0.065405 | 0.92178 | 2.3271 | 3.2489 | 42.5413 | 41.2778 | 40.0901 | 38.8994 | 5 | 57.194 | 13.4646 | 15 | -17.3433 | 0.45 | 0.61224 | 7.1925e-10 | 2.75 | 7.1925e-10 | 7.1925e-07 | 7.1925e-10
82 | 79 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 67.5639 | 35 | 54.0367 | 567.3608 | 730 | 550 | 14.1502 | 11.9094 | 35.2641 | 1.4818 | 0.34211 | 0 | 1.1397 | 1.467 | 0.35269 | 0 | 1.4376 | 0.35989 | 0 | 1.0777 | 1.0745 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6137 | 0.054626 | 10.66 | 1.474 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014818 | 0.029339 | 0.044157 | 0.010581 | 0.0071978 | 0.010581 | 0.0071978 | 0.017778 | 0.0032418 | 0.065177 | 0.92178 | 2.32 | 3.2418 | 42.7107 | 41.4421 | 40.268 | 39.072 | 5 | 57.1765 | 13.5273 | 15 | -17.3608 | 0.45 | 0.61224 | 7.3319e-10 | 2.75 | 7.3319e-10 | 7.3319e-07 | 7.3319e-10
82 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 67.4726 | 35 | 53.8842 | 567.3784 | 730 | 550 | 14.1519 | 11.9094 | 35.1584 | 1.4819 | 0.33787 | 0 | 1.1441 | 1.4671 | 0.34832 | 0 | 1.4378 | 0.35543 | 0 | 1.0823 | 1.0791 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6137 | 0.054633 | 10.6658 | 1.4696 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014819 | 0.029342 | 0.044162 | 0.01045 | 0.0071086 | 0.01045 | 0.0071086 | 0.017558 | 0.0032348 | 0.064955 | 0.92178 | 2.3131 | 3.2348 | 42.876 | 41.6025 | 40.4417 | 39.2405 | 5 | 57.159 | 13.5884 | 15 | -17.3784 | 0.45 | 0.61224 | 7.4748e-10 | 2.75 | 7.4748e-10 | 7.4748e-07 | 7.4748e-10
82 | 81 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 67.3835 | 35 | 53.7355 | 567.3959 | 730 | 550 | 14.1535 | 11.9094 | 35.0552 | 1.4821 | 0.33374 | 0 | 1.1484 | 1.4673 | 0.34406 | 0 | 1.438 | 0.35109 | 0 | 1.0869 | 1.0836 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6137 | 0.054639 | 10.6715 | 1.4653 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014821 | 0.029346 | 0.044167 | 0.010322 | 0.0070217 | 0.010322 | 0.0070217 | 0.017344 | 0.003228 | 0.064739 | 0.92178 | 2.3063 | 3.228 | 43.0374 | 41.7591 | 40.6112 | 39.405 | 5 | 57.1415 | 13.648 | 15 | -17.3959 | 0.45 | 0.61224 | 7.6165e-10 | 2.75 | 7.6165e-10 | 7.6165e-07 | 7.6165e-10
82 | 82 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 67.2964 | 35 | 53.5904 | 567.4133 | 730 | 550 | 14.1552 | 11.9094 | 34.9544 | 1.4823 | 0.32971 | 0 | 1.1526 | 1.4675 | 0.33991 | 0 | 1.4381 | 0.34684 | 0 | 1.0913 | 1.0881 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6137 | 0.054646 | 10.6772 | 1.4611 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014823 | 0.029349 | 0.044172 | 0.010197 | 0.0069369 | 0.010197 | 0.0069369 | 0.017134 | 0.0032214 | 0.064528 | 0.92178 | 2.2996 | 3.2214 | 43.195 | 41.9121 | 40.7767 | 39.5656 | 5 | 57.124 | 13.706 | 15 | -17.4133 | 0.45 | 0.61224 | 7.7571e-10 | 2.75 | 7.7571e-10 | 7.7571e-07 | 7.7571e-10
82 | 83 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 67.2114 | 35 | 53.4488 | 567.4307 | 730 | 550 | 14.1569 | 11.9094 | 34.856 | 1.4825 | 0.32578 | 0 | 1.1567 | 1.4676 | 0.33585 | 0 | 1.4383 | 0.34271 | 0 | 1.0956 | 1.0924 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6137 | 0.054652 | 10.6827 | 1.457 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014825 | 0.029353 | 0.044177 | 0.010076 | 0.0068541 | 0.010076 | 0.0068541 | 0.01693 | 0.0032149 | 0.064322 | 0.92178 | 2.2932 | 3.2149 | 43.3489 | 42.0614 | 40.9384 | 39.7224 | 5 | 57.1066 | 13.7627 | 15 | -17.4307 | 0.45 | 0.61224 | 7.9e-10 | 2.75 | 7.9e-10 | 7.9e-07 | 7.9e-10
82 | 84 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 67.1284 | 35 | 53.3105 | 567.4481 | 730 | 550 | 14.1585 | 11.9094 | 34.7598 | 1.4826 | 0.32194 | 0 | 1.1607 | 1.4678 | 0.33189 | 0 | 1.4385 | 0.33867 | 0 | 1.0998 | 1.0966 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6137 | 0.054658 | 10.6882 | 1.453 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014826 | 0.029356 | 0.044183 | 0.0099568 | 0.0067733 | 0.0099568 | 0.0067733 | 0.01673 | 0.0032086 | 0.064121 | 0.92178 | 2.2868 | 3.2086 | 43.4994 | 42.2074 | 41.0963 | 39.8757 | 5 | 57.0893 | 13.8179 | 15 | -17.4481 | 0.45 | 0.61224 | 8.0356e-10 | 2.75 | 8.0356e-10 | 8.0356e-07 | 8.0356e-10
82 | 85 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 67.0473 | 35 | 53.1754 | 567.4654 | 730 | 550 | 14.1602 | 11.9094 | 34.6658 | 1.4828 | 0.31818 | 0 | 1.1646 | 1.468 | 0.32803 | 0 | 1.4386 | 0.33472 | 0 | 1.1039 | 1.1007 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6137 | 0.054665 | 10.6935 | 1.449 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014828 | 0.02936 | 0.044188 | 0.0098408 | 0.0066944 | 0.0098408 | 0.0066944 | 0.016535 | 0.0032024 | 0.063925 | 0.92178 | 2.2806 | 3.2024 | 43.6464 | 42.35 | 41.2507 | 40.0255 | 5 | 57.072 | 13.8719 | 15 | -17.4654 | 0.45 | 0.61224 | 8.1747e-10 | 2.75 | 8.1747e-10 | 8.1747e-07 | 8.1747e-10
82 | 86 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 66.968 | 35 | 53.0435 | 567.4826 | 730 | 550 | 14.1618 | 11.9094 | 34.5739 | 1.483 | 0.31452 | 0 | 1.1685 | 1.4682 | 0.32425 | 0 | 1.4388 | 0.33087 | 0 | 1.1079 | 1.1047 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6137 | 0.054671 | 10.6987 | 1.4452 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01483 | 0.029363 | 0.044193 | 0.0097275 | 0.0066173 | 0.0097275 | 0.0066173 | 0.016345 | 0.0031964 | 0.063734 | 0.92178 | 2.2746 | 3.1964 | 43.7901 | 42.4895 | 41.4016 | 40.1719 | 5 | 57.0548 | 13.9245 | 15 | -17.4826 | 0.45 | 0.61224 | 1.3434e-13 | 2.75 | 1.3458e-13 | 1.3458e-10 | 9.6634e-13
82 | 87 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 66.8904 | 35 | 52.9145 | 567.4997 | 730 | 550 | 14.1634 | 11.9094 | 34.4841 | 1.4832 | 0.31094 | 0 | 1.1722 | 1.4683 | 0.32056 | 0 | 1.439 | 0.3271 | 0 | 1.1119 | 1.1087 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6136 | 0.054677 | 10.7039 | 1.4414 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014832 | 0.029366 | 0.044198 | 0.0096168 | 0.006542 | 0.0096168 | 0.006542 | 0.016159 | 0.0031905 | 0.063547 | 0.92178 | 2.2687 | 3.1905 | 43.9307 | 42.6259 | 41.5491 | 40.3151 | 5 | 57.0377 | 13.9759 | 15 | -17.4997 | 0.45 | 0.61224 | -2.1374e-13 | 2.75 | -2.1374e-13 | -2.1374e-10 | 4.2633e-12
82 | 88 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 66.8146 | 35 | 52.7885 | 567.5167 | 730 | 550 | 14.165 | 11.9094 | 34.3961 | 1.4833 | 0.30744 | 0 | 1.1759 | 1.4685 | 0.31695 | 0 | 1.4391 | 0.32342 | 0 | 1.1157 | 1.1125 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6136 | 0.054684 | 10.709 | 1.4378 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014833 | 0.02937 | 0.044203 | 0.0095086 | 0.0064684 | 0.0095086 | 0.0064684 | 0.015977 | 0.0031847 | 0.063365 | 0.92178 | 2.2629 | 3.1847 | 44.0681 | 42.7593 | 41.6934 | 40.4551 | 5 | 57.0206 | 14.0261 | 15 | -17.5167 | 0.45 | 0.61224 | 1.5344e-13 | 2.75 | 1.532e-13 | 1.532e-10 | 2.3874e-12
82 | 89 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 66.7404 | 35 | 52.6653 | 567.5336 | 730 | 550 | 14.1667 | 11.9094 | 34.3101 | 1.4835 | 0.30402 | 0 | 1.1795 | 1.4687 | 0.31343 | 0 | 1.4393 | 0.31982 | 0 | 1.1195 | 1.1163 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6136 | 0.05469 | 10.7139 | 1.4342 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014835 | 0.029373 | 0.044208 | 0.0094028 | 0.0063965 | 0.0094028 | 0.0063965 | 0.015799 | 0.003179 | 0.063186 | 0.92178 | 2.2572 | 3.179 | 44.2026 | 42.8898 | 41.8346 | 40.5921 | 5 | 57.0037 | 14.0752 | 15 | -17.5336 | 0.45 | 0.61224 | 1.5576e-13 | 2.75 | 1.56e-13 | 1.56e-10 | 3.1832e-12
82 | 90 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 624.5373 | 66.6678 | 35 | 52.5448 | 567.5505 | 730 | 550 | 14.1683 | 11.9094 | 34.226 | 1.4837 | 0.30068 | 0 | 1.183 | 1.4688 | 0.30998 | 0 | 1.4394 | 0.31631 | 0 | 1.1231 | 1.12 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6136 | 0.054696 | 10.7188 | 1.4306 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014837 | 0.029376 | 0.044213 | 0.0092994 | 0.0063261 | 0.0092994 | 0.0063261 | 0.015625 | 0.0031735 | 0.063012 | 0.92178 | 2.2517 | 3.1735 | 44.3342 | 43.0175 | 41.9728 | 40.7261 | 5 | 56.9869 | 14.1231 | 15 | -17.5505 | 0.45 | 0.61224 | 1.4296e-13 | 2.75 | 1.4342e-13 | 1.4342e-10 | 9.6634e-13
83 | 70 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 68.4978 | 35 | 55.6029 | 566.2037 | 730 | 550 | 14.0409 | 11.9094 | 36.0999 | 1.4883 | 0.38311 | 0 | 1.1051 | 1.4734 | 0.39496 | 0 | 1.4439 | 0.40302 | 0 | 1.0409 | 1.0376 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6141 | 0.054204 | 10.5134 | 1.509 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014883 | 0.029467 | 0.04435 | 0.011849 | 0.0080605 | 0.011849 | 0.0080605 | 0.019909 | 0.0032968 | 0.067556 | 0.92178 | 2.375 | 3.2968 | 41.4171 | 40.187 | 38.8853 | 37.7304 | 5 | 57.3058 | 12.8949 | 15 | -16.2037 | 0.45 | 0.61224 | 3.8343e-10 | 2.75 | 3.8343e-10 | 3.8343e-07 | 3.8343e-10
83 | 71 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 68.3823 | 35 | 55.4094 | 566.221 | 730 | 550 | 14.0425 | 11.9094 | 35.9676 | 1.4884 | 0.37776 | 0 | 1.1107 | 1.4735 | 0.38944 | 0 | 1.4441 | 0.39739 | 0 | 1.0467 | 1.0434 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6141 | 0.054211 | 10.5203 | 1.5034 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014884 | 0.029471 | 0.044355 | 0.011683 | 0.0079478 | 0.011683 | 0.0079478 | 0.019631 | 0.0032881 | 0.067274 | 0.92178 | 2.3663 | 3.2881 | 41.6241 | 40.3878 | 39.1029 | 37.9415 | 5 | 57.2885 | 12.9728 | 15 | -16.221 | 0.45 | 0.61224 | 3.9244e-10 | 2.75 | 3.9244e-10 | 3.9244e-07 | 3.9244e-10
83 | 72 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 68.2699 | 35 | 55.2213 | 566.2384 | 730 | 550 | 14.0442 | 11.9094 | 35.8388 | 1.4886 | 0.37256 | 0 | 1.116 | 1.4737 | 0.38408 | 0 | 1.4442 | 0.39192 | 0 | 1.0523 | 1.049 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6141 | 0.054217 | 10.5271 | 1.4981 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014886 | 0.029474 | 0.04436 | 0.011522 | 0.0078384 | 0.011522 | 0.0078384 | 0.019361 | 0.0032796 | 0.067001 | 0.92178 | 2.3578 | 3.2796 | 41.8256 | 40.5833 | 39.3146 | 38.147 | 5 | 57.2711 | 13.0486 | 15 | -16.2384 | 0.45 | 0.61224 | 4.0143e-10 | 2.75 | 4.0143e-10 | 4.0143e-07 | 4.0143e-10
83 | 73 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 68.1605 | 35 | 55.0383 | 566.2559 | 730 | 550 | 14.0458 | 11.9094 | 35.7134 | 1.4888 | 0.3675 | 0 | 1.1213 | 1.4739 | 0.37886 | 0 | 1.4444 | 0.3866 | 0 | 1.0578 | 1.0545 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6141 | 0.054223 | 10.5337 | 1.4928 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014888 | 0.029478 | 0.044365 | 0.011366 | 0.0077319 | 0.011366 | 0.0077319 | 0.019098 | 0.0032714 | 0.066735 | 0.92178 | 2.3496 | 3.2714 | 42.0218 | 40.7737 | 39.5208 | 38.347 | 5 | 57.2536 | 13.1222 | 15 | -16.2559 | 0.45 | 0.61224 | 4.1076e-10 | 2.75 | 4.1076e-10 | 4.1076e-07 | 4.1076e-10
83 | 74 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 68.054 | 35 | 54.8602 | 566.2735 | 730 | 550 | 14.0475 | 11.9094 | 35.5913 | 1.4889 | 0.36257 | 0 | 1.1264 | 1.4741 | 0.37379 | 0 | 1.4446 | 0.38142 | 0 | 1.0632 | 1.0599 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6141 | 0.05423 | 10.5402 | 1.4877 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014889 | 0.029481 | 0.044371 | 0.011214 | 0.0076283 | 0.011214 | 0.0076283 | 0.018842 | 0.0032633 | 0.066476 | 0.92178 | 2.3415 | 3.2633 | 42.2129 | 40.9591 | 39.7216 | 38.5418 | 5 | 57.236 | 13.1939 | 15 | -16.2735 | 0.45 | 0.61224 | 4.1991e-10 | 2.75 | 4.1991e-10 | 4.1991e-07 | 4.1991e-10
83 | 75 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 67.9503 | 35 | 54.6868 | 566.2912 | 730 | 550 | 14.0491 | 11.9094 | 35.4723 | 1.4891 | 0.35778 | 0 | 1.1313 | 1.4742 | 0.36885 | 0 | 1.4447 | 0.37637 | 0 | 1.0684 | 1.0651 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6141 | 0.054236 | 10.5466 | 1.4827 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014891 | 0.029485 | 0.044376 | 0.011065 | 0.0075275 | 0.011065 | 0.0075275 | 0.018593 | 0.0032555 | 0.066224 | 0.92178 | 2.3337 | 3.2555 | 42.399 | 41.1398 | 39.9172 | 38.7316 | 5 | 57.2183 | 13.2635 | 15 | -16.2912 | 0.45 | 0.61224 | 4.2919e-10 | 2.75 | 4.2919e-10 | 4.2919e-07 | 4.2919e-10
83 | 76 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 67.8492 | 35 | 54.5179 | 566.3089 | 730 | 550 | 14.0508 | 11.9094 | 35.3563 | 1.4893 | 0.35312 | 0 | 1.1362 | 1.4744 | 0.36404 | 0 | 1.4449 | 0.37147 | 0 | 1.0735 | 1.0702 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6141 | 0.054243 | 10.5529 | 1.4779 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014893 | 0.029488 | 0.044381 | 0.010921 | 0.0074293 | 0.010921 | 0.0074293 | 0.01835 | 0.0032479 | 0.065979 | 0.92178 | 2.3261 | 3.2479 | 42.5805 | 41.3158 | 40.1078 | 38.9166 | 5 | 57.2006 | 13.3314 | 15 | -16.3089 | 0.45 | 0.61224 | 4.382e-10 | 2.75 | 4.382e-10 | 4.382e-07 | 4.382e-10
83 | 77 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 67.7507 | 35 | 54.3533 | 566.3267 | 730 | 550 | 14.0524 | 11.9094 | 35.2432 | 1.4895 | 0.34857 | 0 | 1.1409 | 1.4746 | 0.35935 | 0 | 1.4451 | 0.36669 | 0 | 1.0784 | 1.0752 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6141 | 0.054249 | 10.5591 | 1.4732 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014895 | 0.029492 | 0.044386 | 0.010781 | 0.0073337 | 0.010781 | 0.0073337 | 0.018114 | 0.0032404 | 0.065741 | 0.92178 | 2.3186 | 3.2404 | 42.7574 | 41.4875 | 40.2937 | 39.0969 | 5 | 57.1828 | 13.3974 | 15 | -16.3267 | 0.45 | 0.61224 | 4.473e-10 | 2.75 | 4.473e-10 | 4.473e-07 | 4.473e-10
83 | 78 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 67.6547 | 35 | 54.193 | 566.3444 | 730 | 550 | 14.0541 | 11.9094 | 35.1329 | 1.4897 | 0.34414 | 0 | 1.1455 | 1.4748 | 0.35479 | 0 | 1.4453 | 0.36203 | 0 | 1.0832 | 1.08 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6141 | 0.054255 | 10.5651 | 1.4686 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014897 | 0.029495 | 0.044392 | 0.010644 | 0.0072405 | 0.010644 | 0.0072405 | 0.017884 | 0.0032332 | 0.065509 | 0.92178 | 2.3114 | 3.2332 | 42.93 | 41.655 | 40.475 | 39.2728 | 5 | 57.1651 | 13.4617 | 15 | -16.3444 | 0.45 | 0.61224 | 4.5636e-10 | 2.75 | 4.5636e-10 | 4.5636e-07 | 4.5636e-10
83 | 79 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 67.561 | 35 | 54.0367 | 566.3622 | 730 | 550 | 14.0558 | 11.9094 | 35.0253 | 1.4898 | 0.33983 | 0 | 1.15 | 1.4749 | 0.35034 | 0 | 1.4454 | 0.35749 | 0 | 1.0879 | 1.0847 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6141 | 0.054262 | 10.571 | 1.4641 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014898 | 0.029499 | 0.044397 | 0.01051 | 0.0071497 | 0.01051 | 0.0071497 | 0.01766 | 0.0032261 | 0.065283 | 0.92178 | 2.3043 | 3.2261 | 43.0984 | 41.8183 | 40.6518 | 39.4444 | 5 | 57.1473 | 13.5244 | 15 | -16.3622 | 0.45 | 0.61224 | 4.6542e-10 | 2.75 | 4.6543e-10 | 4.6543e-07 | 4.6543e-10
83 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 67.4696 | 35 | 53.8842 | 566.3799 | 730 | 550 | 14.0574 | 11.9094 | 34.9202 | 1.49 | 0.33562 | 0 | 1.1544 | 1.4751 | 0.346 | 0 | 1.4456 | 0.35306 | 0 | 1.0925 | 1.0893 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6141 | 0.054268 | 10.5768 | 1.4597 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.0149 | 0.029502 | 0.044402 | 0.01038 | 0.0070612 | 0.01038 | 0.0070612 | 0.017441 | 0.0032192 | 0.065063 | 0.92178 | 2.2974 | 3.2192 | 43.2627 | 41.9778 | 40.8244 | 39.6118 | 5 | 57.1296 | 13.5854 | 15 | -16.3799 | 0.45 | 0.61224 | 4.7469e-10 | 2.75 | 4.7469e-10 | 4.7469e-07 | 4.7469e-10
83 | 81 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 67.3804 | 35 | 53.7355 | 566.3976 | 730 | 550 | 14.0591 | 11.9094 | 34.8177 | 1.4902 | 0.33151 | 0 | 1.1587 | 1.4753 | 0.34177 | 0 | 1.4458 | 0.34874 | 0 | 1.097 | 1.0938 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.614 | 0.054275 | 10.5825 | 1.4554 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014902 | 0.029506 | 0.044407 | 0.010253 | 0.0069749 | 0.010253 | 0.0069749 | 0.017228 | 0.0032124 | 0.064848 | 0.92178 | 2.2906 | 3.2124 | 43.4231 | 42.1334 | 40.9928 | 39.7753 | 5 | 57.1119 | 13.6449 | 15 | -16.3976 | 0.45 | 0.61224 | 4.8379e-10 | 2.75 | 4.8379e-10 | 4.8379e-07 | 4.8379e-10
83 | 82 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 67.2933 | 35 | 53.5904 | 566.4152 | 730 | 550 | 14.0608 | 11.9094 | 34.7175 | 1.4904 | 0.32751 | 0 | 1.1628 | 1.4755 | 0.33764 | 0 | 1.4459 | 0.34453 | 0 | 1.1014 | 1.0982 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.614 | 0.054281 | 10.5882 | 1.4512 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014904 | 0.029509 | 0.044413 | 0.010129 | 0.0068906 | 0.010129 | 0.0068906 | 0.01702 | 0.0032058 | 0.064638 | 0.92178 | 2.284 | 3.2058 | 43.5798 | 42.2854 | 41.1573 | 39.9349 | 5 | 57.0942 | 13.7029 | 15 | -16.4152 | 0.45 | 0.61224 | 4.9302e-10 | 2.75 | 4.9302e-10 | 4.9302e-07 | 4.9302e-10
83 | 83 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 67.2083 | 35 | 53.4488 | 566.4328 | 730 | 550 | 14.0624 | 11.9094 | 34.6197 | 1.4905 | 0.3236 | 0 | 1.1669 | 1.4756 | 0.33361 | 0 | 1.4461 | 0.34042 | 0 | 1.1057 | 1.1025 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.614 | 0.054287 | 10.5937 | 1.4471 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014905 | 0.029513 | 0.044418 | 0.010008 | 0.0068084 | 0.010008 | 0.0068084 | 0.016817 | 0.0031994 | 0.064434 | 0.92178 | 2.2776 | 3.1994 | 43.7328 | 42.4339 | 41.318 | 40.0908 | 5 | 57.0767 | 13.7595 | 15 | -16.4328 | 0.45 | 0.61224 | 5.0205e-10 | 2.75 | 5.0205e-10 | 5.0205e-07 | 5.0205e-10
83 | 84 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 67.1252 | 35 | 53.3105 | 566.4504 | 730 | 550 | 14.0641 | 11.9094 | 34.5241 | 1.4907 | 0.31979 | 0 | 1.1709 | 1.4758 | 0.32968 | 0 | 1.4463 | 0.33641 | 0 | 1.1099 | 1.1067 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.614 | 0.054294 | 10.5991 | 1.4431 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014907 | 0.029516 | 0.044423 | 0.0098903 | 0.0067281 | 0.0098903 | 0.0067281 | 0.016618 | 0.0031931 | 0.064235 | 0.92178 | 2.2713 | 3.1931 | 43.8823 | 42.579 | 41.475 | 40.2432 | 5 | 57.0591 | 13.8147 | 15 | -16.4504 | 0.45 | 0.61224 | 5.1073e-10 | 2.75 | 5.1073e-10 | 5.1073e-07 | 5.1073e-10
83 | 85 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 67.044 | 35 | 53.1754 | 566.4678 | 730 | 550 | 14.0657 | 11.9094 | 34.4307 | 1.4909 | 0.31606 | 0 | 1.1748 | 1.476 | 0.32584 | 0 | 1.4465 | 0.33249 | 0 | 1.114 | 1.1108 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.614 | 0.0543 | 10.6044 | 1.4392 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014909 | 0.029519 | 0.044428 | 0.0097751 | 0.0066497 | 0.0097751 | 0.0066497 | 0.016425 | 0.003187 | 0.06404 | 0.92178 | 2.2652 | 3.187 | 44.0284 | 42.7208 | 41.6284 | 40.392 | 5 | 57.0417 | 13.8686 | 15 | -16.4678 | 0.45 | 0.61224 | 5.1979e-10 | 2.75 | 5.1979e-10 | 5.1979e-07 | 5.1979e-10
83 | 86 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 66.9646 | 35 | 53.0435 | 566.4852 | 730 | 550 | 14.0673 | 11.9094 | 34.3393 | 1.4911 | 0.31242 | 0 | 1.1786 | 1.4761 | 0.32209 | 0 | 1.4466 | 0.32866 | 0 | 1.118 | 1.1148 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.614 | 0.054306 | 10.6096 | 1.4354 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014911 | 0.029523 | 0.044433 | 0.0096626 | 0.0065732 | 0.0096626 | 0.0065732 | 0.016236 | 0.0031809 | 0.06385 | 0.92178 | 2.2592 | 3.1809 | 44.1713 | 42.8594 | 41.7784 | 40.5376 | 5 | 57.0243 | 13.9212 | 15 | -16.4852 | 0.45 | 0.61224 | 5.291e-10 | 2.75 | 5.291e-10 | 5.291e-07 | 5.291e-10
83 | 87 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 66.887 | 35 | 52.9145 | 566.5025 | 730 | 550 | 14.069 | 11.9094 | 34.25 | 1.4912 | 0.30887 | 0 | 1.1824 | 1.4763 | 0.31842 | 0 | 1.4468 | 0.32492 | 0 | 1.1219 | 1.1187 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.614 | 0.054313 | 10.6147 | 1.4316 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014912 | 0.029526 | 0.044439 | 0.0095526 | 0.0064984 | 0.0095526 | 0.0064984 | 0.016051 | 0.0031751 | 0.063665 | 0.92178 | 2.2533 | 3.1751 | 44.311 | 42.9949 | 41.9251 | 40.6799 | 5 | 57.007 | 13.9725 | 15 | -16.5025 | 0.45 | 0.61224 | 5.381e-10 | 2.75 | 5.3811e-10 | 5.3811e-07 | 5.381e-10
83 | 88 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 66.8111 | 35 | 52.7885 | 566.5197 | 730 | 550 | 14.0706 | 11.9094 | 34.1626 | 1.4914 | 0.30539 | 0 | 1.186 | 1.4765 | 0.31484 | 0 | 1.447 | 0.32126 | 0 | 1.1257 | 1.1225 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.614 | 0.054319 | 10.6198 | 1.428 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014914 | 0.02953 | 0.044444 | 0.0094452 | 0.0064253 | 0.0094452 | 0.0064253 | 0.01587 | 0.0031693 | 0.063484 | 0.92178 | 2.2475 | 3.1693 | 44.4477 | 43.1275 | 42.0685 | 40.819 | 5 | 56.9898 | 14.0226 | 15 | -16.5197 | 0.45 | 0.61224 | 5.4705e-10 | 2.75 | 5.4705e-10 | 5.4705e-07 | 5.4705e-10
83 | 89 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 66.7369 | 35 | 52.6653 | 566.5368 | 730 | 550 | 14.0722 | 11.9094 | 34.0771 | 1.4916 | 0.302 | 0 | 1.1896 | 1.4767 | 0.31134 | 0 | 1.4471 | 0.31769 | 0 | 1.1294 | 1.1263 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.614 | 0.054325 | 10.6247 | 1.4244 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014916 | 0.029533 | 0.044449 | 0.0093401 | 0.0063538 | 0.0093401 | 0.0063538 | 0.015694 | 0.0031637 | 0.063306 | 0.92178 | 2.2419 | 3.1637 | 44.5814 | 43.2573 | 42.2088 | 40.9552 | 5 | 56.9727 | 14.0716 | 15 | -16.5368 | 0.45 | 0.61224 | 5.5585e-10 | 2.75 | 5.5585e-10 | 5.5585e-07 | 5.5585e-10
83 | 90 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 623.5095 | 66.6643 | 35 | 52.5448 | 566.5538 | 730 | 550 | 14.0738 | 11.9094 | 33.9934 | 1.4917 | 0.29868 | 0 | 1.1931 | 1.4768 | 0.30791 | 0 | 1.4473 | 0.3142 | 0 | 1.1331 | 1.1299 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.614 | 0.054331 | 10.6296 | 1.4209 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014917 | 0.029536 | 0.044454 | 0.0092374 | 0.0062839 | 0.0092374 | 0.0062839 | 0.015521 | 0.0031582 | 0.063133 | 0.92178 | 2.2364 | 3.1582 | 44.7122 | 43.3842 | 42.3462 | 41.0884 | 5 | 56.9557 | 14.1195 | 15 | -16.5538 | 0.45 | 0.61224 | 5.6479e-10 | 2.75 | 5.6479e-10 | 5.6479e-07 | 5.6479e-10
84 | 70 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 68.4955 | 35 | 55.6029 | 565.2031 | 730 | 550 | 13.9478 | 11.9094 | 35.8578 | 1.4962 | 0.38057 | 0 | 1.1156 | 1.4812 | 0.39234 | 0 | 1.4516 | 0.40035 | 0 | 1.0513 | 1.048 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6145 | 0.053845 | 10.4259 | 1.4989 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014962 | 0.029625 | 0.044587 | 0.01177 | 0.008007 | 0.01177 | 0.008007 | 0.019777 | 0.0032808 | 0.067645 | 0.92178 | 2.3591 | 3.2808 | 41.8099 | 40.5681 | 39.2748 | 38.1083 | 5 | 57.2784 | 12.8926 | 15 | -15.2031 | 0.45 | 0.61224 | 2.3702e-10 | 2.75 | 2.3702e-10 | 2.3702e-07 | 2.3702e-10
84 | 71 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 68.3799 | 35 | 55.4094 | 565.2206 | 730 | 550 | 13.9494 | 11.9094 | 35.7263 | 1.4964 | 0.37526 | 0 | 1.1211 | 1.4814 | 0.38686 | 0 | 1.4518 | 0.39476 | 0 | 1.057 | 1.0537 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6145 | 0.053851 | 10.4328 | 1.4934 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014964 | 0.029628 | 0.044592 | 0.011606 | 0.0078951 | 0.011606 | 0.0078951 | 0.019501 | 0.0032722 | 0.067365 | 0.92178 | 2.3504 | 3.2722 | 42.0156 | 40.7677 | 39.491 | 38.3181 | 5 | 57.2609 | 12.9705 | 15 | -15.2206 | 0.45 | 0.61224 | 2.4275e-10 | 2.75 | 2.4275e-10 | 2.4275e-07 | 2.4275e-10
84 | 72 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 68.2674 | 35 | 55.2213 | 565.2382 | 730 | 550 | 13.951 | 11.9094 | 35.5983 | 1.4965 | 0.37009 | 0 | 1.1265 | 1.4816 | 0.38153 | 0 | 1.4519 | 0.38932 | 0 | 1.0626 | 1.0594 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6145 | 0.053857 | 10.4396 | 1.488 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014965 | 0.029632 | 0.044597 | 0.011446 | 0.0077864 | 0.011446 | 0.0077864 | 0.019232 | 0.0032638 | 0.067093 | 0.92178 | 2.342 | 3.2638 | 42.2159 | 40.9621 | 39.7015 | 38.5223 | 5 | 57.2432 | 13.0461 | 15 | -15.2382 | 0.45 | 0.61224 | 2.4853e-10 | 2.75 | 2.4853e-10 | 2.4853e-07 | 2.4853e-10
84 | 73 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 68.158 | 35 | 55.0383 | 565.256 | 730 | 550 | 13.9527 | 11.9094 | 35.4737 | 1.4967 | 0.36506 | 0 | 1.1317 | 1.4818 | 0.37635 | 0 | 1.4521 | 0.38403 | 0 | 1.0681 | 1.0648 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6145 | 0.053864 | 10.4462 | 1.4828 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014967 | 0.029635 | 0.044602 | 0.011291 | 0.0076806 | 0.011291 | 0.0076806 | 0.018971 | 0.0032556 | 0.066829 | 0.92178 | 2.3338 | 3.2556 | 42.4109 | 41.1513 | 39.9064 | 38.7211 | 5 | 57.2255 | 13.1197 | 15 | -15.256 | 0.45 | 0.61224 | 2.5419e-10 | 2.75 | 2.5419e-10 | 2.5419e-07 | 2.5419e-10
84 | 74 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 68.0514 | 35 | 54.8602 | 565.2738 | 730 | 550 | 13.9543 | 11.9094 | 35.3523 | 1.4969 | 0.36017 | 0 | 1.1367 | 1.4819 | 0.37131 | 0 | 1.4523 | 0.37889 | 0 | 1.0734 | 1.0702 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6145 | 0.05387 | 10.4527 | 1.4777 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014969 | 0.029639 | 0.044608 | 0.011139 | 0.0075777 | 0.011139 | 0.0075777 | 0.018717 | 0.0032476 | 0.066572 | 0.92178 | 2.3258 | 3.2476 | 42.6008 | 41.3355 | 40.1059 | 38.9147 | 5 | 57.2076 | 13.1913 | 15 | -15.2738 | 0.45 | 0.61224 | 2.5958e-10 | 2.75 | 2.5958e-10 | 2.5958e-07 | 2.5958e-10
84 | 75 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 67.9476 | 35 | 54.6868 | 565.2917 | 730 | 550 | 13.956 | 11.9094 | 35.234 | 1.4971 | 0.35541 | 0 | 1.1417 | 1.4821 | 0.3664 | 0 | 1.4525 | 0.37388 | 0 | 1.0786 | 1.0753 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6144 | 0.053877 | 10.459 | 1.4728 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014971 | 0.029642 | 0.044613 | 0.010992 | 0.0074776 | 0.010992 | 0.0074776 | 0.01847 | 0.0032398 | 0.066322 | 0.92178 | 2.318 | 3.2398 | 42.7859 | 41.5151 | 40.3003 | 39.1034 | 5 | 57.1897 | 13.2609 | 15 | -15.2917 | 0.45 | 0.61224 | 2.6554e-10 | 2.75 | 2.6554e-10 | 2.6554e-07 | 2.6554e-10
84 | 76 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 67.8465 | 35 | 54.5179 | 565.3097 | 730 | 550 | 13.9576 | 11.9094 | 35.1187 | 1.4973 | 0.35077 | 0 | 1.1465 | 1.4823 | 0.36162 | 0 | 1.4526 | 0.369 | 0 | 1.0836 | 1.0804 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6144 | 0.053883 | 10.4653 | 1.468 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014973 | 0.029646 | 0.044618 | 0.010849 | 0.0073801 | 0.010849 | 0.0073801 | 0.018229 | 0.0032322 | 0.066079 | 0.92178 | 2.3104 | 3.2322 | 42.9662 | 41.6901 | 40.4898 | 39.2872 | 5 | 57.1718 | 13.3286 | 15 | -15.3097 | 0.45 | 0.61224 | 2.7139e-10 | 2.75 | 2.7139e-10 | 2.7139e-07 | 2.7139e-10
84 | 77 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 67.7479 | 35 | 54.3533 | 565.3276 | 730 | 550 | 13.9593 | 11.9094 | 35.0063 | 1.4974 | 0.34626 | 0 | 1.1512 | 1.4825 | 0.35697 | 0 | 1.4528 | 0.36425 | 0 | 1.0886 | 1.0853 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6144 | 0.053889 | 10.4714 | 1.4633 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014974 | 0.029649 | 0.044623 | 0.010709 | 0.0072851 | 0.010709 | 0.0072851 | 0.017994 | 0.0032248 | 0.065842 | 0.92178 | 2.303 | 3.2248 | 43.1421 | 41.8607 | 40.6745 | 39.4665 | 5 | 57.1539 | 13.3946 | 15 | -15.3276 | 0.45 | 0.61224 | 2.7708e-10 | 2.75 | 2.7708e-10 | 2.7708e-07 | 2.7708e-10
84 | 78 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 67.6518 | 35 | 54.193 | 565.3456 | 730 | 550 | 13.961 | 11.9094 | 34.8966 | 1.4976 | 0.34186 | 0 | 1.1557 | 1.4826 | 0.35244 | 0 | 1.453 | 0.35963 | 0 | 1.0934 | 1.0901 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6144 | 0.053896 | 10.4774 | 1.4587 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014976 | 0.029653 | 0.044629 | 0.010573 | 0.0071926 | 0.010573 | 0.0071926 | 0.017766 | 0.0032176 | 0.065612 | 0.92178 | 2.2958 | 3.2176 | 43.3136 | 42.0272 | 40.8547 | 39.6413 | 5 | 57.1359 | 13.4588 | 15 | -15.3456 | 0.45 | 0.61224 | 2.8283e-10 | 2.75 | 2.8283e-10 | 2.8283e-07 | 2.8283e-10
84 | 79 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 67.5581 | 35 | 54.0367 | 565.3635 | 730 | 550 | 13.9626 | 11.9094 | 34.7896 | 1.4978 | 0.33758 | 0 | 1.1602 | 1.4828 | 0.34802 | 0 | 1.4532 | 0.35512 | 0 | 1.098 | 1.0948 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6144 | 0.053902 | 10.4833 | 1.4542 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014978 | 0.029656 | 0.044634 | 0.01044 | 0.0071024 | 0.01044 | 0.0071024 | 0.017543 | 0.0032106 | 0.065387 | 0.92178 | 2.2888 | 3.2106 | 43.481 | 42.1896 | 41.0305 | 39.8118 | 5 | 57.1179 | 13.5214 | 15 | -15.3635 | 0.45 | 0.61224 | 2.8875e-10 | 2.75 | 2.8875e-10 | 2.8875e-07 | 2.8875e-10
84 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 67.4666 | 35 | 53.8842 | 565.3815 | 730 | 550 | 13.9643 | 11.9094 | 34.6852 | 1.498 | 0.3334 | 0 | 1.1646 | 1.483 | 0.34371 | 0 | 1.4533 | 0.35072 | 0 | 1.1026 | 1.0994 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6144 | 0.053909 | 10.4891 | 1.4498 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01498 | 0.02966 | 0.044639 | 0.010311 | 0.0070144 | 0.010311 | 0.0070144 | 0.017326 | 0.0032037 | 0.065169 | 0.92178 | 2.2819 | 3.2037 | 43.6443 | 42.348 | 41.202 | 39.9783 | 5 | 57.1 | 13.5824 | 15 | -15.3815 | 0.45 | 0.61224 | 2.9446e-10 | 2.75 | 2.9446e-10 | 2.9446e-07 | 2.9446e-10
84 | 81 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 67.3773 | 35 | 53.7355 | 565.3993 | 730 | 550 | 13.9659 | 11.9094 | 34.5833 | 1.4981 | 0.32932 | 0 | 1.1688 | 1.4832 | 0.3395 | 0 | 1.4535 | 0.34643 | 0 | 1.1071 | 1.1039 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6144 | 0.053915 | 10.4947 | 1.4456 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014981 | 0.029663 | 0.044645 | 0.010185 | 0.0069286 | 0.010185 | 0.0069286 | 0.017114 | 0.003197 | 0.064955 | 0.92178 | 2.2752 | 3.197 | 43.8038 | 42.5028 | 41.3695 | 40.1407 | 5 | 57.0821 | 13.6418 | 15 | -15.3993 | 0.45 | 0.61224 | 3e-10 | 2.75 | 3e-10 | 3e-07 | 2.9999e-10
84 | 82 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 67.2902 | 35 | 53.5904 | 565.4172 | 730 | 550 | 13.9676 | 11.9094 | 34.4837 | 1.4983 | 0.32534 | 0 | 1.173 | 1.4833 | 0.3354 | 0 | 1.4537 | 0.34225 | 0 | 1.1114 | 1.1082 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6144 | 0.053921 | 10.5003 | 1.4414 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014983 | 0.029667 | 0.04465 | 0.010062 | 0.006845 | 0.010062 | 0.006845 | 0.016907 | 0.0031905 | 0.064747 | 0.92178 | 2.2687 | 3.1905 | 43.9595 | 42.6539 | 41.533 | 40.2994 | 5 | 57.0643 | 13.6998 | 15 | -15.4172 | 0.45 | 0.61224 | 3.0569e-10 | 2.75 | 3.0569e-10 | 3.0569e-07 | 3.0569e-10
84 | 83 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 67.205 | 35 | 53.4488 | 565.435 | 730 | 550 | 13.9692 | 11.9094 | 34.3865 | 1.4985 | 0.32146 | 0 | 1.177 | 1.4835 | 0.3314 | 0 | 1.4538 | 0.33816 | 0 | 1.1157 | 1.1125 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6144 | 0.053928 | 10.5058 | 1.4374 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014985 | 0.02967 | 0.044655 | 0.009942 | 0.0067633 | 0.009942 | 0.0067633 | 0.016705 | 0.0031841 | 0.064545 | 0.92178 | 2.2623 | 3.1841 | 44.1116 | 42.8014 | 41.6927 | 40.4544 | 5 | 57.0465 | 13.7563 | 15 | -15.435 | 0.45 | 0.61224 | 3.1169e-10 | 2.75 | 3.1169e-10 | 3.1169e-07 | 3.1169e-10
84 | 84 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 67.1219 | 35 | 53.3105 | 565.4527 | 730 | 550 | 13.9709 | 11.9094 | 34.2915 | 1.4987 | 0.31767 | 0 | 1.181 | 1.4837 | 0.32749 | 0 | 1.454 | 0.33418 | 0 | 1.1198 | 1.1167 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6144 | 0.053934 | 10.5112 | 1.4334 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014987 | 0.029674 | 0.044661 | 0.0098248 | 0.0066836 | 0.0098248 | 0.0066836 | 0.016508 | 0.0031778 | 0.064347 | 0.92178 | 2.256 | 3.1778 | 44.2602 | 42.9457 | 41.8487 | 40.6058 | 5 | 57.0288 | 13.8114 | 15 | -15.4527 | 0.45 | 0.61224 | 3.1725e-10 | 2.75 | 3.1725e-10 | 3.1725e-07 | 3.1725e-10
84 | 85 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 67.0406 | 35 | 53.1754 | 565.4703 | 730 | 550 | 13.9725 | 11.9094 | 34.1986 | 1.4989 | 0.31397 | 0 | 1.1849 | 1.4839 | 0.32368 | 0 | 1.4542 | 0.33028 | 0 | 1.1239 | 1.1207 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6144 | 0.05394 | 10.5164 | 1.4295 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014989 | 0.029677 | 0.044666 | 0.0097104 | 0.0066057 | 0.0097104 | 0.0066057 | 0.016316 | 0.0031717 | 0.064153 | 0.92178 | 2.2499 | 3.1717 | 44.4055 | 43.0866 | 42.0012 | 40.7537 | 5 | 57.0112 | 13.8652 | 15 | -15.4703 | 0.45 | 0.61224 | 3.2304e-10 | 2.75 | 3.2304e-10 | 3.2304e-07 | 3.2304e-10
84 | 86 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 66.9612 | 35 | 53.0435 | 565.4879 | 730 | 550 | 13.9742 | 11.9094 | 34.1078 | 1.499 | 0.31035 | 0 | 1.1887 | 1.484 | 0.31995 | 0 | 1.4544 | 0.32648 | 0 | 1.1279 | 1.1247 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6144 | 0.053947 | 10.5216 | 1.4257 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01499 | 0.029681 | 0.044671 | 0.0095986 | 0.0065296 | 0.0095986 | 0.0065296 | 0.016128 | 0.0031657 | 0.063965 | 0.92178 | 2.2439 | 3.1657 | 44.5475 | 43.2244 | 42.1503 | 40.8984 | 5 | 56.9936 | 13.9178 | 15 | -15.4879 | 0.45 | 0.61224 | 3.2857e-10 | 2.75 | 3.2857e-10 | 3.2857e-07 | 3.2857e-10
84 | 87 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 66.8836 | 35 | 52.9145 | 565.5053 | 730 | 550 | 13.9758 | 11.9094 | 34.019 | 1.4992 | 0.30682 | 0 | 1.1924 | 1.4842 | 0.31631 | 0 | 1.4545 | 0.32277 | 0 | 1.1318 | 1.1286 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6144 | 0.053953 | 10.5267 | 1.422 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014992 | 0.029684 | 0.044676 | 0.0094894 | 0.0064553 | 0.0094894 | 0.0064553 | 0.015945 | 0.0031599 | 0.063781 | 0.92178 | 2.2381 | 3.1599 | 44.6864 | 43.3591 | 42.2961 | 41.0398 | 5 | 56.9761 | 13.969 | 15 | -15.5053 | 0.45 | 0.61224 | 3.3446e-10 | 2.75 | 3.3446e-10 | 3.3446e-07 | 3.3446e-10
84 | 88 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 66.8076 | 35 | 52.7885 | 565.5227 | 730 | 550 | 13.9774 | 11.9094 | 33.9321 | 1.4994 | 0.30337 | 0 | 1.196 | 1.4844 | 0.31275 | 0 | 1.4547 | 0.31914 | 0 | 1.1356 | 1.1324 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6144 | 0.053959 | 10.5317 | 1.4184 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014994 | 0.029688 | 0.044681 | 0.0093826 | 0.0063827 | 0.0093826 | 0.0063827 | 0.015765 | 0.0031542 | 0.063601 | 0.92178 | 2.2324 | 3.1542 | 44.8222 | 43.4909 | 42.4387 | 41.1782 | 5 | 56.9588 | 14.0191 | 15 | -15.5227 | 0.45 | 0.61224 | 3.4038e-10 | 2.75 | 3.4038e-10 | 3.4038e-07 | 3.4038e-10
84 | 89 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 66.7333 | 35 | 52.6653 | 565.54 | 730 | 550 | 13.979 | 11.9094 | 33.8471 | 1.4995 | 0.3 | 0 | 1.1995 | 1.4845 | 0.30927 | 0 | 1.4549 | 0.31559 | 0 | 1.1393 | 1.1361 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6144 | 0.053965 | 10.5367 | 1.4148 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014995 | 0.029691 | 0.044686 | 0.0092782 | 0.0063117 | 0.0092782 | 0.0063117 | 0.01559 | 0.0031486 | 0.063425 | 0.92178 | 2.2268 | 3.1486 | 44.9551 | 43.6199 | 42.5782 | 41.3135 | 5 | 56.9415 | 14.068 | 15 | -15.54 | 0.45 | 0.61224 | 3.4593e-10 | 2.75 | 3.4593e-10 | 3.4593e-07 | 3.4593e-10
84 | 90 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 622.4815 | 66.6606 | 35 | 52.5448 | 565.5571 | 730 | 550 | 13.9806 | 11.9094 | 33.7639 | 1.4997 | 0.2967 | 0 | 1.203 | 1.4847 | 0.30587 | 0 | 1.455 | 0.31212 | 0 | 1.1429 | 1.1398 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6144 | 0.053972 | 10.5415 | 1.4113 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014997 | 0.029694 | 0.044691 | 0.0091762 | 0.0062423 | 0.0091762 | 0.0062423 | 0.015419 | 0.0031431 | 0.063253 | 0.92178 | 2.2213 | 3.1431 | 45.0852 | 43.7461 | 42.7147 | 41.446 | 5 | 56.9243 | 14.1158 | 15 | -15.5571 | 0.45 | 0.61224 | 3.5146e-10 | 2.75 | 3.5146e-10 | 3.5146e-07 | 3.5146e-10
85 | 70 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 68.4932 | 35 | 55.6029 | 564.2024 | 730 | 550 | 13.8559 | 11.9094 | 35.6188 | 1.504 | 0.37806 | 0 | 1.126 | 1.489 | 0.38976 | 0 | 1.4592 | 0.39771 | 0 | 1.0615 | 1.0582 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6148 | 0.05349 | 10.3396 | 1.4889 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01504 | 0.02978 | 0.04482 | 0.011693 | 0.0079542 | 0.011693 | 0.0079542 | 0.019647 | 0.0032651 | 0.067732 | 0.92178 | 2.3433 | 3.2651 | 42.1975 | 40.9442 | 39.6591 | 38.4812 | 5 | 57.2508 | 12.8903 | 15 | -14.2024 | 0.45 | 0.61224 | 1.4255e-10 | 2.75 | 1.4255e-10 | 1.4255e-07 | 1.4255e-10
85 | 71 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 68.3775 | 35 | 55.4094 | 564.2202 | 730 | 550 | 13.8575 | 11.9094 | 35.4881 | 1.5042 | 0.37278 | 0 | 1.1314 | 1.4892 | 0.38431 | 0 | 1.4594 | 0.39216 | 0 | 1.0672 | 1.064 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6148 | 0.053496 | 10.3465 | 1.4834 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015042 | 0.029783 | 0.044825 | 0.011529 | 0.0078431 | 0.011529 | 0.0078431 | 0.019372 | 0.0032565 | 0.067454 | 0.92178 | 2.3347 | 3.2565 | 42.402 | 41.1427 | 39.8741 | 38.6898 | 5 | 57.2331 | 12.9681 | 15 | -14.2202 | 0.45 | 0.61224 | 1.4597e-10 | 2.75 | 1.4597e-10 | 1.4597e-07 | 1.4597e-10
85 | 72 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 68.265 | 35 | 55.2213 | 564.2381 | 730 | 550 | 13.8591 | 11.9094 | 35.3609 | 1.5044 | 0.36765 | 0 | 1.1367 | 1.4893 | 0.37902 | 0 | 1.4596 | 0.38675 | 0 | 1.0728 | 1.0695 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6148 | 0.053503 | 10.3532 | 1.4781 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015044 | 0.029787 | 0.044831 | 0.011371 | 0.0077351 | 0.011371 | 0.0077351 | 0.019106 | 0.0032482 | 0.067184 | 0.92178 | 2.3264 | 3.2482 | 42.6011 | 41.3358 | 40.0832 | 38.8927 | 5 | 57.2152 | 13.0437 | 15 | -14.2381 | 0.45 | 0.61224 | 1.4954e-10 | 2.75 | 1.4954e-10 | 1.4954e-07 | 1.4954e-10
85 | 73 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 68.1554 | 35 | 55.0383 | 564.2561 | 730 | 550 | 13.8608 | 11.9094 | 35.237 | 1.5046 | 0.36266 | 0 | 1.1419 | 1.4895 | 0.37387 | 0 | 1.4597 | 0.3815 | 0 | 1.0782 | 1.075 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6148 | 0.053509 | 10.3598 | 1.4729 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015046 | 0.02979 | 0.044836 | 0.011216 | 0.00763 | 0.011216 | 0.00763 | 0.018846 | 0.00324 | 0.066922 | 0.92178 | 2.3182 | 3.24 | 42.7949 | 41.5239 | 40.2869 | 39.0903 | 5 | 57.1972 | 13.1172 | 15 | -14.2561 | 0.45 | 0.61224 | 1.5284e-10 | 2.75 | 1.5284e-10 | 1.5284e-07 | 1.5284e-10
85 | 74 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 68.0488 | 35 | 54.8602 | 564.2741 | 730 | 550 | 13.8624 | 11.9094 | 35.1164 | 1.5047 | 0.3578 | 0 | 1.1469 | 1.4897 | 0.36886 | 0 | 1.4599 | 0.37639 | 0 | 1.0835 | 1.0803 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6148 | 0.053515 | 10.3662 | 1.4679 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015047 | 0.029794 | 0.044841 | 0.011066 | 0.0075278 | 0.011066 | 0.0075278 | 0.018594 | 0.0032321 | 0.066667 | 0.92178 | 2.3103 | 3.2321 | 42.9837 | 41.707 | 40.4852 | 39.2828 | 5 | 57.1791 | 13.1886 | 15 | -14.2741 | 0.45 | 0.61224 | 1.5646e-10 | 2.75 | 1.5646e-10 | 1.5646e-07 | 1.5645e-10
85 | 75 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 67.9449 | 35 | 54.6868 | 564.2922 | 730 | 550 | 13.8641 | 11.9094 | 34.9988 | 1.5049 | 0.35307 | 0 | 1.1519 | 1.4899 | 0.36399 | 0 | 1.4601 | 0.37142 | 0 | 1.0887 | 1.0854 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6148 | 0.053522 | 10.3726 | 1.4629 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015049 | 0.029797 | 0.044847 | 0.01092 | 0.0074283 | 0.01092 | 0.0074283 | 0.018348 | 0.0032243 | 0.066419 | 0.92178 | 2.3026 | 3.2243 | 43.1676 | 41.8855 | 40.6785 | 39.4703 | 5 | 57.161 | 13.2582 | 15 | -14.2922 | 0.45 | 0.61224 | 1.6024e-10 | 2.75 | 1.6024e-10 | 1.6024e-07 | 1.6024e-10
85 | 76 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 67.8437 | 35 | 54.5179 | 564.3104 | 730 | 550 | 13.8657 | 11.9094 | 34.8842 | 1.5051 | 0.34847 | 0 | 1.1566 | 1.49 | 0.35924 | 0 | 1.4602 | 0.36657 | 0 | 1.0937 | 1.0905 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6148 | 0.053528 | 10.3788 | 1.4582 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015051 | 0.029801 | 0.044852 | 0.010777 | 0.0073315 | 0.010777 | 0.0073315 | 0.018109 | 0.0032168 | 0.066178 | 0.92178 | 2.295 | 3.2168 | 43.3469 | 42.0595 | 40.8668 | 39.653 | 5 | 57.1428 | 13.3259 | 15 | -14.3104 | 0.45 | 0.61224 | 1.6351e-10 | 2.75 | 1.6351e-10 | 1.6351e-07 | 1.6351e-10
85 | 77 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 67.7451 | 35 | 54.3533 | 564.3286 | 730 | 550 | 13.8674 | 11.9094 | 34.7724 | 1.5053 | 0.34398 | 0 | 1.1613 | 1.4902 | 0.35462 | 0 | 1.4604 | 0.36186 | 0 | 1.0986 | 1.0954 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6148 | 0.053535 | 10.3849 | 1.4535 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015053 | 0.029805 | 0.044857 | 0.010639 | 0.0072371 | 0.010639 | 0.0072371 | 0.017876 | 0.0032094 | 0.065943 | 0.92178 | 2.2877 | 3.2094 | 43.5217 | 42.2291 | 41.0504 | 39.8312 | 5 | 57.1247 | 13.3917 | 15 | -14.3286 | 0.45 | 0.61224 | 1.67e-10 | 2.75 | 1.67e-10 | 1.67e-07 | 1.67e-10
85 | 78 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 67.6489 | 35 | 54.193 | 564.3467 | 730 | 550 | 13.869 | 11.9094 | 34.6634 | 1.5055 | 0.33961 | 0 | 1.1658 | 1.4904 | 0.35011 | 0 | 1.4606 | 0.35726 | 0 | 1.1033 | 1.1001 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6148 | 0.053541 | 10.3908 | 1.4489 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015055 | 0.029808 | 0.044863 | 0.010503 | 0.0071452 | 0.010503 | 0.0071452 | 0.017649 | 0.0032023 | 0.065714 | 0.92178 | 2.2805 | 3.2023 | 43.6922 | 42.3945 | 41.2295 | 40.0049 | 5 | 57.1065 | 13.4559 | 15 | -14.3467 | 0.45 | 0.61224 | 1.7081e-10 | 2.75 | 1.7081e-10 | 1.7081e-07 | 1.7081e-10
85 | 79 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 67.5551 | 35 | 54.0367 | 564.3649 | 730 | 550 | 13.8707 | 11.9094 | 34.5571 | 1.5056 | 0.33535 | 0 | 1.1703 | 1.4906 | 0.34572 | 0 | 1.4608 | 0.35278 | 0 | 1.108 | 1.1048 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6148 | 0.053547 | 10.3967 | 1.4445 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015056 | 0.029812 | 0.044868 | 0.010372 | 0.0070556 | 0.010372 | 0.0070556 | 0.017427 | 0.0031953 | 0.065491 | 0.92178 | 2.2735 | 3.1953 | 43.8586 | 42.5559 | 41.4042 | 40.1745 | 5 | 57.0884 | 13.5184 | 15 | -14.3649 | 0.45 | 0.61224 | 1.7436e-10 | 2.75 | 1.7436e-10 | 1.7436e-07 | 1.7436e-10
85 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 67.4635 | 35 | 53.8842 | 564.383 | 730 | 550 | 13.8724 | 11.9094 | 34.4533 | 1.5058 | 0.3312 | 0 | 1.1746 | 1.4908 | 0.34144 | 0 | 1.4609 | 0.34841 | 0 | 1.1125 | 1.1093 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6148 | 0.053554 | 10.4024 | 1.4401 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015058 | 0.029815 | 0.044873 | 0.010243 | 0.0069682 | 0.010243 | 0.0069682 | 0.017212 | 0.0031884 | 0.065273 | 0.92178 | 2.2667 | 3.1884 | 44.0209 | 42.7135 | 41.5747 | 40.3399 | 5 | 57.0702 | 13.5793 | 15 | -14.383 | 0.45 | 0.61224 | 1.7776e-10 | 2.75 | 1.7776e-10 | 1.7776e-07 | 1.7776e-10
85 | 81 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 67.3742 | 35 | 53.7355 | 564.4011 | 730 | 550 | 13.874 | 11.9094 | 34.352 | 1.506 | 0.32715 | 0 | 1.1789 | 1.4909 | 0.33727 | 0 | 1.4611 | 0.34415 | 0 | 1.117 | 1.1138 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6148 | 0.05356 | 10.4081 | 1.4359 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01506 | 0.029819 | 0.044879 | 0.010118 | 0.006883 | 0.010118 | 0.006883 | 0.017001 | 0.0031818 | 0.065062 | 0.92178 | 2.26 | 3.1818 | 44.1794 | 42.8673 | 41.7411 | 40.5014 | 5 | 57.0522 | 13.6387 | 15 | -14.4011 | 0.45 | 0.61224 | 1.8168e-10 | 2.75 | 1.8168e-10 | 1.8168e-07 | 1.8168e-10
85 | 82 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 67.287 | 35 | 53.5904 | 564.4191 | 730 | 550 | 13.8757 | 11.9094 | 34.253 | 1.5062 | 0.3232 | 0 | 1.183 | 1.4911 | 0.3332 | 0 | 1.4613 | 0.34 | 0 | 1.1213 | 1.1181 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6148 | 0.053567 | 10.4136 | 1.4318 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015062 | 0.029822 | 0.044884 | 0.0099959 | 0.0067999 | 0.0099959 | 0.0067999 | 0.016796 | 0.0031753 | 0.064855 | 0.92178 | 2.2535 | 3.1753 | 44.3342 | 43.0175 | 41.9037 | 40.6591 | 5 | 57.0341 | 13.6966 | 15 | -14.4191 | 0.45 | 0.61224 | 1.8501e-10 | 2.75 | 1.8501e-10 | 1.8501e-07 | 1.8501e-10
85 | 83 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 67.2018 | 35 | 53.4488 | 564.4371 | 730 | 550 | 13.8773 | 11.9094 | 34.1563 | 1.5064 | 0.31934 | 0 | 1.187 | 1.4913 | 0.32922 | 0 | 1.4615 | 0.33594 | 0 | 1.1255 | 1.1224 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6147 | 0.053573 | 10.4191 | 1.4277 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015064 | 0.029826 | 0.044889 | 0.0098766 | 0.0067188 | 0.0098766 | 0.0067188 | 0.016595 | 0.0031689 | 0.064654 | 0.92178 | 2.2471 | 3.1689 | 44.4854 | 43.1642 | 42.0624 | 40.8131 | 5 | 57.0162 | 13.753 | 15 | -14.4371 | 0.45 | 0.61224 | 1.8838e-10 | 2.75 | 1.8838e-10 | 1.8838e-07 | 1.8838e-10
85 | 84 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 67.1186 | 35 | 53.3105 | 564.455 | 730 | 550 | 13.879 | 11.9094 | 34.0619 | 1.5065 | 0.31558 | 0 | 1.191 | 1.4915 | 0.32534 | 0 | 1.4616 | 0.33198 | 0 | 1.1297 | 1.1265 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6147 | 0.053579 | 10.4244 | 1.4238 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015065 | 0.029829 | 0.044895 | 0.0097602 | 0.0066396 | 0.0097602 | 0.0066396 | 0.0164 | 0.0031627 | 0.064457 | 0.92178 | 2.2409 | 3.1627 | 44.6332 | 43.3075 | 42.2175 | 40.9636 | 5 | 56.9983 | 13.8081 | 15 | -14.455 | 0.45 | 0.61224 | 1.9222e-10 | 2.75 | 1.9222e-10 | 1.9222e-07 | 1.9222e-10
85 | 85 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 67.0373 | 35 | 53.1754 | 564.4728 | 730 | 550 | 13.8806 | 11.9094 | 33.9695 | 1.5067 | 0.3119 | 0 | 1.1948 | 1.4916 | 0.32155 | 0 | 1.4618 | 0.32811 | 0 | 1.1337 | 1.1305 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6147 | 0.053585 | 10.4297 | 1.4199 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015067 | 0.029833 | 0.0449 | 0.0096465 | 0.0065622 | 0.0096465 | 0.0065622 | 0.016209 | 0.0031566 | 0.064265 | 0.92178 | 2.2348 | 3.1566 | 44.7776 | 43.4477 | 42.3691 | 41.1107 | 5 | 56.9804 | 13.8619 | 15 | -14.4728 | 0.45 | 0.61224 | 1.9561e-10 | 2.75 | 1.9561e-10 | 1.9561e-07 | 1.9561e-10
85 | 86 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 66.9578 | 35 | 53.0435 | 564.4905 | 730 | 550 | 13.8822 | 11.9094 | 33.8793 | 1.5069 | 0.30831 | 0 | 1.1986 | 1.4918 | 0.31785 | 0 | 1.462 | 0.32433 | 0 | 1.1376 | 1.1345 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6147 | 0.053592 | 10.4348 | 1.4162 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015069 | 0.029836 | 0.044905 | 0.0095354 | 0.0064867 | 0.0095354 | 0.0064867 | 0.016022 | 0.0031507 | 0.064078 | 0.92178 | 2.2289 | 3.1507 | 44.9188 | 43.5846 | 42.5173 | 41.2545 | 5 | 56.9627 | 13.9143 | 15 | -14.4905 | 0.45 | 0.61224 | 1.992e-10 | 2.75 | 1.992e-10 | 1.992e-07 | 1.992e-10
85 | 87 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 66.8801 | 35 | 52.9145 | 564.5082 | 730 | 550 | 13.8838 | 11.9094 | 33.791 | 1.5071 | 0.3048 | 0 | 1.2023 | 1.492 | 0.31423 | 0 | 1.4622 | 0.32064 | 0 | 1.1415 | 1.1384 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6147 | 0.053598 | 10.4399 | 1.4125 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015071 | 0.02984 | 0.044911 | 0.0094269 | 0.0064129 | 0.0094269 | 0.0064129 | 0.01584 | 0.0031449 | 0.063895 | 0.92178 | 2.2231 | 3.1449 | 45.0568 | 43.7186 | 42.6622 | 41.3951 | 5 | 56.9451 | 13.9655 | 15 | -14.5082 | 0.45 | 0.61224 | 2.0293e-10 | 2.75 | 2.0293e-10 | 2.0293e-07 | 2.0293e-10
85 | 88 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 66.8041 | 35 | 52.7885 | 564.5257 | 730 | 550 | 13.8854 | 11.9094 | 33.7046 | 1.5072 | 0.30137 | 0 | 1.2059 | 1.4922 | 0.3107 | 0 | 1.4623 | 0.31704 | 0 | 1.1453 | 1.1421 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6147 | 0.053604 | 10.4449 | 1.4089 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015072 | 0.029843 | 0.044916 | 0.0093209 | 0.0063407 | 0.0093209 | 0.0063407 | 0.015662 | 0.0031392 | 0.063717 | 0.92178 | 2.2174 | 3.1392 | 45.1919 | 43.8496 | 42.804 | 41.5326 | 5 | 56.9275 | 14.0156 | 15 | -14.5257 | 0.45 | 0.61224 | 2.0624e-10 | 2.75 | 2.0624e-10 | 2.0624e-07 | 2.0624e-10
85 | 89 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 66.7297 | 35 | 52.6653 | 564.5432 | 730 | 550 | 13.887 | 11.9094 | 33.6201 | 1.5074 | 0.29802 | 0 | 1.2094 | 1.4923 | 0.30724 | 0 | 1.4625 | 0.31351 | 0 | 1.149 | 1.1458 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6147 | 0.05361 | 10.4498 | 1.4053 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015074 | 0.029847 | 0.044921 | 0.0092172 | 0.0062702 | 0.0092172 | 0.0062702 | 0.015487 | 0.0031336 | 0.063542 | 0.92178 | 2.2119 | 3.1336 | 45.324 | 43.9778 | 42.9426 | 41.6672 | 5 | 56.9101 | 14.0644 | 15 | -14.5432 | 0.45 | 0.61224 | 2.097e-10 | 2.75 | 2.097e-10 | 2.097e-07 | 2.097e-10
85 | 90 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 621.4532 | 66.657 | 35 | 52.5448 | 564.5605 | 730 | 550 | 13.8886 | 11.9094 | 33.5375 | 1.5076 | 0.29475 | 0 | 1.2128 | 1.4925 | 0.30386 | 0 | 1.4627 | 0.31006 | 0 | 1.1526 | 1.1495 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6147 | 0.053616 | 10.4546 | 1.4019 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015076 | 0.02985 | 0.044926 | 0.0091158 | 0.0062012 | 0.0091158 | 0.0062012 | 0.015317 | 0.0031282 | 0.063371 | 0.92178 | 2.2064 | 3.1282 | 45.4533 | 44.1033 | 43.0783 | 41.7988 | 5 | 56.8928 | 14.1122 | 15 | -14.5605 | 0.45 | 0.61224 | 2.1338e-10 | 2.75 | 2.1338e-10 | 2.1338e-07 | 2.1337e-10
86 | 70 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 68.4909 | 35 | 55.6029 | 563.2018 | 730 | 550 | 13.7652 | 11.9094 | 35.383 | 1.5118 | 0.37559 | 0 | 1.1362 | 1.4966 | 0.38721 | 0 | 1.4667 | 0.39511 | 0 | 1.0716 | 1.0684 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6152 | 0.05314 | 10.2545 | 1.479 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015118 | 0.029933 | 0.045051 | 0.011616 | 0.0079022 | 0.011616 | 0.0079022 | 0.019518 | 0.0032496 | 0.067819 | 0.92178 | 2.3278 | 3.2496 | 42.5801 | 41.3154 | 40.0385 | 38.8493 | 5 | 57.223 | 12.888 | 15 | -13.2018 | 0.45 | 0.61224 | 8.3274e-11 | 2.75 | 8.3275e-11 | 8.3275e-08 | 8.3275e-11
86 | 71 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 68.3751 | 35 | 55.4094 | 563.2198 | 730 | 550 | 13.7668 | 11.9094 | 35.253 | 1.5119 | 0.37034 | 0 | 1.1416 | 1.4968 | 0.3818 | 0 | 1.4669 | 0.38959 | 0 | 1.0773 | 1.0741 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6152 | 0.053146 | 10.2613 | 1.4736 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015119 | 0.029936 | 0.045056 | 0.011454 | 0.0077918 | 0.011454 | 0.0077918 | 0.019246 | 0.0032411 | 0.067543 | 0.92178 | 2.3193 | 3.2411 | 42.7834 | 41.5127 | 40.2521 | 39.0566 | 5 | 57.205 | 12.9657 | 15 | -13.2198 | 0.45 | 0.61224 | 8.5506e-11 | 2.75 | 8.5506e-11 | 8.5506e-08 | 8.5505e-11
86 | 72 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 68.2625 | 35 | 55.2213 | 563.2379 | 730 | 550 | 13.7684 | 11.9094 | 35.1266 | 1.5121 | 0.36524 | 0 | 1.1469 | 1.497 | 0.37654 | 0 | 1.4671 | 0.38422 | 0 | 1.0828 | 1.0796 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6152 | 0.053153 | 10.268 | 1.4683 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015121 | 0.02994 | 0.045061 | 0.011296 | 0.0076845 | 0.011296 | 0.0076845 | 0.018981 | 0.0032327 | 0.067275 | 0.92178 | 2.311 | 3.2327 | 42.9813 | 41.7047 | 40.46 | 39.2583 | 5 | 57.1869 | 13.0412 | 15 | -13.2379 | 0.45 | 0.61224 | 8.7504e-11 | 2.75 | 8.7504e-11 | 8.7504e-08 | 8.7504e-11
86 | 73 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 68.1529 | 35 | 55.0383 | 563.2562 | 730 | 550 | 13.7701 | 11.9094 | 35.0035 | 1.5123 | 0.36028 | 0 | 1.152 | 1.4972 | 0.37143 | 0 | 1.4672 | 0.37901 | 0 | 1.0882 | 1.085 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6152 | 0.053159 | 10.2745 | 1.4631 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015123 | 0.029944 | 0.045067 | 0.011143 | 0.0075801 | 0.011143 | 0.0075801 | 0.018723 | 0.0032246 | 0.067014 | 0.92178 | 2.3029 | 3.2246 | 43.1739 | 41.8916 | 40.6624 | 39.4547 | 5 | 57.1687 | 13.1146 | 15 | -13.2562 | 0.45 | 0.61224 | 8.9503e-11 | 2.75 | 8.9503e-11 | 8.9503e-08 | 8.9503e-11
86 | 74 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 68.0461 | 35 | 54.8602 | 563.2744 | 730 | 550 | 13.7717 | 11.9094 | 34.8835 | 1.5125 | 0.35546 | 0 | 1.157 | 1.4974 | 0.36645 | 0 | 1.4674 | 0.37393 | 0 | 1.0935 | 1.0903 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6152 | 0.053165 | 10.281 | 1.4581 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015125 | 0.029947 | 0.045072 | 0.010994 | 0.0074786 | 0.010994 | 0.0074786 | 0.018472 | 0.0032168 | 0.066761 | 0.92178 | 2.295 | 3.2168 | 43.3616 | 42.0737 | 40.8596 | 39.646 | 5 | 57.1504 | 13.186 | 15 | -13.2744 | 0.45 | 0.61224 | 9.1664e-11 | 2.75 | 9.1664e-11 | 9.1664e-08 | 9.1665e-11
86 | 75 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 67.9422 | 35 | 54.6868 | 563.2928 | 730 | 550 | 13.7734 | 11.9094 | 34.7666 | 1.5127 | 0.35076 | 0 | 1.1619 | 1.4975 | 0.36161 | 0 | 1.4676 | 0.36899 | 0 | 1.0986 | 1.0954 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6152 | 0.053172 | 10.2873 | 1.4532 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015127 | 0.029951 | 0.045077 | 0.010848 | 0.0073797 | 0.010848 | 0.0073797 | 0.018228 | 0.0032091 | 0.066514 | 0.92178 | 2.2873 | 3.2091 | 43.5444 | 42.2511 | 41.0517 | 39.8324 | 5 | 57.1321 | 13.2554 | 15 | -13.2928 | 0.45 | 0.61224 | 9.3831e-11 | 2.75 | 9.3831e-11 | 9.3831e-08 | 9.3831e-11
86 | 76 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 67.8409 | 35 | 54.5179 | 563.3112 | 730 | 550 | 13.775 | 11.9094 | 34.6527 | 1.5128 | 0.34619 | 0 | 1.1667 | 1.4977 | 0.35689 | 0 | 1.4678 | 0.36418 | 0 | 1.1036 | 1.1004 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6151 | 0.053178 | 10.2934 | 1.4485 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015128 | 0.029954 | 0.045083 | 0.010707 | 0.0072835 | 0.010707 | 0.0072835 | 0.01799 | 0.0032016 | 0.066275 | 0.92178 | 2.2798 | 3.2016 | 43.7226 | 42.424 | 41.2389 | 40.014 | 5 | 57.1137 | 13.323 | 15 | -13.3112 | 0.45 | 0.61224 | 9.5662e-11 | 2.75 | 9.5663e-11 | 9.5663e-08 | 9.5662e-11
86 | 77 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 67.7422 | 35 | 54.3533 | 563.3295 | 730 | 550 | 13.7767 | 11.9094 | 34.5416 | 1.513 | 0.34173 | 0 | 1.1713 | 1.4979 | 0.3523 | 0 | 1.4679 | 0.35949 | 0 | 1.1085 | 1.1053 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6151 | 0.053184 | 10.2995 | 1.4438 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01513 | 0.029958 | 0.045088 | 0.010569 | 0.0071898 | 0.010569 | 0.0071898 | 0.017759 | 0.0031943 | 0.066041 | 0.92178 | 2.2725 | 3.1943 | 43.8964 | 42.5926 | 41.4214 | 40.1911 | 5 | 57.0953 | 13.3889 | 15 | -13.3295 | 0.45 | 0.61224 | 9.7856e-11 | 2.75 | 9.7855e-11 | 9.7855e-08 | 9.7856e-11
86 | 78 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 67.6459 | 35 | 54.193 | 563.3479 | 730 | 550 | 13.7783 | 11.9094 | 34.4333 | 1.5132 | 0.33739 | 0 | 1.1758 | 1.4981 | 0.34783 | 0 | 1.4681 | 0.35492 | 0 | 1.1132 | 1.11 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6151 | 0.053191 | 10.3054 | 1.4393 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015132 | 0.029962 | 0.045094 | 0.010435 | 0.0070985 | 0.010435 | 0.0070985 | 0.017533 | 0.0031871 | 0.065814 | 0.92178 | 2.2653 | 3.1871 | 44.0659 | 42.7571 | 41.5994 | 40.3639 | 5 | 57.0769 | 13.453 | 15 | -13.3479 | 0.45 | 0.61224 | 1.0007e-10 | 2.75 | 1.0007e-10 | 1.0007e-07 | 1.0007e-10
86 | 79 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 67.5521 | 35 | 54.0367 | 563.3663 | 730 | 550 | 13.78 | 11.9094 | 34.3276 | 1.5134 | 0.33316 | 0 | 1.1802 | 1.4983 | 0.34346 | 0 | 1.4683 | 0.35047 | 0 | 1.1178 | 1.1146 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6151 | 0.053197 | 10.3113 | 1.4349 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015134 | 0.029965 | 0.045099 | 0.010304 | 0.0070095 | 0.010304 | 0.0070095 | 0.017313 | 0.0031802 | 0.065593 | 0.92178 | 2.2584 | 3.1802 | 44.2313 | 42.9176 | 41.7731 | 40.5324 | 5 | 57.0586 | 13.5154 | 15 | -13.3663 | 0.45 | 0.61224 | 1.0237e-10 | 2.75 | 1.0237e-10 | 1.0237e-07 | 1.0237e-10
86 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 67.4605 | 35 | 53.8842 | 563.3846 | 730 | 550 | 13.7817 | 11.9094 | 34.2244 | 1.5136 | 0.32903 | 0 | 1.1845 | 1.4984 | 0.33921 | 0 | 1.4685 | 0.34613 | 0 | 1.1223 | 1.1192 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6151 | 0.053204 | 10.317 | 1.4306 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015136 | 0.029969 | 0.045105 | 0.010176 | 0.0069227 | 0.010176 | 0.0069227 | 0.017099 | 0.0031734 | 0.065377 | 0.92178 | 2.2516 | 3.1734 | 44.3927 | 43.0742 | 41.9426 | 40.6968 | 5 | 57.0403 | 13.5762 | 15 | -13.3846 | 0.45 | 0.61224 | 1.0447e-10 | 2.75 | 1.0447e-10 | 1.0447e-07 | 1.0447e-10
86 | 81 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 67.371 | 35 | 53.7355 | 563.4029 | 730 | 550 | 13.7833 | 11.9094 | 34.1236 | 1.5138 | 0.32501 | 0 | 1.1887 | 1.4986 | 0.33506 | 0 | 1.4686 | 0.3419 | 0 | 1.1267 | 1.1236 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6151 | 0.05321 | 10.3226 | 1.4264 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015138 | 0.029972 | 0.04511 | 0.010052 | 0.006838 | 0.010052 | 0.006838 | 0.01689 | 0.0031668 | 0.065167 | 0.92178 | 2.245 | 3.1668 | 44.5502 | 43.227 | 42.108 | 40.8574 | 5 | 57.022 | 13.6355 | 15 | -13.4029 | 0.45 | 0.61224 | 1.0645e-10 | 2.75 | 1.0645e-10 | 1.0645e-07 | 1.0645e-10
86 | 82 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 67.2838 | 35 | 53.5904 | 563.4211 | 730 | 550 | 13.7849 | 11.9094 | 34.0253 | 1.5139 | 0.32109 | 0 | 1.1928 | 1.4988 | 0.33102 | 0 | 1.4688 | 0.33777 | 0 | 1.131 | 1.1279 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6151 | 0.053216 | 10.3281 | 1.4223 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015139 | 0.029976 | 0.045115 | 0.0099305 | 0.0067554 | 0.0099305 | 0.0067554 | 0.016686 | 0.0031603 | 0.064962 | 0.92178 | 2.2385 | 3.1603 | 44.7041 | 43.3764 | 42.2696 | 41.0141 | 5 | 57.0038 | 13.6934 | 15 | -13.4211 | 0.45 | 0.61224 | 1.0874e-10 | 2.75 | 1.0874e-10 | 1.0874e-07 | 1.0874e-10
86 | 83 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 67.1985 | 35 | 53.4488 | 563.4392 | 730 | 550 | 13.7866 | 11.9094 | 33.9292 | 1.5141 | 0.31726 | 0 | 1.1969 | 1.499 | 0.32707 | 0 | 1.469 | 0.33374 | 0 | 1.1353 | 1.1321 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6151 | 0.053223 | 10.3335 | 1.4182 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015141 | 0.029979 | 0.045121 | 0.009812 | 0.0066748 | 0.009812 | 0.0066748 | 0.016487 | 0.003154 | 0.064761 | 0.92178 | 2.2322 | 3.154 | 44.8544 | 43.5222 | 42.4274 | 41.1672 | 5 | 56.9856 | 13.7497 | 15 | -13.4392 | 0.45 | 0.61224 | 1.1071e-10 | 2.75 | 1.1071e-10 | 1.1071e-07 | 1.1071e-10
86 | 84 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 67.1152 | 35 | 53.3105 | 563.4573 | 730 | 550 | 13.7882 | 11.9094 | 33.8353 | 1.5143 | 0.31352 | 0 | 1.2008 | 1.4992 | 0.32321 | 0 | 1.4692 | 0.32981 | 0 | 1.1394 | 1.1362 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6151 | 0.053229 | 10.3388 | 1.4143 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015143 | 0.029983 | 0.045126 | 0.0096964 | 0.0065962 | 0.0096964 | 0.0065962 | 0.016293 | 0.0031478 | 0.064566 | 0.92178 | 2.226 | 3.1478 | 45.0013 | 43.6647 | 42.5816 | 41.3169 | 5 | 56.9675 | 13.8048 | 15 | -13.4573 | 0.45 | 0.61224 | 1.1312e-10 | 2.75 | 1.1312e-10 | 1.1312e-07 | 1.1312e-10
86 | 85 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 67.0339 | 35 | 53.1754 | 563.4753 | 730 | 550 | 13.7898 | 11.9094 | 33.7435 | 1.5145 | 0.30986 | 0 | 1.2046 | 1.4993 | 0.31945 | 0 | 1.4693 | 0.32597 | 0 | 1.1434 | 1.1402 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6151 | 0.053235 | 10.3441 | 1.4105 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015145 | 0.029987 | 0.045131 | 0.0095834 | 0.0065193 | 0.0095834 | 0.0065193 | 0.016103 | 0.0031417 | 0.064376 | 0.92178 | 2.22 | 3.1417 | 45.1449 | 43.804 | 42.7323 | 41.4631 | 5 | 56.9495 | 13.8585 | 15 | -13.4753 | 0.45 | 0.61224 | 1.1519e-10 | 2.75 | 1.1519e-10 | 1.1519e-07 | 1.1519e-10
86 | 86 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 66.9543 | 35 | 53.0435 | 563.4932 | 730 | 550 | 13.7915 | 11.9094 | 33.6537 | 1.5147 | 0.3063 | 0 | 1.2084 | 1.4995 | 0.31577 | 0 | 1.4695 | 0.32221 | 0 | 1.1473 | 1.1442 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6151 | 0.053241 | 10.3492 | 1.4067 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015147 | 0.02999 | 0.045137 | 0.0094731 | 0.0064443 | 0.0094731 | 0.0064443 | 0.015917 | 0.0031358 | 0.06419 | 0.92178 | 2.2141 | 3.1358 | 45.2852 | 43.9402 | 42.8796 | 41.606 | 5 | 56.9316 | 13.9109 | 15 | -13.4932 | 0.45 | 0.61224 | 1.1722e-10 | 2.75 | 1.1722e-10 | 1.1722e-07 | 1.1722e-10
86 | 87 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 66.8765 | 35 | 52.9145 | 563.5111 | 730 | 550 | 13.7931 | 11.9094 | 33.566 | 1.5148 | 0.30281 | 0 | 1.212 | 1.4997 | 0.31218 | 0 | 1.4697 | 0.31855 | 0 | 1.1511 | 1.148 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6151 | 0.053248 | 10.3542 | 1.4031 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015148 | 0.029994 | 0.045142 | 0.0093653 | 0.006371 | 0.0093653 | 0.006371 | 0.015736 | 0.0031301 | 0.064008 | 0.92178 | 2.2083 | 3.1301 | 45.4224 | 44.0734 | 43.0236 | 41.7458 | 5 | 56.9138 | 13.962 | 15 | -13.5111 | 0.45 | 0.61224 | 1.1949e-10 | 2.75 | 1.1949e-10 | 1.1949e-07 | 1.1949e-10
86 | 88 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 66.8005 | 35 | 52.7885 | 563.5288 | 730 | 550 | 13.7947 | 11.9094 | 33.4801 | 1.515 | 0.29941 | 0 | 1.2156 | 1.4999 | 0.30867 | 0 | 1.4699 | 0.31496 | 0 | 1.1549 | 1.1518 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6151 | 0.053254 | 10.3592 | 1.3995 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01515 | 0.029997 | 0.045147 | 0.00926 | 0.0062993 | 0.00926 | 0.0062993 | 0.015559 | 0.0031244 | 0.063831 | 0.92178 | 2.2026 | 3.1244 | 45.5567 | 44.2036 | 43.1645 | 41.8825 | 5 | 56.8961 | 14.012 | 15 | -13.5288 | 0.45 | 0.61224 | 1.2137e-10 | 2.75 | 1.2138e-10 | 1.2138e-07 | 1.2138e-10
86 | 89 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 66.7261 | 35 | 52.6653 | 563.5464 | 730 | 550 | 13.7963 | 11.9094 | 33.3961 | 1.5152 | 0.29608 | 0 | 1.2191 | 1.5 | 0.30523 | 0 | 1.47 | 0.31146 | 0 | 1.1586 | 1.1554 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6151 | 0.05326 | 10.3641 | 1.396 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015152 | 0.030001 | 0.045152 | 0.009157 | 0.0062292 | 0.009157 | 0.0062292 | 0.015386 | 0.0031189 | 0.063657 | 0.92178 | 2.1971 | 3.1189 | 45.688 | 44.3311 | 43.3024 | 42.0162 | 5 | 56.8785 | 14.0608 | 15 | -13.5464 | 0.45 | 0.61224 | 1.2357e-10 | 2.75 | 1.2357e-10 | 1.2357e-07 | 1.2357e-10
86 | 90 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 620.4248 | 66.6533 | 35 | 52.5448 | 563.5638 | 730 | 550 | 13.7979 | 11.9094 | 33.3139 | 1.5154 | 0.29282 | 0 | 1.2225 | 1.5002 | 0.30188 | 0 | 1.4702 | 0.30804 | 0 | 1.1622 | 1.159 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6151 | 0.053266 | 10.3688 | 1.3925 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015154 | 0.030004 | 0.045158 | 0.0090563 | 0.0061607 | 0.0090563 | 0.0061607 | 0.015217 | 0.0031135 | 0.063488 | 0.92178 | 2.1917 | 3.1135 | 45.8166 | 44.4558 | 43.4373 | 42.1471 | 5 | 56.861 | 14.1085 | 15 | -13.5638 | 0.45 | 0.61224 | 1.2582e-10 | 2.75 | 1.2582e-10 | 1.2582e-07 | 1.2583e-10
87 | 70 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 68.4885 | 35 | 55.6029 | 562.2012 | 730 | 550 | 13.6757 | 11.9094 | 35.1502 | 1.5194 | 0.37315 | 0 | 1.1463 | 1.5042 | 0.38469 | 0 | 1.4741 | 0.39254 | 0 | 1.0816 | 1.0783 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6155 | 0.052794 | 10.1705 | 1.4693 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015194 | 0.030084 | 0.045278 | 0.011541 | 0.0078508 | 0.011541 | 0.0078508 | 0.019391 | 0.0032343 | 0.067904 | 0.92178 | 2.3125 | 3.2343 | 42.9577 | 41.6819 | 40.4129 | 39.2126 | 5 | 57.195 | 12.8856 | 15 | -12.2012 | 0.45 | 0.61224 | 4.7233e-11 | 2.75 | 4.7233e-11 | 4.7233e-08 | 4.7233e-11
87 | 71 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 68.3726 | 35 | 55.4094 | 562.2195 | 730 | 550 | 13.6773 | 11.9094 | 35.021 | 1.5196 | 0.36794 | 0 | 1.1516 | 1.5044 | 0.37932 | 0 | 1.4743 | 0.38706 | 0 | 1.0872 | 1.084 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6155 | 0.052801 | 10.1773 | 1.4639 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015196 | 0.030088 | 0.045283 | 0.011379 | 0.0077411 | 0.011379 | 0.0077411 | 0.019121 | 0.0032258 | 0.06763 | 0.92178 | 2.304 | 3.2258 | 43.1598 | 41.8779 | 40.6253 | 39.4187 | 5 | 57.1768 | 12.9632 | 15 | -12.2195 | 0.45 | 0.61224 | 4.8426e-11 | 2.75 | 4.8426e-11 | 4.8426e-08 | 4.8426e-11
87 | 72 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 68.2599 | 35 | 55.2213 | 562.2378 | 730 | 550 | 13.6789 | 11.9094 | 34.8953 | 1.5198 | 0.36287 | 0 | 1.1569 | 1.5046 | 0.37409 | 0 | 1.4745 | 0.38173 | 0 | 1.0927 | 1.0895 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6155 | 0.052807 | 10.1839 | 1.4586 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015198 | 0.030091 | 0.045289 | 0.011223 | 0.0076345 | 0.011223 | 0.0076345 | 0.018857 | 0.0032175 | 0.067364 | 0.92178 | 2.2957 | 3.2175 | 43.3565 | 42.0688 | 40.8319 | 39.6192 | 5 | 57.1584 | 13.0386 | 15 | -12.2378 | 0.45 | 0.61224 | 4.9437e-11 | 2.75 | 4.9437e-11 | 4.9437e-08 | 4.9437e-11
87 | 73 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 68.1502 | 35 | 55.0383 | 562.2563 | 730 | 550 | 13.6806 | 11.9094 | 34.7729 | 1.5199 | 0.35794 | 0 | 1.162 | 1.5047 | 0.36901 | 0 | 1.4746 | 0.37654 | 0 | 1.0981 | 1.0949 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6155 | 0.052813 | 10.1904 | 1.4535 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015199 | 0.030095 | 0.045294 | 0.01107 | 0.0075308 | 0.01107 | 0.0075308 | 0.018601 | 0.0032095 | 0.067105 | 0.92178 | 2.2877 | 3.2095 | 43.548 | 42.2546 | 41.0331 | 39.8144 | 5 | 57.14 | 13.112 | 15 | -12.2563 | 0.45 | 0.61224 | 5.0709e-11 | 2.75 | 5.0709e-11 | 5.0709e-08 | 5.0709e-11
87 | 74 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 68.0435 | 35 | 54.8602 | 562.2748 | 730 | 550 | 13.6822 | 11.9094 | 34.6537 | 1.5201 | 0.35315 | 0 | 1.167 | 1.5049 | 0.36407 | 0 | 1.4748 | 0.3715 | 0 | 1.1033 | 1.1001 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6155 | 0.05282 | 10.1968 | 1.4485 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015201 | 0.030098 | 0.0453 | 0.010922 | 0.00743 | 0.010922 | 0.00743 | 0.018352 | 0.0032016 | 0.066853 | 0.92178 | 2.2798 | 3.2016 | 43.7346 | 42.4356 | 41.2291 | 40.0046 | 5 | 57.1215 | 13.1833 | 15 | -12.2748 | 0.45 | 0.61224 | 5.204e-11 | 2.75 | 5.204e-11 | 5.204e-08 | 5.2039e-11
87 | 75 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 67.9394 | 35 | 54.6868 | 562.2933 | 730 | 550 | 13.6839 | 11.9094 | 34.5375 | 1.5203 | 0.34848 | 0 | 1.1718 | 1.5051 | 0.35926 | 0 | 1.475 | 0.36659 | 0 | 1.1084 | 1.1052 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6155 | 0.052826 | 10.2031 | 1.4437 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015203 | 0.030102 | 0.045305 | 0.010778 | 0.0073318 | 0.010778 | 0.0073318 | 0.01811 | 0.003194 | 0.066609 | 0.92178 | 2.2722 | 3.194 | 43.9163 | 42.612 | 41.42 | 40.1898 | 5 | 57.1029 | 13.2527 | 15 | -12.2933 | 0.45 | 0.61224 | 5.3065e-11 | 2.75 | 5.3065e-11 | 5.3065e-08 | 5.3065e-11
87 | 76 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 67.8381 | 35 | 54.5179 | 562.3119 | 730 | 550 | 13.6855 | 11.9094 | 34.4242 | 1.5205 | 0.34394 | 0 | 1.1766 | 1.5053 | 0.35457 | 0 | 1.4752 | 0.36181 | 0 | 1.1134 | 1.1102 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6155 | 0.052832 | 10.2092 | 1.4389 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015205 | 0.030106 | 0.045311 | 0.010637 | 0.0072362 | 0.010637 | 0.0072362 | 0.017873 | 0.0031865 | 0.066371 | 0.92178 | 2.2648 | 3.1865 | 44.0935 | 42.7839 | 41.6061 | 40.3704 | 5 | 57.0843 | 13.3202 | 15 | -12.3119 | 0.45 | 0.61224 | 5.4346e-11 | 2.75 | 5.4346e-11 | 5.4346e-08 | 5.4346e-11
87 | 77 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 67.7393 | 35 | 54.3533 | 562.3305 | 730 | 550 | 13.6872 | 11.9094 | 34.3138 | 1.5207 | 0.33951 | 0 | 1.1812 | 1.5055 | 0.35001 | 0 | 1.4754 | 0.35715 | 0 | 1.1182 | 1.115 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6155 | 0.052839 | 10.2152 | 1.4343 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015207 | 0.030109 | 0.045316 | 0.0105 | 0.0071431 | 0.0105 | 0.0071431 | 0.017643 | 0.0031793 | 0.066139 | 0.92178 | 2.2575 | 3.1793 | 44.2662 | 42.9515 | 41.7876 | 40.5464 | 5 | 57.0657 | 13.3859 | 15 | -12.3305 | 0.45 | 0.61224 | 5.5533e-11 | 2.75 | 5.5533e-11 | 5.5533e-08 | 5.5534e-11
87 | 78 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 67.643 | 35 | 54.193 | 562.3491 | 730 | 550 | 13.6888 | 11.9094 | 34.2061 | 1.5209 | 0.3352 | 0 | 1.1857 | 1.5057 | 0.34557 | 0 | 1.4755 | 0.35262 | 0 | 1.1229 | 1.1197 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6155 | 0.052845 | 10.2211 | 1.4298 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015209 | 0.030113 | 0.045322 | 0.010367 | 0.0070524 | 0.010367 | 0.0070524 | 0.017419 | 0.0031722 | 0.065913 | 0.92178 | 2.2504 | 3.1722 | 44.4347 | 43.115 | 41.9645 | 40.7181 | 5 | 57.0472 | 13.45 | 15 | -12.3491 | 0.45 | 0.61224 | 5.691e-11 | 2.75 | 5.691e-11 | 5.691e-08 | 5.6911e-11
87 | 79 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 67.549 | 35 | 54.0367 | 562.3677 | 730 | 550 | 13.6905 | 11.9094 | 34.101 | 1.521 | 0.331 | 0 | 1.19 | 1.5058 | 0.34123 | 0 | 1.4757 | 0.3482 | 0 | 1.1275 | 1.1244 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6155 | 0.052852 | 10.2269 | 1.4254 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01521 | 0.030117 | 0.045327 | 0.010237 | 0.0069639 | 0.010237 | 0.0069639 | 0.017201 | 0.0031653 | 0.065693 | 0.92178 | 2.2435 | 3.1653 | 44.5991 | 43.2745 | 42.1372 | 40.8856 | 5 | 57.0286 | 13.5123 | 15 | -12.3677 | 0.45 | 0.61224 | 5.819e-11 | 2.75 | 5.819e-11 | 5.819e-08 | 5.819e-11
87 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 67.4573 | 35 | 53.8842 | 562.3862 | 730 | 550 | 13.6921 | 11.9094 | 33.9984 | 1.5212 | 0.3269 | 0 | 1.1943 | 1.506 | 0.33701 | 0 | 1.4759 | 0.34389 | 0 | 1.132 | 1.1289 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6155 | 0.052858 | 10.2326 | 1.4211 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015212 | 0.03012 | 0.045333 | 0.01011 | 0.0068777 | 0.01011 | 0.0068777 | 0.016988 | 0.0031585 | 0.065479 | 0.92178 | 2.2367 | 3.1585 | 44.7596 | 43.4302 | 42.3056 | 41.0491 | 5 | 57.0101 | 13.5731 | 15 | -12.3862 | 0.45 | 0.61224 | 5.9193e-11 | 2.75 | 5.9193e-11 | 5.9193e-08 | 5.9193e-11
87 | 81 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 67.3679 | 35 | 53.7355 | 562.4047 | 730 | 550 | 13.6938 | 11.9094 | 33.8983 | 1.5214 | 0.3229 | 0 | 1.1985 | 1.5062 | 0.33289 | 0 | 1.4761 | 0.33968 | 0 | 1.1364 | 1.1332 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6155 | 0.052864 | 10.2382 | 1.4169 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015214 | 0.030124 | 0.045338 | 0.0099866 | 0.0067936 | 0.0099866 | 0.0067936 | 0.01678 | 0.0031519 | 0.06527 | 0.92178 | 2.2302 | 3.1519 | 44.9162 | 43.5822 | 42.4701 | 41.2087 | 5 | 56.9916 | 13.6323 | 15 | -12.4047 | 0.45 | 0.61224 | 6.0585e-11 | 2.75 | 6.0585e-11 | 6.0585e-08 | 6.0586e-11
87 | 82 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 67.2805 | 35 | 53.5904 | 562.4231 | 730 | 550 | 13.6954 | 11.9094 | 33.8005 | 1.5216 | 0.319 | 0 | 1.2026 | 1.5064 | 0.32887 | 0 | 1.4762 | 0.33558 | 0 | 1.1407 | 1.1375 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6155 | 0.052871 | 10.2437 | 1.4129 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015216 | 0.030128 | 0.045343 | 0.009866 | 0.0067116 | 0.009866 | 0.0067116 | 0.016578 | 0.0031455 | 0.065067 | 0.92178 | 2.2237 | 3.1455 | 45.0692 | 43.7306 | 42.6307 | 41.3646 | 5 | 56.9732 | 13.6901 | 15 | -12.4231 | 0.45 | 0.61224 | 6.1749e-11 | 2.75 | 6.1749e-11 | 6.1749e-08 | 6.1749e-11
87 | 83 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 67.1952 | 35 | 53.4488 | 562.4414 | 730 | 550 | 13.697 | 11.9094 | 33.7049 | 1.5218 | 0.31519 | 0 | 1.2066 | 1.5066 | 0.32494 | 0 | 1.4764 | 0.33157 | 0 | 1.1449 | 1.1417 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6154 | 0.052877 | 10.2491 | 1.4089 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015218 | 0.030131 | 0.045349 | 0.0097483 | 0.0066315 | 0.0097483 | 0.0066315 | 0.01638 | 0.0031392 | 0.064868 | 0.92178 | 2.2174 | 3.1392 | 45.2186 | 43.8756 | 42.7876 | 41.5168 | 5 | 56.9548 | 13.7464 | 15 | -12.4414 | 0.45 | 0.61224 | 6.3093e-11 | 2.75 | 6.3093e-11 | 6.3093e-08 | 6.3093e-11
87 | 84 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 67.1119 | 35 | 53.3105 | 562.4597 | 730 | 550 | 13.6987 | 11.9094 | 33.6116 | 1.522 | 0.31148 | 0 | 1.2105 | 1.5067 | 0.32111 | 0 | 1.4766 | 0.32767 | 0 | 1.1489 | 1.1458 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6154 | 0.052883 | 10.2544 | 1.405 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01522 | 0.030135 | 0.045354 | 0.0096334 | 0.0065533 | 0.0096334 | 0.0065533 | 0.016187 | 0.0031331 | 0.064674 | 0.92178 | 2.2113 | 3.1331 | 45.3647 | 44.0173 | 42.9409 | 41.6655 | 5 | 56.9366 | 13.8014 | 15 | -12.4597 | 0.45 | 0.61224 | 6.4408e-11 | 2.75 | 6.4408e-11 | 6.4408e-08 | 6.4408e-11
87 | 85 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 67.0304 | 35 | 53.1754 | 562.4779 | 730 | 550 | 13.7003 | 11.9094 | 33.5203 | 1.5221 | 0.30785 | 0 | 1.2143 | 1.5069 | 0.31737 | 0 | 1.4768 | 0.32385 | 0 | 1.1529 | 1.1498 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6154 | 0.05289 | 10.2596 | 1.4011 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015221 | 0.030138 | 0.04536 | 0.0095212 | 0.006477 | 0.0095212 | 0.006477 | 0.015998 | 0.0031271 | 0.064485 | 0.92178 | 2.2053 | 3.1271 | 45.5074 | 44.1558 | 43.0907 | 41.8109 | 5 | 56.9184 | 13.855 | 15 | -12.4779 | 0.45 | 0.61224 | 6.5653e-11 | 2.75 | 6.5653e-11 | 6.5653e-08 | 6.5654e-11
87 | 86 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 66.9508 | 35 | 53.0435 | 562.496 | 730 | 550 | 13.7019 | 11.9094 | 33.4311 | 1.5223 | 0.30431 | 0 | 1.218 | 1.5071 | 0.31372 | 0 | 1.4769 | 0.32012 | 0 | 1.1568 | 1.1537 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6154 | 0.052896 | 10.2647 | 1.3974 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015223 | 0.030142 | 0.045365 | 0.0094116 | 0.0064024 | 0.0094116 | 0.0064024 | 0.015814 | 0.0031212 | 0.0643 | 0.92178 | 2.1994 | 3.1212 | 45.6469 | 44.2911 | 43.2371 | 41.953 | 5 | 56.9003 | 13.9074 | 15 | -12.496 | 0.45 | 0.61224 | 6.6723e-11 | 2.75 | 6.6723e-11 | 6.6723e-08 | 6.6723e-11
87 | 87 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 66.873 | 35 | 52.9145 | 562.5139 | 730 | 550 | 13.7035 | 11.9094 | 33.3438 | 1.5225 | 0.30085 | 0 | 1.2216 | 1.5073 | 0.31015 | 0 | 1.4771 | 0.31648 | 0 | 1.1606 | 1.1575 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6154 | 0.052902 | 10.2697 | 1.3938 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015225 | 0.030145 | 0.04537 | 0.0093045 | 0.0063296 | 0.0093045 | 0.0063296 | 0.015634 | 0.0031155 | 0.06412 | 0.92178 | 2.1937 | 3.1155 | 45.7834 | 44.4235 | 43.3804 | 42.0919 | 5 | 56.8823 | 13.9585 | 15 | -12.5139 | 0.45 | 0.61224 | 6.7991e-11 | 2.75 | 6.7991e-11 | 6.7991e-08 | 6.7991e-11
87 | 88 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 66.7969 | 35 | 52.7885 | 562.5318 | 730 | 550 | 13.7051 | 11.9094 | 33.2585 | 1.5227 | 0.29746 | 0 | 1.2252 | 1.5074 | 0.30666 | 0 | 1.4773 | 0.31292 | 0 | 1.1644 | 1.1613 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6154 | 0.052908 | 10.2746 | 1.3902 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015227 | 0.030149 | 0.045376 | 0.0091998 | 0.0062584 | 0.0091998 | 0.0062584 | 0.015458 | 0.0031098 | 0.063944 | 0.92178 | 2.1881 | 3.1098 | 45.9168 | 44.553 | 43.5204 | 42.2278 | 5 | 56.8644 | 14.0084 | 15 | -12.5318 | 0.45 | 0.61224 | 6.9449e-11 | 2.75 | 6.9449e-11 | 6.9449e-08 | 6.945e-11
87 | 89 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 66.7224 | 35 | 52.6653 | 562.5496 | 730 | 550 | 13.7067 | 11.9094 | 33.175 | 1.5228 | 0.29415 | 0 | 1.2287 | 1.5076 | 0.30325 | 0 | 1.4775 | 0.30944 | 0 | 1.168 | 1.1649 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6154 | 0.052914 | 10.2794 | 1.3867 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015228 | 0.030152 | 0.045381 | 0.0090975 | 0.0061888 | 0.0090975 | 0.0061888 | 0.015286 | 0.0031043 | 0.063771 | 0.92178 | 2.1826 | 3.1043 | 46.0474 | 44.6798 | 43.6575 | 42.3608 | 5 | 56.8467 | 14.0571 | 15 | -12.5496 | 0.45 | 0.61224 | 7.0572e-11 | 2.75 | 7.0572e-11 | 7.0572e-08 | 7.0571e-11
87 | 90 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 619.3963 | 66.6495 | 35 | 52.5448 | 562.5672 | 730 | 550 | 13.7083 | 11.9094 | 33.0933 | 1.523 | 0.29092 | 0 | 1.2321 | 1.5078 | 0.29992 | 0 | 1.4776 | 0.30604 | 0 | 1.1716 | 1.1685 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6154 | 0.05292 | 10.2842 | 1.3833 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01523 | 0.030156 | 0.045386 | 0.0089975 | 0.0061207 | 0.0089975 | 0.0061207 | 0.015118 | 0.003099 | 0.063603 | 0.92178 | 2.1772 | 3.099 | 46.1752 | 44.8038 | 43.7916 | 42.4909 | 5 | 56.829 | 14.1048 | 15 | -12.5672 | 0.45 | 0.61224 | 7.1785e-11 | 2.75 | 7.1785e-11 | 7.1785e-08 | 7.1785e-11
88 | 70 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 68.4861 | 35 | 55.6029 | 561.2006 | 730 | 550 | 13.5873 | 11.9094 | 34.9204 | 1.5269 | 0.37074 | 0 | 1.1562 | 1.5117 | 0.3822 | 0 | 1.4814 | 0.39 | 0 | 1.0914 | 1.0882 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6159 | 0.052453 | 10.0875 | 1.4597 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015269 | 0.030233 | 0.045503 | 0.011466 | 0.0078001 | 0.011466 | 0.0078001 | 0.019266 | 0.0032192 | 0.067988 | 0.92178 | 2.2974 | 3.2192 | 43.3305 | 42.0436 | 40.7826 | 39.5713 | 5 | 57.1668 | 12.8832 | 15 | -11.2006 | 0.45 | 0.61224 | 2.5679e-11 | 2.75 | 2.5679e-11 | 2.5679e-08 | 2.5679e-11
88 | 71 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 68.3702 | 35 | 55.4094 | 561.2191 | 730 | 550 | 13.5889 | 11.9094 | 34.792 | 1.5271 | 0.36556 | 0 | 1.1616 | 1.5118 | 0.37687 | 0 | 1.4816 | 0.38456 | 0 | 1.0971 | 1.0938 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6159 | 0.05246 | 10.0943 | 1.4543 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015271 | 0.030237 | 0.045508 | 0.011306 | 0.0076911 | 0.011306 | 0.0076911 | 0.018997 | 0.0032107 | 0.067716 | 0.92178 | 2.2889 | 3.2107 | 43.5314 | 42.2385 | 40.9936 | 39.7761 | 5 | 57.1484 | 12.9607 | 15 | -11.2191 | 0.45 | 0.61224 | 2.6437e-11 | 2.75 | 2.6437e-11 | 2.6437e-08 | 2.6437e-11
88 | 72 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 68.2574 | 35 | 55.2213 | 561.2377 | 730 | 550 | 13.5906 | 11.9094 | 34.667 | 1.5273 | 0.36053 | 0 | 1.1668 | 1.512 | 0.37168 | 0 | 1.4818 | 0.37926 | 0 | 1.1025 | 1.0993 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6159 | 0.052466 | 10.1009 | 1.4491 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015273 | 0.030241 | 0.045514 | 0.01115 | 0.0075852 | 0.01115 | 0.0075852 | 0.018735 | 0.0032025 | 0.067452 | 0.92178 | 2.2807 | 3.2025 | 43.7269 | 42.4282 | 41.1991 | 39.9754 | 5 | 57.1298 | 13.0361 | 15 | -11.2377 | 0.45 | 0.61224 | 2.7025e-11 | 2.75 | 2.7025e-11 | 2.7025e-08 | 2.7026e-11
88 | 73 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 68.1476 | 35 | 55.0383 | 561.2564 | 730 | 550 | 13.5922 | 11.9094 | 34.5453 | 1.5275 | 0.35563 | 0 | 1.1719 | 1.5122 | 0.36663 | 0 | 1.482 | 0.37411 | 0 | 1.1079 | 1.1047 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.052472 | 10.1074 | 1.444 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015275 | 0.030244 | 0.045519 | 0.010999 | 0.0074822 | 0.010999 | 0.0074822 | 0.018481 | 0.0031945 | 0.067195 | 0.92178 | 2.2727 | 3.1945 | 43.9173 | 42.6129 | 41.3991 | 40.1695 | 5 | 57.1111 | 13.1093 | 15 | -11.2564 | 0.45 | 0.61224 | 2.7616e-11 | 2.75 | 2.7616e-11 | 2.7616e-08 | 2.7616e-11
88 | 74 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 68.0407 | 35 | 54.8602 | 561.2751 | 730 | 550 | 13.5939 | 11.9094 | 34.4268 | 1.5277 | 0.35087 | 0 | 1.1768 | 1.5124 | 0.36172 | 0 | 1.4821 | 0.3691 | 0 | 1.113 | 1.1099 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.052479 | 10.1137 | 1.439 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015277 | 0.030248 | 0.045525 | 0.010852 | 0.007382 | 0.010852 | 0.007382 | 0.018234 | 0.0031867 | 0.066945 | 0.92178 | 2.2649 | 3.1867 | 44.1028 | 42.7929 | 41.5939 | 40.3585 | 5 | 57.0924 | 13.1806 | 15 | -11.2751 | 0.45 | 0.61224 | 2.8386e-11 | 2.75 | 2.8386e-11 | 2.8386e-08 | 2.8386e-11
88 | 75 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 67.9366 | 35 | 54.6868 | 561.2939 | 730 | 550 | 13.5955 | 11.9094 | 34.3113 | 1.5279 | 0.34623 | 0 | 1.1816 | 1.5126 | 0.35694 | 0 | 1.4823 | 0.36422 | 0 | 1.1181 | 1.1149 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.052485 | 10.12 | 1.4342 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015279 | 0.030252 | 0.04553 | 0.010708 | 0.0072845 | 0.010708 | 0.0072845 | 0.017993 | 0.0031791 | 0.066702 | 0.92178 | 2.2573 | 3.1791 | 44.2835 | 42.9682 | 41.7837 | 40.5427 | 5 | 57.0736 | 13.2499 | 15 | -11.2939 | 0.45 | 0.61224 | 2.9086e-11 | 2.75 | 2.9086e-11 | 2.9086e-08 | 2.9086e-11
88 | 76 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 67.8352 | 35 | 54.5179 | 561.3127 | 730 | 550 | 13.5972 | 11.9094 | 34.1987 | 1.528 | 0.34172 | 0 | 1.1863 | 1.5128 | 0.35228 | 0 | 1.4825 | 0.35947 | 0 | 1.123 | 1.1199 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.052491 | 10.1261 | 1.4295 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01528 | 0.030255 | 0.045536 | 0.010569 | 0.0071895 | 0.010569 | 0.0071895 | 0.017758 | 0.0031717 | 0.066465 | 0.92178 | 2.2499 | 3.1717 | 44.4596 | 43.1391 | 41.9687 | 40.7222 | 5 | 57.0548 | 13.3173 | 15 | -11.3127 | 0.45 | 0.61224 | 2.9774e-11 | 2.75 | 2.9774e-11 | 2.9774e-08 | 2.9774e-11
88 | 77 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 67.7363 | 35 | 54.3533 | 561.3315 | 730 | 550 | 13.5988 | 11.9094 | 34.0889 | 1.5282 | 0.33732 | 0 | 1.1909 | 1.5129 | 0.34775 | 0 | 1.4827 | 0.35485 | 0 | 1.1278 | 1.1247 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.052498 | 10.1321 | 1.4249 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015282 | 0.030259 | 0.045541 | 0.010433 | 0.007097 | 0.010433 | 0.007097 | 0.01753 | 0.0031645 | 0.066235 | 0.92178 | 2.2427 | 3.1645 | 44.6313 | 43.3057 | 42.149 | 40.8972 | 5 | 57.036 | 13.383 | 15 | -11.3315 | 0.45 | 0.61224 | 3.038e-11 | 2.75 | 3.038e-11 | 3.038e-08 | 3.0379e-11
88 | 78 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 67.6399 | 35 | 54.193 | 561.3503 | 730 | 550 | 13.6005 | 11.9094 | 33.9818 | 1.5284 | 0.33303 | 0 | 1.1954 | 1.5131 | 0.34333 | 0 | 1.4829 | 0.35034 | 0 | 1.1325 | 1.1294 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.052504 | 10.1379 | 1.4204 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015284 | 0.030263 | 0.045547 | 0.0103 | 0.0070068 | 0.0103 | 0.0070068 | 0.017307 | 0.0031574 | 0.066011 | 0.92178 | 2.2356 | 3.1574 | 44.7988 | 43.4683 | 42.325 | 41.0679 | 5 | 57.0172 | 13.447 | 15 | -11.3503 | 0.45 | 0.61224 | 3.1207e-11 | 2.75 | 3.1207e-11 | 3.1207e-08 | 3.1208e-11
88 | 79 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 67.5459 | 35 | 54.0367 | 561.3691 | 730 | 550 | 13.6021 | 11.9094 | 33.8774 | 1.5286 | 0.32886 | 0 | 1.1997 | 1.5133 | 0.33903 | 0 | 1.483 | 0.34595 | 0 | 1.1371 | 1.1339 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.05251 | 10.1437 | 1.4161 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015286 | 0.030266 | 0.045552 | 0.010171 | 0.006919 | 0.010171 | 0.006919 | 0.01709 | 0.0031506 | 0.065793 | 0.92178 | 2.2288 | 3.1506 | 44.9623 | 43.6269 | 42.4966 | 41.2344 | 5 | 56.9984 | 13.5093 | 15 | -11.3691 | 0.45 | 0.61224 | 3.1824e-11 | 2.75 | 3.1824e-11 | 3.1824e-08 | 3.1824e-11
88 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 67.4542 | 35 | 53.8842 | 561.3878 | 730 | 550 | 13.6038 | 11.9094 | 33.7754 | 1.5288 | 0.32479 | 0 | 1.204 | 1.5135 | 0.33483 | 0 | 1.4832 | 0.34167 | 0 | 1.1416 | 1.1384 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.052517 | 10.1494 | 1.4118 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015288 | 0.03027 | 0.045558 | 0.010045 | 0.0068333 | 0.010045 | 0.0068333 | 0.016878 | 0.0031438 | 0.06558 | 0.92178 | 2.2221 | 3.1438 | 45.1218 | 43.7816 | 42.6641 | 41.3969 | 5 | 56.9797 | 13.57 | 15 | -11.3878 | 0.45 | 0.61224 | 3.2706e-11 | 2.75 | 3.2706e-11 | 3.2706e-08 | 3.2706e-11
88 | 81 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 67.3646 | 35 | 53.7355 | 561.4065 | 730 | 550 | 13.6054 | 11.9094 | 33.6758 | 1.529 | 0.32082 | 0 | 1.2082 | 1.5137 | 0.33074 | 0 | 1.4834 | 0.33749 | 0 | 1.1459 | 1.1428 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.052523 | 10.1549 | 1.4076 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01529 | 0.030274 | 0.045563 | 0.0099222 | 0.0067498 | 0.0099222 | 0.0067498 | 0.016672 | 0.0031373 | 0.065372 | 0.92178 | 2.2155 | 3.1373 | 45.2775 | 43.9327 | 42.8276 | 41.5556 | 5 | 56.961 | 13.6291 | 15 | -11.4065 | 0.45 | 0.61224 | 3.3168e-11 | 2.75 | 3.3168e-11 | 3.3168e-08 | 3.3169e-11
88 | 82 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 67.2772 | 35 | 53.5904 | 561.4251 | 730 | 550 | 13.607 | 11.9094 | 33.5786 | 1.5292 | 0.31694 | 0 | 1.2122 | 1.5139 | 0.32674 | 0 | 1.4836 | 0.33341 | 0 | 1.1502 | 1.147 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.052529 | 10.1604 | 1.4036 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015292 | 0.030277 | 0.045569 | 0.0098023 | 0.0066683 | 0.0098023 | 0.0066683 | 0.016471 | 0.0031309 | 0.06517 | 0.92178 | 2.2091 | 3.1309 | 45.4296 | 44.0803 | 42.9873 | 41.7105 | 5 | 56.9424 | 13.6868 | 15 | -11.4251 | 0.45 | 0.61224 | 3.3922e-11 | 2.75 | 3.3922e-11 | 3.3922e-08 | 3.3922e-11
88 | 83 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 67.1918 | 35 | 53.4488 | 561.4436 | 730 | 550 | 13.6087 | 11.9094 | 33.4836 | 1.5293 | 0.31316 | 0 | 1.2162 | 1.514 | 0.32285 | 0 | 1.4838 | 0.32944 | 0 | 1.1543 | 1.1512 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.052536 | 10.1657 | 1.3996 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015293 | 0.030281 | 0.045574 | 0.0096854 | 0.0065887 | 0.0096854 | 0.0065887 | 0.016274 | 0.0031247 | 0.064973 | 0.92178 | 2.2029 | 3.1247 | 45.5782 | 44.2245 | 43.1432 | 41.8618 | 5 | 56.9239 | 13.7431 | 15 | -11.4436 | 0.45 | 0.61224 | 3.4677e-11 | 2.75 | 3.4676e-11 | 3.4676e-08 | 3.4676e-11
88 | 84 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 67.1084 | 35 | 53.3105 | 561.4621 | 730 | 550 | 13.6103 | 11.9094 | 33.3908 | 1.5295 | 0.30947 | 0 | 1.22 | 1.5142 | 0.31904 | 0 | 1.4839 | 0.32555 | 0 | 1.1584 | 1.1553 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.052542 | 10.171 | 1.3957 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015295 | 0.030284 | 0.04558 | 0.0095712 | 0.006511 | 0.0095712 | 0.006511 | 0.016082 | 0.0031185 | 0.06478 | 0.92178 | 2.1968 | 3.1185 | 45.7234 | 44.3653 | 43.2956 | 42.0097 | 5 | 56.9054 | 13.798 | 15 | -11.4621 | 0.45 | 0.61224 | 3.528e-11 | 2.75 | 3.528e-11 | 3.528e-08 | 3.5281e-11
88 | 85 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 67.0269 | 35 | 53.1754 | 561.4804 | 730 | 550 | 13.6119 | 11.9094 | 33.3 | 1.5297 | 0.30587 | 0 | 1.2238 | 1.5144 | 0.31533 | 0 | 1.4841 | 0.32176 | 0 | 1.1624 | 1.1592 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.052548 | 10.1762 | 1.3919 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015297 | 0.030288 | 0.045585 | 0.0094598 | 0.0064352 | 0.0094598 | 0.0064352 | 0.015895 | 0.0031126 | 0.064593 | 0.92178 | 2.1908 | 3.1126 | 45.8653 | 44.503 | 43.4445 | 42.1542 | 5 | 56.8871 | 13.8515 | 15 | -11.4804 | 0.45 | 0.61224 | 3.6095e-11 | 2.75 | 3.6095e-11 | 3.6095e-08 | 3.6095e-11
88 | 86 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 66.9473 | 35 | 53.0435 | 561.4987 | 730 | 550 | 13.6135 | 11.9094 | 33.2113 | 1.5299 | 0.30234 | 0 | 1.2275 | 1.5146 | 0.3117 | 0 | 1.4843 | 0.31806 | 0 | 1.1662 | 1.1631 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.052555 | 10.1812 | 1.3882 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015299 | 0.030292 | 0.04559 | 0.0093509 | 0.0063611 | 0.0093509 | 0.0063611 | 0.015712 | 0.0031067 | 0.064409 | 0.92178 | 2.185 | 3.1067 | 46.004 | 44.6376 | 43.5901 | 42.2955 | 5 | 56.8688 | 13.9038 | 15 | -11.4987 | 0.45 | 0.61224 | 3.682e-11 | 2.75 | 3.682e-11 | 3.682e-08 | 3.682e-11
88 | 87 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 66.8694 | 35 | 52.9145 | 561.5169 | 730 | 550 | 13.6151 | 11.9094 | 33.1246 | 1.5301 | 0.2989 | 0 | 1.2312 | 1.5148 | 0.30815 | 0 | 1.4845 | 0.31444 | 0 | 1.17 | 1.1669 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.052561 | 10.1862 | 1.3846 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015301 | 0.030295 | 0.045596 | 0.0092445 | 0.0062888 | 0.0092445 | 0.0062888 | 0.015533 | 0.003101 | 0.06423 | 0.92178 | 2.1792 | 3.101 | 46.1396 | 44.7692 | 43.7325 | 42.4336 | 5 | 56.8506 | 13.9549 | 15 | -11.5169 | 0.45 | 0.61224 | 3.7565e-11 | 2.75 | 3.7565e-11 | 3.7565e-08 | 3.7565e-11
88 | 88 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 66.7932 | 35 | 52.7885 | 561.5349 | 730 | 550 | 13.6167 | 11.9094 | 33.0397 | 1.5302 | 0.29554 | 0 | 1.2347 | 1.5149 | 0.30468 | 0 | 1.4846 | 0.3109 | 0 | 1.1737 | 1.1706 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.052567 | 10.1911 | 1.3811 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015302 | 0.030299 | 0.045601 | 0.0091405 | 0.006218 | 0.0091405 | 0.006218 | 0.015359 | 0.0030954 | 0.064055 | 0.92178 | 2.1737 | 3.0954 | 46.2723 | 44.898 | 43.8718 | 42.5687 | 5 | 56.8326 | 14.0047 | 15 | -11.5349 | 0.45 | 0.61224 | 3.8055e-11 | 2.75 | 3.8055e-11 | 3.8055e-08 | 3.8056e-11
88 | 89 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 66.7187 | 35 | 52.6653 | 561.5528 | 730 | 550 | 13.6183 | 11.9094 | 32.9567 | 1.5304 | 0.29226 | 0 | 1.2382 | 1.5151 | 0.30129 | 0 | 1.4848 | 0.30744 | 0 | 1.1774 | 1.1743 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6157 | 0.052573 | 10.1959 | 1.3776 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015304 | 0.030302 | 0.045606 | 0.0090388 | 0.0061489 | 0.0090388 | 0.0061489 | 0.015188 | 0.00309 | 0.063884 | 0.92178 | 2.1682 | 3.09 | 46.4022 | 45.024 | 44.008 | 42.7009 | 5 | 56.8146 | 14.0534 | 15 | -11.5528 | 0.45 | 0.61224 | 3.905e-11 | 2.75 | 3.905e-11 | 3.905e-08 | 3.9051e-11
88 | 90 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 618.3675 | 66.6458 | 35 | 52.5448 | 561.5707 | 730 | 550 | 13.6199 | 11.9094 | 32.8754 | 1.5306 | 0.28904 | 0 | 1.2415 | 1.5153 | 0.29798 | 0 | 1.485 | 0.30406 | 0 | 1.1809 | 1.1778 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6157 | 0.052579 | 10.2007 | 1.3742 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015306 | 0.030306 | 0.045612 | 0.0089394 | 0.0060812 | 0.0089394 | 0.0060812 | 0.015021 | 0.0030846 | 0.063717 | 0.92178 | 2.1629 | 3.0846 | 46.5292 | 45.1473 | 44.1413 | 42.8303 | 5 | 56.7968 | 14.101 | 15 | -11.5707 | 0.45 | 0.61224 | 3.968e-11 | 2.75 | 3.968e-11 | 3.968e-08 | 3.9679e-11
89 | 70 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 68.4837 | 35 | 55.6029 | 560.2001 | 730 | 550 | 13.5001 | 11.9094 | 34.6935 | 1.5344 | 0.36836 | 0 | 1.166 | 1.519 | 0.37975 | 0 | 1.4887 | 0.3875 | 0 | 1.1012 | 1.0979 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6162 | 0.052117 | 10.0057 | 1.4502 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015344 | 0.030381 | 0.045724 | 0.011393 | 0.00775 | 0.011393 | 0.00775 | 0.019143 | 0.0032042 | 0.068071 | 0.92178 | 2.2825 | 3.2042 | 43.6985 | 42.4007 | 41.1475 | 39.9253 | 5 | 57.1385 | 12.8808 | 15 | -10.2001 | 0.45 | 0.61224 | 1.3391e-11 | 2.75 | 1.339e-11 | 1.339e-08 | 1.339e-11
89 | 71 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 68.3676 | 35 | 55.4094 | 560.2188 | 730 | 550 | 13.5017 | 11.9094 | 34.5658 | 1.5346 | 0.36321 | 0 | 1.1713 | 1.5192 | 0.37445 | 0 | 1.4888 | 0.38209 | 0 | 1.1067 | 1.1035 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6162 | 0.052123 | 10.0124 | 1.4449 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015346 | 0.030384 | 0.04573 | 0.011233 | 0.0076418 | 0.011233 | 0.0076418 | 0.018875 | 0.0031959 | 0.067801 | 0.92178 | 2.2741 | 3.1959 | 43.8982 | 42.5944 | 41.3573 | 40.1289 | 5 | 57.1197 | 12.9582 | 15 | -10.2188 | 0.45 | 0.61224 | 1.3828e-11 | 2.75 | 1.3827e-11 | 1.3827e-08 | 1.3828e-11
89 | 72 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 68.2548 | 35 | 55.2213 | 560.2376 | 730 | 550 | 13.5034 | 11.9094 | 34.4416 | 1.5347 | 0.35821 | 0 | 1.1765 | 1.5194 | 0.36929 | 0 | 1.489 | 0.37683 | 0 | 1.1122 | 1.109 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6162 | 0.052129 | 10.019 | 1.4397 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015347 | 0.030388 | 0.045735 | 0.011079 | 0.0075365 | 0.011079 | 0.0075365 | 0.018615 | 0.0031877 | 0.067538 | 0.92178 | 2.2659 | 3.1877 | 44.0926 | 42.783 | 41.5615 | 40.3271 | 5 | 57.1009 | 13.0335 | 15 | -10.2376 | 0.45 | 0.61224 | 1.4152e-11 | 2.75 | 1.4152e-11 | 1.4152e-08 | 1.4152e-11
89 | 73 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 68.1449 | 35 | 55.0383 | 560.2565 | 730 | 550 | 13.505 | 11.9094 | 34.3206 | 1.5349 | 0.35335 | 0 | 1.1816 | 1.5196 | 0.36428 | 0 | 1.4892 | 0.37171 | 0 | 1.1175 | 1.1143 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6162 | 0.052136 | 10.0254 | 1.4346 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015349 | 0.030392 | 0.045741 | 0.010928 | 0.0074342 | 0.010928 | 0.0074342 | 0.018362 | 0.0031797 | 0.067283 | 0.92178 | 2.2579 | 3.1797 | 44.2819 | 42.9667 | 41.7603 | 40.52 | 5 | 57.082 | 13.1066 | 15 | -10.2565 | 0.45 | 0.61224 | 1.4597e-11 | 2.75 | 1.4598e-11 | 1.4598e-08 | 1.4598e-11
89 | 74 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 68.038 | 35 | 54.8602 | 560.2755 | 730 | 550 | 13.5067 | 11.9094 | 34.2028 | 1.5351 | 0.34862 | 0 | 1.1865 | 1.5198 | 0.3594 | 0 | 1.4894 | 0.36673 | 0 | 1.1226 | 1.1195 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6162 | 0.052142 | 10.0317 | 1.4297 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015351 | 0.030395 | 0.045747 | 0.010782 | 0.0073346 | 0.010782 | 0.0073346 | 0.018117 | 0.003172 | 0.067035 | 0.92178 | 2.2502 | 3.172 | 44.4663 | 43.1456 | 41.954 | 40.7079 | 5 | 57.063 | 13.1778 | 15 | -10.2755 | 0.45 | 0.61224 | 1.4925e-11 | 2.75 | 1.4925e-11 | 1.4925e-08 | 1.4926e-11
89 | 75 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 67.9338 | 35 | 54.6868 | 560.2945 | 730 | 550 | 13.5083 | 11.9094 | 34.088 | 1.5353 | 0.34401 | 0 | 1.1913 | 1.52 | 0.35465 | 0 | 1.4896 | 0.36189 | 0 | 1.1277 | 1.1245 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6162 | 0.052148 | 10.0379 | 1.4249 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015353 | 0.030399 | 0.045752 | 0.010639 | 0.0072377 | 0.010639 | 0.0072377 | 0.017877 | 0.0031644 | 0.066794 | 0.92178 | 2.2426 | 3.1644 | 44.6459 | 43.3199 | 42.1427 | 40.891 | 5 | 57.044 | 13.247 | 15 | -10.2945 | 0.45 | 0.61224 | 1.5234e-11 | 2.75 | 1.5235e-11 | 1.5235e-08 | 1.5234e-11
89 | 76 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 67.8323 | 35 | 54.5179 | 560.3135 | 730 | 550 | 13.51 | 11.9094 | 33.976 | 1.5355 | 0.33952 | 0 | 1.196 | 1.5201 | 0.35002 | 0 | 1.4897 | 0.35717 | 0 | 1.1326 | 1.1294 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6162 | 0.052155 | 10.044 | 1.4202 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015355 | 0.030403 | 0.045758 | 0.010501 | 0.0071434 | 0.010501 | 0.0071434 | 0.017644 | 0.003157 | 0.066559 | 0.92178 | 2.2353 | 3.157 | 44.821 | 43.4898 | 42.3266 | 41.0695 | 5 | 57.025 | 13.3144 | 15 | -10.3135 | 0.45 | 0.61224 | 1.5599e-11 | 2.75 | 1.5599e-11 | 1.5599e-08 | 1.5599e-11
89 | 77 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 67.7334 | 35 | 54.3533 | 560.3325 | 730 | 550 | 13.5116 | 11.9094 | 33.8669 | 1.5357 | 0.33516 | 0 | 1.2005 | 1.5203 | 0.34552 | 0 | 1.4899 | 0.35257 | 0 | 1.1373 | 1.1342 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6162 | 0.052161 | 10.05 | 1.4156 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015357 | 0.030406 | 0.045763 | 0.010366 | 0.0070515 | 0.010366 | 0.0070515 | 0.017417 | 0.0031499 | 0.06633 | 0.92178 | 2.2281 | 3.1499 | 44.9918 | 43.6555 | 42.5059 | 41.2434 | 5 | 57.006 | 13.38 | 15 | -10.3325 | 0.45 | 0.61224 | 1.5941e-11 | 2.75 | 1.5941e-11 | 1.5941e-08 | 1.594e-11
89 | 78 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 67.6369 | 35 | 54.193 | 560.3515 | 730 | 550 | 13.5133 | 11.9094 | 33.7604 | 1.5359 | 0.3309 | 0 | 1.205 | 1.5205 | 0.34113 | 0 | 1.4901 | 0.3481 | 0 | 1.142 | 1.1389 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6162 | 0.052167 | 10.0558 | 1.4112 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015359 | 0.03041 | 0.045769 | 0.010234 | 0.0069619 | 0.010234 | 0.0069619 | 0.017196 | 0.0031429 | 0.066108 | 0.92178 | 2.2211 | 3.1429 | 45.1583 | 43.8171 | 42.6808 | 41.4131 | 5 | 56.987 | 13.4439 | 15 | -10.3515 | 0.45 | 0.61224 | 1.6231e-11 | 2.75 | 1.6231e-11 | 1.6231e-08 | 1.623e-11
89 | 79 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 67.5428 | 35 | 54.0367 | 560.3705 | 730 | 550 | 13.5149 | 11.9094 | 33.6565 | 1.5361 | 0.32675 | 0 | 1.2093 | 1.5207 | 0.33686 | 0 | 1.4903 | 0.34373 | 0 | 1.1466 | 1.1434 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6161 | 0.052174 | 10.0616 | 1.4068 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015361 | 0.030414 | 0.045774 | 0.010106 | 0.0068746 | 0.010106 | 0.0068746 | 0.01698 | 0.003136 | 0.065891 | 0.92178 | 2.2142 | 3.136 | 45.3208 | 43.9747 | 42.8514 | 41.5787 | 5 | 56.968 | 13.5061 | 15 | -10.3705 | 0.45 | 0.61224 | 1.6782e-11 | 2.75 | 1.6782e-11 | 1.6782e-08 | 1.6782e-11
89 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 67.451 | 35 | 53.8842 | 560.3894 | 730 | 550 | 13.5165 | 11.9094 | 33.5552 | 1.5362 | 0.32271 | 0 | 1.2135 | 1.5209 | 0.33269 | 0 | 1.4905 | 0.33948 | 0 | 1.151 | 1.1479 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6161 | 0.05218 | 10.0672 | 1.4026 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015362 | 0.030418 | 0.04578 | 0.0099806 | 0.0067895 | 0.0099806 | 0.0067895 | 0.01677 | 0.0031294 | 0.065679 | 0.92178 | 2.2076 | 3.1294 | 45.4794 | 44.1286 | 43.0179 | 41.7403 | 5 | 56.9491 | 13.5668 | 15 | -10.3894 | 0.45 | 0.61224 | 1.7079e-11 | 2.75 | 1.7079e-11 | 1.7079e-08 | 1.7079e-11
89 | 81 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 67.3614 | 35 | 53.7355 | 560.4083 | 730 | 550 | 13.5182 | 11.9094 | 33.4562 | 1.5364 | 0.31876 | 0 | 1.2177 | 1.5211 | 0.32862 | 0 | 1.4906 | 0.33532 | 0 | 1.1553 | 1.1522 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6161 | 0.052186 | 10.0727 | 1.3985 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015364 | 0.030421 | 0.045786 | 0.0098586 | 0.0067065 | 0.0098586 | 0.0067065 | 0.016565 | 0.0031228 | 0.065473 | 0.92178 | 2.2011 | 3.1228 | 45.6342 | 44.2788 | 43.1805 | 41.898 | 5 | 56.9302 | 13.6259 | 15 | -10.4083 | 0.45 | 0.61224 | 1.7621e-11 | 2.75 | 1.7621e-11 | 1.7621e-08 | 1.7622e-11
89 | 82 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 67.2739 | 35 | 53.5904 | 560.4271 | 730 | 550 | 13.5198 | 11.9094 | 33.3595 | 1.5366 | 0.31491 | 0 | 1.2217 | 1.5212 | 0.32465 | 0 | 1.4908 | 0.33128 | 0 | 1.1595 | 1.1564 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6161 | 0.052193 | 10.0781 | 1.3944 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015366 | 0.030425 | 0.045791 | 0.0097395 | 0.0066255 | 0.0097395 | 0.0066255 | 0.016365 | 0.0031165 | 0.065273 | 0.92178 | 2.1947 | 3.1165 | 45.7854 | 44.4256 | 43.3392 | 42.052 | 5 | 56.9114 | 13.6835 | 15 | -10.4271 | 0.45 | 0.61224 | 1.7842e-11 | 2.75 | 1.7842e-11 | 1.7842e-08 | 1.7842e-11
89 | 83 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 67.1885 | 35 | 53.4488 | 560.4458 | 730 | 550 | 13.5214 | 11.9094 | 33.265 | 1.5368 | 0.31115 | 0 | 1.2256 | 1.5214 | 0.32078 | 0 | 1.491 | 0.32732 | 0 | 1.1637 | 1.1606 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6161 | 0.052199 | 10.0835 | 1.3905 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015368 | 0.030429 | 0.045797 | 0.0096233 | 0.0065465 | 0.0096233 | 0.0065465 | 0.01617 | 0.0031103 | 0.065077 | 0.92178 | 2.1885 | 3.1103 | 45.9332 | 44.5689 | 43.4943 | 42.2025 | 5 | 56.8927 | 13.7397 | 15 | -10.4458 | 0.45 | 0.61224 | 1.8479e-11 | 2.75 | 1.8479e-11 | 1.8479e-08 | 1.8479e-11
89 | 84 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 67.105 | 35 | 53.3105 | 560.4645 | 730 | 550 | 13.5231 | 11.9094 | 33.1728 | 1.537 | 0.30749 | 0 | 1.2295 | 1.5216 | 0.317 | 0 | 1.4912 | 0.32347 | 0 | 1.1677 | 1.1646 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6161 | 0.052205 | 10.0887 | 1.3866 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01537 | 0.030432 | 0.045802 | 0.0095099 | 0.0064693 | 0.0095099 | 0.0064693 | 0.015979 | 0.0031042 | 0.064885 | 0.92178 | 2.1824 | 3.1042 | 46.0775 | 44.7089 | 43.6458 | 42.3495 | 5 | 56.8741 | 13.7945 | 15 | -10.4645 | 0.45 | 0.61224 | 1.8741e-11 | 2.75 | 1.8741e-11 | 1.8741e-08 | 1.874e-11
89 | 85 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 67.0234 | 35 | 53.1754 | 560.483 | 730 | 550 | 13.5247 | 11.9094 | 33.0825 | 1.5372 | 0.30391 | 0 | 1.2333 | 1.5218 | 0.3133 | 0 | 1.4914 | 0.3197 | 0 | 1.1717 | 1.1686 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6161 | 0.052212 | 10.0938 | 1.3829 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015372 | 0.030436 | 0.045808 | 0.0093991 | 0.006394 | 0.0093991 | 0.006394 | 0.015793 | 0.0030983 | 0.064699 | 0.92178 | 2.1765 | 3.0983 | 46.2186 | 44.8458 | 43.7939 | 42.4931 | 5 | 56.8555 | 13.848 | 15 | -10.483 | 0.45 | 0.61224 | 1.9135e-11 | 2.75 | 1.9135e-11 | 1.9135e-08 | 1.9135e-11
89 | 86 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 66.9437 | 35 | 53.0435 | 560.5015 | 730 | 550 | 13.5263 | 11.9094 | 32.9943 | 1.5373 | 0.30041 | 0 | 1.2369 | 1.522 | 0.3097 | 0 | 1.4915 | 0.31602 | 0 | 1.1755 | 1.1724 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6161 | 0.052218 | 10.0989 | 1.3792 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015373 | 0.030439 | 0.045813 | 0.0092909 | 0.0063204 | 0.0092909 | 0.0063204 | 0.015611 | 0.0030925 | 0.064517 | 0.92178 | 2.1707 | 3.0925 | 46.3565 | 44.9797 | 43.9386 | 42.6336 | 5 | 56.8371 | 13.9002 | 15 | -10.5015 | 0.45 | 0.61224 | 1.9557e-11 | 2.75 | 1.9556e-11 | 1.9556e-08 | 1.9557e-11
89 | 87 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 66.8658 | 35 | 52.9145 | 560.5198 | 730 | 550 | 13.5279 | 11.9094 | 32.9081 | 1.5375 | 0.29699 | 0 | 1.2405 | 1.5222 | 0.30617 | 0 | 1.4917 | 0.31242 | 0 | 1.1793 | 1.1762 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6161 | 0.052224 | 10.1038 | 1.3756 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015375 | 0.030443 | 0.045818 | 0.0091852 | 0.0062485 | 0.0091852 | 0.0062485 | 0.015434 | 0.0030868 | 0.064339 | 0.92178 | 2.165 | 3.0868 | 46.4914 | 45.1105 | 44.0802 | 42.7709 | 5 | 56.8187 | 13.9512 | 15 | -10.5198 | 0.45 | 0.61224 | 1.9858e-11 | 2.75 | 1.9859e-11 | 1.9859e-08 | 1.9858e-11
89 | 88 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 66.7895 | 35 | 52.7885 | 560.538 | 730 | 550 | 13.5295 | 11.9094 | 32.8237 | 1.5377 | 0.29365 | 0 | 1.2441 | 1.5223 | 0.30273 | 0 | 1.4919 | 0.30891 | 0 | 1.183 | 1.1799 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6161 | 0.05223 | 10.1087 | 1.372 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015377 | 0.030447 | 0.045824 | 0.0090819 | 0.0061782 | 0.0090819 | 0.0061782 | 0.01526 | 0.0030812 | 0.064165 | 0.92178 | 2.1595 | 3.0812 | 46.6233 | 45.2386 | 44.2186 | 42.9053 | 5 | 56.8005 | 14.001 | 15 | -10.538 | 0.45 | 0.61224 | 2.0302e-11 | 2.75 | 2.0303e-11 | 2.0303e-08 | 2.0303e-11
89 | 89 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 66.7149 | 35 | 52.6653 | 560.5561 | 730 | 550 | 13.531 | 11.9094 | 32.7412 | 1.5379 | 0.29038 | 0 | 1.2475 | 1.5225 | 0.29936 | 0 | 1.4921 | 0.30547 | 0 | 1.1866 | 1.1835 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6161 | 0.052236 | 10.1135 | 1.3686 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015379 | 0.03045 | 0.045829 | 0.0089809 | 0.0061095 | 0.0089809 | 0.0061095 | 0.01509 | 0.0030758 | 0.063995 | 0.92178 | 2.154 | 3.0758 | 46.7524 | 45.3638 | 44.3541 | 43.0367 | 5 | 56.7824 | 14.0497 | 15 | -10.5561 | 0.45 | 0.61224 | 2.0677e-11 | 2.75 | 2.0676e-11 | 2.0676e-08 | 2.0677e-11
89 | 90 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 617.3385 | 66.642 | 35 | 52.5448 | 560.5741 | 730 | 550 | 13.5326 | 11.9094 | 32.6604 | 1.5381 | 0.28719 | 0 | 1.2509 | 1.5227 | 0.29607 | 0 | 1.4922 | 0.30211 | 0 | 1.1901 | 1.187 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6161 | 0.052242 | 10.1182 | 1.3652 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015381 | 0.030454 | 0.045834 | 0.0088822 | 0.0060423 | 0.0088822 | 0.0060423 | 0.014924 | 0.0030705 | 0.063829 | 0.92178 | 2.1487 | 3.0705 | 46.8788 | 45.4864 | 44.4866 | 43.1653 | 5 | 56.7644 | 14.0972 | 15 | -10.5741 | 0.45 | 0.61224 | 2.1092e-11 | 2.75 | 2.1093e-11 | 2.1093e-08 | 2.1092e-11
90 | 70 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.4812 | 35 | 55.6029 | 559.1995 | 730 | 550 | 13.414 | 11.9094 | 34.4695 | 1.5417 | 0.36601 | 0 | 1.1757 | 1.5263 | 0.37733 | 0 | 1.4958 | 0.38503 | 0 | 1.1107 | 1.1076 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051784 | 9.9249 | 1.4408 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015417 | 0.030526 | 0.045943 | 0.01132 | 0.0077006 | 0.01132 | 0.0077006 | 0.01902 | 0.0031895 | 0.068153 | 0.92178 | 2.2677 | 3.1895 | 44.0619 | 42.7532 | 41.5077 | 40.2749 | 5 | 57.1099 | 12.8783 | 15 | -9.1995 | 0.45 | 0.61224 | 6.6347e-12 | 2.75 | 6.6347e-12 | 6.6347e-09 | 6.6352e-12
90 | 71 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.3651 | 35 | 55.4094 | 559.2185 | 730 | 550 | 13.4157 | 11.9094 | 34.3426 | 1.5419 | 0.3609 | 0 | 1.181 | 1.5265 | 0.37206 | 0 | 1.496 | 0.37965 | 0 | 1.1163 | 1.1131 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051791 | 9.9315 | 1.4355 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015419 | 0.03053 | 0.045949 | 0.011162 | 0.0075931 | 0.011162 | 0.0075931 | 0.018755 | 0.0031812 | 0.067885 | 0.92178 | 2.2594 | 3.1812 | 44.2604 | 42.9459 | 41.7163 | 40.4773 | 5 | 57.0909 | 12.9557 | 15 | -9.2185 | 0.45 | 0.61224 | 6.8985e-12 | 2.75 | 6.8988e-12 | 6.8988e-09 | 6.8997e-12
90 | 72 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.2521 | 35 | 55.2213 | 559.2375 | 730 | 550 | 13.4173 | 11.9094 | 34.2191 | 1.5421 | 0.35593 | 0 | 1.1862 | 1.5267 | 0.36694 | 0 | 1.4961 | 0.37443 | 0 | 1.1217 | 1.1185 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051797 | 9.9381 | 1.4304 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015421 | 0.030534 | 0.045954 | 0.011008 | 0.0074885 | 0.011008 | 0.0074885 | 0.018497 | 0.003173 | 0.067624 | 0.92178 | 2.2513 | 3.173 | 44.4537 | 43.1334 | 41.9194 | 40.6743 | 5 | 57.0718 | 13.0308 | 15 | -9.2375 | 0.45 | 0.61224 | 7.1183e-12 | 2.75 | 7.1181e-12 | 7.1181e-09 | 7.1181e-12
90 | 73 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.1422 | 35 | 55.0383 | 559.2567 | 730 | 550 | 13.4189 | 11.9094 | 34.0988 | 1.5423 | 0.3511 | 0 | 1.1912 | 1.5269 | 0.36195 | 0 | 1.4963 | 0.36934 | 0 | 1.127 | 1.1238 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051803 | 9.9445 | 1.4253 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015423 | 0.030537 | 0.04596 | 0.010859 | 0.0073868 | 0.010859 | 0.0073868 | 0.018245 | 0.0031651 | 0.067371 | 0.92178 | 2.2433 | 3.1651 | 44.6419 | 43.316 | 42.117 | 40.8661 | 5 | 57.0527 | 13.1039 | 15 | -9.2567 | 0.45 | 0.61224 | 7.2694e-12 | 2.75 | 7.2694e-12 | 7.2694e-09 | 7.269e-12
90 | 74 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.0352 | 35 | 54.8602 | 559.2759 | 730 | 550 | 13.4206 | 11.9094 | 33.9816 | 1.5425 | 0.34639 | 0 | 1.1961 | 1.527 | 0.35711 | 0 | 1.4965 | 0.36439 | 0 | 1.1321 | 1.129 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.05181 | 9.9508 | 1.4204 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015425 | 0.030541 | 0.045966 | 0.010713 | 0.0072879 | 0.010713 | 0.0072879 | 0.018001 | 0.0031574 | 0.067124 | 0.92178 | 2.2356 | 3.1574 | 44.8252 | 43.4938 | 42.3096 | 41.0529 | 5 | 57.0335 | 13.175 | 15 | -9.2759 | 0.45 | 0.61224 | 7.3542e-12 | 2.75 | 7.3547e-12 | 7.3547e-09 | 7.3533e-12
90 | 75 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.9309 | 35 | 54.6868 | 559.2951 | 730 | 550 | 13.4222 | 11.9094 | 33.8675 | 1.5427 | 0.34182 | 0 | 1.2008 | 1.5272 | 0.35239 | 0 | 1.4967 | 0.35958 | 0 | 1.1371 | 1.134 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051816 | 9.957 | 1.4157 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015427 | 0.030545 | 0.045971 | 0.010572 | 0.0071916 | 0.010572 | 0.0071916 | 0.017763 | 0.0031499 | 0.066885 | 0.92178 | 2.2281 | 3.1499 | 45.0038 | 43.6671 | 42.4972 | 41.2349 | 5 | 57.0143 | 13.2442 | 15 | -9.2951 | 0.45 | 0.61224 | 7.6648e-12 | 2.75 | 7.6648e-12 | 7.6648e-09 | 7.6653e-12
90 | 76 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.8294 | 35 | 54.5179 | 559.3143 | 730 | 550 | 13.4239 | 11.9094 | 33.7562 | 1.5429 | 0.33736 | 0 | 1.2055 | 1.5274 | 0.34779 | 0 | 1.4969 | 0.35489 | 0 | 1.142 | 1.1388 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051822 | 9.963 | 1.411 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015429 | 0.030548 | 0.045977 | 0.010434 | 0.0070978 | 0.010434 | 0.0070978 | 0.017532 | 0.0031426 | 0.066651 | 0.92178 | 2.2208 | 3.1426 | 45.1779 | 43.836 | 42.68 | 41.4124 | 5 | 56.9951 | 13.3115 | 15 | -9.3143 | 0.45 | 0.61224 | 7.9283e-12 | 2.75 | 7.9283e-12 | 7.9283e-09 | 7.9283e-12
90 | 77 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.7304 | 35 | 54.3533 | 559.3336 | 730 | 550 | 13.4255 | 11.9094 | 33.6477 | 1.543 | 0.33302 | 0 | 1.21 | 1.5276 | 0.34332 | 0 | 1.4971 | 0.35033 | 0 | 1.1467 | 1.1436 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051829 | 9.9689 | 1.4065 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01543 | 0.030552 | 0.045983 | 0.0103 | 0.0070065 | 0.0103 | 0.0070065 | 0.017306 | 0.0031354 | 0.066424 | 0.92178 | 2.2137 | 3.1354 | 45.3476 | 44.0007 | 42.8583 | 41.5853 | 5 | 56.9758 | 13.377 | 15 | -9.3336 | 0.45 | 0.61224 | 8.1467e-12 | 2.75 | 8.1467e-12 | 8.1467e-09 | 8.1463e-12
90 | 78 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.6338 | 35 | 54.193 | 559.3528 | 730 | 550 | 13.4272 | 11.9094 | 33.5418 | 1.5432 | 0.32879 | 0 | 1.2144 | 1.5278 | 0.33896 | 0 | 1.4972 | 0.34588 | 0 | 1.1514 | 1.1482 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051835 | 9.9748 | 1.402 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015432 | 0.030556 | 0.045988 | 0.010169 | 0.0069175 | 0.010169 | 0.0069175 | 0.017086 | 0.0031285 | 0.066203 | 0.92178 | 2.2067 | 3.1285 | 45.5132 | 44.1614 | 43.0321 | 41.754 | 5 | 56.9566 | 13.4408 | 15 | -9.3528 | 0.45 | 0.61224 | 8.2462e-12 | 2.75 | 8.2459e-12 | 8.2459e-09 | 8.2455e-12
90 | 79 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.5396 | 35 | 54.0367 | 559.372 | 730 | 550 | 13.4288 | 11.9094 | 33.4385 | 1.5434 | 0.32467 | 0 | 1.2187 | 1.528 | 0.33471 | 0 | 1.4974 | 0.34154 | 0 | 1.1559 | 1.1528 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051841 | 9.9805 | 1.3977 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015434 | 0.03056 | 0.045994 | 0.010041 | 0.0068308 | 0.010041 | 0.0068308 | 0.016872 | 0.0031217 | 0.065988 | 0.92178 | 2.1999 | 3.1217 | 45.6748 | 44.3182 | 43.2018 | 41.9186 | 5 | 56.9374 | 13.503 | 15 | -9.372 | 0.45 | 0.61224 | 8.5142e-12 | 2.75 | 8.5142e-12 | 8.5142e-09 | 8.5142e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.4478 | 35 | 53.8842 | 559.3911 | 730 | 550 | 13.4304 | 11.9094 | 33.3377 | 1.5436 | 0.32065 | 0 | 1.223 | 1.5282 | 0.33057 | 0 | 1.4976 | 0.33731 | 0 | 1.1603 | 1.1572 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051848 | 9.9861 | 1.3935 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015436 | 0.030563 | 0.045999 | 0.009917 | 0.0067463 | 0.009917 | 0.0067463 | 0.016663 | 0.0031151 | 0.065778 | 0.92178 | 2.1933 | 3.1151 | 45.8325 | 44.4712 | 43.3673 | 42.0793 | 5 | 56.9183 | 13.5635 | 15 | -9.3911 | 0.45 | 0.61224 | 8.6243e-12 | 2.75 | 8.6245e-12 | 8.6245e-09 | 8.6245e-12
90 | 81 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.3581 | 35 | 53.7355 | 559.4101 | 730 | 550 | 13.4321 | 11.9094 | 33.2393 | 1.5438 | 0.31673 | 0 | 1.2271 | 1.5284 | 0.32653 | 0 | 1.4978 | 0.33319 | 0 | 1.1646 | 1.1615 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051854 | 9.9916 | 1.3894 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015438 | 0.030567 | 0.046005 | 0.0097958 | 0.0066638 | 0.0097958 | 0.0066638 | 0.01646 | 0.0031086 | 0.065573 | 0.92178 | 2.1868 | 3.1086 | 45.9864 | 44.6206 | 43.5289 | 42.2361 | 5 | 56.8992 | 13.6226 | 15 | -9.4101 | 0.45 | 0.61224 | 8.8445e-12 | 2.75 | 8.8448e-12 | 8.8448e-09 | 8.8452e-12
90 | 82 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.2705 | 35 | 53.5904 | 559.4291 | 730 | 550 | 13.4337 | 11.9094 | 33.1432 | 1.544 | 0.3129 | 0 | 1.2311 | 1.5285 | 0.32258 | 0 | 1.498 | 0.32917 | 0 | 1.1688 | 1.1657 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.05186 | 9.997 | 1.3854 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01544 | 0.030571 | 0.046011 | 0.0096775 | 0.0065833 | 0.0096775 | 0.0065833 | 0.016261 | 0.0031023 | 0.065374 | 0.92178 | 2.1805 | 3.1023 | 46.1367 | 44.7664 | 43.6868 | 42.3892 | 5 | 56.8802 | 13.6801 | 15 | -9.4291 | 0.45 | 0.61224 | 9.123e-12 | 2.75 | 9.1232e-12 | 9.1232e-09 | 9.1232e-12
90 | 83 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.185 | 35 | 53.4488 | 559.4481 | 730 | 550 | 13.4353 | 11.9094 | 33.0493 | 1.5442 | 0.30917 | 0 | 1.235 | 1.5287 | 0.31873 | 0 | 1.4982 | 0.32524 | 0 | 1.1729 | 1.1698 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051867 | 10.0023 | 1.3815 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015442 | 0.030575 | 0.046016 | 0.009562 | 0.0065048 | 0.009562 | 0.0065048 | 0.016067 | 0.0030961 | 0.065179 | 0.92178 | 2.1743 | 3.0961 | 46.2836 | 44.909 | 43.8409 | 42.5388 | 5 | 56.8613 | 13.7363 | 15 | -9.4481 | 0.45 | 0.61224 | 9.1868e-12 | 2.75 | 9.187e-12 | 9.187e-09 | 9.187e-12
90 | 84 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.1015 | 35 | 53.3105 | 559.4669 | 730 | 550 | 13.4369 | 11.9094 | 32.9575 | 1.5444 | 0.30553 | 0 | 1.2388 | 1.5289 | 0.31498 | 0 | 1.4983 | 0.32141 | 0 | 1.1769 | 1.1738 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.051873 | 10.0075 | 1.3776 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015444 | 0.030578 | 0.046022 | 0.0094493 | 0.0064281 | 0.0094493 | 0.0064281 | 0.015877 | 0.00309 | 0.064989 | 0.92178 | 2.1683 | 3.09 | 46.4271 | 45.0482 | 43.9916 | 42.685 | 5 | 56.8425 | 13.791 | 15 | -9.4669 | 0.45 | 0.61224 | 9.4867e-12 | 2.75 | 9.4865e-12 | 9.4865e-09 | 9.4855e-12
90 | 85 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.0199 | 35 | 53.1754 | 559.4856 | 730 | 550 | 13.4385 | 11.9094 | 32.8678 | 1.5445 | 0.30197 | 0 | 1.2426 | 1.5291 | 0.31131 | 0 | 1.4985 | 0.31766 | 0 | 1.1808 | 1.1778 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.051879 | 10.0126 | 1.3739 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015445 | 0.030582 | 0.046027 | 0.0093393 | 0.0063532 | 0.0093393 | 0.0063532 | 0.015693 | 0.0030841 | 0.064804 | 0.92178 | 2.1624 | 3.0841 | 46.5674 | 45.1843 | 44.1388 | 42.8278 | 5 | 56.8238 | 13.8445 | 15 | -9.4856 | 0.45 | 0.61224 | 9.6154e-12 | 2.75 | 9.6159e-12 | 9.6159e-09 | 9.6154e-12
90 | 86 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.9401 | 35 | 53.0435 | 559.5042 | 730 | 550 | 13.4401 | 11.9094 | 32.7801 | 1.5447 | 0.29849 | 0 | 1.2462 | 1.5293 | 0.30773 | 0 | 1.4987 | 0.31401 | 0 | 1.1847 | 1.1816 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.051885 | 10.0176 | 1.3702 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015447 | 0.030586 | 0.046033 | 0.0092318 | 0.0062801 | 0.0092318 | 0.0062801 | 0.015512 | 0.0030784 | 0.064623 | 0.92178 | 2.1566 | 3.0784 | 46.7046 | 45.3174 | 44.2827 | 42.9675 | 5 | 56.8052 | 13.8966 | 15 | -9.5042 | 0.45 | 0.61224 | 9.8404e-12 | 2.75 | 9.8404e-12 | 9.8404e-09 | 9.8404e-12
90 | 87 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.8621 | 35 | 52.9145 | 559.5227 | 730 | 550 | 13.4417 | 11.9094 | 32.6944 | 1.5449 | 0.2951 | 0 | 1.2498 | 1.5295 | 0.30422 | 0 | 1.4989 | 0.31043 | 0 | 1.1884 | 1.1854 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.051891 | 10.0225 | 1.3666 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015449 | 0.030589 | 0.046038 | 0.0091267 | 0.0062087 | 0.0091267 | 0.0062087 | 0.015335 | 0.0030727 | 0.064446 | 0.92178 | 2.1509 | 3.0727 | 46.8387 | 45.4475 | 44.4234 | 43.104 | 5 | 56.7866 | 13.9476 | 15 | -9.5227 | 0.45 | 0.61224 | 1.0142e-11 | 2.75 | 1.0143e-11 | 1.0143e-08 | 1.0143e-11
90 | 88 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.7858 | 35 | 52.7885 | 559.5411 | 730 | 550 | 13.4433 | 11.9094 | 32.6105 | 1.5451 | 0.29178 | 0 | 1.2533 | 1.5296 | 0.3008 | 0 | 1.499 | 0.30694 | 0 | 1.1921 | 1.189 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.051897 | 10.0274 | 1.3631 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015451 | 0.030593 | 0.046044 | 0.0090241 | 0.0061388 | 0.0090241 | 0.0061388 | 0.015163 | 0.0030672 | 0.064274 | 0.92178 | 2.1454 | 3.0672 | 46.9699 | 45.5748 | 44.5611 | 43.2376 | 5 | 56.7682 | 13.9973 | 15 | -9.5411 | 0.45 | 0.61224 | 1.0261e-11 | 2.75 | 1.0261e-11 | 1.0261e-08 | 1.0261e-11
90 | 89 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.7112 | 35 | 52.6653 | 559.5594 | 730 | 550 | 13.4449 | 11.9094 | 32.5284 | 1.5453 | 0.28853 | 0 | 1.2567 | 1.5298 | 0.29746 | 0 | 1.4992 | 0.30353 | 0 | 1.1957 | 1.1926 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.051903 | 10.0321 | 1.3597 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015453 | 0.030596 | 0.046049 | 0.0089237 | 0.0060706 | 0.0089237 | 0.0060706 | 0.014994 | 0.0030618 | 0.064105 | 0.92178 | 2.14 | 3.0618 | 47.0982 | 45.6994 | 44.6958 | 43.3683 | 5 | 56.75 | 14.0459 | 15 | -9.5594 | 0.45 | 0.61224 | 1.0503e-11 | 2.75 | 1.0503e-11 | 1.0503e-08 | 1.0502e-11
90 | 90 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.6381 | 35 | 52.5448 | 559.5776 | 730 | 550 | 13.4464 | 11.9094 | 32.448 | 1.5454 | 0.28536 | 0 | 1.2601 | 1.53 | 0.29419 | 0 | 1.4994 | 0.30019 | 0 | 1.1992 | 1.1961 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.05191 | 10.0368 | 1.3563 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015454 | 0.0306 | 0.046054 | 0.0088256 | 0.0060038 | 0.0088256 | 0.0060038 | 0.014829 | 0.0030565 | 0.06394 | 0.92178 | 2.1347 | 3.0565 | 47.2239 | 45.8213 | 44.8276 | 43.4962 | 5 | 56.7318 | 14.0934 | 15 | -9.5776 | 0.45 | 0.61224 | 1.0644e-11 | 2.75 | 1.0644e-11 | 1.0644e-08 | 1.0643e-11
91 | 70 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 68.4787 | 35 | 55.6029 | 558.199 | 730 | 550 | 13.3291 | 11.9094 | 34.2483 | 1.549 | 0.36369 | 0 | 1.1853 | 1.5335 | 0.37494 | 0 | 1.5028 | 0.38259 | 0 | 1.1202 | 1.1171 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6169 | 0.051456 | 9.8451 | 1.4316 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01549 | 0.03067 | 0.04616 | 0.011248 | 0.0076518 | 0.011248 | 0.0076518 | 0.0189 | 0.003175 | 0.068234 | 0.92178 | 2.2532 | 3.175 | 44.4207 | 43.1013 | 41.8635 | 40.6201 | 5 | 57.0811 | 12.8758 | 15 | -8.199 | 0.45 | 0.61224 | 3.1509e-12 | 2.75 | 3.1511e-12 | 3.1511e-09 | 3.1507e-12
91 | 71 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 68.3625 | 35 | 55.4094 | 558.2182 | 730 | 550 | 13.3307 | 11.9094 | 34.1222 | 1.5492 | 0.35861 | 0 | 1.1906 | 1.5337 | 0.3697 | 0 | 1.503 | 0.37725 | 0 | 1.1258 | 1.1226 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6169 | 0.051463 | 9.8517 | 1.4263 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015492 | 0.030673 | 0.046165 | 0.011091 | 0.007545 | 0.011091 | 0.007545 | 0.018636 | 0.0031667 | 0.067968 | 0.92178 | 2.2449 | 3.1667 | 44.6181 | 43.2929 | 42.0709 | 40.8213 | 5 | 57.0619 | 12.9531 | 15 | -8.2182 | 0.45 | 0.61224 | 3.2701e-12 | 2.75 | 3.2703e-12 | 3.2703e-09 | 3.2694e-12
91 | 72 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 68.2495 | 35 | 55.2213 | 558.2375 | 730 | 550 | 13.3323 | 11.9094 | 33.9993 | 1.5494 | 0.35367 | 0 | 1.1957 | 1.5339 | 0.36461 | 0 | 1.5032 | 0.37205 | 0 | 1.1311 | 1.128 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6169 | 0.051469 | 9.8582 | 1.4212 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015494 | 0.030677 | 0.046171 | 0.010938 | 0.0074411 | 0.010938 | 0.0074411 | 0.018379 | 0.0031586 | 0.067709 | 0.92178 | 2.2368 | 3.1586 | 44.8102 | 43.4793 | 42.2727 | 41.0172 | 5 | 57.0426 | 13.0282 | 15 | -8.2375 | 0.45 | 0.61224 | 3.2343e-12 | 2.75 | 3.234e-12 | 3.234e-09 | 4.8317e-12
91 | 73 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 68.1395 | 35 | 55.0383 | 558.2569 | 730 | 550 | 13.334 | 11.9094 | 33.8798 | 1.5495 | 0.34887 | 0 | 1.2007 | 1.534 | 0.35966 | 0 | 1.5034 | 0.367 | 0 | 1.1364 | 1.1332 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051475 | 9.8646 | 1.4162 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015495 | 0.030681 | 0.046176 | 0.01079 | 0.00734 | 0.01079 | 0.00734 | 0.01813 | 0.0031507 | 0.067457 | 0.92178 | 2.2289 | 3.1507 | 44.9973 | 43.6608 | 42.4692 | 41.2078 | 5 | 57.0232 | 13.1012 | 15 | -8.2569 | 0.45 | 0.61224 | 3.4624e-12 | 2.75 | 3.4622e-12 | 3.4622e-09 | 3.4622e-12
91 | 74 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 68.0324 | 35 | 54.8602 | 558.2763 | 730 | 550 | 13.3356 | 11.9094 | 33.7633 | 1.5497 | 0.3442 | 0 | 1.2055 | 1.5342 | 0.35485 | 0 | 1.5036 | 0.36209 | 0 | 1.1415 | 1.1383 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051482 | 9.8709 | 1.4113 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015497 | 0.030685 | 0.046182 | 0.010645 | 0.0072417 | 0.010645 | 0.0072417 | 0.017887 | 0.0031431 | 0.067212 | 0.92178 | 2.2213 | 3.1431 | 45.1795 | 43.8377 | 42.6606 | 41.3936 | 5 | 57.0038 | 13.1722 | 15 | -8.2763 | 0.45 | 0.61224 | 3.4666e-12 | 2.75 | 3.4664e-12 | 3.4664e-09 | 3.4659e-12
91 | 75 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 67.928 | 35 | 54.6868 | 558.2957 | 730 | 550 | 13.3372 | 11.9094 | 33.6498 | 1.5499 | 0.33965 | 0 | 1.2103 | 1.5344 | 0.35016 | 0 | 1.5037 | 0.3573 | 0 | 1.1464 | 1.1433 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051488 | 9.877 | 1.4066 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015499 | 0.030689 | 0.046188 | 0.010505 | 0.0071461 | 0.010505 | 0.0071461 | 0.017651 | 0.0031356 | 0.066974 | 0.92178 | 2.2138 | 3.1356 | 45.3571 | 44.01 | 42.8471 | 41.5745 | 5 | 56.9843 | 13.2413 | 15 | -8.2957 | 0.45 | 0.61224 | 3.7034e-12 | 2.75 | 3.7034e-12 | 3.7034e-09 | 4.1496e-12
91 | 76 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 67.8264 | 35 | 54.5179 | 558.3152 | 730 | 550 | 13.3389 | 11.9094 | 33.5391 | 1.5501 | 0.33522 | 0 | 1.2149 | 1.5346 | 0.34559 | 0 | 1.5039 | 0.35265 | 0 | 1.1513 | 1.1482 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051494 | 9.883 | 1.4019 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015501 | 0.030692 | 0.046194 | 0.010368 | 0.0070529 | 0.010368 | 0.0070529 | 0.017421 | 0.0031283 | 0.066742 | 0.92178 | 2.2065 | 3.1283 | 45.5302 | 44.1779 | 43.0289 | 41.7509 | 5 | 56.9649 | 13.3085 | 15 | -8.3152 | 0.45 | 0.61224 | 3.7078e-12 | 2.75 | 3.7076e-12 | 3.7076e-09 | 3.7081e-12
91 | 77 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 67.7273 | 35 | 54.3533 | 558.3346 | 730 | 550 | 13.3405 | 11.9094 | 33.4312 | 1.5503 | 0.33091 | 0 | 1.2194 | 1.5348 | 0.34115 | 0 | 1.5041 | 0.34811 | 0 | 1.156 | 1.1529 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051501 | 9.8889 | 1.3974 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015503 | 0.030696 | 0.046199 | 0.010234 | 0.0069622 | 0.010234 | 0.0069622 | 0.017197 | 0.0031212 | 0.066517 | 0.92178 | 2.1994 | 3.1212 | 45.699 | 44.3417 | 43.2062 | 41.9229 | 5 | 56.9454 | 13.374 | 15 | -8.3346 | 0.45 | 0.61224 | 3.8657e-12 | 2.75 | 3.8659e-12 | 3.8659e-09 | 3.865e-12
91 | 78 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 67.6307 | 35 | 54.193 | 558.354 | 730 | 550 | 13.3422 | 11.9094 | 33.326 | 1.5505 | 0.32671 | 0 | 1.2238 | 1.535 | 0.33681 | 0 | 1.5043 | 0.34369 | 0 | 1.1606 | 1.1575 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051507 | 9.8947 | 1.393 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015505 | 0.0307 | 0.046205 | 0.010104 | 0.0068738 | 0.010104 | 0.0068738 | 0.016978 | 0.0031143 | 0.066297 | 0.92178 | 2.1925 | 3.1143 | 45.8636 | 44.5014 | 43.379 | 42.0906 | 5 | 56.926 | 13.4377 | 15 | -8.354 | 0.45 | 0.61224 | 3.9348e-12 | 2.75 | 3.9348e-12 | 3.9348e-09 | 3.9339e-12
91 | 79 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 67.5365 | 35 | 54.0367 | 558.3734 | 730 | 550 | 13.3438 | 11.9094 | 33.2233 | 1.5507 | 0.32261 | 0 | 1.2281 | 1.5352 | 0.33259 | 0 | 1.5045 | 0.33938 | 0 | 1.1651 | 1.162 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051513 | 9.9004 | 1.3887 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015507 | 0.030704 | 0.046211 | 0.0099777 | 0.0067876 | 0.0099777 | 0.0067876 | 0.016765 | 0.0031075 | 0.066083 | 0.92178 | 2.1857 | 3.1075 | 46.0243 | 44.6573 | 43.5477 | 42.2543 | 5 | 56.9066 | 13.4998 | 15 | -8.3734 | 0.45 | 0.61224 | 4.0676e-12 | 2.75 | 4.068e-12 | 4.068e-09 | 4.0676e-12
91 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 67.4445 | 35 | 53.8842 | 558.3928 | 730 | 550 | 13.3454 | 11.9094 | 33.123 | 1.5509 | 0.31862 | 0 | 1.2323 | 1.5354 | 0.32847 | 0 | 1.5047 | 0.33518 | 0 | 1.1695 | 1.1664 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.05152 | 9.906 | 1.3845 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015509 | 0.030707 | 0.046216 | 0.0098542 | 0.0067036 | 0.0098542 | 0.0067036 | 0.016558 | 0.0031009 | 0.065875 | 0.92178 | 2.1791 | 3.1009 | 46.1811 | 44.8094 | 43.7123 | 42.414 | 5 | 56.8873 | 13.5603 | 15 | -8.3928 | 0.45 | 0.61224 | 4.0303e-12 | 2.75 | 4.0308e-12 | 4.0308e-09 | 4.0303e-12
91 | 81 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 67.3548 | 35 | 53.7355 | 558.412 | 730 | 550 | 13.3471 | 11.9094 | 33.0252 | 1.5511 | 0.31472 | 0 | 1.2363 | 1.5356 | 0.32446 | 0 | 1.5048 | 0.33108 | 0 | 1.1738 | 1.1707 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051526 | 9.9114 | 1.3805 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015511 | 0.030711 | 0.046222 | 0.0097338 | 0.0066216 | 0.0097338 | 0.0066216 | 0.016355 | 0.0030945 | 0.065672 | 0.92178 | 2.1727 | 3.0945 | 46.3341 | 44.958 | 43.873 | 42.5699 | 5 | 56.868 | 13.6193 | 15 | -8.412 | 0.45 | 0.61224 | 4.3244e-12 | 2.75 | 4.3251e-12 | 4.3251e-09 | 4.3255e-12
91 | 82 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 67.2672 | 35 | 53.5904 | 558.4312 | 730 | 550 | 13.3487 | 11.9094 | 32.9296 | 1.5513 | 0.31092 | 0 | 1.2403 | 1.5357 | 0.32054 | 0 | 1.505 | 0.32708 | 0 | 1.1779 | 1.1749 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051532 | 9.9168 | 1.3765 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015513 | 0.030715 | 0.046227 | 0.0096162 | 0.0065417 | 0.0096162 | 0.0065417 | 0.016158 | 0.0030882 | 0.065474 | 0.92178 | 2.1664 | 3.0882 | 46.4836 | 45.103 | 44.0299 | 42.7222 | 5 | 56.8489 | 13.6768 | 15 | -8.4312 | 0.45 | 0.61224 | 4.3653e-12 | 2.75 | 4.3651e-12 | 4.3651e-09 | 4.3651e-12
91 | 83 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 67.1816 | 35 | 53.4488 | 558.4503 | 730 | 550 | 13.3503 | 11.9094 | 32.8362 | 1.5514 | 0.30722 | 0 | 1.2442 | 1.5359 | 0.31672 | 0 | 1.5052 | 0.32318 | 0 | 1.182 | 1.1789 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051538 | 9.9221 | 1.3726 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015514 | 0.030719 | 0.046233 | 0.0095015 | 0.0064636 | 0.0095015 | 0.0064636 | 0.015965 | 0.0030821 | 0.06528 | 0.92178 | 2.1603 | 3.0821 | 46.6297 | 45.2447 | 44.1832 | 42.8709 | 5 | 56.8298 | 13.7328 | 15 | -8.4503 | 0.45 | 0.61224 | 4.4224e-12 | 2.75 | 4.4229e-12 | 4.4229e-09 | 4.4224e-12
91 | 84 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 67.098 | 35 | 53.3105 | 558.4693 | 730 | 550 | 13.3519 | 11.9094 | 32.745 | 1.5516 | 0.3036 | 0 | 1.248 | 1.5361 | 0.31298 | 0 | 1.5054 | 0.31937 | 0 | 1.186 | 1.1829 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051545 | 9.9273 | 1.3687 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015516 | 0.030722 | 0.046239 | 0.0093895 | 0.0063874 | 0.0093895 | 0.0063874 | 0.015777 | 0.0030761 | 0.065092 | 0.92178 | 2.1543 | 3.0761 | 46.7724 | 45.3832 | 44.333 | 43.0162 | 5 | 56.8107 | 13.7875 | 15 | -8.4693 | 0.45 | 0.61224 | 4.509e-12 | 2.75 | 4.5095e-12 | 4.5095e-09 | 4.5099e-12
91 | 85 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 67.0163 | 35 | 53.1754 | 558.4882 | 730 | 550 | 13.3535 | 11.9094 | 32.6558 | 1.5518 | 0.30006 | 0 | 1.2518 | 1.5363 | 0.30934 | 0 | 1.5056 | 0.31565 | 0 | 1.1899 | 1.1869 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051551 | 9.9323 | 1.365 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015518 | 0.030726 | 0.046244 | 0.0092802 | 0.0063131 | 0.0092802 | 0.0063131 | 0.015593 | 0.0030702 | 0.064908 | 0.92178 | 2.1484 | 3.0702 | 46.9119 | 45.5185 | 44.4793 | 43.1583 | 5 | 56.7918 | 13.8409 | 15 | -8.4882 | 0.45 | 0.61224 | 4.6745e-12 | 2.75 | 4.6743e-12 | 4.6743e-09 | 4.6743e-12
91 | 86 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 66.9365 | 35 | 53.0435 | 558.507 | 730 | 550 | 13.3551 | 11.9094 | 32.5686 | 1.552 | 0.29661 | 0 | 1.2554 | 1.5365 | 0.30578 | 0 | 1.5058 | 0.31202 | 0 | 1.1937 | 1.1907 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051557 | 9.9373 | 1.3614 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01552 | 0.03073 | 0.04625 | 0.0091734 | 0.0062404 | 0.0091734 | 0.0062404 | 0.015414 | 0.0030645 | 0.064728 | 0.92178 | 2.1427 | 3.0645 | 47.0482 | 45.6509 | 44.6224 | 43.2971 | 5 | 56.773 | 13.893 | 15 | -8.507 | 0.45 | 0.61224 | 4.7386e-12 | 2.75 | 4.739e-12 | 4.739e-09 | 4.7386e-12
91 | 87 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 66.8584 | 35 | 52.9145 | 558.5257 | 730 | 550 | 13.3567 | 11.9094 | 32.4833 | 1.5522 | 0.29323 | 0 | 1.259 | 1.5367 | 0.3023 | 0 | 1.5059 | 0.30847 | 0 | 1.1975 | 1.1944 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051563 | 9.9422 | 1.3578 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015522 | 0.030733 | 0.046255 | 0.009069 | 0.0061694 | 0.009069 | 0.0061694 | 0.015238 | 0.0030588 | 0.064552 | 0.92178 | 2.1371 | 3.0588 | 47.1816 | 45.7803 | 44.7624 | 43.4329 | 5 | 56.7543 | 13.9439 | 15 | -8.5257 | 0.45 | 0.61224 | 4.8743e-12 | 2.75 | 4.8741e-12 | 4.8741e-09 | 4.8741e-12
91 | 88 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 66.782 | 35 | 52.7885 | 558.5443 | 730 | 550 | 13.3583 | 11.9094 | 32.3999 | 1.5524 | 0.28993 | 0 | 1.2624 | 1.5368 | 0.2989 | 0 | 1.5061 | 0.305 | 0 | 1.2011 | 1.1981 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051569 | 9.9471 | 1.3543 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015524 | 0.030737 | 0.046261 | 0.008967 | 0.0061 | 0.008967 | 0.0061 | 0.015067 | 0.0030534 | 0.064381 | 0.92178 | 2.1316 | 3.0534 | 47.3121 | 45.9068 | 44.8993 | 43.5657 | 5 | 56.7358 | 13.9935 | 15 | -8.5443 | 0.45 | 0.61224 | 4.8755e-12 | 2.75 | 4.875e-12 | 4.875e-09 | 4.8759e-12
91 | 89 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 66.7074 | 35 | 52.6653 | 558.5627 | 730 | 550 | 13.3598 | 11.9094 | 32.3183 | 1.5526 | 0.28671 | 0 | 1.2658 | 1.537 | 0.29558 | 0 | 1.5063 | 0.30161 | 0 | 1.2047 | 1.2016 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6167 | 0.051575 | 9.9518 | 1.3509 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015526 | 0.030741 | 0.046266 | 0.0088673 | 0.0060322 | 0.0088673 | 0.0060322 | 0.014899 | 0.003048 | 0.064214 | 0.92178 | 2.1262 | 3.048 | 47.4397 | 46.0307 | 45.0332 | 43.6957 | 5 | 56.7173 | 14.0421 | 15 | -8.5627 | 0.45 | 0.61224 | 4.9949e-12 | 2.75 | 4.9947e-12 | 4.9947e-09 | 4.9938e-12
91 | 90 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 615.2801 | 66.6343 | 35 | 52.5448 | 558.5811 | 730 | 550 | 13.3614 | 11.9094 | 32.2384 | 1.5527 | 0.28356 | 0 | 1.2692 | 1.5372 | 0.29233 | 0 | 1.5065 | 0.29829 | 0 | 1.2082 | 1.2051 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6167 | 0.051581 | 9.9564 | 1.3476 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015527 | 0.030744 | 0.046271 | 0.0087698 | 0.0059658 | 0.0087698 | 0.0059658 | 0.014736 | 0.0030427 | 0.06405 | 0.92178 | 2.1209 | 3.0427 | 47.5646 | 46.1519 | 45.1642 | 43.8228 | 5 | 56.699 | 14.0895 | 15 | -8.5811 | 0.45 | 0.61224 | 5.1565e-12 | 2.75 | 5.1563e-12 | 5.1563e-09 | 5.1572e-12
92 | 70 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 68.4762 | 35 | 55.6029 | 557.1984 | 730 | 550 | 13.2452 | 11.9094 | 34.0299 | 1.5561 | 0.3614 | 0 | 1.1947 | 1.5406 | 0.37258 | 0 | 1.5098 | 0.38018 | 0 | 1.1296 | 1.1264 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6172 | 0.051132 | 9.7663 | 1.4224 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015561 | 0.030812 | 0.046373 | 0.011177 | 0.0076036 | 0.011177 | 0.0076036 | 0.018781 | 0.0031606 | 0.068315 | 0.92178 | 2.2388 | 3.1606 | 44.7749 | 43.4451 | 42.2147 | 40.9609 | 5 | 57.0521 | 12.8733 | 15 | -7.1984 | 0.45 | 0.61224 | 1.4617e-12 | 2.75 | 1.4617e-12 | 1.4617e-09 | 2.0464e-12
92 | 71 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 68.3599 | 35 | 55.4094 | 557.2179 | 730 | 550 | 13.2468 | 11.9094 | 33.9045 | 1.5563 | 0.35635 | 0 | 1.2 | 1.5408 | 0.36738 | 0 | 1.51 | 0.37487 | 0 | 1.1351 | 1.1319 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6172 | 0.051139 | 9.7729 | 1.4172 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015563 | 0.030815 | 0.046379 | 0.011021 | 0.0074975 | 0.011021 | 0.0074975 | 0.018519 | 0.0031523 | 0.06805 | 0.92178 | 2.2306 | 3.1523 | 44.9712 | 43.6355 | 42.4209 | 41.161 | 5 | 57.0327 | 12.9505 | 15 | -7.2179 | 0.45 | 0.61224 | 1.3541e-12 | 2.75 | 1.3541e-12 | 1.3541e-09 | 2.2737e-12
92 | 72 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 68.2468 | 35 | 55.2213 | 557.2374 | 730 | 550 | 13.2484 | 11.9094 | 33.7824 | 1.5565 | 0.35145 | 0 | 1.2051 | 1.541 | 0.36232 | 0 | 1.5101 | 0.36971 | 0 | 1.1404 | 1.1373 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6172 | 0.051145 | 9.7794 | 1.4121 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015565 | 0.030819 | 0.046384 | 0.01087 | 0.0073942 | 0.01087 | 0.0073942 | 0.018264 | 0.0031443 | 0.067792 | 0.92178 | 2.2225 | 3.1443 | 45.1623 | 43.8209 | 42.6216 | 41.3557 | 5 | 57.0131 | 13.0255 | 15 | -7.2374 | 0.45 | 0.61224 | 1.3851e-12 | 2.75 | 1.3853e-12 | 1.3853e-09 | 1.3853e-12
92 | 73 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 68.1367 | 35 | 55.0383 | 557.257 | 730 | 550 | 13.25 | 11.9094 | 33.6635 | 1.5567 | 0.34668 | 0 | 1.21 | 1.5411 | 0.3574 | 0 | 1.5103 | 0.36469 | 0 | 1.1456 | 1.1425 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6172 | 0.051151 | 9.7858 | 1.4071 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015567 | 0.030823 | 0.04639 | 0.010722 | 0.0072939 | 0.010722 | 0.0072939 | 0.018016 | 0.0031365 | 0.067542 | 0.92178 | 2.2147 | 3.1365 | 45.3483 | 44.0014 | 42.817 | 41.5453 | 5 | 56.9935 | 13.0984 | 15 | -7.257 | 0.45 | 0.61224 | 1.5474e-12 | 2.75 | 1.5469e-12 | 1.5469e-09 | 1.5474e-12
92 | 74 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 68.0295 | 35 | 54.8602 | 557.2767 | 730 | 550 | 13.2517 | 11.9094 | 33.5476 | 1.5569 | 0.34203 | 0 | 1.2149 | 1.5413 | 0.35261 | 0 | 1.5105 | 0.35981 | 0 | 1.1507 | 1.1476 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6172 | 0.051158 | 9.792 | 1.4023 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015569 | 0.030827 | 0.046396 | 0.010578 | 0.0071962 | 0.010578 | 0.0071962 | 0.017775 | 0.0031289 | 0.067299 | 0.92178 | 2.2071 | 3.1289 | 45.5295 | 44.1772 | 43.0073 | 41.73 | 5 | 56.9739 | 13.1693 | 15 | -7.2767 | 0.45 | 0.61224 | 1.6461e-12 | 2.75 | 1.6466e-12 | 1.6466e-09 | 1.647e-12
92 | 75 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 67.9251 | 35 | 54.6868 | 557.2964 | 730 | 550 | 13.2533 | 11.9094 | 33.4348 | 1.5571 | 0.33752 | 0 | 1.2196 | 1.5415 | 0.34795 | 0 | 1.5107 | 0.35506 | 0 | 1.1556 | 1.1525 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6172 | 0.051164 | 9.7981 | 1.3976 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015571 | 0.030831 | 0.046402 | 0.010439 | 0.0071011 | 0.010439 | 0.0071011 | 0.01754 | 0.0031214 | 0.067063 | 0.92178 | 2.1997 | 3.1214 | 45.706 | 44.3485 | 43.1928 | 41.9099 | 5 | 56.9542 | 13.2384 | 15 | -7.2964 | 0.45 | 0.61224 | 1.6305e-12 | 2.75 | 1.6303e-12 | 1.6303e-09 | 2.3874e-12
92 | 76 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 67.8234 | 35 | 54.5179 | 557.316 | 730 | 550 | 13.255 | 11.9094 | 33.3248 | 1.5573 | 0.33312 | 0 | 1.2242 | 1.5417 | 0.34342 | 0 | 1.5109 | 0.35043 | 0 | 1.1605 | 1.1573 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6172 | 0.05117 | 9.8041 | 1.393 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015573 | 0.030834 | 0.046407 | 0.010303 | 0.0070085 | 0.010303 | 0.0070085 | 0.017311 | 0.0031142 | 0.066833 | 0.92178 | 2.1924 | 3.1142 | 45.8782 | 44.5155 | 43.3735 | 42.0853 | 5 | 56.9345 | 13.3055 | 15 | -7.316 | 0.45 | 0.61224 | 1.678e-12 | 2.75 | 1.6782e-12 | 1.6782e-09 | 1.6782e-12
92 | 77 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 67.7242 | 35 | 54.3533 | 557.3357 | 730 | 550 | 13.2566 | 11.9094 | 33.2175 | 1.5575 | 0.32883 | 0 | 1.2287 | 1.5419 | 0.339 | 0 | 1.5111 | 0.34592 | 0 | 1.1652 | 1.162 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6171 | 0.051177 | 9.8099 | 1.3885 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015575 | 0.030838 | 0.046413 | 0.01017 | 0.0069184 | 0.01017 | 0.0069184 | 0.017088 | 0.0031071 | 0.066609 | 0.92178 | 2.1854 | 3.1071 | 46.046 | 44.6784 | 43.5497 | 42.2563 | 5 | 56.9149 | 13.3709 | 15 | -7.3357 | 0.45 | 0.61224 | 1.6107e-12 | 2.75 | 1.6103e-12 | 1.6103e-09 | 3.3538e-12
92 | 78 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 67.6275 | 35 | 54.193 | 557.3553 | 730 | 550 | 13.2582 | 11.9094 | 33.1128 | 1.5577 | 0.32465 | 0 | 1.233 | 1.5421 | 0.3347 | 0 | 1.5113 | 0.34153 | 0 | 1.1697 | 1.1666 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6171 | 0.051183 | 9.8157 | 1.3841 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015577 | 0.030842 | 0.046419 | 0.010041 | 0.0068305 | 0.010041 | 0.0068305 | 0.016871 | 0.0031003 | 0.06639 | 0.92178 | 2.1785 | 3.1003 | 46.2097 | 44.8372 | 43.7216 | 42.423 | 5 | 56.8952 | 13.4346 | 15 | -7.3553 | 0.45 | 0.61224 | 1.641e-12 | 2.75 | 1.6415e-12 | 1.6415e-09 | 2.0464e-12
92 | 79 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 67.5332 | 35 | 54.0367 | 557.3749 | 730 | 550 | 13.2599 | 11.9094 | 33.0107 | 1.5579 | 0.32058 | 0 | 1.2373 | 1.5423 | 0.3305 | 0 | 1.5114 | 0.33724 | 0 | 1.1742 | 1.1711 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6171 | 0.051189 | 9.8213 | 1.3798 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015579 | 0.030846 | 0.046425 | 0.009915 | 0.0067449 | 0.009915 | 0.0067449 | 0.01666 | 0.0030935 | 0.066178 | 0.92178 | 2.1718 | 3.0935 | 46.3694 | 44.9922 | 43.8893 | 42.5857 | 5 | 56.8756 | 13.4966 | 15 | -7.3749 | 0.45 | 0.61224 | 1.7327e-12 | 2.75 | 1.7332e-12 | 1.7332e-09 | 1.7327e-12
92 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 67.4412 | 35 | 53.8842 | 557.3945 | 730 | 550 | 13.2615 | 11.9094 | 32.911 | 1.5581 | 0.31662 | 0 | 1.2414 | 1.5425 | 0.32641 | 0 | 1.5116 | 0.33307 | 0 | 1.1786 | 1.1755 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6171 | 0.051196 | 9.8269 | 1.3757 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015581 | 0.03085 | 0.04643 | 0.0097923 | 0.0066614 | 0.0097923 | 0.0066614 | 0.016454 | 0.003087 | 0.065971 | 0.92178 | 2.1652 | 3.087 | 46.5253 | 45.1435 | 44.053 | 42.7445 | 5 | 56.8561 | 13.557 | 15 | -7.3945 | 0.45 | 0.61224 | 1.8084e-12 | 2.75 | 1.8077e-12 | 1.8077e-09 | 2.4443e-12
92 | 81 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 67.3514 | 35 | 53.7355 | 557.4139 | 730 | 550 | 13.2631 | 11.9094 | 32.8137 | 1.5583 | 0.31275 | 0 | 1.2455 | 1.5427 | 0.32242 | 0 | 1.5118 | 0.329 | 0 | 1.1828 | 1.1797 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6171 | 0.051202 | 9.8323 | 1.3716 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015583 | 0.030853 | 0.046436 | 0.0096726 | 0.00658 | 0.0096726 | 0.00658 | 0.016253 | 0.0030806 | 0.065769 | 0.92178 | 2.1588 | 3.0806 | 46.6775 | 45.2912 | 44.2127 | 42.8996 | 5 | 56.8366 | 13.6159 | 15 | -7.4139 | 0.45 | 0.61224 | 1.9134e-12 | 2.75 | 1.9129e-12 | 1.9129e-09 | 1.9143e-12
92 | 82 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 67.2637 | 35 | 53.5904 | 557.4333 | 730 | 550 | 13.2648 | 11.9094 | 32.7187 | 1.5584 | 0.30897 | 0 | 1.2495 | 1.5429 | 0.31853 | 0 | 1.512 | 0.32503 | 0 | 1.187 | 1.1839 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6171 | 0.051208 | 9.8377 | 1.3676 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015584 | 0.030857 | 0.046442 | 0.0095558 | 0.0065005 | 0.0095558 | 0.0065005 | 0.016056 | 0.0030743 | 0.065572 | 0.92178 | 2.1525 | 3.0743 | 46.8262 | 45.4354 | 44.3688 | 43.051 | 5 | 56.8173 | 13.6733 | 15 | -7.4333 | 0.45 | 0.61224 | 1.9229e-12 | 2.75 | 1.9227e-12 | 1.9227e-09 | 1.9227e-12
92 | 83 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 67.1781 | 35 | 53.4488 | 557.4526 | 730 | 550 | 13.2664 | 11.9094 | 32.6258 | 1.5586 | 0.30528 | 0 | 1.2533 | 1.543 | 0.31473 | 0 | 1.5122 | 0.32115 | 0 | 1.191 | 1.188 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6171 | 0.051214 | 9.8429 | 1.3638 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015586 | 0.030861 | 0.046447 | 0.0094418 | 0.006423 | 0.0094418 | 0.006423 | 0.015865 | 0.0030682 | 0.06538 | 0.92178 | 2.1464 | 3.0682 | 46.9714 | 45.5763 | 44.5212 | 43.1989 | 5 | 56.798 | 13.7293 | 15 | -7.4526 | 0.45 | 0.61224 | 1.9239e-12 | 2.75 | 1.9236e-12 | 1.9236e-09 | 4.6612e-12
92 | 84 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 67.0944 | 35 | 53.3105 | 557.4718 | 730 | 550 | 13.268 | 11.9094 | 32.5351 | 1.5588 | 0.30169 | 0 | 1.2571 | 1.5432 | 0.31102 | 0 | 1.5124 | 0.31736 | 0 | 1.195 | 1.1919 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6171 | 0.051221 | 9.8481 | 1.36 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015588 | 0.030865 | 0.046453 | 0.0093305 | 0.0063473 | 0.0093305 | 0.0063473 | 0.015678 | 0.0030622 | 0.065193 | 0.92178 | 2.1405 | 3.0622 | 47.1133 | 45.714 | 44.6701 | 43.3434 | 5 | 56.7788 | 13.784 | 15 | -7.4718 | 0.45 | 0.61224 | 2.0985e-12 | 2.75 | 2.0983e-12 | 2.0983e-09 | 2.0978e-12
92 | 85 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 67.0127 | 35 | 53.1754 | 557.4909 | 730 | 550 | 13.2696 | 11.9094 | 32.4464 | 1.559 | 0.29817 | 0 | 1.2608 | 1.5434 | 0.30739 | 0 | 1.5126 | 0.31367 | 0 | 1.1989 | 1.1958 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6171 | 0.051227 | 9.8531 | 1.3563 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01559 | 0.030868 | 0.046458 | 0.0092218 | 0.0062734 | 0.0092218 | 0.0062734 | 0.015495 | 0.0030564 | 0.06501 | 0.92178 | 2.1346 | 3.0564 | 47.252 | 45.8486 | 44.8157 | 43.4846 | 5 | 56.7597 | 13.8373 | 15 | -7.4909 | 0.45 | 0.61224 | 2.163e-12 | 2.75 | 2.163e-12 | 2.163e-09 | 2.163e-12
92 | 86 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 66.9328 | 35 | 53.0435 | 557.5099 | 730 | 550 | 13.2712 | 11.9094 | 32.3597 | 1.5592 | 0.29474 | 0 | 1.2645 | 1.5436 | 0.30386 | 0 | 1.5127 | 0.31006 | 0 | 1.2027 | 1.1996 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6171 | 0.051233 | 9.8581 | 1.3526 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015592 | 0.030872 | 0.046464 | 0.0091157 | 0.0062012 | 0.0091157 | 0.0062012 | 0.015317 | 0.0030507 | 0.064832 | 0.92178 | 2.1289 | 3.0507 | 47.3876 | 45.9802 | 44.958 | 43.6227 | 5 | 56.7407 | 13.8893 | 15 | -7.5099 | 0.45 | 0.61224 | 2.0943e-12 | 2.75 | 2.0941e-12 | 2.0941e-09 | 4.3769e-12
92 | 87 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 66.8547 | 35 | 52.9145 | 557.5287 | 730 | 550 | 13.2727 | 11.9094 | 32.2749 | 1.5594 | 0.29139 | 0 | 1.268 | 1.5438 | 0.3004 | 0 | 1.5129 | 0.30653 | 0 | 1.2064 | 1.2033 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6171 | 0.051239 | 9.863 | 1.3491 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015594 | 0.030876 | 0.04647 | 0.009012 | 0.0061306 | 0.009012 | 0.0061306 | 0.015143 | 0.0030451 | 0.064657 | 0.92178 | 2.1233 | 3.0451 | 47.5202 | 46.1089 | 45.0971 | 43.7577 | 5 | 56.7218 | 13.9401 | 15 | -7.5287 | 0.45 | 0.61224 | 2.1381e-12 | 2.75 | 2.1383e-12 | 2.1383e-09 | 2.1379e-12
92 | 88 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 66.7783 | 35 | 52.7885 | 557.5475 | 730 | 550 | 13.2743 | 11.9094 | 32.1919 | 1.5596 | 0.28811 | 0 | 1.2715 | 1.544 | 0.29702 | 0 | 1.5131 | 0.30308 | 0 | 1.21 | 1.207 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6171 | 0.051245 | 9.8678 | 1.3456 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015596 | 0.030879 | 0.046475 | 0.0089106 | 0.0060617 | 0.0089106 | 0.0060617 | 0.014972 | 0.0030397 | 0.064487 | 0.92178 | 2.1179 | 3.0397 | 47.65 | 46.2347 | 45.2332 | 43.8897 | 5 | 56.7031 | 13.9898 | 15 | -7.5475 | 0.45 | 0.61224 | 2.2242e-12 | 2.75 | 2.224e-12 | 2.224e-09 | 3.3538e-12
92 | 89 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 66.7035 | 35 | 52.6653 | 557.5661 | 730 | 550 | 13.2759 | 11.9094 | 32.1108 | 1.5597 | 0.28491 | 0 | 1.2748 | 1.5442 | 0.29372 | 0 | 1.5133 | 0.29971 | 0 | 1.2136 | 1.2105 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6171 | 0.051251 | 9.8725 | 1.3422 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015597 | 0.030883 | 0.046481 | 0.0088116 | 0.0059943 | 0.0088116 | 0.0059943 | 0.014806 | 0.0030343 | 0.064321 | 0.92178 | 2.1125 | 3.0343 | 47.7769 | 46.3579 | 45.3664 | 44.0189 | 5 | 56.6845 | 14.0382 | 15 | -7.5661 | 0.45 | 0.61224 | 2.2114e-12 | 2.75 | 2.2114e-12 | 2.2114e-09 | 2.5011e-12
92 | 90 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 614.2506 | 66.6304 | 35 | 52.5448 | 557.5846 | 730 | 550 | 13.2774 | 11.9094 | 32.0313 | 1.5599 | 0.28177 | 0 | 1.2782 | 1.5443 | 0.29049 | 0 | 1.5134 | 0.29642 | 0 | 1.217 | 1.214 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6171 | 0.051257 | 9.8771 | 1.3389 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015599 | 0.030887 | 0.046486 | 0.0087147 | 0.0059283 | 0.0087147 | 0.0059283 | 0.014643 | 0.0030291 | 0.064158 | 0.92178 | 2.1073 | 3.0291 | 47.9011 | 46.4784 | 45.4967 | 44.1454 | 5 | 56.666 | 14.0856 | 15 | -7.5846 | 0.45 | 0.61224 | 2.3809e-12 | 2.75 | 2.3809e-12 | 2.3809e-09 | 2.3874e-12
93 | 70 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 68.4736 | 35 | 55.6029 | 556.1979 | 730 | 550 | 13.1623 | 11.9094 | 33.8142 | 1.5632 | 0.35914 | 0 | 1.2041 | 1.5476 | 0.37025 | 0 | 1.5166 | 0.3778 | 0 | 1.1388 | 1.1357 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6175 | 0.050813 | 9.6885 | 1.4134 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015632 | 0.030952 | 0.046584 | 0.011107 | 0.0075561 | 0.011107 | 0.0075561 | 0.018664 | 0.0031464 | 0.068394 | 0.92178 | 2.2246 | 3.1464 | 45.1248 | 43.7846 | 42.5616 | 41.2975 | 5 | 57.0229 | 12.8707 | 15 | -6.1979 | 0.45 | 0.61224 | 6.0839e-13 | 2.75 | 6.0815e-13 | 6.0815e-10 | 1.0232e-12
93 | 71 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 68.3573 | 35 | 55.4094 | 556.2176 | 730 | 550 | 13.1639 | 11.9094 | 33.6895 | 1.5634 | 0.35413 | 0 | 1.2093 | 1.5478 | 0.36508 | 0 | 1.5168 | 0.37253 | 0 | 1.1443 | 1.1412 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6175 | 0.050819 | 9.6951 | 1.4082 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015634 | 0.030955 | 0.04659 | 0.010952 | 0.0074506 | 0.010952 | 0.0074506 | 0.018403 | 0.0031382 | 0.068131 | 0.92178 | 2.2164 | 3.1382 | 45.32 | 43.9739 | 42.7667 | 41.4964 | 5 | 57.0032 | 12.9478 | 15 | -6.2176 | 0.45 | 0.61224 | 6.801e-13 | 2.75 | 6.7987e-13 | 6.7987e-10 | 4.2064e-12
93 | 72 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 68.2441 | 35 | 55.2213 | 556.2374 | 730 | 550 | 13.1656 | 11.9094 | 33.5681 | 1.5636 | 0.34925 | 0 | 1.2144 | 1.548 | 0.36005 | 0 | 1.517 | 0.3674 | 0 | 1.1496 | 1.1465 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6175 | 0.050825 | 9.7016 | 1.4031 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015636 | 0.030959 | 0.046595 | 0.010802 | 0.007348 | 0.010802 | 0.007348 | 0.01815 | 0.0031302 | 0.067875 | 0.92178 | 2.2084 | 3.1302 | 45.5099 | 44.1582 | 42.9662 | 41.69 | 5 | 56.9835 | 13.0228 | 15 | -6.2374 | 0.45 | 0.61224 | 6.7148e-13 | 2.75 | 6.7195e-13 | 6.7195e-10 | 1.1937e-12
93 | 73 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 68.1339 | 35 | 55.0383 | 556.2572 | 730 | 550 | 13.1672 | 11.9094 | 33.4499 | 1.5638 | 0.34451 | 0 | 1.2193 | 1.5482 | 0.35516 | 0 | 1.5172 | 0.36241 | 0 | 1.1548 | 1.1517 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6175 | 0.050831 | 9.7079 | 1.3982 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015638 | 0.030963 | 0.046601 | 0.010655 | 0.0072482 | 0.010655 | 0.0072482 | 0.017903 | 0.0031224 | 0.067627 | 0.92178 | 2.2006 | 3.1224 | 45.6949 | 44.3377 | 43.1605 | 41.8786 | 5 | 56.9636 | 13.0956 | 15 | -6.2572 | 0.45 | 0.61224 | 6.3959e-13 | 2.75 | 6.3889e-13 | 6.3889e-10 | 1.8758e-12
93 | 74 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 68.0266 | 35 | 54.8602 | 556.2771 | 730 | 550 | 13.1688 | 11.9094 | 33.3347 | 1.564 | 0.3399 | 0 | 1.2241 | 1.5484 | 0.35041 | 0 | 1.5174 | 0.35756 | 0 | 1.1598 | 1.1567 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6175 | 0.050838 | 9.7141 | 1.3934 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01564 | 0.030967 | 0.046607 | 0.010512 | 0.0071512 | 0.010512 | 0.0071512 | 0.017663 | 0.0031149 | 0.067385 | 0.92178 | 2.1931 | 3.1149 | 45.8751 | 44.5125 | 43.3497 | 42.0622 | 5 | 56.9437 | 13.1665 | 15 | -6.2771 | 0.45 | 0.61224 | 6.8545e-13 | 2.75 | 6.8545e-13 | 6.8545e-10 | 2.2737e-12
93 | 75 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 67.9221 | 35 | 54.6868 | 556.297 | 730 | 550 | 13.1705 | 11.9094 | 33.2225 | 1.5642 | 0.33541 | 0 | 1.2288 | 1.5485 | 0.34578 | 0 | 1.5176 | 0.35284 | 0 | 1.1647 | 1.1616 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6175 | 0.050844 | 9.7201 | 1.3887 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015642 | 0.030971 | 0.046613 | 0.010373 | 0.0070567 | 0.010373 | 0.0070567 | 0.01743 | 0.0031075 | 0.06715 | 0.92178 | 2.1857 | 3.1075 | 46.0506 | 44.6829 | 43.5341 | 42.2411 | 5 | 56.9238 | 13.2354 | 15 | -6.297 | 0.45 | 0.61224 | 6.2701e-13 | 2.75 | 6.2678e-13 | 6.2678e-10 | 9.0949e-13
93 | 76 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 67.8203 | 35 | 54.5179 | 556.3169 | 730 | 550 | 13.1721 | 11.9094 | 33.1131 | 1.5644 | 0.33103 | 0 | 1.2333 | 1.5487 | 0.34127 | 0 | 1.5178 | 0.34824 | 0 | 1.1695 | 1.1664 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6175 | 0.05085 | 9.7261 | 1.3841 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015644 | 0.030975 | 0.046619 | 0.010238 | 0.0069647 | 0.010238 | 0.0069647 | 0.017203 | 0.0031003 | 0.066922 | 0.92178 | 2.1785 | 3.1003 | 46.2218 | 44.849 | 43.7138 | 42.4154 | 5 | 56.9039 | 13.3025 | 15 | -6.3169 | 0.45 | 0.61224 | 6.4611e-13 | 2.75 | 6.4587e-13 | 6.4587e-10 | 6.4634e-13
93 | 77 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 67.7211 | 35 | 54.3533 | 556.3368 | 730 | 550 | 13.1737 | 11.9094 | 33.0064 | 1.5646 | 0.32678 | 0 | 1.2378 | 1.5489 | 0.33688 | 0 | 1.518 | 0.34376 | 0 | 1.1742 | 1.1711 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6175 | 0.050857 | 9.7319 | 1.3797 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015646 | 0.030979 | 0.046624 | 0.010106 | 0.0068751 | 0.010106 | 0.0068751 | 0.016982 | 0.0030933 | 0.066699 | 0.92178 | 2.1715 | 3.0933 | 46.3887 | 45.0109 | 43.889 | 42.5855 | 5 | 56.8841 | 13.3678 | 15 | -6.3368 | 0.45 | 0.61224 | 6.4401e-13 | 2.75 | 6.4401e-13 | 6.4401e-10 | 3.3538e-12
93 | 78 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 67.6244 | 35 | 54.193 | 556.3566 | 730 | 550 | 13.1754 | 11.9094 | 32.9023 | 1.5648 | 0.32263 | 0 | 1.2421 | 1.5491 | 0.3326 | 0 | 1.5181 | 0.33939 | 0 | 1.1787 | 1.1757 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6175 | 0.050863 | 9.7377 | 1.3753 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015648 | 0.030982 | 0.04663 | 0.0099781 | 0.0067878 | 0.0099781 | 0.0067878 | 0.016766 | 0.0030864 | 0.066482 | 0.92178 | 2.1646 | 3.0864 | 46.5515 | 45.1688 | 44.0599 | 42.7513 | 5 | 56.8642 | 13.4314 | 15 | -6.3566 | 0.45 | 0.61224 | 7.8324e-13 | 2.75 | 7.8324e-13 | 7.8324e-10 | 4.5475e-12
93 | 79 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 67.53 | 35 | 54.0367 | 556.3764 | 730 | 550 | 13.177 | 11.9094 | 32.8008 | 1.565 | 0.31858 | 0 | 1.2464 | 1.5493 | 0.32843 | 0 | 1.5183 | 0.33514 | 0 | 1.1832 | 1.1801 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6175 | 0.050869 | 9.7433 | 1.3711 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01565 | 0.030986 | 0.046636 | 0.009853 | 0.0067027 | 0.009853 | 0.0067027 | 0.016556 | 0.0030797 | 0.066271 | 0.92178 | 2.1579 | 3.0797 | 46.7103 | 45.323 | 44.2267 | 42.9131 | 5 | 56.8444 | 13.4933 | 15 | -6.3764 | 0.45 | 0.61224 | 8.0955e-13 | 2.75 | 8.0932e-13 | 8.0932e-10 | 2.2737e-12
93 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 67.4379 | 35 | 53.8842 | 556.3962 | 730 | 550 | 13.1786 | 11.9094 | 32.7016 | 1.5652 | 0.31464 | 0 | 1.2505 | 1.5495 | 0.32437 | 0 | 1.5185 | 0.33099 | 0 | 1.1875 | 1.1845 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6174 | 0.050876 | 9.7488 | 1.3669 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015652 | 0.03099 | 0.046642 | 0.0097311 | 0.0066198 | 0.0097311 | 0.0066198 | 0.016351 | 0.0030732 | 0.066066 | 0.92178 | 2.1514 | 3.0732 | 46.8653 | 45.4734 | 44.3894 | 43.071 | 5 | 56.8247 | 13.5537 | 15 | -6.3962 | 0.45 | 0.61224 | 7.5414e-13 | 2.75 | 7.5391e-13 | 7.5391e-10 | 3.1832e-12
93 | 81 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 67.348 | 35 | 53.7355 | 556.4158 | 730 | 550 | 13.1803 | 11.9094 | 32.6049 | 1.5653 | 0.31079 | 0 | 1.2546 | 1.5497 | 0.3204 | 0 | 1.5187 | 0.32694 | 0 | 1.1918 | 1.1887 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6174 | 0.050882 | 9.7542 | 1.3629 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015653 | 0.030994 | 0.046647 | 0.0096121 | 0.0065389 | 0.0096121 | 0.0065389 | 0.016151 | 0.0030668 | 0.065865 | 0.92178 | 2.1451 | 3.0668 | 47.0167 | 45.6202 | 44.5483 | 43.2251 | 5 | 56.805 | 13.6125 | 15 | -6.4158 | 0.45 | 0.61224 | 8.0513e-13 | 2.75 | 8.0513e-13 | 8.0513e-10 | 2.0464e-12
93 | 82 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 67.2603 | 35 | 53.5904 | 556.4354 | 730 | 550 | 13.1819 | 11.9094 | 32.5104 | 1.5655 | 0.30704 | 0 | 1.2585 | 1.5499 | 0.31654 | 0 | 1.5189 | 0.323 | 0 | 1.1959 | 1.1928 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6174 | 0.050888 | 9.7595 | 1.3589 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015655 | 0.030998 | 0.046653 | 0.0094961 | 0.0064599 | 0.0094961 | 0.0064599 | 0.015956 | 0.0030606 | 0.06567 | 0.92178 | 2.1388 | 3.0606 | 47.1645 | 45.7637 | 44.7034 | 43.3757 | 5 | 56.7854 | 13.6699 | 15 | -6.4354 | 0.45 | 0.61224 | 8.8033e-13 | 2.75 | 8.8057e-13 | 8.8057e-10 | 2.2737e-12
93 | 83 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 67.1746 | 35 | 53.4488 | 556.4549 | 730 | 550 | 13.1835 | 11.9094 | 32.418 | 1.5657 | 0.30338 | 0 | 1.2624 | 1.5501 | 0.31276 | 0 | 1.5191 | 0.31914 | 0 | 1.1999 | 1.1969 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6174 | 0.050894 | 9.7648 | 1.3551 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015657 | 0.031001 | 0.046659 | 0.0093828 | 0.0063829 | 0.0093828 | 0.0063829 | 0.015766 | 0.0030545 | 0.065479 | 0.92178 | 2.1328 | 3.0545 | 47.3089 | 45.9038 | 44.855 | 43.5227 | 5 | 56.766 | 13.7258 | 15 | -6.4549 | 0.45 | 0.61224 | 8.4238e-13 | 2.75 | 8.4238e-13 | 8.4238e-10 | 2.16e-12
93 | 84 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 67.0909 | 35 | 53.3105 | 556.4743 | 730 | 550 | 13.1851 | 11.9094 | 32.3278 | 1.5659 | 0.2998 | 0 | 1.2661 | 1.5503 | 0.30907 | 0 | 1.5193 | 0.31538 | 0 | 1.2039 | 1.2008 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6174 | 0.050901 | 9.7699 | 1.3513 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015659 | 0.031005 | 0.046664 | 0.0092722 | 0.0063076 | 0.0092722 | 0.0063076 | 0.01558 | 0.0030486 | 0.065293 | 0.92178 | 2.1268 | 3.0486 | 47.45 | 46.0407 | 45.0031 | 43.6664 | 5 | 56.7466 | 13.7804 | 15 | -6.4743 | 0.45 | 0.61224 | 8.1956e-13 | 2.75 | 8.1956e-13 | 8.1956e-10 | 2.3306e-12
93 | 85 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 67.0091 | 35 | 53.1754 | 556.4936 | 730 | 550 | 13.1867 | 11.9094 | 32.2396 | 1.5661 | 0.29631 | 0 | 1.2698 | 1.5504 | 0.30547 | 0 | 1.5194 | 0.31171 | 0 | 1.2077 | 1.2047 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6174 | 0.050907 | 9.7749 | 1.3476 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015661 | 0.031009 | 0.04667 | 0.0091642 | 0.0062342 | 0.0091642 | 0.0062342 | 0.015398 | 0.0030428 | 0.065111 | 0.92178 | 2.121 | 3.0428 | 47.588 | 46.1745 | 45.1478 | 43.8069 | 5 | 56.7273 | 13.8336 | 15 | -6.4936 | 0.45 | 0.61224 | 8.2934e-13 | 2.75 | 8.2934e-13 | 8.2934e-10 | 8.2934e-13
93 | 86 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 66.9291 | 35 | 53.0435 | 556.5127 | 730 | 550 | 13.1883 | 11.9094 | 32.1534 | 1.5663 | 0.2929 | 0 | 1.2734 | 1.5506 | 0.30196 | 0 | 1.5196 | 0.30812 | 0 | 1.2115 | 1.2085 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6174 | 0.050913 | 9.7798 | 1.344 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015663 | 0.031013 | 0.046676 | 0.0090588 | 0.0061624 | 0.0090588 | 0.0061624 | 0.015221 | 0.0030371 | 0.064934 | 0.92178 | 2.1154 | 3.0371 | 47.7228 | 46.3054 | 45.2893 | 43.9442 | 5 | 56.7081 | 13.8856 | 15 | -6.5127 | 0.45 | 0.61224 | 8.8057e-13 | 2.75 | 8.8103e-13 | 8.8103e-10 | 1.4211e-12
93 | 87 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 66.8509 | 35 | 52.9145 | 556.5318 | 730 | 550 | 13.1898 | 11.9094 | 32.069 | 1.5665 | 0.28957 | 0 | 1.2769 | 1.5508 | 0.29852 | 0 | 1.5198 | 0.30462 | 0 | 1.2152 | 1.2122 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6174 | 0.050919 | 9.7847 | 1.3405 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015665 | 0.031016 | 0.046681 | 0.0089557 | 0.0060923 | 0.0089557 | 0.0060923 | 0.015048 | 0.0030316 | 0.064761 | 0.92178 | 2.1098 | 3.0316 | 47.8547 | 46.4334 | 45.4277 | 44.0784 | 5 | 56.6891 | 13.9364 | 15 | -6.5318 | 0.45 | 0.61224 | 1.0282e-12 | 2.75 | 1.0277e-12 | 1.0277e-09 | 1.1937e-12
93 | 88 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 66.7744 | 35 | 52.7885 | 556.5507 | 730 | 550 | 13.1914 | 11.9094 | 31.9865 | 1.5667 | 0.28631 | 0 | 1.2804 | 1.551 | 0.29517 | 0 | 1.52 | 0.30119 | 0 | 1.2188 | 1.2158 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6174 | 0.050925 | 9.7895 | 1.337 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015667 | 0.03102 | 0.046687 | 0.008855 | 0.0060238 | 0.008855 | 0.0060238 | 0.014879 | 0.0030262 | 0.064592 | 0.92178 | 2.1044 | 3.0262 | 47.9837 | 46.5585 | 45.563 | 44.2097 | 5 | 56.6702 | 13.9859 | 15 | -6.5507 | 0.45 | 0.61224 | 9.8255e-13 | 2.75 | 9.8255e-13 | 9.8255e-10 | 1.1937e-12
93 | 89 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 66.6996 | 35 | 52.6653 | 556.5695 | 730 | 550 | 13.193 | 11.9094 | 31.9058 | 1.5669 | 0.28313 | 0 | 1.2837 | 1.5512 | 0.29188 | 0 | 1.5202 | 0.29784 | 0 | 1.2223 | 1.2193 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6174 | 0.050931 | 9.7941 | 1.3337 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015669 | 0.031024 | 0.046692 | 0.0087565 | 0.0059568 | 0.0087565 | 0.0059568 | 0.014713 | 0.0030209 | 0.064426 | 0.92178 | 2.0991 | 3.0209 | 48.1099 | 46.681 | 45.6954 | 44.3382 | 5 | 56.6514 | 14.0343 | 15 | -6.5695 | 0.45 | 0.61224 | 9.0385e-13 | 2.75 | 9.0338e-13 | 9.0338e-10 | 4.3201e-12
93 | 90 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 613.2209 | 66.6264 | 35 | 52.5448 | 556.5881 | 730 | 550 | 13.1945 | 11.9094 | 31.8268 | 1.567 | 0.28001 | 0 | 1.287 | 1.5514 | 0.28867 | 0 | 1.5203 | 0.29457 | 0 | 1.2258 | 1.2228 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6174 | 0.050937 | 9.7988 | 1.3304 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01567 | 0.031027 | 0.046698 | 0.0086602 | 0.0058913 | 0.0086602 | 0.0058913 | 0.014552 | 0.0030157 | 0.064265 | 0.92178 | 2.0939 | 3.0157 | 48.2335 | 46.8009 | 45.825 | 44.464 | 5 | 56.6327 | 14.0816 | 15 | -6.5881 | 0.45 | 0.61224 | 1.0259e-12 | 2.75 | 1.0263e-12 | 1.0263e-09 | 2.2169e-12
94 | 70 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 68.471 | 35 | 55.6029 | 555.1974 | 730 | 550 | 13.0805 | 11.9094 | 33.6012 | 1.5702 | 0.35691 | 0 | 1.2133 | 1.5545 | 0.36795 | 0 | 1.5234 | 0.37546 | 0 | 1.148 | 1.1448 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6178 | 0.050497 | 9.6117 | 1.4045 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015702 | 0.03109 | 0.046792 | 0.011038 | 0.0075091 | 0.011038 | 0.0075091 | 0.018548 | 0.0031324 | 0.068472 | 0.92178 | 2.2106 | 3.1324 | 45.4704 | 44.1199 | 42.9043 | 41.63 | 5 | 56.9935 | 12.8681 | 15 | -5.1974 | 0.45 | 0.61224 | 6.6491e-09 | 2.75 | 6.6491e-09 | 6.6491e-06 | 6.6491e-09
94 | 71 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 68.3546 | 35 | 55.4094 | 555.2174 | 730 | 550 | 13.0821 | 11.9094 | 33.4772 | 1.5704 | 0.35192 | 0 | 1.2185 | 1.5547 | 0.36281 | 0 | 1.5236 | 0.37021 | 0 | 1.1534 | 1.1503 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6178 | 0.050503 | 9.6183 | 1.3993 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015704 | 0.031094 | 0.046798 | 0.010884 | 0.0074043 | 0.010884 | 0.0074043 | 0.018289 | 0.0031242 | 0.068211 | 0.92178 | 2.2024 | 3.1242 | 45.6644 | 44.3081 | 43.1081 | 41.8277 | 5 | 56.9736 | 12.9451 | 15 | -5.2174 | 0.45 | 0.61224 | 6.7944e-09 | 2.75 | 6.7944e-09 | 6.7944e-06 | 6.7944e-09
94 | 72 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 68.2413 | 35 | 55.2213 | 555.2374 | 730 | 550 | 13.0837 | 11.9094 | 33.3564 | 1.5706 | 0.34708 | 0 | 1.2235 | 1.5549 | 0.35781 | 0 | 1.5238 | 0.36512 | 0 | 1.1587 | 1.1556 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6178 | 0.050509 | 9.6247 | 1.3943 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015706 | 0.031098 | 0.046804 | 0.010734 | 0.0073023 | 0.010734 | 0.0073023 | 0.018037 | 0.0031163 | 0.067957 | 0.92178 | 2.1945 | 3.1163 | 45.8533 | 44.4914 | 43.3065 | 42.0203 | 5 | 56.9536 | 13.02 | 15 | -5.2374 | 0.45 | 0.61224 | 6.941e-09 | 2.75 | 6.941e-09 | 6.941e-06 | 6.941e-09
94 | 73 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 68.131 | 35 | 55.0383 | 555.2575 | 730 | 550 | 13.0854 | 11.9094 | 33.2389 | 1.5708 | 0.34237 | 0 | 1.2284 | 1.5551 | 0.35296 | 0 | 1.524 | 0.36016 | 0 | 1.1638 | 1.1607 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6178 | 0.050516 | 9.631 | 1.3894 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015708 | 0.031102 | 0.04681 | 0.010589 | 0.0072032 | 0.010589 | 0.0072032 | 0.017792 | 0.0031086 | 0.06771 | 0.92178 | 2.1868 | 3.1086 | 46.0372 | 44.6699 | 43.4997 | 42.2077 | 5 | 56.9335 | 13.0928 | 15 | -5.2575 | 0.45 | 0.61224 | 7.0887e-09 | 2.75 | 7.0887e-09 | 7.0887e-06 | 7.0887e-09
94 | 74 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 68.0237 | 35 | 54.8602 | 555.2776 | 730 | 550 | 13.087 | 11.9094 | 33.1244 | 1.571 | 0.33778 | 0 | 1.2332 | 1.5553 | 0.34823 | 0 | 1.5242 | 0.35534 | 0 | 1.1688 | 1.1657 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6178 | 0.050522 | 9.6371 | 1.3846 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01571 | 0.031106 | 0.046815 | 0.010447 | 0.0071068 | 0.010447 | 0.0071068 | 0.017554 | 0.003101 | 0.06747 | 0.92178 | 2.1792 | 3.101 | 46.2164 | 44.8437 | 43.6878 | 42.3903 | 5 | 56.9134 | 13.1635 | 15 | -5.2776 | 0.45 | 0.61224 | 7.2384e-09 | 2.75 | 7.2384e-09 | 7.2384e-06 | 7.2384e-09
94 | 75 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 67.9192 | 35 | 54.6868 | 555.2977 | 730 | 550 | 13.0887 | 11.9094 | 33.0128 | 1.5712 | 0.33332 | 0 | 1.2379 | 1.5555 | 0.34363 | 0 | 1.5244 | 0.35064 | 0 | 1.1737 | 1.1706 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6178 | 0.050528 | 9.6432 | 1.3799 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015712 | 0.031109 | 0.046821 | 0.010309 | 0.0070129 | 0.010309 | 0.0070129 | 0.017322 | 0.0030937 | 0.067237 | 0.92178 | 2.1719 | 3.0937 | 46.391 | 45.0131 | 43.8712 | 42.5681 | 5 | 56.8933 | 13.2324 | 15 | -5.2977 | 0.45 | 0.61224 | 7.3885e-09 | 2.75 | 7.3885e-09 | 7.3885e-06 | 7.3885e-09
94 | 76 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 67.8173 | 35 | 54.5179 | 555.3178 | 730 | 550 | 13.0903 | 11.9094 | 32.904 | 1.5714 | 0.32898 | 0 | 1.2424 | 1.5557 | 0.33915 | 0 | 1.5246 | 0.34607 | 0 | 1.1785 | 1.1754 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6178 | 0.050535 | 9.6491 | 1.3754 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015714 | 0.031113 | 0.046827 | 0.010175 | 0.0069215 | 0.010175 | 0.0069215 | 0.017096 | 0.0030865 | 0.06701 | 0.92178 | 2.1647 | 3.0865 | 46.5612 | 45.1783 | 44.0499 | 42.7415 | 5 | 56.8732 | 13.2994 | 15 | -5.3178 | 0.45 | 0.61224 | 7.54e-09 | 2.75 | 7.54e-09 | 7.54e-06 | 7.54e-09
94 | 77 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 67.718 | 35 | 54.3533 | 555.3379 | 730 | 550 | 13.0919 | 11.9094 | 32.7979 | 1.5716 | 0.32475 | 0 | 1.2468 | 1.5559 | 0.33479 | 0 | 1.5247 | 0.34162 | 0 | 1.1831 | 1.18 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6178 | 0.050541 | 9.6549 | 1.371 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015716 | 0.031117 | 0.046833 | 0.010044 | 0.0068324 | 0.010044 | 0.0068324 | 0.016876 | 0.0030795 | 0.066789 | 0.92178 | 2.1578 | 3.0795 | 46.7271 | 45.3393 | 44.2241 | 42.9106 | 5 | 56.8531 | 13.3646 | 15 | -5.3379 | 0.45 | 0.61224 | 7.6921e-09 | 2.75 | 7.6921e-09 | 7.6921e-06 | 7.6921e-09
94 | 78 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 67.6211 | 35 | 54.193 | 555.358 | 730 | 550 | 13.0936 | 11.9094 | 32.6944 | 1.5718 | 0.32062 | 0 | 1.2511 | 1.5561 | 0.33054 | 0 | 1.5249 | 0.33728 | 0 | 1.1876 | 1.1846 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6178 | 0.050547 | 9.6606 | 1.3666 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015718 | 0.031121 | 0.046839 | 0.0099161 | 0.0067457 | 0.0099161 | 0.0067457 | 0.016662 | 0.0030727 | 0.066573 | 0.92178 | 2.1509 | 3.0727 | 46.889 | 45.4963 | 44.394 | 43.0755 | 5 | 56.833 | 13.4282 | 15 | -5.358 | 0.45 | 0.61224 | 7.8456e-09 | 2.75 | 7.8456e-09 | 7.8456e-06 | 7.8456e-09
94 | 79 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 67.5267 | 35 | 54.0367 | 555.378 | 730 | 550 | 13.0952 | 11.9094 | 32.5934 | 1.572 | 0.3166 | 0 | 1.2554 | 1.5562 | 0.32639 | 0 | 1.5251 | 0.33306 | 0 | 1.1921 | 1.189 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6178 | 0.050553 | 9.6662 | 1.3624 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01572 | 0.031125 | 0.046845 | 0.0097918 | 0.0066611 | 0.0097918 | 0.0066611 | 0.016453 | 0.0030661 | 0.066364 | 0.92178 | 2.1443 | 3.0661 | 47.047 | 45.6496 | 44.5599 | 43.2364 | 5 | 56.813 | 13.49 | 15 | -5.378 | 0.45 | 0.61224 | 7.9999e-09 | 2.75 | 7.9999e-09 | 7.9999e-06 | 7.9999e-09
94 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 67.4345 | 35 | 53.8842 | 555.3979 | 730 | 550 | 13.0968 | 11.9094 | 32.4948 | 1.5722 | 0.31268 | 0 | 1.2595 | 1.5564 | 0.32235 | 0 | 1.5253 | 0.32893 | 0 | 1.1964 | 1.1933 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6178 | 0.05056 | 9.6717 | 1.3583 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015722 | 0.031129 | 0.04685 | 0.0096706 | 0.0065787 | 0.0096706 | 0.0065787 | 0.016249 | 0.0030596 | 0.066159 | 0.92178 | 2.1378 | 3.0596 | 47.2011 | 45.7992 | 44.7217 | 43.3934 | 5 | 56.7931 | 13.5503 | 15 | -5.3979 | 0.45 | 0.61224 | 8.1543e-09 | 2.75 | 8.1543e-09 | 8.1543e-06 | 8.1543e-09
94 | 81 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 67.3446 | 35 | 53.7355 | 555.4178 | 730 | 550 | 13.0984 | 11.9094 | 32.3986 | 1.5724 | 0.30886 | 0 | 1.2635 | 1.5566 | 0.31841 | 0 | 1.5255 | 0.32491 | 0 | 1.2006 | 1.1975 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6178 | 0.050566 | 9.6771 | 1.3543 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015724 | 0.031133 | 0.046856 | 0.0095524 | 0.0064983 | 0.0095524 | 0.0064983 | 0.016051 | 0.0030533 | 0.06596 | 0.92178 | 2.1315 | 3.0533 | 47.3516 | 45.9452 | 44.8797 | 43.5467 | 5 | 56.7732 | 13.6091 | 15 | -5.4178 | 0.45 | 0.61224 | 8.3101e-09 | 2.75 | 8.3101e-09 | 8.3101e-06 | 8.3101e-09
94 | 82 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 67.2568 | 35 | 53.5904 | 555.4375 | 730 | 550 | 13.1 | 11.9094 | 32.3046 | 1.5725 | 0.30513 | 0 | 1.2674 | 1.5568 | 0.31457 | 0 | 1.5257 | 0.32099 | 0 | 1.2047 | 1.2017 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6178 | 0.050572 | 9.6824 | 1.3503 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015725 | 0.031136 | 0.046862 | 0.0094371 | 0.0064198 | 0.0094371 | 0.0064198 | 0.015857 | 0.0030471 | 0.065766 | 0.92178 | 2.1253 | 3.0471 | 47.4986 | 46.0879 | 45.0339 | 43.6964 | 5 | 56.7534 | 13.6664 | 15 | -5.4375 | 0.45 | 0.61224 | 8.4665e-09 | 2.75 | 8.4665e-09 | 8.4665e-06 | 8.4665e-09
94 | 83 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 67.171 | 35 | 53.4488 | 555.4572 | 730 | 550 | 13.1016 | 11.9094 | 32.2128 | 1.5727 | 0.30149 | 0 | 1.2712 | 1.557 | 0.31082 | 0 | 1.5259 | 0.31716 | 0 | 1.2087 | 1.2057 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6177 | 0.050578 | 9.6876 | 1.3465 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015727 | 0.03114 | 0.046868 | 0.0093245 | 0.0063432 | 0.0093245 | 0.0063432 | 0.015668 | 0.003041 | 0.065577 | 0.92178 | 2.1193 | 3.041 | 47.6423 | 46.2272 | 45.1847 | 43.8426 | 5 | 56.7338 | 13.7223 | 15 | -5.4572 | 0.45 | 0.61224 | 8.6232e-09 | 2.75 | 8.6232e-09 | 8.6232e-06 | 8.6232e-09
94 | 84 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 67.0872 | 35 | 53.3105 | 555.4768 | 730 | 550 | 13.1032 | 11.9094 | 32.1231 | 1.5729 | 0.29794 | 0 | 1.275 | 1.5572 | 0.30716 | 0 | 1.5261 | 0.31342 | 0 | 1.2126 | 1.2096 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6177 | 0.050585 | 9.6927 | 1.3427 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015729 | 0.031144 | 0.046873 | 0.0092147 | 0.0062685 | 0.0092147 | 0.0062685 | 0.015483 | 0.0030351 | 0.065392 | 0.92178 | 2.1134 | 3.0351 | 47.7826 | 46.3634 | 45.3319 | 43.9855 | 5 | 56.7142 | 13.7768 | 15 | -5.4768 | 0.45 | 0.61224 | 8.7803e-09 | 2.75 | 8.7803e-09 | 8.7803e-06 | 8.7803e-09
94 | 85 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 67.0054 | 35 | 53.1754 | 555.4963 | 730 | 550 | 13.1048 | 11.9094 | 32.0354 | 1.5731 | 0.29447 | 0 | 1.2787 | 1.5574 | 0.30358 | 0 | 1.5262 | 0.30977 | 0 | 1.2165 | 1.2134 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6177 | 0.050591 | 9.6977 | 1.3391 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015731 | 0.031148 | 0.046879 | 0.0091074 | 0.0061955 | 0.0091074 | 0.0061955 | 0.015303 | 0.0030294 | 0.065211 | 0.92178 | 2.1076 | 3.0294 | 47.9198 | 46.4965 | 45.4758 | 44.1252 | 5 | 56.6947 | 13.83 | 15 | -5.4963 | 0.45 | 0.61224 | 8.9391e-09 | 2.75 | 8.9391e-09 | 8.9391e-06 | 8.9391e-09
94 | 86 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 66.9253 | 35 | 53.0435 | 555.5156 | 730 | 550 | 13.1064 | 11.9094 | 31.9496 | 1.5733 | 0.29108 | 0 | 1.2822 | 1.5576 | 0.30008 | 0 | 1.5264 | 0.30621 | 0 | 1.2202 | 1.2172 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6177 | 0.050597 | 9.7026 | 1.3355 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015733 | 0.031152 | 0.046885 | 0.0090025 | 0.0061242 | 0.0090025 | 0.0061242 | 0.015127 | 0.0030237 | 0.065035 | 0.92178 | 2.1019 | 3.0237 | 48.0539 | 46.6266 | 45.6166 | 44.2617 | 5 | 56.6754 | 13.8819 | 15 | -5.5156 | 0.45 | 0.61224 | 9.0971e-09 | 2.75 | 9.0971e-09 | 9.0971e-06 | 9.0971e-09
94 | 87 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 66.8471 | 35 | 52.9145 | 555.5348 | 730 | 550 | 13.108 | 11.9094 | 31.8657 | 1.5735 | 0.28777 | 0 | 1.2857 | 1.5578 | 0.29667 | 0 | 1.5266 | 0.30273 | 0 | 1.2239 | 1.2209 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6177 | 0.050603 | 9.7074 | 1.332 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015735 | 0.031155 | 0.04689 | 0.0089001 | 0.0060545 | 0.0089001 | 0.0060545 | 0.014955 | 0.0030182 | 0.064863 | 0.92178 | 2.0964 | 3.0182 | 48.185 | 46.7539 | 45.7542 | 44.3952 | 5 | 56.6561 | 13.9326 | 15 | -5.5348 | 0.45 | 0.61224 | 9.256e-09 | 2.75 | 9.256e-09 | 9.256e-06 | 9.256e-09
94 | 88 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 66.7706 | 35 | 52.7885 | 555.5539 | 730 | 550 | 13.1095 | 11.9094 | 31.7837 | 1.5737 | 0.28453 | 0 | 1.2892 | 1.558 | 0.29333 | 0 | 1.5268 | 0.29932 | 0 | 1.2275 | 1.2245 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6177 | 0.050609 | 9.7121 | 1.3286 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015737 | 0.031159 | 0.046896 | 0.0088 | 0.0059864 | 0.0088 | 0.0059864 | 0.014786 | 0.0030128 | 0.064695 | 0.92178 | 2.091 | 3.0128 | 48.3133 | 46.8784 | 45.8887 | 44.5258 | 5 | 56.6371 | 13.9821 | 15 | -5.5539 | 0.45 | 0.61224 | 3.0803e-13 | 2.75 | 3.078e-13 | 3.078e-10 | 3.1832e-12
94 | 89 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 66.6957 | 35 | 52.6653 | 555.5729 | 730 | 550 | 13.1111 | 11.9094 | 31.7034 | 1.5739 | 0.28137 | 0 | 1.2925 | 1.5581 | 0.29007 | 0 | 1.527 | 0.29599 | 0 | 1.231 | 1.228 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6177 | 0.050615 | 9.7168 | 1.3252 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015739 | 0.031163 | 0.046901 | 0.0087022 | 0.0059199 | 0.0087022 | 0.0059199 | 0.014622 | 0.0030075 | 0.064531 | 0.92178 | 2.0858 | 3.0075 | 48.4388 | 47.0002 | 46.0204 | 44.6536 | 5 | 56.6181 | 14.0304 | 15 | -5.5729 | 0.45 | 0.61224 | 3.7951e-13 | 2.75 | 3.7951e-13 | 3.7951e-10 | 3.8045e-13
94 | 90 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 612.191 | 66.6224 | 35 | 52.5448 | 555.5917 | 730 | 550 | 13.1126 | 11.9094 | 31.6249 | 1.5741 | 0.27828 | 0 | 1.2958 | 1.5583 | 0.28688 | 0 | 1.5272 | 0.29274 | 0 | 1.2344 | 1.2314 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6177 | 0.050621 | 9.7214 | 1.3219 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015741 | 0.031166 | 0.046907 | 0.0086065 | 0.0058548 | 0.0086065 | 0.0058548 | 0.014461 | 0.0030024 | 0.064371 | 0.92178 | 2.0806 | 3.0024 | 48.5617 | 47.1194 | 46.1493 | 44.7786 | 5 | 56.5993 | 14.0777 | 15 | -5.5917 | 0.45 | 0.61224 | 3.6997e-13 | 2.75 | 3.702e-13 | 3.702e-10 | 3.7067e-13
95 | 70 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 68.4684 | 35 | 55.6029 | 554.197 | 730 | 550 | 12.9997 | 11.9094 | 33.3908 | 1.5771 | 0.3547 | 0 | 1.2224 | 1.5613 | 0.36567 | 0 | 1.5301 | 0.37314 | 0 | 1.157 | 1.1539 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6181 | 0.050185 | 9.5359 | 1.3957 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015771 | 0.031227 | 0.046998 | 0.01097 | 0.0074627 | 0.01097 | 0.0074627 | 0.018433 | 0.0031185 | 0.068549 | 0.92178 | 2.1968 | 3.1185 | 45.8117 | 44.451 | 43.2427 | 41.9583 | 5 | 56.9639 | 12.8655 | 15 | -4.197 | 0.45 | 0.61224 | 3.0884e-09 | 2.75 | 3.0884e-09 | 3.0884e-06 | 3.0884e-09
95 | 71 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 68.3519 | 35 | 55.4094 | 554.2171 | 730 | 550 | 13.0013 | 11.9094 | 33.2674 | 1.5773 | 0.34975 | 0 | 1.2276 | 1.5615 | 0.36057 | 0 | 1.5303 | 0.36793 | 0 | 1.1624 | 1.1593 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6181 | 0.050191 | 9.5424 | 1.3906 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015773 | 0.031231 | 0.047004 | 0.010817 | 0.0073585 | 0.010817 | 0.0073585 | 0.018176 | 0.0031104 | 0.06829 | 0.92178 | 2.1886 | 3.1104 | 46.0046 | 44.6382 | 43.4454 | 42.155 | 5 | 56.9438 | 12.9424 | 15 | -4.2171 | 0.45 | 0.61224 | 3.1607e-09 | 2.75 | 3.1607e-09 | 3.1607e-06 | 3.1607e-09
95 | 72 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 68.2385 | 35 | 55.2213 | 554.2374 | 730 | 550 | 13.003 | 11.9094 | 33.1474 | 1.5775 | 0.34494 | 0 | 1.2326 | 1.5617 | 0.35561 | 0 | 1.5305 | 0.36286 | 0 | 1.1676 | 1.1645 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6181 | 0.050197 | 9.5488 | 1.3856 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015775 | 0.031235 | 0.04701 | 0.010668 | 0.0072572 | 0.010668 | 0.0072572 | 0.017925 | 0.0031025 | 0.068037 | 0.92178 | 2.1807 | 3.1025 | 46.1925 | 44.8205 | 43.6426 | 42.3464 | 5 | 56.9235 | 13.0172 | 15 | -4.2374 | 0.45 | 0.61224 | 3.2339e-09 | 2.75 | 3.2339e-09 | 3.2339e-06 | 3.2339e-09
95 | 73 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 68.1282 | 35 | 55.0383 | 554.2577 | 730 | 550 | 13.0046 | 11.9094 | 33.0305 | 1.5777 | 0.34025 | 0 | 1.2374 | 1.5619 | 0.35078 | 0 | 1.5307 | 0.35794 | 0 | 1.1727 | 1.1697 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6181 | 0.050204 | 9.555 | 1.3807 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015777 | 0.031238 | 0.047015 | 0.010523 | 0.0071587 | 0.010523 | 0.0071587 | 0.017682 | 0.0030948 | 0.067792 | 0.92178 | 2.1731 | 3.0948 | 46.3754 | 44.998 | 43.8347 | 42.5328 | 5 | 56.9032 | 13.0899 | 15 | -4.2577 | 0.45 | 0.61224 | 3.3078e-09 | 2.75 | 3.3078e-09 | 3.3078e-06 | 3.3078e-09
95 | 74 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 68.0208 | 35 | 54.8602 | 554.2781 | 730 | 550 | 13.0062 | 11.9094 | 32.9166 | 1.5779 | 0.3357 | 0 | 1.2422 | 1.5621 | 0.34608 | 0 | 1.5309 | 0.35314 | 0 | 1.1777 | 1.1746 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6181 | 0.05021 | 9.5612 | 1.3759 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015779 | 0.031242 | 0.047021 | 0.010382 | 0.0070629 | 0.010382 | 0.0070629 | 0.017445 | 0.0030874 | 0.067554 | 0.92178 | 2.1656 | 3.0874 | 46.5535 | 45.1708 | 44.0218 | 42.7143 | 5 | 56.8828 | 13.1606 | 15 | -4.2781 | 0.45 | 0.61224 | 3.3827e-09 | 2.75 | 3.3827e-09 | 3.3827e-06 | 3.3827e-09
95 | 75 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 67.9161 | 35 | 54.6868 | 554.2984 | 730 | 550 | 13.0079 | 11.9094 | 32.8056 | 1.5781 | 0.33126 | 0 | 1.2468 | 1.5623 | 0.34151 | 0 | 1.5311 | 0.34848 | 0 | 1.1826 | 1.1795 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6181 | 0.050216 | 9.5672 | 1.3713 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015781 | 0.031246 | 0.047027 | 0.010245 | 0.0069696 | 0.010245 | 0.0069696 | 0.017215 | 0.00308 | 0.067322 | 0.92178 | 2.1583 | 3.08 | 46.7271 | 45.3393 | 44.2041 | 42.8912 | 5 | 56.8625 | 13.2294 | 15 | -4.2984 | 0.45 | 0.61224 | 3.4581e-09 | 2.75 | 3.4581e-09 | 3.4581e-06 | 3.4581e-09
95 | 76 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 67.8142 | 35 | 54.5179 | 554.3187 | 730 | 550 | 13.0095 | 11.9094 | 32.6974 | 1.5783 | 0.32695 | 0 | 1.2513 | 1.5625 | 0.33706 | 0 | 1.5313 | 0.34394 | 0 | 1.1873 | 1.1843 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6181 | 0.050223 | 9.5731 | 1.3668 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015783 | 0.03125 | 0.047033 | 0.010112 | 0.0068787 | 0.010112 | 0.0068787 | 0.01699 | 0.0030729 | 0.067097 | 0.92178 | 2.1511 | 3.0729 | 46.8964 | 45.5035 | 44.3818 | 43.0636 | 5 | 56.8422 | 13.2963 | 15 | -4.3187 | 0.45 | 0.61224 | 3.5345e-09 | 2.75 | 3.5345e-09 | 3.5345e-06 | 3.5345e-09
95 | 77 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 67.7148 | 35 | 54.3533 | 554.3391 | 730 | 550 | 13.0111 | 11.9094 | 32.5919 | 1.5785 | 0.32274 | 0 | 1.2558 | 1.5627 | 0.33272 | 0 | 1.5315 | 0.33951 | 0 | 1.1919 | 1.1889 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6181 | 0.050229 | 9.5789 | 1.3623 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015785 | 0.031254 | 0.047039 | 0.0099817 | 0.0067903 | 0.0099817 | 0.0067903 | 0.016772 | 0.003066 | 0.066877 | 0.92178 | 2.1442 | 3.066 | 47.0614 | 45.6636 | 44.5551 | 43.2318 | 5 | 56.8219 | 13.3615 | 15 | -4.3391 | 0.45 | 0.61224 | 3.6113e-09 | 2.75 | 3.6113e-09 | 3.6113e-06 | 3.6113e-09
95 | 78 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 67.6179 | 35 | 54.193 | 554.3593 | 730 | 550 | 13.0127 | 11.9094 | 32.489 | 1.5787 | 0.31864 | 0 | 1.26 | 1.5629 | 0.3285 | 0 | 1.5316 | 0.3352 | 0 | 1.1964 | 1.1934 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6181 | 0.050235 | 9.5845 | 1.358 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015787 | 0.031258 | 0.047045 | 0.0098549 | 0.006704 | 0.0098549 | 0.006704 | 0.016559 | 0.0030592 | 0.066663 | 0.92178 | 2.1374 | 3.0592 | 47.2224 | 45.8198 | 44.7241 | 43.3957 | 5 | 56.8016 | 13.4249 | 15 | -4.3593 | 0.45 | 0.61224 | 3.6888e-09 | 2.75 | 3.6888e-09 | 3.6888e-06 | 3.6888e-09
95 | 79 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 67.5234 | 35 | 54.0367 | 554.3795 | 730 | 550 | 13.0144 | 11.9094 | 32.3886 | 1.5789 | 0.31465 | 0 | 1.2642 | 1.5631 | 0.32438 | 0 | 1.5318 | 0.331 | 0 | 1.2008 | 1.1978 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6181 | 0.050242 | 9.5901 | 1.3538 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015789 | 0.031262 | 0.047051 | 0.0097314 | 0.00662 | 0.0097314 | 0.00662 | 0.016351 | 0.0030526 | 0.066455 | 0.92178 | 2.1308 | 3.0526 | 47.3795 | 45.9723 | 44.889 | 43.5557 | 5 | 56.7814 | 13.4867 | 15 | -4.3795 | 0.45 | 0.61224 | 3.767e-09 | 2.75 | 3.767e-09 | 3.767e-06 | 3.767e-09
95 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 67.4312 | 35 | 53.8842 | 554.3997 | 730 | 550 | 13.016 | 11.9094 | 32.2906 | 1.5791 | 0.31075 | 0 | 1.2683 | 1.5633 | 0.32037 | 0 | 1.532 | 0.3269 | 0 | 1.2051 | 1.2021 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6181 | 0.050248 | 9.5956 | 1.3497 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015791 | 0.031266 | 0.047057 | 0.009611 | 0.0065381 | 0.009611 | 0.0065381 | 0.016149 | 0.0030462 | 0.066252 | 0.92178 | 2.1244 | 3.0462 | 47.5328 | 46.121 | 45.0499 | 43.7119 | 5 | 56.7612 | 13.5469 | 15 | -4.3997 | 0.45 | 0.61224 | 3.8454e-09 | 2.75 | 3.8454e-09 | 3.8454e-06 | 3.8454e-09
95 | 81 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 67.3411 | 35 | 53.7355 | 554.4197 | 730 | 550 | 13.0176 | 11.9094 | 32.1949 | 1.5793 | 0.30696 | 0 | 1.2723 | 1.5635 | 0.31645 | 0 | 1.5322 | 0.32291 | 0 | 1.2093 | 1.2063 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6181 | 0.050254 | 9.6009 | 1.3457 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015793 | 0.03127 | 0.047063 | 0.0094935 | 0.0064582 | 0.0094935 | 0.0064582 | 0.015952 | 0.0030399 | 0.066054 | 0.92178 | 2.1181 | 3.0399 | 47.6825 | 46.2663 | 45.207 | 43.8643 | 5 | 56.7412 | 13.6056 | 15 | -4.4197 | 0.45 | 0.61224 | 3.9247e-09 | 2.75 | 3.9247e-09 | 3.9247e-06 | 3.9247e-09
95 | 82 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 67.2533 | 35 | 53.5904 | 554.4397 | 730 | 550 | 13.0192 | 11.9094 | 32.1014 | 1.5795 | 0.30325 | 0 | 1.2762 | 1.5637 | 0.31263 | 0 | 1.5324 | 0.31901 | 0 | 1.2134 | 1.2104 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6181 | 0.05026 | 9.6062 | 1.3418 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015795 | 0.031274 | 0.047068 | 0.0093789 | 0.0063802 | 0.0093789 | 0.0063802 | 0.015759 | 0.0030337 | 0.065861 | 0.92178 | 2.1119 | 3.0337 | 47.8287 | 46.4081 | 45.3604 | 44.0132 | 5 | 56.7212 | 13.6629 | 15 | -4.4397 | 0.45 | 0.61224 | 4.0047e-09 | 2.75 | 4.0047e-09 | 4.0047e-06 | 4.0047e-09
95 | 83 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 67.1674 | 35 | 53.4488 | 554.4596 | 730 | 550 | 13.0208 | 11.9094 | 32.0101 | 1.5797 | 0.29963 | 0 | 1.28 | 1.5639 | 0.3089 | 0 | 1.5326 | 0.3152 | 0 | 1.2174 | 1.2144 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6181 | 0.050266 | 9.6113 | 1.338 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015797 | 0.031277 | 0.047074 | 0.009267 | 0.0063041 | 0.009267 | 0.0063041 | 0.015571 | 0.0030277 | 0.065673 | 0.92178 | 2.1059 | 3.0277 | 47.9715 | 46.5467 | 45.5103 | 44.1586 | 5 | 56.7013 | 13.7187 | 15 | -4.4596 | 0.45 | 0.61224 | 4.0848e-09 | 2.75 | 4.0848e-09 | 4.0848e-06 | 4.0848e-09
95 | 84 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 67.0836 | 35 | 53.3105 | 554.4793 | 730 | 550 | 13.0224 | 11.9094 | 31.9208 | 1.5799 | 0.2961 | 0 | 1.2838 | 1.5641 | 0.30526 | 0 | 1.5328 | 0.31149 | 0 | 1.2213 | 1.2183 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.618 | 0.050273 | 9.6164 | 1.3343 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015799 | 0.031281 | 0.04708 | 0.0091578 | 0.0062298 | 0.0091578 | 0.0062298 | 0.015388 | 0.0030218 | 0.065489 | 0.92178 | 2.1001 | 3.0218 | 48.1111 | 46.6821 | 45.6567 | 44.3007 | 5 | 56.6816 | 13.7731 | 15 | -4.4793 | 0.45 | 0.61224 | 4.1653e-09 | 2.75 | 4.1653e-09 | 4.1653e-06 | 4.1653e-09
95 | 85 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 67.0017 | 35 | 53.1754 | 554.499 | 730 | 550 | 13.024 | 11.9094 | 31.8336 | 1.5801 | 0.29265 | 0 | 1.2874 | 1.5643 | 0.30171 | 0 | 1.533 | 0.30786 | 0 | 1.2251 | 1.2221 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.618 | 0.050279 | 9.6214 | 1.3306 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015801 | 0.031285 | 0.047086 | 0.0090512 | 0.0061573 | 0.0090512 | 0.0061573 | 0.015208 | 0.0030161 | 0.06531 | 0.92178 | 2.0943 | 3.0161 | 48.2475 | 46.8145 | 45.7999 | 44.4396 | 5 | 56.6619 | 13.8263 | 15 | -4.499 | 0.45 | 0.61224 | 4.2466e-09 | 2.75 | 4.2466e-09 | 4.2466e-06 | 4.2466e-09
95 | 86 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 66.9216 | 35 | 53.0435 | 554.5185 | 730 | 550 | 13.0256 | 11.9094 | 31.7483 | 1.5802 | 0.28929 | 0 | 1.291 | 1.5644 | 0.29823 | 0 | 1.5332 | 0.30432 | 0 | 1.2288 | 1.2258 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.618 | 0.050285 | 9.6263 | 1.3271 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015802 | 0.031289 | 0.047091 | 0.008947 | 0.0060864 | 0.008947 | 0.0060864 | 0.015033 | 0.0030105 | 0.065135 | 0.92178 | 2.0887 | 3.0105 | 48.3809 | 46.9439 | 45.9398 | 44.5753 | 5 | 56.6424 | 13.8781 | 15 | -4.5185 | 0.45 | 0.61224 | 4.3278e-09 | 2.75 | 4.3278e-09 | 4.3278e-06 | 4.3278e-09
95 | 87 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 66.8433 | 35 | 52.9145 | 554.5379 | 730 | 550 | 13.0271 | 11.9094 | 31.6649 | 1.5804 | 0.286 | 0 | 1.2944 | 1.5646 | 0.29484 | 0 | 1.5333 | 0.30086 | 0 | 1.2325 | 1.2295 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.618 | 0.050291 | 9.6311 | 1.3236 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015804 | 0.031293 | 0.047097 | 0.0088452 | 0.0060172 | 0.0088452 | 0.0060172 | 0.014862 | 0.003005 | 0.064964 | 0.92178 | 2.0832 | 3.005 | 48.5113 | 47.0705 | 46.0766 | 44.7081 | 5 | 56.623 | 13.9287 | 15 | -4.5379 | 0.45 | 0.61224 | 4.4096e-09 | 2.75 | 4.4096e-09 | 4.4096e-06 | 4.4096e-09
95 | 88 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 66.7667 | 35 | 52.7885 | 554.5572 | 730 | 550 | 13.0287 | 11.9094 | 31.5833 | 1.5806 | 0.28278 | 0 | 1.2978 | 1.5648 | 0.29153 | 0 | 1.5335 | 0.29747 | 0 | 1.236 | 1.233 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.618 | 0.050297 | 9.6358 | 1.3202 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015806 | 0.031296 | 0.047103 | 0.0087458 | 0.0059495 | 0.0087458 | 0.0059495 | 0.014695 | 0.0029996 | 0.064797 | 0.92178 | 2.0779 | 2.9996 | 48.6389 | 47.1943 | 46.2105 | 44.838 | 5 | 56.6037 | 13.9782 | 15 | -4.5572 | 0.45 | 0.61224 | 4.4918e-09 | 2.75 | 4.4918e-09 | 4.4918e-06 | 4.4918e-09
95 | 89 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 66.6917 | 35 | 52.6653 | 554.5763 | 730 | 550 | 13.0302 | 11.9094 | 31.5035 | 1.5808 | 0.27964 | 0 | 1.3012 | 1.565 | 0.28828 | 0 | 1.5337 | 0.29417 | 0 | 1.2395 | 1.2365 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.618 | 0.050303 | 9.6404 | 1.3168 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015808 | 0.0313 | 0.047108 | 0.0086485 | 0.0058833 | 0.0086485 | 0.0058833 | 0.014532 | 0.0029944 | 0.064634 | 0.92178 | 2.0726 | 2.9944 | 48.7637 | 47.3154 | 46.3415 | 44.9651 | 5 | 56.5846 | 14.0265 | 15 | -4.5763 | 0.45 | 0.61224 | 4.5742e-09 | 2.75 | 4.5742e-09 | 4.5742e-06 | 4.5742e-09
95 | 90 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 611.1609 | 66.6184 | 35 | 52.5448 | 554.5953 | 730 | 550 | 13.0318 | 11.9094 | 31.4254 | 1.581 | 0.27656 | 0 | 1.3044 | 1.5652 | 0.28511 | 0 | 1.5339 | 0.29093 | 0 | 1.2429 | 1.24 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.618 | 0.050309 | 9.645 | 1.3136 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01581 | 0.031304 | 0.047114 | 0.0085534 | 0.0058187 | 0.0085534 | 0.0058187 | 0.014372 | 0.0029892 | 0.064475 | 0.92178 | 2.0675 | 2.9892 | 48.8859 | 47.434 | 46.4696 | 45.0894 | 5 | 56.5656 | 14.0737 | 15 | -4.5953 | 0.45 | 0.61224 | 4.6567e-09 | 2.75 | 4.6567e-09 | 4.6567e-06 | 4.6567e-09

## Results_pressure
eta_T_% | eta_C_% | DP_rec_hot_% | DP_rec_cold_% | dTmin_target_K | physical_root | success | message | P1_MPa | P2_MPa | P3_MPa | P4_MPa | P5_MPa | P6_MPa | T1_C | T2_C | T3_C | T4_C | T5_C | T6_C | TR1_C | TR2_C | G_CO2_kg_s | G_Na_kg_s | G_water_kg_s | N_TURB_i_MW | N_MCOMP_i_MW | N_RCOMP_i_MW | N_NET_i_MW | N_TURB_e_MW | N_MCOMP_e_MW | N_RCOMP_e_MW | N_TURB_el_MW | N_MCOMP_el_MW | N_RCOMP_el_MW | N_el_gross_MW | N_el_net_MW | Q_HEAT_MW | Q_reactor_MW | Q_tr1_MW | Q_CO2_RTO_MW | Q_CO2_to_turbine_MW | Q_transport_loss_CO2_MW | Q_RECUP_MW | Q_COOL_MW | Q_loss_reactor_MW | Q_loss_tr1_MW | Q_loss_RTO_MW | N_loss_turb_mech_MW | N_loss_generator_MW | N_loss_turb_EM_MW | N_loss_mc_mech_MW | N_loss_mc_drive_MW | N_loss_comp_mech_MW | N_loss_comp_drive_MW | N_loss_comp_EM_MW | N_loss_pumps_MW | N_loss_EM_total_MW | N_Na_pump_kW | N_water_pump_kW | N_SN_kW | eta_cycle_CO2_% | eta_plant_% | eta_el_net_CO2_% | eta_el_net_plant_% | dTmin_rec_K | dT_T2_T6_K | dT_T3_T5_K | dT_reactor_hot_K | dT_reactor_cold_K | DP_rec_hot_MPa | DP_rec_cold_MPa | energy_balance_MW | Q_balance_out_MW | Q_balance_error_MW | Q_balance_error_kW | root_residual
90 | 80 | 0 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.9955 | 35 | 52.4201 | 559.5686 | 730 | 550 | 13.4457 | 11.9094 | 32.7677 | 1.5454 | 0.29863 | 0 | 1.2467 | 1.5299 | 0.30787 | 0 | 1.4993 | 0.31415 | 0 | 1.1852 | 1.1821 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.051907 | 10.0345 | 1.3697 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015454 | 0.030598 | 0.046052 | 0.009236 | 0.006283 | 0.009236 | 0.006283 | 0.015519 | 0.0030776 | 0.064648 | 0.92178 | 2.1558 | 3.0776 | 46.7233 | 45.3355 | 44.3005 | 42.9847 | 5 | 56.7408 | 15.5755 | 15 | -9.5686 | 0 | 0 | 1.0621e-11 | 2.75 | 1.062e-11 | 1.062e-08 | 1.062e-11
90 | 80 | 0 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 15 | 15 | 30.303 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.1338 | 35 | 52.7317 | 559.5359 | 730 | 550 | 13.4429 | 11.9094 | 32.9142 | 1.545 | 0.30442 | 0 | 1.2406 | 1.5296 | 0.31383 | 0 | 1.499 | 0.32024 | 0 | 1.1788 | 1.1757 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.051896 | 10.026 | 1.3758 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01545 | 0.030592 | 0.046042 | 0.009415 | 0.0064048 | 0.009415 | 0.0064048 | 0.01582 | 0.0030872 | 0.064949 | 0.92178 | 2.1654 | 3.0872 | 46.4942 | 45.1133 | 44.0601 | 42.7515 | 5 | 56.7735 | 15.4021 | 15 | -9.5359 | 0 | 0.30303 | 1.0295e-11 | 2.75 | 1.0295e-11 | 1.0295e-08 | 1.0295e-11
90 | 80 | 0 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 15 | 15 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.2745 | 35 | 53.0484 | 559.5035 | 730 | 550 | 13.4401 | 11.9094 | 33.0632 | 1.5447 | 0.31032 | 0 | 1.2344 | 1.5293 | 0.31992 | 0 | 1.4987 | 0.32645 | 0 | 1.1722 | 1.1691 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.051885 | 10.0174 | 1.382 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015447 | 0.030585 | 0.046033 | 0.0095976 | 0.006529 | 0.0095976 | 0.006529 | 0.016127 | 0.003097 | 0.065256 | 0.92178 | 2.1752 | 3.097 | 46.2611 | 44.8871 | 43.8155 | 42.5141 | 5 | 56.8059 | 15.2262 | 15 | -9.5035 | 0 | 0.61224 | 9.7679e-12 | 2.75 | 9.7682e-12 | 9.7682e-09 | 9.7682e-12
90 | 80 | 0 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 15 | 15 | 30.9278 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.4178 | 35 | 53.3703 | 559.4715 | 730 | 550 | 13.4373 | 11.9094 | 33.215 | 1.5444 | 0.31634 | 0 | 1.2281 | 1.529 | 0.32612 | 0 | 1.4984 | 0.33278 | 0 | 1.1656 | 1.1625 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.051874 | 10.0087 | 1.3884 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015444 | 0.030579 | 0.046023 | 0.0097836 | 0.0066555 | 0.0097836 | 0.0066555 | 0.016439 | 0.003107 | 0.065569 | 0.92178 | 2.1852 | 3.107 | 46.0238 | 44.6568 | 43.5664 | 42.2725 | 5 | 56.8379 | 15.0475 | 15 | -9.4715 | 0 | 0.92784 | 9.5775e-12 | 2.75 | 9.5773e-12 | 9.5773e-09 | 9.5763e-12
90 | 80 | 0 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 15 | 15 | 31.25 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.5637 | 35 | 53.6977 | 559.4399 | 730 | 550 | 13.4346 | 11.9094 | 33.3694 | 1.5441 | 0.32247 | 0 | 1.2216 | 1.5286 | 0.33245 | 0 | 1.4981 | 0.33923 | 0 | 1.1588 | 1.1557 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051864 | 10 | 1.3948 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015441 | 0.030573 | 0.046014 | 0.0099734 | 0.0067846 | 0.0099734 | 0.0067846 | 0.016758 | 0.0031171 | 0.065889 | 0.92178 | 2.1954 | 3.1171 | 45.7822 | 44.4224 | 43.3129 | 42.0264 | 5 | 56.8695 | 14.866 | 15 | -9.4399 | 0 | 1.25 | 9.0522e-12 | 2.75 | 9.052e-12 | 9.052e-09 | 9.0515e-12
90 | 80 | 0 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 15 | 15 | 31.5789 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.7123 | 35 | 54.0306 | 559.4086 | 730 | 550 | 13.4319 | 11.9094 | 33.5267 | 1.5438 | 0.32873 | 0 | 1.2151 | 1.5283 | 0.3389 | 0 | 1.4978 | 0.34581 | 0 | 1.152 | 1.1488 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051854 | 9.9911 | 1.4014 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015438 | 0.030567 | 0.046005 | 0.010167 | 0.0069162 | 0.010167 | 0.0069162 | 0.017083 | 0.0031275 | 0.066215 | 0.92178 | 2.2057 | 3.1275 | 45.5362 | 44.1837 | 43.0546 | 41.7759 | 5 | 56.9008 | 14.6817 | 15 | -9.4086 | 0 | 1.5789 | 8.855e-12 | 2.75 | 8.8555e-12 | 8.8555e-09 | 8.8559e-12
90 | 80 | 0 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 15 | 15 | 31.9149 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.8637 | 35 | 54.3692 | 559.3778 | 730 | 550 | 13.4293 | 11.9094 | 33.6869 | 1.5435 | 0.33511 | 0 | 1.2084 | 1.528 | 0.34548 | 0 | 1.4975 | 0.35253 | 0 | 1.145 | 1.1418 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051843 | 9.9822 | 1.4081 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015435 | 0.030561 | 0.045996 | 0.010364 | 0.0070505 | 0.010364 | 0.0070505 | 0.017415 | 0.003138 | 0.066548 | 0.92178 | 2.2162 | 3.138 | 45.2856 | 43.9406 | 42.7916 | 41.5206 | 5 | 56.9315 | 14.4946 | 15 | -9.3778 | 0 | 1.9149 | 8.4832e-12 | 2.75 | 8.483e-12 | 8.483e-09 | 8.4839e-12
90 | 80 | 0 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 15 | 15 | 32.2581 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.018 | 35 | 54.7136 | 559.3475 | 730 | 550 | 13.4267 | 11.9094 | 33.8501 | 1.5432 | 0.34162 | 0 | 1.2016 | 1.5277 | 0.35219 | 0 | 1.4972 | 0.35938 | 0 | 1.1378 | 1.1347 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051833 | 9.9732 | 1.4149 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015432 | 0.030555 | 0.045987 | 0.010566 | 0.0071875 | 0.010566 | 0.0071875 | 0.017753 | 0.0031488 | 0.066889 | 0.92178 | 2.227 | 3.1488 | 45.0303 | 43.6929 | 42.5236 | 41.2606 | 5 | 56.9619 | 14.3044 | 15 | -9.3475 | 0 | 2.2581 | 8.0864e-12 | 2.75 | 8.0862e-12 | 8.0862e-09 | 8.0871e-12
90 | 80 | 0 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 15 | 15 | 32.6087 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.1753 | 35 | 55.0641 | 559.3177 | 730 | 550 | 13.4242 | 11.9094 | 34.0164 | 1.5429 | 0.34827 | 0 | 1.1946 | 1.5275 | 0.35904 | 0 | 1.4969 | 0.36637 | 0 | 1.1305 | 1.1274 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051823 | 9.9641 | 1.4219 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015429 | 0.030549 | 0.045978 | 0.010771 | 0.0073274 | 0.010771 | 0.0073274 | 0.018099 | 0.0031597 | 0.067236 | 0.92178 | 2.2379 | 3.1597 | 44.7702 | 43.4405 | 42.2504 | 40.9956 | 5 | 56.9917 | 14.1112 | 15 | -9.3177 | 0 | 2.6087 | 7.7498e-12 | 2.75 | 7.75e-12 | 7.75e-09 | 7.7491e-12
90 | 80 | 0 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 15 | 15 | 32.967 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.3356 | 35 | 55.4208 | 559.2885 | 730 | 550 | 13.4217 | 11.9094 | 34.1858 | 1.5426 | 0.35506 | 0 | 1.1875 | 1.5272 | 0.36604 | 0 | 1.4966 | 0.37351 | 0 | 1.1231 | 1.1199 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051814 | 9.9548 | 1.429 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015426 | 0.030543 | 0.045969 | 0.010981 | 0.0074701 | 0.010981 | 0.0074701 | 0.018451 | 0.0031709 | 0.067592 | 0.92178 | 2.2491 | 3.1709 | 44.5052 | 43.1833 | 41.9721 | 40.7255 | 5 | 57.0209 | 13.9148 | 15 | -9.2885 | 0 | 2.967 | 7.5835e-12 | 2.75 | 7.5833e-12 | 7.5833e-09 | 7.5824e-12
90 | 80 | 0 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 15 | 15 | 33.3333 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.4991 | 35 | 55.7838 | 559.2599 | 730 | 550 | 13.4192 | 11.9094 | 34.3585 | 1.5423 | 0.36198 | 0 | 1.1803 | 1.5269 | 0.37318 | 0 | 1.4964 | 0.3808 | 0 | 1.1156 | 1.1124 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051804 | 9.9456 | 1.4362 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015423 | 0.030538 | 0.045961 | 0.011195 | 0.0076159 | 0.011195 | 0.0076159 | 0.018811 | 0.0031822 | 0.067955 | 0.92178 | 2.2604 | 3.1822 | 44.235 | 42.9211 | 41.6882 | 40.4501 | 5 | 57.0495 | 13.7153 | 15 | -9.2599 | 0 | 3.3333 | 7.37e-12 | 2.75 | 7.3705e-12 | 7.3705e-09 | 7.371e-12
90 | 80 | 0 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 15 | 15 | 33.7079 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.6659 | 35 | 56.1534 | 559.2319 | 730 | 550 | 13.4168 | 11.9094 | 34.5346 | 1.542 | 0.36906 | 0 | 1.173 | 1.5266 | 0.38048 | 0 | 1.4961 | 0.38824 | 0 | 1.1078 | 1.1047 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051795 | 9.9362 | 1.4435 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01542 | 0.030532 | 0.045953 | 0.011414 | 0.0077648 | 0.011414 | 0.0077648 | 0.019179 | 0.0031938 | 0.068326 | 0.92178 | 2.272 | 3.1938 | 43.9595 | 42.6538 | 41.3988 | 40.1692 | 5 | 57.0775 | 13.5125 | 15 | -9.2319 | 0 | 3.7079 | 7.0888e-12 | 2.75 | 7.0888e-12 | 7.0888e-09 | 7.0892e-12
90 | 80 | 0 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 15 | 15 | 34.0909 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.836 | 35 | 56.5297 | 559.2046 | 730 | 550 | 13.4145 | 11.9094 | 34.7142 | 1.5418 | 0.37629 | 0 | 1.1655 | 1.5264 | 0.38793 | 0 | 1.4958 | 0.39585 | 0 | 1.1 | 1.0968 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051786 | 9.9267 | 1.4511 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015418 | 0.030527 | 0.045945 | 0.011638 | 0.0079169 | 0.011638 | 0.0079169 | 0.019555 | 0.0032056 | 0.068705 | 0.92178 | 2.2838 | 3.2056 | 43.6785 | 42.3812 | 41.1036 | 39.8828 | 5 | 57.1048 | 13.3063 | 15 | -9.2046 | 0 | 4.0909 | 6.6862e-12 | 2.75 | 6.686e-12 | 6.686e-09 | 6.6864e-12
90 | 80 | 0 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 15 | 15 | 34.4828 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.0097 | 35 | 56.913 | 559.1781 | 730 | 550 | 13.4122 | 11.9094 | 34.8974 | 1.5415 | 0.38368 | 0 | 1.1578 | 1.5261 | 0.39554 | 0 | 1.4956 | 0.40362 | 0 | 1.092 | 1.0887 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051777 | 9.9171 | 1.4587 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015415 | 0.030522 | 0.045937 | 0.011866 | 0.0080723 | 0.011866 | 0.0080723 | 0.019939 | 0.0032177 | 0.069093 | 0.92178 | 2.2959 | 3.2177 | 43.3918 | 42.1031 | 40.8025 | 39.5906 | 5 | 57.1313 | 13.0967 | 15 | -9.1781 | 0 | 4.4828 | 6.4266e-12 | 2.75 | 6.4266e-12 | 6.4266e-09 | 6.4266e-12
90 | 80 | 0 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 15 | 15 | 34.8837 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.187 | 35 | 57.3034 | 559.1524 | 730 | 550 | 13.41 | 11.9094 | 35.0843 | 1.5413 | 0.39123 | 0 | 1.15 | 1.5258 | 0.40333 | 0 | 1.4953 | 0.41156 | 0 | 1.0838 | 1.0805 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051769 | 9.9074 | 1.4665 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015413 | 0.030517 | 0.04593 | 0.0121 | 0.0082312 | 0.0121 | 0.0082312 | 0.020331 | 0.00323 | 0.069491 | 0.92178 | 2.3082 | 3.23 | 43.0994 | 41.8193 | 40.4951 | 39.2924 | 5 | 57.157 | 12.8836 | 15 | -9.1524 | 0 | 4.8837 | 6.2457e-12 | 2.75 | 6.2454e-12 | 6.2454e-09 | 6.2454e-12
90 | 80 | 0 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 15 | 15 | 35.2941 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.3681 | 35 | 57.7013 | 559.1275 | 730 | 550 | 13.4079 | 11.9094 | 35.275 | 1.541 | 0.39895 | 0 | 1.1421 | 1.5256 | 0.41129 | 0 | 1.4951 | 0.41968 | 0 | 1.0754 | 1.0722 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051761 | 9.8977 | 1.4745 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01541 | 0.030512 | 0.045922 | 0.012339 | 0.0083936 | 0.012339 | 0.0083936 | 0.020732 | 0.0032425 | 0.069897 | 0.92178 | 2.3207 | 3.2425 | 42.8009 | 41.5297 | 40.1814 | 38.988 | 5 | 57.1818 | 12.6668 | 15 | -9.1275 | 0 | 5.2941 | 6.0066e-12 | 2.75 | 6.0066e-12 | 6.0066e-09 | 6.0066e-12
90 | 80 | 1 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.85 | 14.85 | 30 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.7323 | 35 | 52.6922 | 559.528 | 730 | 550 | 13.4422 | 11.9094 | 32.8591 | 1.545 | 0.30204 | 0 | 1.2429 | 1.5295 | 0.31138 | 0 | 1.4989 | 0.31773 | 0 | 1.1812 | 1.1781 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.051893 | 10.0239 | 1.3735 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01545 | 0.03059 | 0.04604 | 0.0093414 | 0.0063547 | 0.0093414 | 0.0063547 | 0.015696 | 0.0030836 | 0.064819 | 0.92178 | 2.1618 | 3.0836 | 46.5805 | 45.197 | 44.1513 | 42.84 | 5 | 56.7814 | 15.0401 | 15 | -9.528 | 0.15 | 0 | 1.0086e-11 | 2.75 | 1.0086e-11 | 1.0086e-08 | 1.0086e-11
90 | 80 | 1 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.85 | 14.85 | 30.303 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.8689 | 35 | 53.0048 | 559.4965 | 730 | 550 | 13.4395 | 11.9094 | 33.0055 | 1.5446 | 0.30783 | 0 | 1.2368 | 1.5292 | 0.31736 | 0 | 1.4986 | 0.32383 | 0 | 1.1748 | 1.1717 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.051883 | 10.0155 | 1.3796 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015446 | 0.030584 | 0.04603 | 0.0095207 | 0.0064766 | 0.0095207 | 0.0064766 | 0.015997 | 0.0030932 | 0.065121 | 0.92178 | 2.1714 | 3.0932 | 46.3516 | 44.9749 | 43.9111 | 42.6069 | 5 | 56.8129 | 14.864 | 15 | -9.4965 | 0.15 | 0.30303 | 9.7558e-12 | 2.75 | 9.7556e-12 | 9.7556e-09 | 9.7556e-12
90 | 80 | 1 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.85 | 14.85 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.0078 | 35 | 53.3226 | 559.4652 | 730 | 550 | 13.4368 | 11.9094 | 33.1544 | 1.5443 | 0.31374 | 0 | 1.2306 | 1.5289 | 0.32345 | 0 | 1.4983 | 0.33005 | 0 | 1.1683 | 1.1652 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.051872 | 10.007 | 1.3859 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015443 | 0.030578 | 0.046021 | 0.0097034 | 0.0066009 | 0.0097034 | 0.0066009 | 0.016304 | 0.003103 | 0.065429 | 0.92178 | 2.1812 | 3.103 | 46.1187 | 44.7489 | 43.6666 | 42.3697 | 5 | 56.8442 | 14.6852 | 15 | -9.4652 | 0.15 | 0.61224 | 9.3926e-12 | 2.75 | 9.3929e-12 | 9.3929e-09 | 9.3933e-12
90 | 80 | 1 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.85 | 14.85 | 30.9278 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.1493 | 35 | 53.6456 | 559.4343 | 730 | 550 | 13.4341 | 11.9094 | 33.3061 | 1.544 | 0.31977 | 0 | 1.2243 | 1.5286 | 0.32966 | 0 | 1.498 | 0.33638 | 0 | 1.1616 | 1.1585 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051862 | 9.9984 | 1.3922 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01544 | 0.030572 | 0.046012 | 0.0098897 | 0.0067277 | 0.0098897 | 0.0067277 | 0.016617 | 0.003113 | 0.065743 | 0.92178 | 2.1912 | 3.113 | 45.8815 | 44.5188 | 43.4177 | 42.1282 | 5 | 56.8751 | 14.5037 | 15 | -9.4343 | 0.15 | 0.92784 | 8.9412e-12 | 2.75 | 8.9407e-12 | 8.9407e-09 | 8.9398e-12
90 | 80 | 1 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.85 | 14.85 | 31.25 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.2935 | 35 | 53.974 | 559.4038 | 730 | 550 | 13.4315 | 11.9094 | 33.4604 | 1.5437 | 0.32591 | 0 | 1.2178 | 1.5283 | 0.33599 | 0 | 1.4977 | 0.34284 | 0 | 1.1549 | 1.1518 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051852 | 9.9898 | 1.3986 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015437 | 0.030566 | 0.046003 | 0.01008 | 0.0068569 | 0.01008 | 0.0068569 | 0.016937 | 0.0031231 | 0.066063 | 0.92178 | 2.2013 | 3.1231 | 45.6401 | 44.2845 | 43.1643 | 41.8823 | 5 | 56.9055 | 14.3194 | 15 | -9.4038 | 0.15 | 1.25 | 8.7742e-12 | 2.75 | 8.7745e-12 | 8.7745e-09 | 8.7735e-12
90 | 80 | 1 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.85 | 14.85 | 31.5789 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.4403 | 35 | 54.308 | 559.3738 | 730 | 550 | 13.429 | 11.9094 | 33.6176 | 1.5434 | 0.33217 | 0 | 1.2113 | 1.528 | 0.34245 | 0 | 1.4974 | 0.34943 | 0 | 1.148 | 1.1449 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051842 | 9.981 | 1.4052 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015434 | 0.03056 | 0.045994 | 0.010273 | 0.0069887 | 0.010273 | 0.0069887 | 0.017262 | 0.0031335 | 0.06639 | 0.92178 | 2.2117 | 3.1335 | 45.3942 | 44.046 | 42.9062 | 41.6318 | 5 | 56.9356 | 14.1323 | 15 | -9.3738 | 0.15 | 1.5789 | 8.6082e-12 | 2.75 | 8.6082e-12 | 8.6082e-09 | 8.6091e-12
90 | 80 | 1 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.85 | 14.85 | 31.9149 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.5899 | 35 | 54.6477 | 559.3442 | 730 | 550 | 13.4264 | 11.9094 | 33.7777 | 1.5431 | 0.33856 | 0 | 1.2046 | 1.5277 | 0.34903 | 0 | 1.4972 | 0.35616 | 0 | 1.141 | 1.1379 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051832 | 9.9722 | 1.4119 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015431 | 0.030554 | 0.045986 | 0.010471 | 0.0071231 | 0.010471 | 0.0071231 | 0.017594 | 0.003144 | 0.066724 | 0.92178 | 2.2222 | 3.144 | 45.1438 | 43.803 | 42.6432 | 41.3767 | 5 | 56.9652 | 13.9421 | 15 | -9.3442 | 0.15 | 1.9149 | 8.0874e-12 | 2.75 | 8.0876e-12 | 8.0876e-09 | 8.0876e-12
90 | 80 | 1 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.85 | 14.85 | 32.2581 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.7423 | 35 | 54.9933 | 559.3151 | 730 | 550 | 13.4239 | 11.9094 | 33.9408 | 1.5429 | 0.34508 | 0 | 1.1978 | 1.5274 | 0.35576 | 0 | 1.4969 | 0.36302 | 0 | 1.1339 | 1.1307 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051823 | 9.9632 | 1.4187 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015429 | 0.030549 | 0.045977 | 0.010673 | 0.0072603 | 0.010673 | 0.0072603 | 0.017933 | 0.0031547 | 0.067065 | 0.92178 | 2.2329 | 3.1547 | 44.8887 | 43.5555 | 42.3753 | 41.1168 | 5 | 56.9943 | 13.749 | 15 | -9.3151 | 0.15 | 2.2581 | 7.9703e-12 | 2.75 | 7.9703e-12 | 7.9703e-09 | 7.9703e-12
90 | 80 | 1 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.85 | 14.85 | 32.6087 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.8977 | 35 | 55.3449 | 559.2865 | 730 | 550 | 13.4215 | 11.9094 | 34.1069 | 1.5426 | 0.35174 | 0 | 1.1908 | 1.5272 | 0.36262 | 0 | 1.4966 | 0.37002 | 0 | 1.1266 | 1.1234 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051813 | 9.9542 | 1.4257 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015426 | 0.030543 | 0.045969 | 0.010878 | 0.0074003 | 0.010878 | 0.0074003 | 0.018279 | 0.0031657 | 0.067413 | 0.92178 | 2.2439 | 3.1657 | 44.6288 | 43.3033 | 42.1024 | 40.8519 | 5 | 57.0229 | 13.5528 | 15 | -9.2865 | 0.15 | 2.6087 | 7.5938e-12 | 2.75 | 7.5935e-12 | 7.5935e-09 | 7.5935e-12
90 | 80 | 1 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.85 | 14.85 | 32.967 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.0562 | 35 | 55.7027 | 559.2585 | 730 | 550 | 13.4191 | 11.9094 | 34.2763 | 1.5423 | 0.35853 | 0 | 1.1838 | 1.5269 | 0.36962 | 0 | 1.4963 | 0.37716 | 0 | 1.1192 | 1.116 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051804 | 9.9451 | 1.4327 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015423 | 0.030538 | 0.045961 | 0.011089 | 0.0075433 | 0.011089 | 0.0075433 | 0.018632 | 0.0031768 | 0.067769 | 0.92178 | 2.255 | 3.1768 | 44.3639 | 43.0462 | 41.8241 | 40.5819 | 5 | 57.0509 | 13.3535 | 15 | -9.2585 | 0.15 | 2.967 | 7.364e-12 | 2.75 | 7.3644e-12 | 7.3644e-09 | 7.364e-12
90 | 80 | 1 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.85 | 14.85 | 33.3333 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.2178 | 35 | 56.0669 | 559.2311 | 730 | 550 | 13.4167 | 11.9094 | 34.4489 | 1.542 | 0.36547 | 0 | 1.1766 | 1.5266 | 0.37677 | 0 | 1.4961 | 0.38446 | 0 | 1.1116 | 1.1084 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051795 | 9.9359 | 1.44 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01542 | 0.030532 | 0.045953 | 0.011303 | 0.0076892 | 0.011303 | 0.0076892 | 0.018992 | 0.0031882 | 0.068133 | 0.92178 | 2.2664 | 3.1882 | 44.0938 | 42.7842 | 41.5404 | 40.3066 | 5 | 57.0783 | 13.1509 | 15 | -9.2311 | 0.15 | 3.3333 | 7.0906e-12 | 2.75 | 7.0902e-12 | 7.0902e-09 | 7.0906e-12
90 | 80 | 1 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.85 | 14.85 | 33.7079 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.3826 | 35 | 56.4376 | 559.2044 | 730 | 550 | 13.4145 | 11.9094 | 34.6249 | 1.5418 | 0.37255 | 0 | 1.1692 | 1.5264 | 0.38408 | 0 | 1.4958 | 0.39191 | 0 | 1.1039 | 1.1007 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051786 | 9.9266 | 1.4473 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015418 | 0.030527 | 0.045945 | 0.011522 | 0.0078383 | 0.011522 | 0.0078383 | 0.019361 | 0.0031997 | 0.068505 | 0.92178 | 2.278 | 3.1997 | 43.8184 | 42.517 | 41.2511 | 40.0259 | 5 | 57.105 | 12.945 | 15 | -9.2044 | 0.15 | 3.7079 | 6.7642e-12 | 2.75 | 6.7637e-12 | 6.7637e-09 | 6.7633e-12
90 | 80 | 1 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.85 | 14.85 | 34.0909 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.5509 | 35 | 56.8151 | 559.1784 | 730 | 550 | 13.4122 | 11.9094 | 34.8044 | 1.5415 | 0.37979 | 0 | 1.1617 | 1.5261 | 0.39154 | 0 | 1.4956 | 0.39953 | 0 | 1.096 | 1.0928 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051777 | 9.9172 | 1.4548 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015415 | 0.030522 | 0.045937 | 0.011746 | 0.0079906 | 0.011746 | 0.0079906 | 0.019737 | 0.0032115 | 0.068885 | 0.92178 | 2.2898 | 3.2115 | 43.5376 | 42.2445 | 40.956 | 39.7395 | 5 | 57.131 | 12.7358 | 15 | -9.1784 | 0.15 | 4.0909 | 6.5411e-12 | 2.75 | 6.5407e-12 | 6.5407e-09 | 6.5402e-12
90 | 80 | 1 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.85 | 14.85 | 34.4828 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.7226 | 35 | 57.1996 | 559.1532 | 730 | 550 | 13.4101 | 11.9094 | 34.9874 | 1.5413 | 0.38719 | 0 | 1.1541 | 1.5259 | 0.39916 | 0 | 1.4953 | 0.40731 | 0 | 1.088 | 1.0848 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051769 | 9.9077 | 1.4625 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015413 | 0.030517 | 0.04593 | 0.011975 | 0.0081462 | 0.011975 | 0.0081462 | 0.020121 | 0.0032236 | 0.069275 | 0.92178 | 2.3018 | 3.2236 | 43.2511 | 41.9665 | 40.6549 | 39.4474 | 5 | 57.1562 | 12.523 | 15 | -9.1532 | 0.15 | 4.4828 | 6.2536e-12 | 2.75 | 6.2538e-12 | 6.2538e-09 | 6.2538e-12
90 | 80 | 1 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.85 | 14.85 | 34.8837 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.898 | 35 | 57.5912 | 559.1288 | 730 | 550 | 13.408 | 11.9094 | 35.1742 | 1.541 | 0.39475 | 0 | 1.1463 | 1.5256 | 0.40696 | 0 | 1.4951 | 0.41526 | 0 | 1.0798 | 1.0766 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051761 | 9.8982 | 1.4703 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01541 | 0.030512 | 0.045923 | 0.012209 | 0.0083053 | 0.012209 | 0.0083053 | 0.020514 | 0.0032359 | 0.069673 | 0.92178 | 2.3141 | 3.2359 | 42.9587 | 41.6828 | 40.3476 | 39.1493 | 5 | 57.1806 | 12.3067 | 15 | -9.1288 | 0.15 | 4.8837 | 5.9099e-12 | 2.75 | 5.9102e-12 | 5.9102e-09 | 5.9106e-12
90 | 80 | 1 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.85 | 14.85 | 35.2941 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.077 | 35 | 57.9903 | 559.1053 | 730 | 550 | 13.406 | 11.9094 | 35.3649 | 1.5408 | 0.40248 | 0 | 1.1383 | 1.5254 | 0.41493 | 0 | 1.4949 | 0.4234 | 0 | 1.0715 | 1.0682 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051753 | 9.8885 | 1.4783 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015408 | 0.030508 | 0.045916 | 0.012448 | 0.0084679 | 0.012448 | 0.0084679 | 0.020916 | 0.0032484 | 0.07008 | 0.92178 | 2.3266 | 3.2484 | 42.6604 | 41.3933 | 40.034 | 38.845 | 5 | 57.2041 | 12.0868 | 15 | -9.1053 | 0.15 | 5.2941 | 5.8184e-12 | 2.75 | 5.8184e-12 | 5.8184e-09 | 5.8184e-12
90 | 80 | 2 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.7 | 14.7 | 30 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.4603 | 35 | 52.9686 | 559.4883 | 730 | 550 | 13.4388 | 11.9094 | 32.9508 | 1.5446 | 0.30547 | 0 | 1.2391 | 1.5291 | 0.31491 | 0 | 1.4985 | 0.32134 | 0 | 1.1772 | 1.1741 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.05188 | 10.0133 | 1.3773 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015446 | 0.030582 | 0.046028 | 0.0094474 | 0.0064268 | 0.0094474 | 0.0064268 | 0.015874 | 0.0030896 | 0.064992 | 0.92178 | 2.1678 | 3.0896 | 46.4373 | 45.0581 | 44.0016 | 42.6948 | 5 | 56.8211 | 14.4916 | 15 | -9.4883 | 0.3 | 0 | 9.5975e-12 | 2.75 | 9.5973e-12 | 9.5973e-09 | 9.5973e-12
90 | 80 | 2 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.7 | 14.7 | 30.303 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.5951 | 35 | 53.2823 | 559.4578 | 730 | 550 | 13.4362 | 11.9094 | 33.0971 | 1.5443 | 0.31127 | 0 | 1.233 | 1.5288 | 0.3209 | 0 | 1.4982 | 0.32745 | 0 | 1.1708 | 1.1677 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.05187 | 10.005 | 1.3835 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015443 | 0.030576 | 0.046019 | 0.0096269 | 0.0065489 | 0.0096269 | 0.0065489 | 0.016176 | 0.0030992 | 0.065294 | 0.92178 | 2.1774 | 3.0992 | 46.2086 | 44.8362 | 43.7616 | 42.4618 | 5 | 56.8516 | 14.3128 | 15 | -9.4578 | 0.3 | 0.30303 | 9.4203e-12 | 2.75 | 9.4203e-12 | 9.4203e-09 | 9.4203e-12
90 | 80 | 2 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.7 | 14.7 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.7323 | 35 | 53.6011 | 559.4277 | 730 | 550 | 13.4336 | 11.9094 | 33.2459 | 1.544 | 0.31719 | 0 | 1.2268 | 1.5285 | 0.327 | 0 | 1.498 | 0.33367 | 0 | 1.1643 | 1.1612 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.05186 | 9.9966 | 1.3897 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01544 | 0.030571 | 0.04601 | 0.0098099 | 0.0066734 | 0.0098099 | 0.0066734 | 0.016483 | 0.003109 | 0.065602 | 0.92178 | 2.1872 | 3.109 | 45.9758 | 44.6103 | 43.5172 | 42.2247 | 5 | 56.8817 | 14.1312 | 15 | -9.4277 | 0.3 | 0.61224 | 9.1419e-12 | 2.75 | 9.1414e-12 | 9.1414e-09 | 9.1419e-12
90 | 80 | 2 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.7 | 14.7 | 30.9278 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.8721 | 35 | 53.9252 | 559.398 | 730 | 550 | 13.431 | 11.9094 | 33.3974 | 1.5437 | 0.32322 | 0 | 1.2205 | 1.5282 | 0.33321 | 0 | 1.4977 | 0.34001 | 0 | 1.1577 | 1.1545 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.05185 | 9.9881 | 1.396 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015437 | 0.030565 | 0.046002 | 0.0099964 | 0.0068003 | 0.0099964 | 0.0068003 | 0.016797 | 0.003119 | 0.065917 | 0.92178 | 2.1972 | 3.119 | 45.7388 | 44.3803 | 43.2685 | 41.9833 | 5 | 56.9114 | 13.9468 | 15 | -9.398 | 0.3 | 0.92784 | 8.7153e-12 | 2.75 | 8.7153e-12 | 8.7153e-09 | 8.7153e-12
90 | 80 | 2 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.7 | 14.7 | 31.25 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.0144 | 35 | 54.2548 | 559.3687 | 730 | 550 | 13.4285 | 11.9094 | 33.5517 | 1.5434 | 0.32937 | 0 | 1.214 | 1.528 | 0.33955 | 0 | 1.4974 | 0.34648 | 0 | 1.1509 | 1.1478 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.05184 | 9.9795 | 1.4025 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015434 | 0.030559 | 0.045993 | 0.010187 | 0.0069296 | 0.010187 | 0.0069296 | 0.017116 | 0.0031291 | 0.066238 | 0.92178 | 2.2073 | 3.1291 | 45.4975 | 44.1462 | 43.0152 | 41.7376 | 5 | 56.9407 | 13.7596 | 15 | -9.3687 | 0.3 | 1.25 | 8.3838e-12 | 2.75 | 8.3838e-12 | 8.3838e-09 | 8.3838e-12
90 | 80 | 2 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.7 | 14.7 | 31.5789 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.1594 | 35 | 54.5899 | 559.3398 | 730 | 550 | 13.426 | 11.9094 | 33.7088 | 1.5431 | 0.33564 | 0 | 1.2075 | 1.5277 | 0.34602 | 0 | 1.4971 | 0.35308 | 0 | 1.144 | 1.1409 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051831 | 9.9708 | 1.409 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015431 | 0.030553 | 0.045984 | 0.010381 | 0.0070616 | 0.010381 | 0.0070616 | 0.017442 | 0.0031395 | 0.066566 | 0.92178 | 2.2177 | 3.1395 | 45.2518 | 43.9078 | 42.7572 | 41.4872 | 5 | 56.9696 | 13.5696 | 15 | -9.3398 | 0.3 | 1.5789 | 8.0718e-12 | 2.75 | 8.0718e-12 | 8.0718e-09 | 8.0708e-12
90 | 80 | 2 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.7 | 14.7 | 31.9149 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.3072 | 35 | 54.9307 | 559.3114 | 730 | 550 | 13.4236 | 11.9094 | 33.8687 | 1.5428 | 0.34204 | 0 | 1.2008 | 1.5274 | 0.35261 | 0 | 1.4968 | 0.35981 | 0 | 1.137 | 1.1339 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051821 | 9.9621 | 1.4157 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015428 | 0.030548 | 0.045976 | 0.010578 | 0.0071962 | 0.010578 | 0.0071962 | 0.017775 | 0.00315 | 0.066901 | 0.92178 | 2.2282 | 3.15 | 45.0016 | 43.665 | 42.4944 | 41.2322 | 5 | 56.998 | 13.3765 | 15 | -9.3114 | 0.3 | 1.9149 | 7.8569e-12 | 2.75 | 7.8566e-12 | 7.8566e-09 | 7.8566e-12
90 | 80 | 2 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.7 | 14.7 | 32.2581 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.4578 | 35 | 55.2774 | 559.2835 | 730 | 550 | 13.4212 | 11.9094 | 34.0317 | 1.5425 | 0.34856 | 0 | 1.194 | 1.5271 | 0.35934 | 0 | 1.4966 | 0.36668 | 0 | 1.1299 | 1.1267 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051812 | 9.9532 | 1.4225 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015425 | 0.030542 | 0.045968 | 0.01078 | 0.0073336 | 0.01078 | 0.0073336 | 0.018114 | 0.0031607 | 0.067243 | 0.92178 | 2.2389 | 3.1607 | 44.7466 | 43.4176 | 42.2266 | 40.9724 | 5 | 57.0259 | 13.1804 | 15 | -9.2835 | 0.3 | 2.2581 | 7.537e-12 | 2.75 | 7.5372e-12 | 7.5372e-09 | 7.5367e-12
90 | 80 | 2 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.7 | 14.7 | 32.6087 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.6114 | 35 | 55.6301 | 559.2561 | 730 | 550 | 13.4189 | 11.9094 | 34.1978 | 1.5423 | 0.35523 | 0 | 1.1871 | 1.5269 | 0.36621 | 0 | 1.4963 | 0.37369 | 0 | 1.1226 | 1.1195 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051803 | 9.9443 | 1.4295 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015423 | 0.030537 | 0.04596 | 0.010986 | 0.0074737 | 0.010986 | 0.0074737 | 0.01846 | 0.0031716 | 0.067592 | 0.92178 | 2.2499 | 3.1716 | 44.4868 | 43.1655 | 41.9537 | 40.7076 | 5 | 57.0533 | 12.9812 | 15 | -9.2561 | 0.3 | 2.6087 | 7.2648e-12 | 2.75 | 7.2643e-12 | 7.2643e-09 | 7.2639e-12
90 | 80 | 2 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.7 | 14.7 | 32.967 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.7679 | 35 | 55.9891 | 559.2294 | 730 | 550 | 13.4166 | 11.9094 | 34.367 | 1.542 | 0.36203 | 0 | 1.18 | 1.5266 | 0.37323 | 0 | 1.4961 | 0.38084 | 0 | 1.1152 | 1.112 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051794 | 9.9353 | 1.4365 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01542 | 0.030532 | 0.045952 | 0.011197 | 0.0076169 | 0.011197 | 0.0076169 | 0.018814 | 0.0031828 | 0.067949 | 0.92178 | 2.261 | 3.1828 | 44.222 | 42.9086 | 41.6755 | 40.4377 | 5 | 57.08 | 12.7789 | 15 | -9.2294 | 0.3 | 2.967 | 6.9321e-12 | 2.75 | 6.9318e-12 | 6.9318e-09 | 6.9318e-12
90 | 80 | 2 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.7 | 14.7 | 33.3333 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.9277 | 35 | 56.3544 | 559.2033 | 730 | 550 | 13.4144 | 11.9094 | 34.5395 | 1.5418 | 0.36898 | 0 | 1.1728 | 1.5263 | 0.38039 | 0 | 1.4958 | 0.38815 | 0 | 1.1077 | 1.1045 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051786 | 9.9262 | 1.4438 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015418 | 0.030527 | 0.045944 | 0.011412 | 0.007763 | 0.011412 | 0.007763 | 0.019175 | 0.0031941 | 0.068313 | 0.92178 | 2.2723 | 3.1941 | 43.9521 | 42.6467 | 41.392 | 40.1626 | 5 | 57.1061 | 12.5733 | 15 | -9.2033 | 0.3 | 3.3333 | 6.6783e-12 | 2.75 | 6.678e-12 | 6.678e-09 | 6.679e-12
90 | 80 | 2 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.7 | 14.7 | 33.7079 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.0906 | 35 | 56.7264 | 559.1778 | 730 | 550 | 13.4122 | 11.9094 | 34.7154 | 1.5415 | 0.37607 | 0 | 1.1654 | 1.5261 | 0.3877 | 0 | 1.4956 | 0.39561 | 0 | 1.1 | 1.0968 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051777 | 9.917 | 1.4511 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015415 | 0.030522 | 0.045937 | 0.011631 | 0.0079123 | 0.011631 | 0.0079123 | 0.019543 | 0.0032057 | 0.068686 | 0.92178 | 2.2839 | 3.2057 | 43.6769 | 42.3796 | 41.1027 | 39.8819 | 5 | 57.1316 | 12.3643 | 15 | -9.1778 | 0.3 | 3.7079 | 6.5304e-12 | 2.75 | 6.53e-12 | 6.53e-09 | 6.5295e-12
90 | 80 | 2 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.7 | 14.7 | 34.0909 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.257 | 35 | 57.1051 | 559.1532 | 730 | 550 | 13.4101 | 11.9094 | 34.8948 | 1.5413 | 0.38332 | 0 | 1.1579 | 1.5259 | 0.39517 | 0 | 1.4953 | 0.40324 | 0 | 1.0921 | 1.0889 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051769 | 9.9077 | 1.4586 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015413 | 0.030517 | 0.04593 | 0.011855 | 0.0080648 | 0.011855 | 0.0080648 | 0.01992 | 0.0032175 | 0.069067 | 0.92178 | 2.2957 | 3.2175 | 43.3962 | 42.1072 | 40.8077 | 39.5957 | 5 | 57.1562 | 12.1519 | 15 | -9.1532 | 0.3 | 4.0909 | 6.3276e-12 | 2.75 | 6.3274e-12 | 6.3274e-09 | 6.3283e-12
90 | 80 | 2 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.7 | 14.7 | 34.4828 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.4268 | 35 | 57.4907 | 559.1293 | 730 | 550 | 13.408 | 11.9094 | 35.0778 | 1.541 | 0.39072 | 0 | 1.1503 | 1.5256 | 0.40281 | 0 | 1.4951 | 0.41103 | 0 | 1.0841 | 1.0809 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051761 | 9.8983 | 1.4663 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01541 | 0.030512 | 0.045923 | 0.012084 | 0.0082206 | 0.012084 | 0.0082206 | 0.020305 | 0.0032295 | 0.069457 | 0.92178 | 2.3078 | 3.2295 | 43.1098 | 41.8294 | 40.5067 | 39.3037 | 5 | 57.1801 | 11.936 | 15 | -9.1293 | 0.3 | 4.4828 | 6.0557e-12 | 2.75 | 6.0555e-12 | 6.0555e-09 | 6.0555e-12
90 | 80 | 2 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.7 | 14.7 | 34.8837 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.6002 | 35 | 57.8836 | 559.1062 | 730 | 550 | 13.4061 | 11.9094 | 35.2645 | 1.5408 | 0.3983 | 0 | 1.1425 | 1.5254 | 0.41061 | 0 | 1.4949 | 0.41899 | 0 | 1.0759 | 1.0727 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051754 | 9.8889 | 1.4741 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015408 | 0.030508 | 0.045916 | 0.012318 | 0.0083799 | 0.012318 | 0.0083799 | 0.020698 | 0.0032418 | 0.069856 | 0.92178 | 2.32 | 3.2418 | 42.8176 | 41.5458 | 40.1996 | 39.0056 | 5 | 57.2032 | 11.7166 | 15 | -9.1062 | 0.3 | 4.8837 | 5.7672e-12 | 2.75 | 5.7672e-12 | 5.7672e-09 | 5.7667e-12
90 | 80 | 2 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.7 | 14.7 | 35.2941 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.7773 | 35 | 58.2839 | 559.0841 | 730 | 550 | 13.4042 | 11.9094 | 35.4551 | 1.5406 | 0.40604 | 0 | 1.1346 | 1.5252 | 0.41859 | 0 | 1.4947 | 0.42714 | 0 | 1.0675 | 1.0643 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051746 | 9.8793 | 1.482 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015406 | 0.030504 | 0.04591 | 0.012558 | 0.0085427 | 0.012558 | 0.0085427 | 0.021101 | 0.0032544 | 0.070264 | 0.92178 | 2.3326 | 3.2544 | 42.5193 | 41.2564 | 39.886 | 38.7014 | 5 | 57.2253 | 11.4934 | 15 | -9.0841 | 0.3 | 5.2941 | 5.5123e-12 | 2.75 | 5.512e-12 | 5.512e-09 | 5.5125e-12
90 | 80 | 3 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.1792 | 35 | 53.2495 | 559.4494 | 730 | 550 | 13.4354 | 11.9094 | 33.0428 | 1.5442 | 0.30892 | 0 | 1.2353 | 1.5287 | 0.31847 | 0 | 1.4982 | 0.32497 | 0 | 1.1732 | 1.1701 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051867 | 10.0026 | 1.3812 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015442 | 0.030575 | 0.046017 | 0.0095541 | 0.0064994 | 0.0095541 | 0.0064994 | 0.016054 | 0.0030957 | 0.065166 | 0.92178 | 2.1739 | 3.0957 | 46.2937 | 44.9187 | 43.8515 | 42.549 | 5 | 56.86 | 13.9296 | 15 | -9.4494 | 0.45 | 0 | 9.1793e-12 | 2.75 | 9.1796e-12 | 9.1796e-09 | 9.1796e-12
90 | 80 | 3 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.303 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.3123 | 35 | 53.5643 | 559.42 | 730 | 550 | 13.4329 | 11.9094 | 33.189 | 1.5439 | 0.31473 | 0 | 1.2292 | 1.5285 | 0.32446 | 0 | 1.4979 | 0.33108 | 0 | 1.1668 | 1.1637 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051857 | 9.9944 | 1.3873 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015439 | 0.030569 | 0.046008 | 0.0097338 | 0.0066217 | 0.0097338 | 0.0066217 | 0.016355 | 0.0031053 | 0.065469 | 0.92178 | 2.1835 | 3.1053 | 46.0651 | 44.6969 | 43.6115 | 42.3162 | 5 | 56.8893 | 13.748 | 15 | -9.42 | 0.45 | 0.30303 | 8.7875e-12 | 2.75 | 8.788e-12 | 8.788e-09 | 8.788e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.4478 | 35 | 53.8842 | 559.3911 | 730 | 550 | 13.4304 | 11.9094 | 33.3377 | 1.5436 | 0.32065 | 0 | 1.223 | 1.5282 | 0.33057 | 0 | 1.4976 | 0.33731 | 0 | 1.1603 | 1.1572 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051848 | 9.9861 | 1.3935 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015436 | 0.030563 | 0.045999 | 0.009917 | 0.0067463 | 0.009917 | 0.0067463 | 0.016663 | 0.0031151 | 0.065778 | 0.92178 | 2.1933 | 3.1151 | 45.8325 | 44.4712 | 43.3673 | 42.0793 | 5 | 56.9183 | 13.5635 | 15 | -9.3911 | 0.45 | 0.61224 | 8.6243e-12 | 2.75 | 8.6245e-12 | 8.6245e-09 | 8.6245e-12
90 | 80 | 3 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.9278 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.5858 | 35 | 54.2094 | 559.3625 | 730 | 550 | 13.428 | 11.9094 | 33.4891 | 1.5433 | 0.32669 | 0 | 1.2166 | 1.5279 | 0.33679 | 0 | 1.4973 | 0.34366 | 0 | 1.1537 | 1.1505 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051838 | 9.9777 | 1.3998 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015433 | 0.030558 | 0.045991 | 0.010104 | 0.0068733 | 0.010104 | 0.0068733 | 0.016977 | 0.003125 | 0.066093 | 0.92178 | 2.2032 | 3.125 | 45.5956 | 44.2414 | 43.1187 | 41.838 | 5 | 56.9469 | 13.3763 | 15 | -9.3625 | 0.45 | 0.92784 | 8.3412e-12 | 2.75 | 8.3414e-12 | 8.3414e-09 | 8.3414e-12
90 | 80 | 3 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 31.25 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.7263 | 35 | 54.5401 | 559.3344 | 730 | 550 | 13.4256 | 11.9094 | 33.6433 | 1.543 | 0.33284 | 0 | 1.2102 | 1.5276 | 0.34314 | 0 | 1.4971 | 0.35014 | 0 | 1.1469 | 1.1438 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051829 | 9.9692 | 1.4063 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01543 | 0.030552 | 0.045983 | 0.010294 | 0.0070028 | 0.010294 | 0.0070028 | 0.017297 | 0.0031352 | 0.066415 | 0.92178 | 2.2134 | 3.1352 | 45.3545 | 44.0074 | 42.8655 | 41.5923 | 5 | 56.975 | 13.1863 | 15 | -9.3344 | 0.45 | 1.25 | 8.0171e-12 | 2.75 | 8.0168e-12 | 8.0168e-09 | 8.0159e-12
90 | 80 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 31.5789 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.8696 | 35 | 54.8763 | 559.3067 | 730 | 550 | 13.4232 | 11.9094 | 33.8003 | 1.5428 | 0.33912 | 0 | 1.2037 | 1.5273 | 0.34961 | 0 | 1.4968 | 0.35675 | 0 | 1.1401 | 1.1369 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.05182 | 9.9606 | 1.4129 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015428 | 0.030547 | 0.045975 | 0.010488 | 0.0071349 | 0.010488 | 0.0071349 | 0.017623 | 0.0031455 | 0.066744 | 0.92178 | 2.2237 | 3.1455 | 45.1089 | 43.7692 | 42.6076 | 41.3421 | 5 | 57.0027 | 12.9933 | 15 | -9.3067 | 0.45 | 1.5789 | 7.733e-12 | 2.75 | 7.7328e-12 | 7.7328e-09 | 7.7328e-12
90 | 80 | 3 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 31.9149 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.0155 | 35 | 55.2182 | 559.2795 | 730 | 550 | 13.4209 | 11.9094 | 33.9601 | 1.5425 | 0.34553 | 0 | 1.197 | 1.5271 | 0.35622 | 0 | 1.4965 | 0.36349 | 0 | 1.1331 | 1.1299 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051811 | 9.9519 | 1.4195 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015425 | 0.030542 | 0.045967 | 0.010687 | 0.0072697 | 0.010687 | 0.0072697 | 0.017956 | 0.003156 | 0.067079 | 0.92178 | 2.2342 | 3.156 | 44.8588 | 43.5265 | 42.3449 | 41.0872 | 5 | 57.0299 | 12.7973 | 15 | -9.2795 | 0.45 | 1.9149 | 7.4944e-12 | 2.75 | 7.4944e-12 | 7.4944e-09 | 7.4939e-12
90 | 80 | 3 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 32.2581 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.1643 | 35 | 55.5661 | 559.2528 | 730 | 550 | 13.4186 | 11.9094 | 34.123 | 1.5422 | 0.35207 | 0 | 1.1902 | 1.5268 | 0.36296 | 0 | 1.4963 | 0.37036 | 0 | 1.1259 | 1.1228 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051802 | 9.9432 | 1.4263 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015422 | 0.030536 | 0.045959 | 0.010889 | 0.0074073 | 0.010889 | 0.0074073 | 0.018296 | 0.0031667 | 0.067422 | 0.92178 | 2.2449 | 3.1667 | 44.604 | 43.2792 | 42.0773 | 40.8275 | 5 | 57.0566 | 12.5982 | 15 | -9.2528 | 0.45 | 2.2581 | 7.2313e-12 | 2.75 | 7.2313e-12 | 7.2313e-09 | 7.2317e-12
90 | 80 | 3 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 32.6087 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.316 | 35 | 55.92 | 559.2267 | 730 | 550 | 13.4164 | 11.9094 | 34.289 | 1.542 | 0.35874 | 0 | 1.1833 | 1.5266 | 0.36983 | 0 | 1.496 | 0.37738 | 0 | 1.1187 | 1.1155 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051793 | 9.9344 | 1.4333 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01542 | 0.030531 | 0.045951 | 0.011095 | 0.0075476 | 0.011095 | 0.0075476 | 0.018643 | 0.0031776 | 0.067772 | 0.92178 | 2.2559 | 3.1776 | 44.3443 | 43.0273 | 41.8045 | 40.5629 | 5 | 57.0827 | 12.396 | 15 | -9.2267 | 0.45 | 2.6087 | 6.9479e-12 | 2.75 | 6.9477e-12 | 6.9477e-09 | 6.9477e-12
90 | 80 | 3 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 32.967 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.4708 | 35 | 56.2801 | 559.2012 | 730 | 550 | 13.4142 | 11.9094 | 34.4581 | 1.5417 | 0.36555 | 0 | 1.1762 | 1.5263 | 0.37686 | 0 | 1.4958 | 0.38455 | 0 | 1.1112 | 1.1081 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051785 | 9.9255 | 1.4403 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015417 | 0.030526 | 0.045944 | 0.011306 | 0.0076909 | 0.011306 | 0.0076909 | 0.018997 | 0.0031888 | 0.068129 | 0.92178 | 2.267 | 3.1888 | 44.0797 | 42.7705 | 41.5264 | 40.2931 | 5 | 57.1082 | 12.1906 | 15 | -9.2012 | 0.45 | 2.967 | 6.6897e-12 | 2.75 | 6.6902e-12 | 6.6902e-09 | 6.6888e-12
90 | 80 | 3 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 33.3333 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.6286 | 35 | 56.6467 | 559.1764 | 730 | 550 | 13.4121 | 11.9094 | 34.6305 | 1.5415 | 0.37251 | 0 | 1.169 | 1.5261 | 0.38403 | 0 | 1.4956 | 0.39186 | 0 | 1.1037 | 1.1005 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051777 | 9.9165 | 1.4476 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015415 | 0.030522 | 0.045937 | 0.011521 | 0.0078373 | 0.011521 | 0.0078373 | 0.019358 | 0.0032001 | 0.068495 | 0.92178 | 2.2783 | 3.2001 | 43.8099 | 42.5087 | 41.2429 | 40.018 | 5 | 57.133 | 11.982 | 15 | -9.1764 | 0.45 | 3.3333 | 6.4834e-12 | 2.75 | 6.4829e-12 | 6.4829e-09 | 6.4825e-12
90 | 80 | 3 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 33.7079 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.7897 | 35 | 57.0198 | 559.1522 | 730 | 550 | 13.41 | 11.9094 | 34.8063 | 1.5413 | 0.37961 | 0 | 1.1616 | 1.5258 | 0.39135 | 0 | 1.4953 | 0.39934 | 0 | 1.096 | 1.0928 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051769 | 9.9074 | 1.4549 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015413 | 0.030517 | 0.045929 | 0.011741 | 0.0079867 | 0.011741 | 0.0079867 | 0.019727 | 0.0032117 | 0.068868 | 0.92178 | 2.2899 | 3.2117 | 43.5348 | 42.2418 | 40.9538 | 39.7374 | 5 | 57.1572 | 11.7699 | 15 | -9.1522 | 0.45 | 3.7079 | 6.2832e-12 | 2.75 | 6.2827e-12 | 6.2827e-09 | 6.2832e-12
90 | 80 | 3 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 34.0909 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.9542 | 35 | 57.3998 | 559.1288 | 730 | 550 | 13.408 | 11.9094 | 34.9857 | 1.541 | 0.38687 | 0 | 1.1542 | 1.5256 | 0.39883 | 0 | 1.4951 | 0.40697 | 0 | 1.0881 | 1.0849 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051761 | 9.8982 | 1.4624 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01541 | 0.030512 | 0.045923 | 0.011965 | 0.0081394 | 0.011965 | 0.0081394 | 0.020104 | 0.0032235 | 0.069251 | 0.92178 | 2.3017 | 3.2235 | 43.2542 | 41.9695 | 40.6589 | 39.4513 | 5 | 57.1806 | 11.5544 | 15 | -9.1288 | 0.45 | 4.0909 | 6.0215e-12 | 2.75 | 6.0219e-12 | 6.0219e-09 | 6.021e-12
90 | 80 | 3 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 34.4828 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.122 | 35 | 57.7867 | 559.1063 | 730 | 550 | 13.4061 | 11.9094 | 35.1686 | 1.5408 | 0.39428 | 0 | 1.1465 | 1.5254 | 0.40648 | 0 | 1.4949 | 0.41477 | 0 | 1.0801 | 1.0769 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051754 | 9.8889 | 1.47 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015408 | 0.030508 | 0.045916 | 0.012194 | 0.0082955 | 0.012194 | 0.0082955 | 0.02049 | 0.0032355 | 0.069641 | 0.92178 | 2.3137 | 3.2355 | 42.9679 | 41.6917 | 40.358 | 39.1593 | 5 | 57.2031 | 11.3354 | 15 | -9.1063 | 0.45 | 4.4828 | 5.7928e-12 | 2.75 | 5.7928e-12 | 5.7928e-09 | 5.7928e-12
90 | 80 | 3 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 34.8837 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.2935 | 35 | 58.1808 | 559.0846 | 730 | 550 | 13.4042 | 11.9094 | 35.3552 | 1.5406 | 0.40187 | 0 | 1.1387 | 1.5252 | 0.41429 | 0 | 1.4947 | 0.42275 | 0 | 1.0719 | 1.0687 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051747 | 9.8795 | 1.4778 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015406 | 0.030504 | 0.04591 | 0.012429 | 0.008455 | 0.012429 | 0.008455 | 0.020884 | 0.0032478 | 0.070041 | 0.92178 | 2.326 | 3.2478 | 42.6758 | 41.4083 | 40.0509 | 38.8613 | 5 | 57.2248 | 11.1127 | 15 | -9.0846 | 0.45 | 4.8837 | 5.512e-12 | 2.75 | 5.512e-12 | 5.512e-09 | 5.512e-12
90 | 80 | 3 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 35.2941 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.4687 | 35 | 58.5823 | 559.0638 | 730 | 550 | 13.4025 | 11.9094 | 35.5457 | 1.5404 | 0.40962 | 0 | 1.1308 | 1.525 | 0.42229 | 0 | 1.4945 | 0.4309 | 0 | 1.0636 | 1.0603 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.05174 | 9.8701 | 1.4858 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015404 | 0.0305 | 0.045904 | 0.012669 | 0.0086181 | 0.012669 | 0.0086181 | 0.021287 | 0.0032603 | 0.070451 | 0.92178 | 2.3385 | 3.2603 | 42.3777 | 41.119 | 39.7374 | 38.5572 | 5 | 57.2456 | 10.8864 | 15 | -9.0638 | 0.45 | 5.2941 | 5.373e-12 | 2.75 | 5.3728e-12 | 5.3728e-09 | 5.3728e-12
90 | 80 | 4 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.4 | 14.4 | 30 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.8889 | 35 | 53.5351 | 559.4113 | 730 | 550 | 13.4322 | 11.9094 | 33.1352 | 1.5438 | 0.31239 | 0 | 1.2314 | 1.5284 | 0.32205 | 0 | 1.4978 | 0.32862 | 0 | 1.1692 | 1.1661 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051854 | 9.9919 | 1.385 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015438 | 0.030567 | 0.046005 | 0.0096615 | 0.0065724 | 0.0096615 | 0.0065724 | 0.016234 | 0.0031017 | 0.065341 | 0.92178 | 2.1799 | 3.1017 | 46.1495 | 44.7788 | 43.7007 | 42.4028 | 5 | 56.8981 | 13.3537 | 15 | -9.4113 | 0.6 | 0 | 8.8604e-12 | 2.75 | 8.8601e-12 | 8.8601e-09 | 8.8597e-12
90 | 80 | 4 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.4 | 14.4 | 30.303 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.0202 | 35 | 53.851 | 559.3831 | 730 | 550 | 13.4298 | 11.9094 | 33.2812 | 1.5435 | 0.31821 | 0 | 1.2253 | 1.5281 | 0.32805 | 0 | 1.4975 | 0.33474 | 0 | 1.1628 | 1.1597 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051845 | 9.9837 | 1.3912 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015435 | 0.030562 | 0.045997 | 0.0098414 | 0.0066948 | 0.0098414 | 0.0066948 | 0.016536 | 0.0031113 | 0.065645 | 0.92178 | 2.1896 | 3.1113 | 45.9211 | 44.5572 | 43.4609 | 42.1701 | 5 | 56.9263 | 13.1692 | 15 | -9.3831 | 0.6 | 0.30303 | 8.5635e-12 | 2.75 | 8.5635e-12 | 8.5635e-09 | 8.5635e-12
90 | 80 | 4 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.4 | 14.4 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.154 | 35 | 54.172 | 559.3553 | 730 | 550 | 13.4274 | 11.9094 | 33.4298 | 1.5433 | 0.32414 | 0 | 1.2191 | 1.5278 | 0.33416 | 0 | 1.4973 | 0.34098 | 0 | 1.1563 | 1.1532 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051836 | 9.9755 | 1.3974 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015433 | 0.030556 | 0.045989 | 0.010025 | 0.0068196 | 0.010025 | 0.0068196 | 0.016844 | 0.0031211 | 0.065955 | 0.92178 | 2.1993 | 3.1211 | 45.6886 | 44.3316 | 43.2168 | 41.9333 | 5 | 56.9541 | 12.982 | 15 | -9.3553 | 0.6 | 0.61224 | 8.2669e-12 | 2.75 | 8.2669e-12 | 8.2669e-09 | 8.2669e-12
90 | 80 | 4 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.4 | 14.4 | 30.9278 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.2903 | 35 | 54.4983 | 559.3279 | 730 | 550 | 13.425 | 11.9094 | 33.5811 | 1.543 | 0.33018 | 0 | 1.2128 | 1.5276 | 0.34039 | 0 | 1.497 | 0.34734 | 0 | 1.1497 | 1.1465 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051827 | 9.9672 | 1.4037 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01543 | 0.030551 | 0.045981 | 0.010212 | 0.0069468 | 0.010212 | 0.0069468 | 0.017159 | 0.0031311 | 0.066271 | 0.92178 | 2.2093 | 3.1311 | 45.4519 | 44.102 | 42.9683 | 41.6921 | 5 | 56.9815 | 12.7919 | 15 | -9.3279 | 0.6 | 0.92784 | 8.0585e-12 | 2.75 | 8.0587e-12 | 8.0587e-09 | 8.0592e-12
90 | 80 | 4 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.4 | 14.4 | 31.25 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.4291 | 35 | 54.8301 | 559.301 | 730 | 550 | 13.4227 | 11.9094 | 33.7352 | 1.5427 | 0.33635 | 0 | 1.2064 | 1.5273 | 0.34675 | 0 | 1.4967 | 0.35383 | 0 | 1.1429 | 1.1398 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051818 | 9.9588 | 1.4101 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015427 | 0.030546 | 0.045973 | 0.010402 | 0.0070765 | 0.010402 | 0.0070765 | 0.017479 | 0.0031412 | 0.066593 | 0.92178 | 2.2194 | 3.1412 | 45.2109 | 43.8681 | 42.7152 | 41.4466 | 5 | 57.0084 | 12.5989 | 15 | -9.301 | 0.6 | 1.25 | 7.7751e-12 | 2.75 | 7.7751e-12 | 7.7751e-09 | 7.7742e-12
90 | 80 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.4 | 14.4 | 31.5789 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.5705 | 35 | 55.1675 | 559.2745 | 730 | 550 | 13.4205 | 11.9094 | 33.8921 | 1.5425 | 0.34263 | 0 | 1.1998 | 1.527 | 0.35323 | 0 | 1.4965 | 0.36044 | 0 | 1.1361 | 1.1329 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051809 | 9.9503 | 1.4167 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015425 | 0.030541 | 0.045965 | 0.010597 | 0.0072088 | 0.010597 | 0.0072088 | 0.017806 | 0.0031515 | 0.066923 | 0.92178 | 2.2297 | 3.1515 | 44.9655 | 43.63 | 42.4575 | 41.1965 | 5 | 57.0349 | 12.403 | 15 | -9.2745 | 0.6 | 1.5789 | 7.448e-12 | 2.75 | 7.4478e-12 | 7.4478e-09 | 7.4478e-12
90 | 80 | 4 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.4 | 14.4 | 31.9149 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.7147 | 35 | 55.5106 | 559.2485 | 730 | 550 | 13.4182 | 11.9094 | 34.0518 | 1.5422 | 0.34905 | 0 | 1.1932 | 1.5268 | 0.35984 | 0 | 1.4962 | 0.36719 | 0 | 1.1291 | 1.1259 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051801 | 9.9418 | 1.4234 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015422 | 0.030536 | 0.045958 | 0.010795 | 0.0073438 | 0.010795 | 0.0073438 | 0.018139 | 0.003162 | 0.067259 | 0.92178 | 2.2403 | 3.162 | 44.7155 | 43.3874 | 42.1949 | 40.9417 | 5 | 57.0609 | 12.2041 | 15 | -9.2485 | 0.6 | 1.9149 | 7.1551e-12 | 2.75 | 7.1554e-12 | 7.1554e-09 | 7.1554e-12
90 | 80 | 4 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.4 | 14.4 | 32.2581 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.8617 | 35 | 55.8596 | 559.223 | 730 | 550 | 13.4161 | 11.9094 | 34.2146 | 1.542 | 0.35559 | 0 | 1.1864 | 1.5265 | 0.36659 | 0 | 1.496 | 0.37407 | 0 | 1.1219 | 1.1188 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051792 | 9.9331 | 1.4302 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01542 | 0.030531 | 0.04595 | 0.010998 | 0.0074815 | 0.010998 | 0.0074815 | 0.018479 | 0.0031727 | 0.067602 | 0.92178 | 2.251 | 3.1727 | 44.4609 | 43.1403 | 41.9273 | 40.6821 | 5 | 57.0863 | 12.0021 | 15 | -9.223 | 0.6 | 2.2581 | 6.9747e-12 | 2.75 | 6.9751e-12 | 6.9751e-09 | 6.9747e-12
90 | 80 | 4 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.4 | 14.4 | 32.6087 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.0116 | 35 | 56.2147 | 559.1982 | 730 | 550 | 13.4139 | 11.9094 | 34.3805 | 1.5417 | 0.36228 | 0 | 1.1794 | 1.5263 | 0.37348 | 0 | 1.4958 | 0.3811 | 0 | 1.1147 | 1.1115 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051784 | 9.9244 | 1.4371 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015417 | 0.030526 | 0.045943 | 0.011204 | 0.007622 | 0.011204 | 0.007622 | 0.018826 | 0.0031837 | 0.067953 | 0.92178 | 2.2619 | 3.1837 | 44.2013 | 42.8885 | 41.6547 | 40.4175 | 5 | 57.1112 | 11.7968 | 15 | -9.1982 | 0.6 | 2.6087 | 6.6936e-12 | 2.75 | 6.6934e-12 | 6.6934e-09 | 6.6934e-12
90 | 80 | 4 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.4 | 14.4 | 32.967 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.1645 | 35 | 56.5761 | 559.174 | 730 | 550 | 13.4119 | 11.9094 | 34.5495 | 1.5415 | 0.3691 | 0 | 1.1724 | 1.5261 | 0.38051 | 0 | 1.4955 | 0.38828 | 0 | 1.1073 | 1.1041 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051776 | 9.9156 | 1.4442 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015415 | 0.030521 | 0.045936 | 0.011415 | 0.0077655 | 0.011415 | 0.0077655 | 0.019181 | 0.0031948 | 0.068312 | 0.92178 | 2.273 | 3.1948 | 43.9368 | 42.6318 | 41.3767 | 40.1478 | 5 | 57.1354 | 11.5884 | 15 | -9.174 | 0.6 | 2.967 | 6.4261e-12 | 2.75 | 6.4261e-12 | 6.4261e-09 | 6.4252e-12
90 | 80 | 4 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.4 | 14.4 | 33.3333 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.3205 | 35 | 56.9438 | 559.1504 | 730 | 550 | 13.4098 | 11.9094 | 34.7219 | 1.5412 | 0.37606 | 0 | 1.1652 | 1.5258 | 0.38769 | 0 | 1.4953 | 0.3956 | 0 | 1.0997 | 1.0965 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051768 | 9.9067 | 1.4514 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015412 | 0.030517 | 0.045929 | 0.011631 | 0.0079121 | 0.011631 | 0.0079121 | 0.019543 | 0.0032061 | 0.068678 | 0.92178 | 2.2843 | 3.2061 | 43.6671 | 42.3702 | 41.0933 | 39.8728 | 5 | 57.159 | 11.3766 | 15 | -9.1504 | 0.6 | 3.3333 | 6.3723e-12 | 2.75 | 6.3726e-12 | 6.3726e-09 | 6.3726e-12
90 | 80 | 4 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.4 | 14.4 | 33.7079 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.4797 | 35 | 57.3182 | 559.1276 | 730 | 550 | 13.4079 | 11.9094 | 34.8976 | 1.541 | 0.38317 | 0 | 1.1578 | 1.5256 | 0.39503 | 0 | 1.4951 | 0.40309 | 0 | 1.092 | 1.0888 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051761 | 9.8977 | 1.4587 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01541 | 0.030512 | 0.045922 | 0.011851 | 0.0080617 | 0.011851 | 0.0080617 | 0.019912 | 0.0032177 | 0.069052 | 0.92178 | 2.2959 | 3.2177 | 43.3921 | 42.1033 | 40.8043 | 39.5923 | 5 | 57.1818 | 11.1615 | 15 | -9.1276 | 0.6 | 3.7079 | 6.004e-12 | 2.75 | 6.0038e-12 | 6.0038e-09 | 6.0038e-12
90 | 80 | 4 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.4 | 14.4 | 34.0909 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.6423 | 35 | 57.6994 | 559.1055 | 730 | 550 | 13.406 | 11.9094 | 35.0768 | 1.5408 | 0.39044 | 0 | 1.1504 | 1.5254 | 0.40252 | 0 | 1.4949 | 0.41073 | 0 | 1.0842 | 1.0809 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051753 | 9.8886 | 1.4662 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015408 | 0.030508 | 0.045916 | 0.012076 | 0.0082146 | 0.012076 | 0.0082146 | 0.02029 | 0.0032295 | 0.069435 | 0.92178 | 2.3077 | 3.2295 | 43.1116 | 41.8312 | 40.5094 | 39.3063 | 5 | 57.2039 | 10.9429 | 15 | -9.1055 | 0.6 | 4.0909 | 5.6813e-12 | 2.75 | 5.6815e-12 | 5.6815e-09 | 5.6825e-12
90 | 80 | 4 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.4 | 14.4 | 34.4828 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.8082 | 35 | 58.0876 | 559.0843 | 730 | 550 | 13.4042 | 11.9094 | 35.2597 | 1.5406 | 0.39787 | 0 | 1.1427 | 1.5252 | 0.41017 | 0 | 1.4947 | 0.41855 | 0 | 1.0761 | 1.0729 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051746 | 9.8794 | 1.4739 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015406 | 0.030504 | 0.04591 | 0.012305 | 0.0083709 | 0.012305 | 0.0083709 | 0.020676 | 0.0032415 | 0.069827 | 0.92178 | 2.3197 | 3.2415 | 42.8255 | 41.5535 | 40.2086 | 39.0144 | 5 | 57.2251 | 10.7207 | 15 | -9.0843 | 0.6 | 4.4828 | 5.5358e-12 | 2.75 | 5.5358e-12 | 5.5358e-09 | 5.5349e-12
90 | 80 | 4 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.4 | 14.4 | 34.8837 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.9778 | 35 | 58.483 | 559.0639 | 730 | 550 | 13.4025 | 11.9094 | 35.4462 | 1.5404 | 0.40546 | 0 | 1.1349 | 1.525 | 0.418 | 0 | 1.4945 | 0.42653 | 0 | 1.068 | 1.0647 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.05174 | 9.8701 | 1.4817 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015404 | 0.0305 | 0.045904 | 0.01254 | 0.0085306 | 0.01254 | 0.0085306 | 0.021071 | 0.0032538 | 0.070228 | 0.92178 | 2.332 | 3.2538 | 42.5335 | 41.2702 | 39.9016 | 38.7164 | 5 | 57.2455 | 10.4948 | 15 | -9.0639 | 0.6 | 4.8837 | 5.3381e-12 | 2.75 | 5.3383e-12 | 5.3383e-09 | 5.3383e-12
90 | 80 | 4 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.4 | 14.4 | 35.2941 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.1511 | 35 | 58.8858 | 559.0445 | 730 | 550 | 13.4008 | 11.9094 | 35.6366 | 1.5402 | 0.41322 | 0 | 1.127 | 1.5248 | 0.426 | 0 | 1.4943 | 0.4347 | 0 | 1.0596 | 1.0563 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051733 | 9.8608 | 1.4896 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015402 | 0.030496 | 0.045898 | 0.01278 | 0.008694 | 0.01278 | 0.008694 | 0.021474 | 0.0032663 | 0.070638 | 0.92178 | 2.3445 | 3.2663 | 42.2354 | 40.981 | 39.5881 | 38.4123 | 5 | 57.2649 | 10.2653 | 15 | -9.0445 | 0.6 | 5.2941 | 5.1856e-12 | 2.75 | 5.1851e-12 | 5.1851e-09 | 5.1856e-12
90 | 80 | 5 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.25 | 14.25 | 30 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.5891 | 35 | 53.8255 | 559.3742 | 730 | 550 | 13.429 | 11.9094 | 33.2278 | 1.5434 | 0.31588 | 0 | 1.2276 | 1.528 | 0.32565 | 0 | 1.4974 | 0.3323 | 0 | 1.1651 | 1.162 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051842 | 9.9811 | 1.3889 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015434 | 0.03056 | 0.045995 | 0.0097696 | 0.006646 | 0.0097696 | 0.006646 | 0.016416 | 0.0031078 | 0.065518 | 0.92178 | 2.186 | 3.1078 | 46.0048 | 44.6385 | 43.5495 | 42.256 | 5 | 56.9352 | 12.7635 | 15 | -9.3742 | 0.75 | 0 | 8.3146e-12 | 2.75 | 8.3148e-12 | 8.3148e-09 | 8.3139e-12
90 | 80 | 5 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.25 | 14.25 | 30.303 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.7187 | 35 | 54.1425 | 559.3471 | 730 | 550 | 13.4267 | 11.9094 | 33.3737 | 1.5432 | 0.32171 | 0 | 1.2215 | 1.5277 | 0.33166 | 0 | 1.4972 | 0.33843 | 0 | 1.1588 | 1.1556 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051833 | 9.9731 | 1.395 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015432 | 0.030555 | 0.045987 | 0.0099497 | 0.0067685 | 0.0099497 | 0.0067685 | 0.016718 | 0.0031174 | 0.065822 | 0.92178 | 2.1956 | 3.1174 | 45.7766 | 44.417 | 43.3098 | 42.0234 | 5 | 56.9622 | 12.5762 | 15 | -9.3471 | 0.75 | 0.30303 | 8.2843e-12 | 2.75 | 8.2841e-12 | 8.2841e-09 | 8.2846e-12
90 | 80 | 5 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.25 | 14.25 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.8508 | 35 | 54.4647 | 559.3205 | 730 | 550 | 13.4244 | 11.9094 | 33.5223 | 1.5429 | 0.32765 | 0 | 1.2153 | 1.5275 | 0.33778 | 0 | 1.4969 | 0.34467 | 0 | 1.1523 | 1.1491 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051824 | 9.9649 | 1.4012 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015429 | 0.03055 | 0.045979 | 0.010133 | 0.0068935 | 0.010133 | 0.0068935 | 0.017027 | 0.0031272 | 0.066133 | 0.92178 | 2.2054 | 3.1272 | 45.5442 | 44.1915 | 43.0658 | 41.7867 | 5 | 56.9889 | 12.3861 | 15 | -9.3205 | 0.75 | 0.61224 | 7.9083e-12 | 2.75 | 7.9088e-12 | 7.9088e-09 | 7.9083e-12
90 | 80 | 5 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.25 | 14.25 | 30.9278 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.9853 | 35 | 54.7922 | 559.2943 | 730 | 550 | 13.4222 | 11.9094 | 33.6735 | 1.5427 | 0.3337 | 0 | 1.209 | 1.5272 | 0.34402 | 0 | 1.4967 | 0.35104 | 0 | 1.1456 | 1.1425 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051816 | 9.9567 | 1.4076 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015427 | 0.030545 | 0.045971 | 0.010321 | 0.0070208 | 0.010321 | 0.0070208 | 0.017341 | 0.0031371 | 0.06645 | 0.92178 | 2.2154 | 3.1371 | 45.3077 | 43.962 | 42.8174 | 41.5456 | 5 | 57.0151 | 12.1931 | 15 | -9.2943 | 0.75 | 0.92784 | 7.6555e-12 | 2.75 | 7.655e-12 | 7.655e-09 | 7.655e-12
90 | 80 | 5 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.25 | 14.25 | 31.25 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.1224 | 35 | 55.1251 | 559.2685 | 730 | 550 | 13.4199 | 11.9094 | 33.8274 | 1.5424 | 0.33987 | 0 | 1.2025 | 1.527 | 0.35038 | 0 | 1.4964 | 0.35753 | 0 | 1.1389 | 1.1358 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051807 | 9.9484 | 1.414 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015424 | 0.03054 | 0.045964 | 0.010512 | 0.0071507 | 0.010512 | 0.0071507 | 0.017662 | 0.0031473 | 0.066773 | 0.92178 | 2.2255 | 3.1473 | 45.0668 | 43.7283 | 42.5644 | 41.3002 | 5 | 57.0409 | 11.9973 | 15 | -9.2685 | 0.75 | 1.25 | 7.387e-12 | 2.75 | 7.3873e-12 | 7.3873e-09 | 7.3877e-12
90 | 80 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.25 | 14.25 | 31.5789 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.2621 | 35 | 55.4637 | 559.2432 | 730 | 550 | 13.4178 | 11.9094 | 33.9842 | 1.5422 | 0.34617 | 0 | 1.196 | 1.5267 | 0.35688 | 0 | 1.4962 | 0.36416 | 0 | 1.132 | 1.1289 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051799 | 9.94 | 1.4205 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015422 | 0.030535 | 0.045956 | 0.010706 | 0.0072832 | 0.010706 | 0.0072832 | 0.017989 | 0.0031576 | 0.067103 | 0.92178 | 2.2358 | 3.1576 | 44.8215 | 43.4903 | 42.3067 | 41.0502 | 5 | 57.0662 | 11.7984 | 15 | -9.2432 | 0.75 | 1.5789 | 7.0694e-12 | 2.75 | 7.0697e-12 | 7.0697e-09 | 7.0697e-12
90 | 80 | 5 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.25 | 14.25 | 31.9149 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.4045 | 35 | 55.808 | 559.2185 | 730 | 550 | 13.4157 | 11.9094 | 34.1439 | 1.5419 | 0.35259 | 0 | 1.1893 | 1.5265 | 0.3635 | 0 | 1.496 | 0.37092 | 0 | 1.125 | 1.1219 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051791 | 9.9315 | 1.4272 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015419 | 0.03053 | 0.045949 | 0.010905 | 0.0074183 | 0.010905 | 0.0074183 | 0.018323 | 0.0031681 | 0.06744 | 0.92178 | 2.2463 | 3.1681 | 44.5717 | 43.2479 | 42.0443 | 40.7955 | 5 | 57.0909 | 11.5965 | 15 | -9.2185 | 0.75 | 1.9149 | 7.0049e-12 | 2.75 | 7.0045e-12 | 7.0045e-09 | 7.0049e-12
90 | 80 | 5 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.25 | 14.25 | 32.2581 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.5497 | 35 | 56.1582 | 559.1943 | 730 | 550 | 13.4136 | 11.9094 | 34.3066 | 1.5417 | 0.35915 | 0 | 1.1825 | 1.5263 | 0.37025 | 0 | 1.4957 | 0.37781 | 0 | 1.1179 | 1.1147 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051783 | 9.923 | 1.434 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015417 | 0.030525 | 0.045942 | 0.011108 | 0.0075562 | 0.011108 | 0.0075562 | 0.018664 | 0.0031788 | 0.067784 | 0.92178 | 2.257 | 3.1788 | 44.3171 | 43.0009 | 41.7768 | 40.536 | 5 | 57.1151 | 11.3915 | 15 | -9.1943 | 0.75 | 2.2581 | 6.6583e-12 | 2.75 | 6.6576e-12 | 6.6576e-09 | 6.658e-12
90 | 80 | 5 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.25 | 14.25 | 32.6087 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.6978 | 35 | 56.5145 | 559.1707 | 730 | 550 | 13.4116 | 11.9094 | 34.4724 | 1.5414 | 0.36584 | 0 | 1.1756 | 1.526 | 0.37715 | 0 | 1.4955 | 0.38485 | 0 | 1.1107 | 1.1075 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051775 | 9.9143 | 1.4409 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015414 | 0.030521 | 0.045935 | 0.011315 | 0.007697 | 0.011315 | 0.007697 | 0.019012 | 0.0031897 | 0.068136 | 0.92178 | 2.2679 | 3.1897 | 44.0577 | 42.7492 | 41.5042 | 40.2715 | 5 | 57.1387 | 11.1832 | 15 | -9.1707 | 0.75 | 2.6087 | 6.3886e-12 | 2.75 | 6.3884e-12 | 6.3884e-09 | 6.3879e-12
90 | 80 | 5 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.25 | 14.25 | 32.967 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.8489 | 35 | 56.8771 | 559.1477 | 730 | 550 | 13.4096 | 11.9094 | 34.6413 | 1.5412 | 0.37267 | 0 | 1.1685 | 1.5258 | 0.38419 | 0 | 1.4953 | 0.39203 | 0 | 1.1033 | 1.1001 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051767 | 9.9056 | 1.448 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015412 | 0.030516 | 0.045928 | 0.011526 | 0.0078407 | 0.011526 | 0.0078407 | 0.019366 | 0.0032008 | 0.068495 | 0.92178 | 2.279 | 3.2008 | 43.7933 | 42.4926 | 41.2263 | 40.0019 | 5 | 57.1617 | 10.9718 | 15 | -9.1477 | 0.75 | 2.967 | 6.2368e-12 | 2.75 | 6.2371e-12 | 6.2371e-09 | 6.2361e-12
90 | 80 | 5 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.25 | 14.25 | 33.3333 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.003 | 35 | 57.2461 | 559.1255 | 730 | 550 | 13.4077 | 11.9094 | 34.8136 | 1.541 | 0.37964 | 0 | 1.1614 | 1.5256 | 0.39138 | 0 | 1.4951 | 0.39937 | 0 | 1.0957 | 1.0925 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.05176 | 9.8968 | 1.4552 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01541 | 0.030512 | 0.045922 | 0.011741 | 0.0079874 | 0.011741 | 0.0079874 | 0.019729 | 0.0032122 | 0.068863 | 0.92178 | 2.2904 | 3.2122 | 43.5238 | 42.2311 | 40.943 | 39.727 | 5 | 57.1839 | 10.7569 | 15 | -9.1255 | 0.75 | 3.3333 | 5.9863e-12 | 2.75 | 5.9861e-12 | 5.9861e-09 | 5.9861e-12
90 | 80 | 5 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.25 | 14.25 | 33.7079 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.1604 | 35 | 57.6217 | 559.104 | 730 | 550 | 13.4059 | 11.9094 | 34.9892 | 1.5408 | 0.38677 | 0 | 1.154 | 1.5254 | 0.39873 | 0 | 1.4949 | 0.40686 | 0 | 1.088 | 1.0848 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051753 | 9.8879 | 1.4626 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015408 | 0.030508 | 0.045915 | 0.011962 | 0.0081373 | 0.011962 | 0.0081373 | 0.020099 | 0.0032237 | 0.069238 | 0.92178 | 2.3019 | 3.2237 | 43.2489 | 41.9643 | 40.6541 | 39.4466 | 5 | 57.2054 | 10.5387 | 15 | -9.104 | 0.75 | 3.7079 | 5.7786e-12 | 2.75 | 5.7789e-12 | 5.7789e-09 | 5.7779e-12
90 | 80 | 5 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.25 | 14.25 | 34.0909 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.3211 | 35 | 58.0042 | 559.0832 | 730 | 550 | 13.4041 | 11.9094 | 35.1684 | 1.5406 | 0.39404 | 0 | 1.1465 | 1.5252 | 0.40623 | 0 | 1.4947 | 0.41452 | 0 | 1.0802 | 1.0769 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051746 | 9.8789 | 1.47 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015406 | 0.030504 | 0.045909 | 0.012187 | 0.0082904 | 0.012187 | 0.0082904 | 0.020477 | 0.0032355 | 0.069622 | 0.92178 | 2.3137 | 3.2355 | 42.9685 | 41.6923 | 40.3593 | 39.1606 | 5 | 57.2262 | 10.3169 | 15 | -9.0832 | 0.75 | 4.0909 | 5.6298e-12 | 2.75 | 5.6298e-12 | 5.6298e-09 | 5.6289e-12
90 | 80 | 5 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.25 | 14.25 | 34.4828 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.4852 | 35 | 58.3937 | 559.0634 | 730 | 550 | 13.4024 | 11.9094 | 35.3511 | 1.5404 | 0.40148 | 0 | 1.1389 | 1.525 | 0.4139 | 0 | 1.4945 | 0.42234 | 0 | 1.0721 | 1.0689 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.05174 | 9.8699 | 1.4777 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015404 | 0.0305 | 0.045904 | 0.012417 | 0.0084469 | 0.012417 | 0.0084469 | 0.020864 | 0.0032475 | 0.070015 | 0.92178 | 2.3257 | 3.2475 | 42.6824 | 41.4147 | 40.0585 | 38.8687 | 5 | 57.246 | 10.0915 | 15 | -9.0634 | 0.75 | 4.4828 | 5.3775e-12 | 2.75 | 5.3779e-12 | 5.3779e-09 | 5.3775e-12
90 | 80 | 5 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.25 | 14.25 | 34.8837 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.6529 | 35 | 58.7904 | 559.0444 | 730 | 550 | 13.4008 | 11.9094 | 35.5376 | 1.5402 | 0.40908 | 0 | 1.1311 | 1.5248 | 0.42174 | 0 | 1.4943 | 0.43034 | 0 | 1.064 | 1.0607 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051733 | 9.8607 | 1.4855 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015402 | 0.030496 | 0.045898 | 0.012652 | 0.0086069 | 0.012652 | 0.0086069 | 0.021259 | 0.0032598 | 0.070417 | 0.92178 | 2.338 | 3.2598 | 42.3905 | 41.1315 | 39.7515 | 38.5709 | 5 | 57.265 | 9.8625 | 15 | -9.0444 | 0.75 | 4.8837 | 5.2215e-12 | 2.75 | 5.2215e-12 | 5.2215e-09 | 5.221e-12
90 | 80 | 5 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.25 | 14.25 | 35.2941 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.8242 | 35 | 59.1945 | 559.0263 | 730 | 550 | 13.3993 | 11.9094 | 35.728 | 1.54 | 0.41686 | 0 | 1.1232 | 1.5246 | 0.42975 | 0 | 1.4941 | 0.43852 | 0 | 1.0556 | 1.0523 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051727 | 9.8514 | 1.4934 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.0154 | 0.030492 | 0.045893 | 0.012893 | 0.0087704 | 0.012893 | 0.0087704 | 0.021663 | 0.0032723 | 0.070828 | 0.92178 | 2.3505 | 3.2723 | 42.0926 | 40.8424 | 39.4382 | 38.2668 | 5 | 57.283 | 9.6297 | 15 | -9.0263 | 0.75 | 5.2941 | 5.0231e-12 | 2.75 | 5.0236e-12 | 5.0236e-09 | 5.024e-12
90 | 80 | 6 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.1 | 14.1 | 30 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.2796 | 35 | 54.121 | 559.338 | 730 | 550 | 13.4259 | 11.9094 | 33.3208 | 1.5431 | 0.3194 | 0 | 1.2237 | 1.5277 | 0.32928 | 0 | 1.4971 | 0.336 | 0 | 1.1611 | 1.158 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.05183 | 9.9703 | 1.3928 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015431 | 0.030553 | 0.045984 | 0.0098784 | 0.00672 | 0.0098784 | 0.00672 | 0.016598 | 0.0031139 | 0.065696 | 0.92178 | 2.1922 | 3.1139 | 45.8596 | 44.4976 | 43.3976 | 42.1086 | 5 | 56.9714 | 12.1586 | 15 | -9.338 | 0.9 | 0 | 8.1328e-12 | 2.75 | 8.1328e-12 | 8.1328e-09 | 8.1332e-12
90 | 80 | 6 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.1 | 14.1 | 30.303 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.4076 | 35 | 54.4392 | 559.3121 | 730 | 550 | 13.4237 | 11.9094 | 33.4666 | 1.5428 | 0.32523 | 0 | 1.2176 | 1.5274 | 0.33529 | 0 | 1.4969 | 0.34214 | 0 | 1.1547 | 1.1516 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051822 | 9.9623 | 1.3989 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015428 | 0.030548 | 0.045976 | 0.010059 | 0.0068427 | 0.010059 | 0.0068427 | 0.016902 | 0.0031235 | 0.066001 | 0.92178 | 2.2018 | 3.1235 | 45.6315 | 44.2762 | 43.158 | 41.8761 | 5 | 56.9973 | 11.9684 | 15 | -9.3121 | 0.9 | 0.30303 | 7.7893e-12 | 2.75 | 7.7891e-12 | 7.7891e-09 | 7.7882e-12
90 | 80 | 6 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.1 | 14.1 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.538 | 35 | 54.7625 | 559.2866 | 730 | 550 | 13.4215 | 11.9094 | 33.6151 | 1.5426 | 0.33118 | 0 | 1.2114 | 1.5272 | 0.34142 | 0 | 1.4966 | 0.34839 | 0 | 1.1482 | 1.1451 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051813 | 9.9543 | 1.4051 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015426 | 0.030543 | 0.045969 | 0.010243 | 0.0069678 | 0.010243 | 0.0069678 | 0.01721 | 0.0031333 | 0.066313 | 0.92178 | 2.2115 | 3.1333 | 45.3993 | 44.0509 | 42.9141 | 41.6395 | 5 | 57.0228 | 11.7754 | 15 | -9.2866 | 0.9 | 0.61224 | 7.5588e-12 | 2.75 | 7.5586e-12 | 7.5586e-09 | 7.5591e-12
90 | 80 | 6 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.1 | 14.1 | 30.9278 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.6708 | 35 | 55.0912 | 559.2616 | 730 | 550 | 13.4194 | 11.9094 | 33.7662 | 1.5423 | 0.33724 | 0 | 1.2051 | 1.5269 | 0.34767 | 0 | 1.4964 | 0.35477 | 0 | 1.1416 | 1.1385 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051805 | 9.9461 | 1.4114 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015423 | 0.030538 | 0.045962 | 0.01043 | 0.0070954 | 0.01043 | 0.0070954 | 0.017526 | 0.0031432 | 0.06663 | 0.92178 | 2.2215 | 3.1432 | 45.1629 | 43.8215 | 42.6658 | 41.3986 | 5 | 57.0478 | 11.5796 | 15 | -9.2616 | 0.9 | 0.92784 | 7.3148e-12 | 2.75 | 7.3146e-12 | 7.3146e-09 | 7.3151e-12
90 | 80 | 6 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.1 | 14.1 | 31.25 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.8061 | 35 | 55.4253 | 559.237 | 730 | 550 | 13.4173 | 11.9094 | 33.92 | 1.5421 | 0.34342 | 0 | 1.1987 | 1.5267 | 0.35404 | 0 | 1.4961 | 0.36127 | 0 | 1.1349 | 1.1317 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051797 | 9.9379 | 1.4179 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015421 | 0.030533 | 0.045954 | 0.010621 | 0.0072254 | 0.010621 | 0.0072254 | 0.017847 | 0.0031534 | 0.066954 | 0.92178 | 2.2316 | 3.1534 | 44.9222 | 43.5879 | 42.4129 | 41.1532 | 5 | 57.0723 | 11.3808 | 15 | -9.237 | 0.9 | 1.25 | 7.0145e-12 | 2.75 | 7.0143e-12 | 7.0143e-09 | 7.0147e-12
90 | 80 | 6 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.1 | 14.1 | 31.5789 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.944 | 35 | 55.7651 | 559.213 | 730 | 550 | 13.4152 | 11.9094 | 34.0767 | 1.5419 | 0.34973 | 0 | 1.1921 | 1.5264 | 0.36055 | 0 | 1.4959 | 0.3679 | 0 | 1.128 | 1.1248 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051789 | 9.9296 | 1.4244 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015419 | 0.030529 | 0.045947 | 0.010816 | 0.0073581 | 0.010816 | 0.0073581 | 0.018174 | 0.0031637 | 0.067285 | 0.92178 | 2.2419 | 3.1637 | 44.677 | 43.35 | 42.1554 | 40.9033 | 5 | 57.0964 | 11.179 | 15 | -9.213 | 0.9 | 1.5789 | 6.8422e-12 | 2.75 | 6.8424e-12 | 6.8424e-09 | 6.8424e-12
90 | 80 | 6 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.1 | 14.1 | 31.9149 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.0847 | 35 | 56.1106 | 559.1895 | 730 | 550 | 13.4132 | 11.9094 | 34.2363 | 1.5416 | 0.35616 | 0 | 1.1855 | 1.5262 | 0.36718 | 0 | 1.4957 | 0.37467 | 0 | 1.121 | 1.1178 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051781 | 9.9213 | 1.4311 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015416 | 0.030524 | 0.04594 | 0.011015 | 0.0074934 | 0.011015 | 0.0074934 | 0.018509 | 0.0031742 | 0.067623 | 0.92178 | 2.2524 | 3.1742 | 44.4273 | 43.1077 | 41.893 | 40.6487 | 5 | 57.1199 | 10.9741 | 15 | -9.1895 | 0.9 | 1.9149 | 6.546e-12 | 2.75 | 6.5458e-12 | 6.5458e-09 | 6.5449e-12
90 | 80 | 6 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.1 | 14.1 | 32.2581 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.2281 | 35 | 56.462 | 559.1665 | 730 | 550 | 13.4112 | 11.9094 | 34.3989 | 1.5414 | 0.36273 | 0 | 1.1787 | 1.526 | 0.37394 | 0 | 1.4955 | 0.38157 | 0 | 1.1139 | 1.1107 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051774 | 9.9128 | 1.4379 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015414 | 0.03052 | 0.045934 | 0.011218 | 0.0076315 | 0.011218 | 0.0076315 | 0.01885 | 0.0031849 | 0.067968 | 0.92178 | 2.2631 | 3.1849 | 44.1728 | 42.8609 | 41.6256 | 40.3893 | 5 | 57.1429 | 10.7661 | 15 | -9.1665 | 0.9 | 2.2581 | 6.4501e-12 | 2.75 | 6.4499e-12 | 6.4499e-09 | 6.4499e-12
90 | 80 | 6 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.1 | 14.1 | 32.6087 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.3744 | 35 | 56.8196 | 559.1442 | 730 | 550 | 13.4093 | 11.9094 | 34.5646 | 1.5412 | 0.36942 | 0 | 1.1718 | 1.5258 | 0.38085 | 0 | 1.4953 | 0.38862 | 0 | 1.1066 | 1.1034 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051766 | 9.9043 | 1.4448 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015412 | 0.030515 | 0.045927 | 0.011426 | 0.0077725 | 0.011426 | 0.0077725 | 0.019198 | 0.0031958 | 0.068321 | 0.92178 | 2.274 | 3.1958 | 43.9135 | 42.6093 | 41.3531 | 40.1249 | 5 | 57.1652 | 10.5548 | 15 | -9.1442 | 0.9 | 2.6087 | 6.1709e-12 | 2.75 | 6.1709e-12 | 6.1709e-09 | 6.1705e-12
90 | 80 | 6 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.1 | 14.1 | 32.967 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.5237 | 35 | 57.1834 | 559.1226 | 730 | 550 | 13.4075 | 11.9094 | 34.7335 | 1.541 | 0.37626 | 0 | 1.1647 | 1.5256 | 0.3879 | 0 | 1.495 | 0.39582 | 0 | 1.0992 | 1.096 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051759 | 9.8956 | 1.4519 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01541 | 0.030511 | 0.045921 | 0.011637 | 0.0079164 | 0.011637 | 0.0079164 | 0.019553 | 0.0032069 | 0.068681 | 0.92178 | 2.2851 | 3.2069 | 43.6492 | 42.3528 | 41.0753 | 39.8553 | 5 | 57.1868 | 10.3403 | 15 | -9.1226 | 0.9 | 2.967 | 5.8901e-12 | 2.75 | 5.8897e-12 | 5.8897e-09 | 5.8901e-12
90 | 80 | 6 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.1 | 14.1 | 33.3333 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.6761 | 35 | 57.5537 | 559.1016 | 730 | 550 | 13.4057 | 11.9094 | 34.9057 | 1.5408 | 0.38325 | 0 | 1.1575 | 1.5254 | 0.3951 | 0 | 1.4948 | 0.40317 | 0 | 1.0917 | 1.0885 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051752 | 9.8869 | 1.4591 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015408 | 0.030507 | 0.045915 | 0.011853 | 0.0080633 | 0.011853 | 0.0080633 | 0.019916 | 0.0032182 | 0.069049 | 0.92178 | 2.2964 | 3.2182 | 43.3798 | 42.0914 | 40.792 | 39.5805 | 5 | 57.2078 | 10.1224 | 15 | -9.1016 | 0.9 | 3.3333 | 5.7817e-12 | 2.75 | 5.7821e-12 | 5.7821e-09 | 5.7817e-12
90 | 80 | 6 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.1 | 14.1 | 33.7079 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.8316 | 35 | 57.9306 | 559.0814 | 730 | 550 | 13.404 | 11.9094 | 35.0813 | 1.5406 | 0.39038 | 0 | 1.1502 | 1.5252 | 0.40246 | 0 | 1.4947 | 0.41067 | 0 | 1.084 | 1.0808 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051746 | 9.8781 | 1.4664 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015406 | 0.030503 | 0.045909 | 0.012074 | 0.0082134 | 0.012074 | 0.0082134 | 0.020287 | 0.0032298 | 0.069426 | 0.92178 | 2.308 | 3.2298 | 43.105 | 41.8247 | 40.5032 | 39.3002 | 5 | 57.228 | 9.901 | 15 | -9.0814 | 0.9 | 3.7079 | 5.5237e-12 | 2.75 | 5.5237e-12 | 5.5237e-09 | 5.5237e-12
90 | 80 | 6 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.1 | 14.1 | 34.0909 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.9905 | 35 | 58.3144 | 559.062 | 730 | 550 | 13.4023 | 11.9094 | 35.2603 | 1.5404 | 0.39767 | 0 | 1.1427 | 1.525 | 0.40997 | 0 | 1.4945 | 0.41834 | 0 | 1.0761 | 1.0729 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051739 | 9.8692 | 1.4739 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015404 | 0.030499 | 0.045903 | 0.012299 | 0.0083667 | 0.012299 | 0.0083667 | 0.020666 | 0.0032415 | 0.069811 | 0.92178 | 2.3198 | 3.2415 | 42.8247 | 41.5528 | 40.2085 | 39.0142 | 5 | 57.2474 | 9.6761 | 15 | -9.062 | 0.9 | 4.0909 | 5.2941e-12 | 2.75 | 5.2936e-12 | 5.2936e-09 | 5.2941e-12
90 | 80 | 6 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.1 | 14.1 | 34.4828 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.1527 | 35 | 58.7052 | 559.0435 | 730 | 550 | 13.4007 | 11.9094 | 35.443 | 1.5402 | 0.40512 | 0 | 1.1351 | 1.5248 | 0.41765 | 0 | 1.4943 | 0.42617 | 0 | 1.0681 | 1.0649 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051733 | 9.8603 | 1.4815 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015402 | 0.030496 | 0.045898 | 0.012529 | 0.0085235 | 0.012529 | 0.0085235 | 0.021053 | 0.0032536 | 0.070204 | 0.92178 | 2.3318 | 3.2536 | 42.5388 | 41.2753 | 39.9077 | 38.7224 | 5 | 57.2659 | 9.4475 | 15 | -9.0435 | 0.9 | 4.4828 | 5.2014e-12 | 2.75 | 5.2019e-12 | 5.2019e-09 | 5.2014e-12
90 | 80 | 6 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.1 | 14.1 | 34.8837 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.3185 | 35 | 59.1032 | 559.0259 | 730 | 550 | 13.3992 | 11.9094 | 35.6294 | 1.54 | 0.41273 | 0 | 1.1273 | 1.5246 | 0.4255 | 0 | 1.4941 | 0.43418 | 0 | 1.0599 | 1.0567 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051727 | 9.8512 | 1.4893 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.0154 | 0.030492 | 0.045893 | 0.012765 | 0.0086837 | 0.012765 | 0.0086837 | 0.021449 | 0.0032658 | 0.070607 | 0.92178 | 2.344 | 3.2658 | 42.2469 | 40.9922 | 39.6008 | 38.4246 | 5 | 57.2835 | 9.2153 | 15 | -9.0259 | 0.9 | 4.8837 | 4.9931e-12 | 2.75 | 4.9938e-12 | 4.9938e-09 | 4.9933e-12
90 | 80 | 6 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.1 | 14.1 | 35.2941 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.488 | 35 | 59.5087 | 559.0093 | 730 | 550 | 13.3978 | 11.9094 | 35.8197 | 1.5399 | 0.42052 | 0 | 1.1193 | 1.5245 | 0.43353 | 0 | 1.494 | 0.44237 | 0 | 1.0516 | 1.0483 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051722 | 9.842 | 1.4973 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015399 | 0.030489 | 0.045888 | 0.013006 | 0.0088475 | 0.013006 | 0.0088475 | 0.021853 | 0.0032783 | 0.071019 | 0.92178 | 2.3566 | 3.2783 | 41.9491 | 40.7031 | 39.2875 | 38.1206 | 5 | 57.3001 | 8.9793 | 15 | -9.0093 | 0.9 | 5.2941 | 4.7463e-12 | 2.75 | 4.746e-12 | 4.746e-09 | 4.746e-12
90 | 80 | 7 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.95 | 13.95 | 30 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.9603 | 35 | 54.4218 | 559.3028 | 730 | 550 | 13.4229 | 11.9094 | 33.4141 | 1.5427 | 0.32294 | 0 | 1.2198 | 1.5273 | 0.33293 | 0 | 1.4968 | 0.33973 | 0 | 1.157 | 1.1539 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051819 | 9.9594 | 1.3967 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015427 | 0.030546 | 0.045974 | 0.009988 | 0.0067945 | 0.009988 | 0.0067945 | 0.016783 | 0.0031201 | 0.065876 | 0.92178 | 2.1983 | 3.1201 | 45.7138 | 44.3561 | 43.245 | 41.9606 | 5 | 57.0066 | 11.5384 | 15 | -9.3028 | 1.05 | 0 | 7.7328e-12 | 2.75 | 7.7328e-12 | 7.7328e-09 | 7.7323e-12
90 | 80 | 7 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.95 | 13.95 | 30.303 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.0866 | 35 | 54.7412 | 559.2781 | 730 | 550 | 13.4208 | 11.9094 | 33.5599 | 1.5425 | 0.32879 | 0 | 1.2137 | 1.5271 | 0.33895 | 0 | 1.4965 | 0.34587 | 0 | 1.1507 | 1.1475 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.05181 | 9.9515 | 1.4028 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015425 | 0.030541 | 0.045966 | 0.010169 | 0.0069174 | 0.010169 | 0.0069174 | 0.017086 | 0.0031297 | 0.066182 | 0.92178 | 2.2079 | 3.1297 | 45.4858 | 44.1349 | 43.0055 | 41.7282 | 5 | 57.0313 | 11.3454 | 15 | -9.2781 | 1.05 | 0.30303 | 7.4196e-12 | 2.75 | 7.4198e-12 | 7.4198e-09 | 7.4198e-12
90 | 80 | 7 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.95 | 13.95 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.2153 | 35 | 55.0657 | 559.2538 | 730 | 550 | 13.4187 | 11.9094 | 33.7082 | 1.5423 | 0.33474 | 0 | 1.2075 | 1.5268 | 0.34509 | 0 | 1.4963 | 0.35214 | 0 | 1.1442 | 1.141 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051802 | 9.9435 | 1.409 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015423 | 0.030537 | 0.045959 | 0.010353 | 0.0070427 | 0.010353 | 0.0070427 | 0.017395 | 0.0031394 | 0.066494 | 0.92178 | 2.2176 | 3.1394 | 45.2538 | 43.9097 | 42.7618 | 41.4917 | 5 | 57.0556 | 11.1496 | 15 | -9.2538 | 1.05 | 0.61224 | 7.3134e-12 | 2.75 | 7.3137e-12 | 7.3137e-09 | 7.3137e-12
90 | 80 | 7 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.95 | 13.95 | 30.9278 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.3464 | 35 | 55.3956 | 559.23 | 730 | 550 | 13.4166 | 11.9094 | 33.8592 | 1.542 | 0.34081 | 0 | 1.2012 | 1.5266 | 0.35135 | 0 | 1.4961 | 0.35852 | 0 | 1.1375 | 1.1344 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051794 | 9.9355 | 1.4153 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01542 | 0.030532 | 0.045952 | 0.010541 | 0.0071704 | 0.010541 | 0.0071704 | 0.017711 | 0.0031494 | 0.066813 | 0.92178 | 2.2276 | 3.1494 | 45.0175 | 43.6804 | 42.5136 | 41.2509 | 5 | 57.0794 | 10.9508 | 15 | -9.23 | 1.05 | 0.92784 | 7.0082e-12 | 2.75 | 7.0087e-12 | 7.0087e-09 | 7.0087e-12
90 | 80 | 7 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.95 | 13.95 | 31.25 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.48 | 35 | 55.7309 | 559.2066 | 730 | 550 | 13.4147 | 11.9094 | 34.013 | 1.5418 | 0.347 | 0 | 1.1948 | 1.5264 | 0.35773 | 0 | 1.4958 | 0.36503 | 0 | 1.1308 | 1.1277 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051787 | 9.9274 | 1.4217 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015418 | 0.030527 | 0.045945 | 0.010732 | 0.0073007 | 0.010732 | 0.0073007 | 0.018033 | 0.0031595 | 0.067138 | 0.92178 | 2.2377 | 3.1595 | 44.7769 | 43.447 | 42.2608 | 41.0056 | 5 | 57.1028 | 10.7491 | 15 | -9.2066 | 1.05 | 1.25 | 6.7009e-12 | 2.75 | 6.7009e-12 | 6.7009e-09 | 6.7013e-12
90 | 80 | 7 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.95 | 13.95 | 31.5789 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.6162 | 35 | 56.0719 | 559.1838 | 730 | 550 | 13.4127 | 11.9094 | 34.1696 | 1.5416 | 0.35332 | 0 | 1.1883 | 1.5262 | 0.36424 | 0 | 1.4956 | 0.37168 | 0 | 1.124 | 1.1208 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051779 | 9.9192 | 1.4283 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015416 | 0.030523 | 0.045939 | 0.010927 | 0.0074335 | 0.010927 | 0.0074335 | 0.018361 | 0.0031698 | 0.067469 | 0.92178 | 2.248 | 3.1698 | 44.5318 | 43.2092 | 42.0033 | 40.7558 | 5 | 57.1256 | 10.5443 | 15 | -9.1838 | 1.05 | 1.5789 | 6.5961e-12 | 2.75 | 6.5961e-12 | 6.5961e-09 | 6.5961e-12
90 | 80 | 7 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.95 | 13.95 | 31.9149 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.7551 | 35 | 56.4187 | 559.1615 | 730 | 550 | 13.4108 | 11.9094 | 34.3291 | 1.5413 | 0.35976 | 0 | 1.1816 | 1.5259 | 0.37088 | 0 | 1.4954 | 0.37845 | 0 | 1.117 | 1.1138 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051772 | 9.9109 | 1.435 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015413 | 0.030519 | 0.045932 | 0.011126 | 0.007569 | 0.011126 | 0.007569 | 0.018696 | 0.0031803 | 0.067808 | 0.92178 | 2.2585 | 3.1803 | 44.2822 | 42.967 | 41.741 | 40.5013 | 5 | 57.1479 | 10.3365 | 15 | -9.1615 | 1.05 | 1.9149 | 6.4098e-12 | 2.75 | 6.4098e-12 | 6.4098e-09 | 6.4094e-12
90 | 80 | 7 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.95 | 13.95 | 32.2581 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.8968 | 35 | 56.7714 | 559.1399 | 730 | 550 | 13.4089 | 11.9094 | 34.4917 | 1.5411 | 0.36633 | 0 | 1.1748 | 1.5257 | 0.37766 | 0 | 1.4952 | 0.38537 | 0 | 1.1098 | 1.1067 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051765 | 9.9025 | 1.4418 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015411 | 0.030515 | 0.045926 | 0.01133 | 0.0077073 | 0.01133 | 0.0077073 | 0.019037 | 0.003191 | 0.068154 | 0.92178 | 2.2692 | 3.191 | 44.0279 | 42.7202 | 41.4737 | 40.2419 | 5 | 57.1695 | 10.1254 | 15 | -9.1399 | 1.05 | 2.2581 | 6.024e-12 | 2.75 | 6.0243e-12 | 6.0243e-09 | 6.0238e-12
90 | 80 | 7 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.95 | 13.95 | 32.6087 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.0414 | 35 | 57.1302 | 559.1188 | 730 | 550 | 13.4072 | 11.9094 | 34.6573 | 1.5409 | 0.37304 | 0 | 1.1679 | 1.5255 | 0.38458 | 0 | 1.495 | 0.39243 | 0 | 1.1026 | 1.0994 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051758 | 9.8941 | 1.4487 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015409 | 0.03051 | 0.04592 | 0.011537 | 0.0078485 | 0.011537 | 0.0078485 | 0.019386 | 0.0032019 | 0.068507 | 0.92178 | 2.2801 | 3.2019 | 43.7687 | 42.4688 | 41.2013 | 39.9776 | 5 | 57.1906 | 9.9112 | 15 | -9.1188 | 1.05 | 2.6087 | 5.953e-12 | 2.75 | 5.9525e-12 | 5.9525e-09 | 5.9525e-12
90 | 80 | 7 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.95 | 13.95 | 32.967 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.1889 | 35 | 57.4953 | 559.0985 | 730 | 550 | 13.4054 | 11.9094 | 34.8261 | 1.5407 | 0.37989 | 0 | 1.1608 | 1.5253 | 0.39164 | 0 | 1.4948 | 0.39963 | 0 | 1.0952 | 1.092 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051751 | 9.8856 | 1.4557 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015407 | 0.030506 | 0.045914 | 0.011749 | 0.0079926 | 0.011749 | 0.0079926 | 0.019742 | 0.003213 | 0.068869 | 0.92178 | 2.2912 | 3.213 | 43.5045 | 42.2124 | 40.9236 | 39.7081 | 5 | 57.2109 | 9.6935 | 15 | -9.0985 | 1.05 | 2.967 | 5.824e-12 | 2.75 | 5.824e-12 | 5.824e-09 | 5.825e-12
90 | 80 | 7 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.95 | 13.95 | 33.3333 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.3394 | 35 | 57.8669 | 559.0788 | 730 | 550 | 13.4037 | 11.9094 | 34.9982 | 1.5405 | 0.38688 | 0 | 1.1537 | 1.5251 | 0.39885 | 0 | 1.4946 | 0.40699 | 0 | 1.0876 | 1.0844 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051745 | 9.877 | 1.4629 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015405 | 0.030503 | 0.045908 | 0.011965 | 0.0081398 | 0.011965 | 0.0081398 | 0.020105 | 0.0032243 | 0.069238 | 0.92178 | 2.3025 | 3.2243 | 43.2352 | 41.951 | 40.6404 | 39.4333 | 5 | 57.2305 | 9.4725 | 15 | -9.0788 | 1.05 | 3.3333 | 5.4643e-12 | 2.75 | 5.4645e-12 | 5.4645e-09 | 5.4645e-12
90 | 80 | 7 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.95 | 13.95 | 33.7079 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.4932 | 35 | 58.2451 | 559.06 | 730 | 550 | 13.4021 | 11.9094 | 35.1737 | 1.5404 | 0.39403 | 0 | 1.1463 | 1.5249 | 0.40622 | 0 | 1.4945 | 0.41451 | 0 | 1.0799 | 1.0767 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051738 | 9.8683 | 1.4703 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015404 | 0.030499 | 0.045903 | 0.012186 | 0.0082901 | 0.012186 | 0.0082901 | 0.020477 | 0.0032358 | 0.069615 | 0.92178 | 2.3141 | 3.2358 | 42.9605 | 41.6845 | 40.3515 | 39.1531 | 5 | 57.2494 | 9.2481 | 15 | -9.06 | 1.05 | 3.7079 | 5.4114e-12 | 2.75 | 5.4114e-12 | 5.4114e-09 | 5.411e-12
90 | 80 | 7 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.95 | 13.95 | 34.0909 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.6502 | 35 | 58.6302 | 559.042 | 730 | 550 | 13.4006 | 11.9094 | 35.3527 | 1.5402 | 0.40133 | 0 | 1.1388 | 1.5248 | 0.41374 | 0 | 1.4943 | 0.42218 | 0 | 1.0721 | 1.0688 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051733 | 9.8595 | 1.4777 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015402 | 0.030495 | 0.045897 | 0.012412 | 0.0084437 | 0.012412 | 0.0084437 | 0.020856 | 0.0032476 | 0.070001 | 0.92178 | 2.3258 | 3.2476 | 42.6803 | 41.4126 | 40.0569 | 38.8672 | 5 | 57.2674 | 9.02 | 15 | -9.042 | 1.05 | 4.0909 | 5.1216e-12 | 2.75 | 5.1213e-12 | 5.1213e-09 | 5.1223e-12
90 | 80 | 7 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.95 | 13.95 | 34.4828 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.8107 | 35 | 59.0224 | 559.0248 | 730 | 550 | 13.3991 | 11.9094 | 35.5353 | 1.54 | 0.40879 | 0 | 1.1312 | 1.5246 | 0.42143 | 0 | 1.4941 | 0.43003 | 0 | 1.0641 | 1.0608 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051727 | 9.8506 | 1.4854 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.0154 | 0.030492 | 0.045892 | 0.012643 | 0.0086006 | 0.012643 | 0.0086006 | 0.021244 | 0.0032596 | 0.070395 | 0.92178 | 2.3378 | 3.2596 | 42.3944 | 41.1353 | 39.7562 | 38.5754 | 5 | 57.2846 | 8.7883 | 15 | -9.0248 | 1.05 | 4.4828 | 5.0503e-12 | 2.75 | 5.0501e-12 | 5.0501e-09 | 5.0496e-12
90 | 80 | 7 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.95 | 13.95 | 34.8837 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.9747 | 35 | 59.4218 | 559.0086 | 730 | 550 | 13.3977 | 11.9094 | 35.7217 | 1.5398 | 0.41641 | 0 | 1.1234 | 1.5245 | 0.42929 | 0 | 1.494 | 0.43805 | 0 | 1.0559 | 1.0526 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051722 | 9.8417 | 1.4932 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015398 | 0.030489 | 0.045888 | 0.012879 | 0.0087611 | 0.012879 | 0.0087611 | 0.02164 | 0.0032719 | 0.070799 | 0.92178 | 2.3501 | 3.2719 | 42.1027 | 40.8522 | 39.4493 | 38.2777 | 5 | 57.3008 | 8.5529 | 15 | -9.0086 | 1.05 | 4.8837 | 4.8182e-12 | 2.75 | 4.8187e-12 | 4.8187e-09 | 4.8177e-12
90 | 80 | 7 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.95 | 13.95 | 35.2941 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.1423 | 35 | 59.8287 | 558.9934 | 730 | 550 | 13.3965 | 11.9094 | 35.9119 | 1.5397 | 0.42421 | 0 | 1.1155 | 1.5243 | 0.43733 | 0 | 1.4938 | 0.44626 | 0 | 1.0476 | 1.0443 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051717 | 9.8326 | 1.5011 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015397 | 0.030486 | 0.045883 | 0.01312 | 0.0089251 | 0.01312 | 0.0089251 | 0.022045 | 0.0032844 | 0.071213 | 0.92178 | 2.3626 | 3.2844 | 41.8049 | 40.5632 | 39.136 | 37.9737 | 5 | 57.316 | 8.3136 | 15 | -8.9934 | 1.05 | 5.2941 | 4.7104e-12 | 2.75 | 4.7106e-12 | 4.7106e-09 | 4.7106e-12
90 | 80 | 8 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.8 | 13.8 | 30 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.6309 | 35 | 54.7282 | 559.2686 | 730 | 550 | 13.42 | 11.9094 | 33.5079 | 1.5424 | 0.32651 | 0 | 1.2159 | 1.527 | 0.33661 | 0 | 1.4964 | 0.34348 | 0 | 1.153 | 1.1498 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051807 | 9.9484 | 1.4006 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015424 | 0.03054 | 0.045964 | 0.010098 | 0.0068697 | 0.010098 | 0.0068697 | 0.016968 | 0.0031262 | 0.066058 | 0.92178 | 2.2045 | 3.1262 | 45.5675 | 44.2141 | 43.0918 | 41.812 | 5 | 57.0408 | 10.9027 | 15 | -9.2686 | 1.2 | 0 | 7.4494e-12 | 2.75 | 7.4496e-12 | 7.4496e-09 | 7.4496e-12
90 | 80 | 8 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.8 | 13.8 | 30.303 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.7556 | 35 | 55.0487 | 559.2451 | 730 | 550 | 13.4179 | 11.9094 | 33.6535 | 1.5422 | 0.33236 | 0 | 1.2098 | 1.5267 | 0.34264 | 0 | 1.4962 | 0.34964 | 0 | 1.1466 | 1.1434 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051799 | 9.9406 | 1.4067 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015422 | 0.030535 | 0.045957 | 0.010279 | 0.0069927 | 0.010279 | 0.0069927 | 0.017272 | 0.0031358 | 0.066365 | 0.92178 | 2.214 | 3.1358 | 45.3396 | 43.9929 | 42.8524 | 41.5797 | 5 | 57.0643 | 10.7068 | 15 | -9.2451 | 1.2 | 0.30303 | 7.2259e-12 | 2.75 | 7.2257e-12 | 7.2257e-09 | 7.2261e-12
90 | 80 | 8 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.8 | 13.8 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.8826 | 35 | 55.3745 | 559.222 | 730 | 550 | 13.416 | 11.9094 | 33.8018 | 1.5419 | 0.33833 | 0 | 1.2036 | 1.5265 | 0.34879 | 0 | 1.496 | 0.35591 | 0 | 1.1401 | 1.1369 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051792 | 9.9328 | 1.4129 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015419 | 0.03053 | 0.04595 | 0.010464 | 0.0071182 | 0.010464 | 0.0071182 | 0.017582 | 0.0031456 | 0.066677 | 0.92178 | 2.2238 | 3.1456 | 45.1076 | 43.7679 | 42.6088 | 41.3432 | 5 | 57.0874 | 10.5081 | 15 | -9.222 | 1.2 | 0.61224 | 6.9712e-12 | 2.75 | 6.9714e-12 | 6.9714e-09 | 6.9709e-12
90 | 80 | 8 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.8 | 13.8 | 30.9278 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.012 | 35 | 55.7056 | 559.1994 | 730 | 550 | 13.414 | 11.9094 | 33.9527 | 1.5417 | 0.34441 | 0 | 1.1973 | 1.5263 | 0.35506 | 0 | 1.4958 | 0.3623 | 0 | 1.1335 | 1.1303 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051784 | 9.9248 | 1.4192 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015417 | 0.030526 | 0.045943 | 0.010652 | 0.0072461 | 0.010652 | 0.0072461 | 0.017898 | 0.0031555 | 0.066997 | 0.92178 | 2.2337 | 3.1555 | 44.8715 | 43.5387 | 42.3606 | 41.1025 | 5 | 57.11 | 10.3064 | 15 | -9.1994 | 1.2 | 0.92784 | 6.706e-12 | 2.75 | 6.706e-12 | 6.706e-09 | 6.7065e-12
90 | 80 | 8 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.8 | 13.8 | 31.25 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.1439 | 35 | 56.0422 | 559.1773 | 730 | 550 | 13.4121 | 11.9094 | 34.1064 | 1.5415 | 0.35061 | 0 | 1.1909 | 1.5261 | 0.36145 | 0 | 1.4956 | 0.36883 | 0 | 1.1267 | 1.1236 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051777 | 9.9168 | 1.4256 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015415 | 0.030522 | 0.045937 | 0.010843 | 0.0073765 | 0.010843 | 0.0073765 | 0.01822 | 0.0031656 | 0.067322 | 0.92178 | 2.2438 | 3.1656 | 44.631 | 43.3054 | 42.1079 | 40.8573 | 5 | 57.1321 | 10.1018 | 15 | -9.1773 | 1.2 | 1.25 | 6.529e-12 | 2.75 | 6.529e-12 | 6.529e-09 | 6.5281e-12
90 | 80 | 8 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.8 | 13.8 | 31.5789 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.2784 | 35 | 56.3844 | 559.1557 | 730 | 550 | 13.4103 | 11.9094 | 34.2629 | 1.5413 | 0.35693 | 0 | 1.1844 | 1.5259 | 0.36797 | 0 | 1.4954 | 0.37548 | 0 | 1.1199 | 1.1167 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.05177 | 9.9087 | 1.4322 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015413 | 0.030518 | 0.045931 | 0.011039 | 0.0075096 | 0.011039 | 0.0075096 | 0.018549 | 0.0031759 | 0.067655 | 0.92178 | 2.2541 | 3.1759 | 44.3861 | 43.0677 | 41.8506 | 40.6076 | 5 | 57.1537 | 9.894 | 15 | -9.1557 | 1.2 | 1.5789 | 6.2336e-12 | 2.75 | 6.2338e-12 | 6.2338e-09 | 6.2338e-12
90 | 80 | 8 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.8 | 13.8 | 31.9149 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.4156 | 35 | 56.7325 | 559.1347 | 730 | 550 | 13.4085 | 11.9094 | 34.4223 | 1.5411 | 0.36338 | 0 | 1.1777 | 1.5257 | 0.37462 | 0 | 1.4952 | 0.38226 | 0 | 1.1129 | 1.1097 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051763 | 9.9005 | 1.4389 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015411 | 0.030514 | 0.045924 | 0.011239 | 0.0076453 | 0.011239 | 0.0076453 | 0.018884 | 0.0031864 | 0.067995 | 0.92178 | 2.2646 | 3.1864 | 44.1366 | 42.8257 | 41.5883 | 40.3531 | 5 | 57.1747 | 9.6832 | 15 | -9.1347 | 1.2 | 1.9149 | 6.1071e-12 | 2.75 | 6.1071e-12 | 6.1071e-09 | 6.1076e-12
90 | 80 | 8 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.8 | 13.8 | 32.2581 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.5556 | 35 | 57.0865 | 559.1143 | 730 | 550 | 13.4068 | 11.9094 | 34.5848 | 1.5409 | 0.36996 | 0 | 1.1709 | 1.5255 | 0.38141 | 0 | 1.495 | 0.38919 | 0 | 1.1058 | 1.1026 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051756 | 9.8922 | 1.4456 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015409 | 0.03051 | 0.045918 | 0.011442 | 0.0077838 | 0.011442 | 0.0077838 | 0.019226 | 0.0031971 | 0.068341 | 0.92178 | 2.2753 | 3.1971 | 43.8823 | 42.579 | 41.3211 | 40.0938 | 5 | 57.1951 | 9.4691 | 15 | -9.1143 | 1.2 | 2.2581 | 5.9039e-12 | 2.75 | 5.9037e-12 | 5.9037e-09 | 5.9037e-12
90 | 80 | 8 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.8 | 13.8 | 32.6087 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.6984 | 35 | 57.4466 | 559.0946 | 730 | 550 | 13.4051 | 11.9094 | 34.7503 | 1.5407 | 0.37668 | 0 | 1.164 | 1.5253 | 0.38833 | 0 | 1.4948 | 0.39626 | 0 | 1.0985 | 1.0953 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.05175 | 9.8839 | 1.4526 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015407 | 0.030506 | 0.045913 | 0.01165 | 0.0079252 | 0.01165 | 0.0079252 | 0.019575 | 0.003208 | 0.068696 | 0.92178 | 2.2862 | 3.208 | 43.6232 | 42.3276 | 41.0488 | 39.8296 | 5 | 57.2148 | 9.2518 | 15 | -9.0946 | 1.2 | 2.6087 | 5.7437e-12 | 2.75 | 5.7435e-12 | 5.7435e-09 | 5.7435e-12
90 | 80 | 8 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.8 | 13.8 | 32.967 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.8442 | 35 | 57.813 | 559.0755 | 730 | 550 | 13.4035 | 11.9094 | 34.9191 | 1.5405 | 0.38354 | 0 | 1.157 | 1.5251 | 0.39541 | 0 | 1.4946 | 0.40348 | 0 | 1.0911 | 1.0879 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051744 | 9.8755 | 1.4596 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015405 | 0.030502 | 0.045907 | 0.011862 | 0.0080695 | 0.011862 | 0.0080695 | 0.019932 | 0.0032191 | 0.069058 | 0.92178 | 2.2973 | 3.2191 | 43.3592 | 42.0713 | 40.7711 | 39.5601 | 5 | 57.2339 | 9.0311 | 15 | -9.0755 | 1.2 | 2.967 | 5.3898e-12 | 2.75 | 5.3896e-12 | 5.3896e-09 | 5.3886e-12
90 | 80 | 8 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.8 | 13.8 | 33.3333 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.993 | 35 | 58.1859 | 559.0572 | 730 | 550 | 13.4019 | 11.9094 | 35.0911 | 1.5403 | 0.39055 | 0 | 1.1498 | 1.5249 | 0.40263 | 0 | 1.4944 | 0.41084 | 0 | 1.0836 | 1.0803 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051738 | 9.867 | 1.4668 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015403 | 0.030498 | 0.045902 | 0.012079 | 0.0082169 | 0.012079 | 0.0082169 | 0.020296 | 0.0032304 | 0.069428 | 0.92178 | 2.3086 | 3.2304 | 43.0899 | 41.8101 | 40.488 | 39.2854 | 5 | 57.2522 | 8.807 | 15 | -9.0572 | 1.2 | 3.3333 | 5.3155e-12 | 2.75 | 5.3155e-12 | 5.3155e-09 | 5.3151e-12
90 | 80 | 8 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.8 | 13.8 | 33.7079 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.145 | 35 | 58.5655 | 559.0397 | 730 | 550 | 13.4004 | 11.9094 | 35.2665 | 1.5402 | 0.3977 | 0 | 1.1424 | 1.5248 | 0.41 | 0 | 1.4943 | 0.41837 | 0 | 1.0759 | 1.0726 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051732 | 9.8584 | 1.4741 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015402 | 0.030495 | 0.045897 | 0.0123 | 0.0083674 | 0.0123 | 0.0083674 | 0.020668 | 0.003242 | 0.069806 | 0.92178 | 2.3202 | 3.242 | 42.8153 | 41.5436 | 40.1992 | 39.0052 | 5 | 57.2697 | 8.5794 | 15 | -9.0397 | 1.2 | 3.7079 | 5.1314e-12 | 2.75 | 5.1316e-12 | 5.1316e-09 | 5.1311e-12
90 | 80 | 8 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.8 | 13.8 | 34.0909 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.3002 | 35 | 58.952 | 559.0231 | 730 | 550 | 13.399 | 11.9094 | 35.4455 | 1.54 | 0.40502 | 0 | 1.135 | 1.5246 | 0.41754 | 0 | 1.4941 | 0.42606 | 0 | 1.068 | 1.0648 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051726 | 9.8497 | 1.4816 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.0154 | 0.030492 | 0.045892 | 0.012526 | 0.0085213 | 0.012526 | 0.0085213 | 0.021048 | 0.0032537 | 0.070193 | 0.92178 | 2.3319 | 3.2537 | 42.5352 | 41.2718 | 39.9046 | 38.7194 | 5 | 57.2863 | 8.3482 | 15 | -9.0231 | 1.2 | 4.0909 | 5.0254e-12 | 2.75 | 5.0254e-12 | 5.0254e-09 | 5.0245e-12
90 | 80 | 8 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.8 | 13.8 | 34.4828 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.4589 | 35 | 59.3455 | 559.0073 | 730 | 550 | 13.3976 | 11.9094 | 35.628 | 1.5398 | 0.41249 | 0 | 1.1273 | 1.5244 | 0.42524 | 0 | 1.4939 | 0.43392 | 0 | 1.06 | 1.0568 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051721 | 9.8409 | 1.4893 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015398 | 0.030489 | 0.045887 | 0.012757 | 0.0086785 | 0.012757 | 0.0086785 | 0.021436 | 0.0032657 | 0.070589 | 0.92178 | 2.3439 | 3.2657 | 42.2494 | 40.9945 | 39.6039 | 38.4277 | 5 | 57.3021 | 8.1134 | 15 | -9.0073 | 1.2 | 4.4828 | 4.8252e-12 | 2.75 | 4.8256e-12 | 4.8256e-09 | 4.8261e-12
90 | 80 | 8 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.8 | 13.8 | 34.8837 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.6211 | 35 | 59.7463 | 558.9925 | 730 | 550 | 13.3964 | 11.9094 | 35.8143 | 1.5397 | 0.42013 | 0 | 1.1196 | 1.5243 | 0.43312 | 0 | 1.4938 | 0.44196 | 0 | 1.0519 | 1.0486 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051716 | 9.8321 | 1.497 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015397 | 0.030486 | 0.045883 | 0.012994 | 0.0088392 | 0.012994 | 0.0088392 | 0.021833 | 0.003278 | 0.070994 | 0.92178 | 2.3562 | 3.278 | 41.9577 | 40.7115 | 39.2971 | 38.1299 | 5 | 57.3169 | 7.8748 | 15 | -8.9925 | 1.2 | 4.8837 | 4.6073e-12 | 2.75 | 4.6073e-12 | 4.6073e-09 | 4.6063e-12
90 | 80 | 8 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.8 | 13.8 | 35.2941 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.7869 | 35 | 60.1546 | 558.9787 | 730 | 550 | 13.3952 | 11.9094 | 36.0045 | 1.5396 | 0.42794 | 0 | 1.1116 | 1.5242 | 0.44117 | 0 | 1.4937 | 0.45017 | 0 | 1.0435 | 1.0402 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051712 | 9.8231 | 1.505 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015396 | 0.030483 | 0.045879 | 0.013235 | 0.0090035 | 0.013235 | 0.0090035 | 0.022239 | 0.0032905 | 0.071408 | 0.92178 | 2.3687 | 3.2905 | 41.6599 | 40.4226 | 38.9838 | 37.8259 | 5 | 57.3307 | 7.6323 | 15 | -8.9787 | 1.2 | 5.2941 | 4.4815e-12 | 2.75 | 4.4815e-12 | 4.4815e-09 | 4.4825e-12
90 | 80 | 9 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.65 | 13.65 | 30 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.2912 | 35 | 55.0404 | 559.2354 | 730 | 550 | 13.4171 | 11.9094 | 33.602 | 1.5421 | 0.33011 | 0 | 1.212 | 1.5267 | 0.34032 | 0 | 1.4961 | 0.34727 | 0 | 1.1489 | 1.1457 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051796 | 9.9374 | 1.4046 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015421 | 0.030533 | 0.045954 | 0.01021 | 0.0069453 | 0.01021 | 0.0069453 | 0.017155 | 0.0031324 | 0.066241 | 0.92178 | 2.2107 | 3.1324 | 45.4204 | 44.0714 | 42.9379 | 41.6626 | 5 | 57.0739 | 10.2508 | 15 | -9.2354 | 1.35 | 0 | 6.9595e-12 | 2.75 | 6.9593e-12 | 6.9593e-09 | 6.9593e-12
90 | 80 | 9 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.65 | 13.65 | 30.303 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.4142 | 35 | 55.3622 | 559.2131 | 730 | 550 | 13.4152 | 11.9094 | 33.7475 | 1.5419 | 0.33597 | 0 | 1.2059 | 1.5264 | 0.34636 | 0 | 1.4959 | 0.35343 | 0 | 1.1425 | 1.1393 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051789 | 9.9297 | 1.4106 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015419 | 0.030529 | 0.045947 | 0.010391 | 0.0070686 | 0.010391 | 0.0070686 | 0.017459 | 0.003142 | 0.066549 | 0.92178 | 2.2202 | 3.142 | 45.1927 | 43.8504 | 42.6986 | 41.4304 | 5 | 57.0963 | 10.0521 | 15 | -9.2131 | 1.35 | 0.30303 | 6.9106e-12 | 2.75 | 6.9109e-12 | 6.9109e-09 | 6.9109e-12
90 | 80 | 9 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.65 | 13.65 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.5396 | 35 | 55.6892 | 559.1913 | 730 | 550 | 13.4133 | 11.9094 | 33.8957 | 1.5416 | 0.34194 | 0 | 1.1997 | 1.5262 | 0.35252 | 0 | 1.4957 | 0.35971 | 0 | 1.136 | 1.1328 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051782 | 9.9219 | 1.4168 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015416 | 0.030525 | 0.045941 | 0.010576 | 0.0071942 | 0.010576 | 0.0071942 | 0.01777 | 0.0031518 | 0.066862 | 0.92178 | 2.23 | 3.1518 | 44.9608 | 43.6254 | 42.455 | 41.1941 | 5 | 57.1181 | 9.8505 | 15 | -9.1913 | 1.35 | 0.61224 | 6.4899e-12 | 2.75 | 6.4899e-12 | 6.4899e-09 | 6.4899e-12
90 | 80 | 9 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.65 | 13.65 | 30.9278 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.6674 | 35 | 56.0215 | 559.1699 | 730 | 550 | 13.4115 | 11.9094 | 34.0466 | 1.5414 | 0.34803 | 0 | 1.1934 | 1.526 | 0.35879 | 0 | 1.4955 | 0.36612 | 0 | 1.1294 | 1.1262 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051775 | 9.9141 | 1.4231 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015414 | 0.03052 | 0.045935 | 0.010764 | 0.0073223 | 0.010764 | 0.0073223 | 0.018086 | 0.0031617 | 0.067183 | 0.92178 | 2.2399 | 3.1617 | 44.7248 | 43.3964 | 42.207 | 40.9534 | 5 | 57.1395 | 9.6459 | 15 | -9.1699 | 1.35 | 0.92784 | 6.459e-12 | 2.75 | 6.4592e-12 | 6.4592e-09 | 6.4601e-12
90 | 80 | 9 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.65 | 13.65 | 31.25 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.7977 | 35 | 56.3594 | 559.149 | 730 | 550 | 13.4097 | 11.9094 | 34.2002 | 1.5412 | 0.35424 | 0 | 1.187 | 1.5258 | 0.3652 | 0 | 1.4953 | 0.37265 | 0 | 1.1226 | 1.1195 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051768 | 9.9061 | 1.4296 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015412 | 0.030516 | 0.045929 | 0.010956 | 0.007453 | 0.010956 | 0.007453 | 0.018409 | 0.0031718 | 0.067509 | 0.92178 | 2.25 | 3.1718 | 44.4844 | 43.1632 | 41.9544 | 40.7083 | 5 | 57.1604 | 9.4383 | 15 | -9.149 | 1.35 | 1.25 | 6.1565e-12 | 2.75 | 6.1565e-12 | 6.1565e-09 | 6.157e-12
90 | 80 | 9 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.65 | 13.65 | 31.5789 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.9305 | 35 | 56.7029 | 559.1287 | 730 | 550 | 13.408 | 11.9094 | 34.3566 | 1.541 | 0.36057 | 0 | 1.1805 | 1.5256 | 0.37172 | 0 | 1.4951 | 0.37931 | 0 | 1.1158 | 1.1126 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051761 | 9.8981 | 1.4361 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01541 | 0.030512 | 0.045923 | 0.011152 | 0.0075862 | 0.011152 | 0.0075862 | 0.018738 | 0.0031821 | 0.067843 | 0.92178 | 2.2603 | 3.1821 | 44.2396 | 42.9256 | 41.6971 | 40.4586 | 5 | 57.1807 | 9.2276 | 15 | -9.1287 | 1.35 | 1.5789 | 6.0808e-12 | 2.75 | 6.0811e-12 | 6.0811e-09 | 6.0801e-12
90 | 80 | 9 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.65 | 13.65 | 31.9149 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.066 | 35 | 57.0523 | 559.109 | 730 | 550 | 13.4063 | 11.9094 | 34.516 | 1.5408 | 0.36703 | 0 | 1.1738 | 1.5254 | 0.37839 | 0 | 1.4949 | 0.38611 | 0 | 1.1088 | 1.1056 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051755 | 9.89 | 1.4428 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015408 | 0.030509 | 0.045917 | 0.011352 | 0.0077221 | 0.011352 | 0.0077221 | 0.019074 | 0.0031926 | 0.068183 | 0.92178 | 2.2708 | 3.1926 | 43.9902 | 42.6836 | 41.4349 | 40.2043 | 5 | 57.2004 | 9.0138 | 15 | -9.109 | 1.35 | 1.9149 | 5.8908e-12 | 2.75 | 5.8906e-12 | 5.8906e-09 | 5.8906e-12
90 | 80 | 9 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.65 | 13.65 | 32.2581 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.2043 | 35 | 57.4076 | 559.0899 | 730 | 550 | 13.4047 | 11.9094 | 34.6783 | 1.5406 | 0.37363 | 0 | 1.167 | 1.5252 | 0.38518 | 0 | 1.4947 | 0.39304 | 0 | 1.1017 | 1.0985 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051748 | 9.8819 | 1.4496 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015406 | 0.030505 | 0.045911 | 0.011555 | 0.0078609 | 0.011555 | 0.0078609 | 0.019416 | 0.0032033 | 0.068531 | 0.92178 | 2.2815 | 3.2033 | 43.7361 | 42.4371 | 41.1678 | 39.945 | 5 | 57.2195 | 8.7967 | 15 | -9.0899 | 1.35 | 2.2581 | 5.705e-12 | 2.75 | 5.7048e-12 | 5.7048e-09 | 5.7044e-12
90 | 80 | 9 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.65 | 13.65 | 32.6087 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.3454 | 35 | 57.769 | 559.0715 | 730 | 550 | 13.4031 | 11.9094 | 34.8438 | 1.5405 | 0.38036 | 0 | 1.1601 | 1.5251 | 0.39212 | 0 | 1.4946 | 0.40012 | 0 | 1.0944 | 1.0912 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051742 | 9.8736 | 1.4565 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015405 | 0.030501 | 0.045906 | 0.011764 | 0.0080025 | 0.011764 | 0.0080025 | 0.019766 | 0.0032141 | 0.068886 | 0.92178 | 2.2924 | 3.2141 | 43.4771 | 42.1858 | 40.8955 | 39.6808 | 5 | 57.2379 | 8.5763 | 15 | -9.0715 | 1.35 | 2.6087 | 5.5244e-12 | 2.75 | 5.5241e-12 | 5.5241e-09 | 5.5246e-12
90 | 80 | 9 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.65 | 13.65 | 32.967 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.4894 | 35 | 58.1368 | 559.0538 | 730 | 550 | 13.4016 | 11.9094 | 35.0125 | 1.5403 | 0.38723 | 0 | 1.1531 | 1.5249 | 0.3992 | 0 | 1.4944 | 0.40735 | 0 | 1.087 | 1.0838 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051736 | 9.8653 | 1.4635 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015403 | 0.030498 | 0.045901 | 0.011976 | 0.008147 | 0.011976 | 0.008147 | 0.020123 | 0.0032252 | 0.069249 | 0.92178 | 2.3035 | 3.2252 | 43.2131 | 41.9296 | 40.6178 | 39.4114 | 5 | 57.2556 | 8.3526 | 15 | -9.0538 | 1.35 | 2.967 | 5.2815e-12 | 2.75 | 5.2815e-12 | 5.2815e-09 | 5.2825e-12
90 | 80 | 9 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.65 | 13.65 | 33.3333 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.6365 | 35 | 58.5111 | 559.0368 | 730 | 550 | 13.4002 | 11.9094 | 35.1845 | 1.5401 | 0.39424 | 0 | 1.1459 | 1.5247 | 0.40644 | 0 | 1.4942 | 0.41473 | 0 | 1.0795 | 1.0763 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051731 | 9.8569 | 1.4707 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015401 | 0.030494 | 0.045896 | 0.012193 | 0.0082946 | 0.012193 | 0.0082946 | 0.020488 | 0.0032366 | 0.06962 | 0.92178 | 2.3148 | 3.2366 | 42.9439 | 41.6684 | 40.3347 | 39.1368 | 5 | 57.2726 | 8.1254 | 15 | -9.0368 | 1.35 | 3.3333 | 5.1041e-12 | 2.75 | 5.1041e-12 | 5.1041e-09 | 5.1041e-12
90 | 80 | 9 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.65 | 13.65 | 33.7079 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.7867 | 35 | 58.8921 | 559.0207 | 730 | 550 | 13.3988 | 11.9094 | 35.3598 | 1.54 | 0.40141 | 0 | 1.1386 | 1.5246 | 0.41383 | 0 | 1.4941 | 0.42227 | 0 | 1.0718 | 1.0686 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051725 | 9.8484 | 1.478 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.0154 | 0.030491 | 0.045891 | 0.012415 | 0.0084454 | 0.012415 | 0.0084454 | 0.02086 | 0.0032481 | 0.069999 | 0.92178 | 2.3263 | 3.2481 | 42.6694 | 41.402 | 40.046 | 38.8566 | 5 | 57.2887 | 7.8947 | 15 | -9.0207 | 1.35 | 3.7079 | 4.9339e-12 | 2.75 | 4.9341e-12 | 4.9341e-09 | 4.9346e-12
90 | 80 | 9 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.65 | 13.65 | 34.0909 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.9403 | 35 | 59.2799 | 559.0054 | 730 | 550 | 13.3975 | 11.9094 | 35.5387 | 1.5398 | 0.40873 | 0 | 1.1311 | 1.5244 | 0.42138 | 0 | 1.4939 | 0.42998 | 0 | 1.064 | 1.0607 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.05172 | 9.8398 | 1.4855 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015398 | 0.030488 | 0.045887 | 0.012641 | 0.0085995 | 0.012641 | 0.0085995 | 0.021241 | 0.0032599 | 0.070387 | 0.92178 | 2.3381 | 3.2599 | 42.3893 | 41.1303 | 39.7514 | 38.5708 | 5 | 57.304 | 7.6604 | 15 | -9.0054 | 1.35 | 4.0909 | 4.8014e-12 | 2.75 | 4.8014e-12 | 4.8014e-09 | 4.801e-12
90 | 80 | 9 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.65 | 13.65 | 34.4828 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.0972 | 35 | 59.6748 | 558.9911 | 730 | 550 | 13.3963 | 11.9094 | 35.7212 | 1.5397 | 0.41622 | 0 | 1.1235 | 1.5243 | 0.42909 | 0 | 1.4938 | 0.43785 | 0 | 1.0559 | 1.0527 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051716 | 9.8311 | 1.4931 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015397 | 0.030486 | 0.045882 | 0.012873 | 0.008757 | 0.012873 | 0.008757 | 0.02163 | 0.0032719 | 0.070784 | 0.92178 | 2.3501 | 3.2719 | 42.1036 | 40.8531 | 39.4508 | 38.2791 | 5 | 57.3183 | 7.4223 | 15 | -8.9911 | 1.35 | 4.4828 | 4.5423e-12 | 2.75 | 4.5425e-12 | 4.5425e-09 | 4.5421e-12
90 | 80 | 9 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.65 | 13.65 | 34.8837 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.2576 | 35 | 60.0771 | 558.9777 | 730 | 550 | 13.3951 | 11.9094 | 35.9075 | 1.5395 | 0.42387 | 0 | 1.1157 | 1.5242 | 0.43698 | 0 | 1.4937 | 0.4459 | 0 | 1.0478 | 1.0445 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051711 | 9.8224 | 1.5009 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015395 | 0.030483 | 0.045878 | 0.013109 | 0.0089179 | 0.013109 | 0.0089179 | 0.022027 | 0.0032841 | 0.07119 | 0.92178 | 2.3623 | 3.2841 | 41.812 | 40.5701 | 39.144 | 37.9814 | 5 | 57.3317 | 7.1805 | 15 | -8.9777 | 1.35 | 4.8837 | 4.3905e-12 | 2.75 | 4.3903e-12 | 4.3903e-09 | 4.3903e-12
90 | 80 | 9 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.65 | 13.65 | 35.2941 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.4217 | 35 | 60.4868 | 558.9653 | 730 | 550 | 13.3941 | 11.9094 | 36.0976 | 1.5394 | 0.43169 | 0 | 1.1077 | 1.524 | 0.44504 | 0 | 1.4936 | 0.45412 | 0 | 1.0394 | 1.0361 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051707 | 9.8136 | 1.5089 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015394 | 0.030481 | 0.045875 | 0.013351 | 0.0090825 | 0.013351 | 0.0090825 | 0.022434 | 0.0032966 | 0.071605 | 0.92178 | 2.3748 | 3.2966 | 41.5143 | 40.2812 | 38.8307 | 37.6774 | 5 | 57.344 | 6.9349 | 15 | -8.9653 | 1.35 | 5.2941 | 4.2864e-12 | 2.75 | 4.2859e-12 | 4.2859e-09 | 4.2864e-12
90 | 80 | 10 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 30 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.9411 | 35 | 55.3587 | 559.2035 | 730 | 550 | 13.4144 | 11.9094 | 33.6965 | 1.5418 | 0.33374 | 0 | 1.208 | 1.5263 | 0.34406 | 0 | 1.4958 | 0.35108 | 0 | 1.1447 | 1.1416 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051786 | 9.9263 | 1.4085 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015418 | 0.030527 | 0.045944 | 0.010322 | 0.0070216 | 0.010322 | 0.0070216 | 0.017343 | 0.0031387 | 0.066427 | 0.92178 | 2.2169 | 3.1387 | 45.2727 | 43.9281 | 42.7833 | 41.5126 | 5 | 57.1059 | 9.5824 | 15 | -9.2035 | 1.5 | 0 | 6.7826e-12 | 2.75 | 6.7824e-12 | 6.7824e-09 | 6.7833e-12
90 | 80 | 10 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 30.303 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.0625 | 35 | 55.6817 | 559.1824 | 730 | 550 | 13.4126 | 11.9094 | 33.842 | 1.5416 | 0.33961 | 0 | 1.2019 | 1.5261 | 0.35011 | 0 | 1.4956 | 0.35725 | 0 | 1.1384 | 1.1352 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051779 | 9.9187 | 1.4146 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015416 | 0.030523 | 0.045938 | 0.010503 | 0.0071451 | 0.010503 | 0.0071451 | 0.017648 | 0.0031482 | 0.066735 | 0.92178 | 2.2264 | 3.1482 | 45.0451 | 43.7072 | 42.5441 | 41.2805 | 5 | 57.127 | 9.3808 | 15 | -9.1824 | 1.5 | 0.30303 | 6.4676e-12 | 2.75 | 6.4676e-12 | 6.4676e-09 | 6.4676e-12
90 | 80 | 10 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.1862 | 35 | 56.01 | 559.1617 | 730 | 550 | 13.4108 | 11.9094 | 33.9901 | 1.5414 | 0.34559 | 0 | 1.1958 | 1.5259 | 0.35627 | 0 | 1.4954 | 0.36355 | 0 | 1.1319 | 1.1287 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051772 | 9.911 | 1.4208 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015414 | 0.030519 | 0.045932 | 0.010688 | 0.0072709 | 0.010688 | 0.0072709 | 0.017959 | 0.003158 | 0.067049 | 0.92178 | 2.2362 | 3.158 | 44.8134 | 43.4824 | 42.3006 | 41.0442 | 5 | 57.1477 | 9.1762 | 15 | -9.1617 | 1.5 | 0.61224 | 6.2932e-12 | 2.75 | 6.2929e-12 | 6.2929e-09 | 6.2929e-12
90 | 80 | 10 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 30.9278 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.3124 | 35 | 56.3436 | 559.1416 | 730 | 550 | 13.4091 | 11.9094 | 34.1409 | 1.5412 | 0.35168 | 0 | 1.1895 | 1.5257 | 0.36256 | 0 | 1.4952 | 0.36996 | 0 | 1.1253 | 1.1221 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051765 | 9.9032 | 1.4271 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015412 | 0.030515 | 0.045926 | 0.010877 | 0.0073992 | 0.010877 | 0.0073992 | 0.018276 | 0.0031679 | 0.06737 | 0.92178 | 2.2461 | 3.1679 | 44.5774 | 43.2534 | 42.0526 | 40.8036 | 5 | 57.1678 | 8.9687 | 15 | -9.1416 | 1.5 | 0.92784 | 6.1758e-12 | 2.75 | 6.1756e-12 | 6.1756e-09 | 6.1751e-12
90 | 80 | 10 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 31.25 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.441 | 35 | 56.6828 | 559.122 | 730 | 550 | 13.4074 | 11.9094 | 34.2944 | 1.541 | 0.3579 | 0 | 1.1831 | 1.5256 | 0.36897 | 0 | 1.495 | 0.3765 | 0 | 1.1185 | 1.1154 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051759 | 9.8954 | 1.4335 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01541 | 0.030511 | 0.045921 | 0.011069 | 0.00753 | 0.011069 | 0.00753 | 0.018599 | 0.003178 | 0.067698 | 0.92178 | 2.2562 | 3.178 | 44.3371 | 43.0203 | 41.8 | 40.5585 | 5 | 57.1874 | 8.7582 | 15 | -9.122 | 1.5 | 1.25 | 5.9521e-12 | 2.75 | 5.9525e-12 | 5.9525e-09 | 5.9516e-12
90 | 80 | 10 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 31.5789 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.5722 | 35 | 57.0277 | 559.1029 | 730 | 550 | 13.4058 | 11.9094 | 34.4508 | 1.5408 | 0.36425 | 0 | 1.1765 | 1.5254 | 0.37551 | 0 | 1.4949 | 0.38318 | 0 | 1.1117 | 1.1085 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051753 | 9.8875 | 1.44 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015408 | 0.030507 | 0.045915 | 0.011265 | 0.0076635 | 0.011265 | 0.0076635 | 0.018929 | 0.0031883 | 0.068032 | 0.92178 | 2.2665 | 3.1883 | 44.0924 | 42.7828 | 41.5428 | 40.3089 | 5 | 57.2065 | 8.5445 | 15 | -9.1029 | 1.5 | 1.5789 | 5.7351e-12 | 2.75 | 5.7346e-12 | 5.7346e-09 | 5.7346e-12
90 | 80 | 10 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 31.9149 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.7061 | 35 | 57.3783 | 559.0845 | 730 | 550 | 13.4042 | 11.9094 | 34.6101 | 1.5406 | 0.37072 | 0 | 1.1699 | 1.5252 | 0.38218 | 0 | 1.4947 | 0.38998 | 0 | 1.1047 | 1.1015 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051747 | 9.8795 | 1.4467 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015406 | 0.030504 | 0.04591 | 0.011466 | 0.0077997 | 0.011466 | 0.0077997 | 0.019265 | 0.0031988 | 0.068374 | 0.92178 | 2.277 | 3.1988 | 43.8431 | 42.5409 | 41.2807 | 40.0546 | 5 | 57.2249 | 8.3277 | 15 | -9.0845 | 1.5 | 1.9149 | 5.5081e-12 | 2.75 | 5.5083e-12 | 5.5083e-09 | 5.5083e-12
90 | 80 | 10 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 32.2581 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.8427 | 35 | 57.735 | 559.0667 | 730 | 550 | 13.4027 | 11.9094 | 34.7724 | 1.5404 | 0.37732 | 0 | 1.1631 | 1.525 | 0.38899 | 0 | 1.4945 | 0.39693 | 0 | 1.0976 | 1.0944 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051741 | 9.8714 | 1.4535 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015404 | 0.0305 | 0.045904 | 0.01167 | 0.0079386 | 0.01167 | 0.0079386 | 0.019608 | 0.0032094 | 0.068722 | 0.92178 | 2.2877 | 3.2094 | 43.5891 | 42.2944 | 41.0136 | 39.7955 | 5 | 57.2427 | 8.1076 | 15 | -9.0667 | 1.5 | 2.2581 | 5.3043e-12 | 2.75 | 5.3043e-12 | 5.3043e-09 | 5.3043e-12
90 | 80 | 10 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 32.6087 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.9821 | 35 | 58.0978 | 559.0496 | 730 | 550 | 13.4012 | 11.9094 | 34.9378 | 1.5403 | 0.38406 | 0 | 1.1562 | 1.5248 | 0.39594 | 0 | 1.4944 | 0.40402 | 0 | 1.0903 | 1.0871 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051735 | 9.8633 | 1.4604 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015403 | 0.030497 | 0.045899 | 0.011878 | 0.0080804 | 0.011878 | 0.0080804 | 0.019959 | 0.0032203 | 0.069078 | 0.92178 | 2.2985 | 3.2203 | 43.3302 | 42.0432 | 40.7413 | 39.5313 | 5 | 57.2598 | 7.8842 | 15 | -9.0496 | 1.5 | 2.6087 | 5.2354e-12 | 2.75 | 5.235e-12 | 5.235e-09 | 5.2354e-12
90 | 80 | 10 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 32.967 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.1244 | 35 | 58.467 | 559.0333 | 730 | 550 | 13.3998 | 11.9094 | 35.1064 | 1.5401 | 0.39094 | 0 | 1.1491 | 1.5247 | 0.40304 | 0 | 1.4942 | 0.41126 | 0 | 1.0829 | 1.0797 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.05173 | 9.8551 | 1.4674 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015401 | 0.030494 | 0.045895 | 0.012091 | 0.0082252 | 0.012091 | 0.0082252 | 0.020316 | 0.0032314 | 0.069442 | 0.92178 | 2.3096 | 3.2314 | 43.0662 | 41.7871 | 40.4638 | 39.262 | 5 | 57.2761 | 7.6574 | 15 | -9.0333 | 1.5 | 2.967 | 5.088e-12 | 2.75 | 5.0873e-12 | 5.0873e-09 | 5.0869e-12
90 | 80 | 10 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 33.3333 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.2698 | 35 | 58.8427 | 559.0177 | 730 | 550 | 13.3985 | 11.9094 | 35.2783 | 1.5399 | 0.39797 | 0 | 1.142 | 1.5245 | 0.41028 | 0 | 1.494 | 0.41865 | 0 | 1.0754 | 1.0722 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051725 | 9.8467 | 1.4746 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015399 | 0.030491 | 0.04589 | 0.012308 | 0.0083731 | 0.012308 | 0.0083731 | 0.020682 | 0.0032427 | 0.069814 | 0.92178 | 2.3209 | 3.2427 | 42.7971 | 41.526 | 40.1807 | 38.9873 | 5 | 57.2917 | 7.4272 | 15 | -9.0177 | 1.5 | 3.3333 | 4.9104e-12 | 2.75 | 4.9104e-12 | 4.9104e-09 | 4.9104e-12
90 | 80 | 10 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 33.7079 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.4184 | 35 | 59.225 | 559.0029 | 730 | 550 | 13.3973 | 11.9094 | 35.4536 | 1.5398 | 0.40515 | 0 | 1.1346 | 1.5244 | 0.41768 | 0 | 1.4939 | 0.42621 | 0 | 1.0677 | 1.0644 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.05172 | 9.8384 | 1.482 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015398 | 0.030488 | 0.045886 | 0.01253 | 0.0085241 | 0.01253 | 0.0085241 | 0.021055 | 0.0032543 | 0.070195 | 0.92178 | 2.3325 | 3.2543 | 42.5227 | 41.2597 | 39.892 | 38.7072 | 5 | 57.3065 | 7.1933 | 15 | -9.0029 | 1.5 | 3.7079 | 4.7174e-12 | 2.75 | 4.7171e-12 | 4.7171e-09 | 4.7167e-12
90 | 80 | 10 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 34.0909 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.5702 | 35 | 59.6143 | 558.989 | 730 | 550 | 13.3961 | 11.9094 | 35.6324 | 1.5397 | 0.41249 | 0 | 1.1272 | 1.5243 | 0.42524 | 0 | 1.4938 | 0.43392 | 0 | 1.0599 | 1.0566 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051715 | 9.8299 | 1.4894 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015397 | 0.030485 | 0.045882 | 0.012757 | 0.0086784 | 0.012757 | 0.0086784 | 0.021436 | 0.003266 | 0.070584 | 0.92178 | 2.3442 | 3.266 | 42.2427 | 40.988 | 39.5975 | 38.4214 | 5 | 57.3203 | 6.9559 | 15 | -8.989 | 1.5 | 4.0909 | 4.5325e-12 | 2.75 | 4.5332e-12 | 4.5332e-09 | 4.5327e-12
90 | 80 | 10 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 34.4828 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.7254 | 35 | 60.0107 | 558.9761 | 730 | 550 | 13.395 | 11.9094 | 35.8149 | 1.5395 | 0.41998 | 0 | 1.1195 | 1.5241 | 0.43297 | 0 | 1.4937 | 0.44181 | 0 | 1.0518 | 1.0486 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051711 | 9.8213 | 1.4971 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015395 | 0.030483 | 0.045878 | 0.012989 | 0.0088362 | 0.012989 | 0.0088362 | 0.021825 | 0.003278 | 0.070981 | 0.92178 | 2.3562 | 3.278 | 41.957 | 40.7108 | 39.2969 | 38.1297 | 5 | 57.3333 | 6.7147 | 15 | -8.9761 | 1.5 | 4.4828 | 4.5244e-12 | 2.75 | 4.5239e-12 | 4.5239e-09 | 4.5253e-12
90 | 80 | 10 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 34.8837 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.8841 | 35 | 60.4144 | 558.9642 | 730 | 550 | 13.394 | 11.9094 | 36.0011 | 1.5394 | 0.42765 | 0 | 1.1118 | 1.524 | 0.44087 | 0 | 1.4935 | 0.44987 | 0 | 1.0437 | 1.0404 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051707 | 9.8127 | 1.5048 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015394 | 0.03048 | 0.045875 | 0.013226 | 0.0089974 | 0.013226 | 0.0089974 | 0.022224 | 0.0032903 | 0.071388 | 0.92178 | 2.3685 | 3.2903 | 41.6654 | 40.4279 | 38.99 | 37.832 | 5 | 57.3452 | 6.4697 | 15 | -8.9642 | 1.5 | 4.8837 | 4.3034e-12 | 2.75 | 4.3036e-12 | 4.3036e-09 | 4.3036e-12
90 | 80 | 10 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 35.2941 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.0464 | 35 | 60.8256 | 558.9533 | 730 | 550 | 13.393 | 11.9094 | 36.1912 | 1.5393 | 0.43548 | 0 | 1.1038 | 1.5239 | 0.44895 | 0 | 1.4934 | 0.45811 | 0 | 1.0353 | 1.032 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051703 | 9.8039 | 1.5128 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015393 | 0.030478 | 0.045871 | 0.013468 | 0.0091622 | 0.013468 | 0.0091622 | 0.022631 | 0.0033028 | 0.071805 | 0.92178 | 2.381 | 3.3028 | 41.3678 | 40.1391 | 38.6768 | 37.528 | 5 | 57.3561 | 6.2208 | 15 | -8.9533 | 1.5 | 5.2941 | 4.166e-12 | 2.75 | 4.1658e-12 | 4.1658e-09 | 4.1658e-12
90 | 80 | 11 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.35 | 13.35 | 30 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.5802 | 35 | 55.6834 | 559.1727 | 730 | 550 | 13.4118 | 11.9094 | 33.7915 | 1.5415 | 0.3374 | 0 | 1.2041 | 1.526 | 0.34783 | 0 | 1.4955 | 0.35493 | 0 | 1.1406 | 1.1374 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051776 | 9.9151 | 1.4125 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015415 | 0.030521 | 0.045935 | 0.010435 | 0.0070986 | 0.010435 | 0.0070986 | 0.017533 | 0.0031449 | 0.066614 | 0.92178 | 2.2231 | 3.1449 | 45.1244 | 43.7841 | 42.6279 | 41.3618 | 5 | 57.1367 | 8.8968 | 15 | -9.1727 | 1.65 | 0 | 6.5099e-12 | 2.75 | 6.5099e-12 | 6.5099e-09 | 6.5095e-12
90 | 80 | 11 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.35 | 13.35 | 30.303 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.7001 | 35 | 56.0077 | 559.1528 | 730 | 550 | 13.4101 | 11.9094 | 33.9369 | 1.5413 | 0.34327 | 0 | 1.198 | 1.5259 | 0.35389 | 0 | 1.4953 | 0.36111 | 0 | 1.1342 | 1.1311 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051769 | 9.9076 | 1.4186 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015413 | 0.030517 | 0.04593 | 0.010617 | 0.0072222 | 0.010617 | 0.0072222 | 0.017839 | 0.0031545 | 0.066923 | 0.92178 | 2.2327 | 3.1545 | 44.8968 | 43.5633 | 42.3887 | 41.1298 | 5 | 57.1566 | 8.6923 | 15 | -9.1528 | 1.65 | 0.30303 | 6.1488e-12 | 2.75 | 6.1491e-12 | 6.1491e-09 | 6.1491e-12
90 | 80 | 11 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.35 | 13.35 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.8222 | 35 | 56.3373 | 559.1334 | 730 | 550 | 13.4084 | 11.9094 | 34.0849 | 1.5411 | 0.34926 | 0 | 1.1918 | 1.5257 | 0.36006 | 0 | 1.4951 | 0.36741 | 0 | 1.1277 | 1.1246 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051763 | 9.9 | 1.4247 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015411 | 0.030513 | 0.045924 | 0.010802 | 0.0073483 | 0.010802 | 0.0073483 | 0.01815 | 0.0031642 | 0.067238 | 0.92178 | 2.2424 | 3.1642 | 44.6652 | 43.3386 | 42.1453 | 40.8935 | 5 | 57.176 | 8.4849 | 15 | -9.1334 | 1.65 | 0.61224 | 6.0929e-12 | 2.75 | 6.0927e-12 | 6.0927e-09 | 6.0918e-12
90 | 80 | 11 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.35 | 13.35 | 30.9278 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.9468 | 35 | 56.6723 | 559.1145 | 730 | 550 | 13.4068 | 11.9094 | 34.2356 | 1.5409 | 0.35537 | 0 | 1.1855 | 1.5255 | 0.36636 | 0 | 1.495 | 0.37384 | 0 | 1.1211 | 1.118 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051756 | 9.8923 | 1.431 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015409 | 0.03051 | 0.045918 | 0.010991 | 0.0074768 | 0.010991 | 0.0074768 | 0.018468 | 0.0031741 | 0.06756 | 0.92178 | 2.2523 | 3.1741 | 44.4293 | 43.1097 | 41.8974 | 40.653 | 5 | 57.1949 | 8.2745 | 15 | -9.1145 | 1.65 | 0.92784 | 5.8764e-12 | 2.75 | 5.8766e-12 | 5.8766e-09 | 5.8757e-12
90 | 80 | 11 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.35 | 13.35 | 31.25 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.0738 | 35 | 57.0128 | 559.0962 | 730 | 550 | 13.4052 | 11.9094 | 34.3891 | 1.5407 | 0.3616 | 0 | 1.1791 | 1.5253 | 0.37278 | 0 | 1.4948 | 0.38039 | 0 | 1.1144 | 1.1112 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.05175 | 9.8846 | 1.4375 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015407 | 0.030506 | 0.045913 | 0.011183 | 0.0076078 | 0.011183 | 0.0076078 | 0.018791 | 0.0031842 | 0.067889 | 0.92178 | 2.2624 | 3.1842 | 44.1891 | 42.8767 | 41.6449 | 40.408 | 5 | 57.2132 | 8.061 | 15 | -9.0962 | 1.65 | 1.25 | 5.6222e-12 | 2.75 | 5.6219e-12 | 5.6219e-09 | 5.6219e-12
90 | 80 | 11 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.35 | 13.35 | 31.5789 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.2034 | 35 | 57.359 | 559.0784 | 730 | 550 | 13.4037 | 11.9094 | 34.5454 | 1.5405 | 0.36795 | 0 | 1.1726 | 1.5251 | 0.37933 | 0 | 1.4946 | 0.38707 | 0 | 1.1076 | 1.1044 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051745 | 9.8768 | 1.444 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015405 | 0.030503 | 0.045908 | 0.01138 | 0.0077415 | 0.01138 | 0.0077415 | 0.019121 | 0.0031945 | 0.068224 | 0.92178 | 2.2727 | 3.1945 | 43.9445 | 42.6393 | 41.3877 | 40.1584 | 5 | 57.231 | 7.8444 | 15 | -9.0784 | 1.65 | 1.5789 | 5.421e-12 | 2.75 | 5.4217e-12 | 5.4217e-09 | 5.4212e-12
90 | 80 | 11 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.35 | 13.35 | 31.9149 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.3356 | 35 | 57.7111 | 559.0613 | 730 | 550 | 13.4022 | 11.9094 | 34.7046 | 1.5404 | 0.37443 | 0 | 1.1659 | 1.525 | 0.38602 | 0 | 1.4945 | 0.39389 | 0 | 1.1006 | 1.0974 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051739 | 9.8689 | 1.4507 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015404 | 0.030499 | 0.045903 | 0.01158 | 0.0078779 | 0.01158 | 0.0078779 | 0.019458 | 0.003205 | 0.068566 | 0.92178 | 2.2832 | 3.205 | 43.6953 | 42.3975 | 41.1257 | 39.9042 | 5 | 57.2481 | 7.6246 | 15 | -9.0613 | 1.65 | 1.9149 | 5.285e-12 | 2.75 | 5.2853e-12 | 5.2853e-09 | 5.2853e-12
90 | 80 | 11 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.35 | 13.35 | 32.2581 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.4706 | 35 | 58.0691 | 559.0448 | 730 | 550 | 13.4008 | 11.9094 | 34.8668 | 1.5402 | 0.38105 | 0 | 1.1592 | 1.5248 | 0.39283 | 0 | 1.4943 | 0.40085 | 0 | 1.0935 | 1.0902 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051733 | 9.8609 | 1.4574 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015402 | 0.030496 | 0.045898 | 0.011785 | 0.008017 | 0.011785 | 0.008017 | 0.019802 | 0.0032157 | 0.068916 | 0.92178 | 2.2939 | 3.2157 | 43.4413 | 42.1511 | 40.8586 | 39.6451 | 5 | 57.2646 | 7.4015 | 15 | -9.0448 | 1.65 | 2.2581 | 5.1772e-12 | 2.75 | 5.1772e-12 | 5.1772e-09 | 5.1768e-12
90 | 80 | 11 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.35 | 13.35 | 32.6087 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.6084 | 35 | 58.4333 | 559.0291 | 730 | 550 | 13.3995 | 11.9094 | 35.0322 | 1.54 | 0.3878 | 0 | 1.1522 | 1.5246 | 0.3998 | 0 | 1.4942 | 0.40795 | 0 | 1.0862 | 1.083 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051728 | 9.8529 | 1.4643 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.0154 | 0.030493 | 0.045893 | 0.011994 | 0.0081591 | 0.011994 | 0.0081591 | 0.020153 | 0.0032265 | 0.069273 | 0.92178 | 2.3047 | 3.2265 | 43.1825 | 41.8999 | 40.5864 | 39.3809 | 5 | 57.2803 | 7.1751 | 15 | -9.0291 | 1.65 | 2.6087 | 4.9947e-12 | 2.75 | 4.9947e-12 | 4.9947e-09 | 4.9947e-12
90 | 80 | 11 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.35 | 13.35 | 32.967 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.7491 | 35 | 58.8039 | 559.0141 | 730 | 550 | 13.3982 | 11.9094 | 35.2007 | 1.5399 | 0.3947 | 0 | 1.1452 | 1.5245 | 0.4069 | 0 | 1.494 | 0.41521 | 0 | 1.0788 | 1.0756 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051723 | 9.8447 | 1.4714 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015399 | 0.03049 | 0.045889 | 0.012207 | 0.0083041 | 0.012207 | 0.0083041 | 0.020511 | 0.0032376 | 0.069638 | 0.92178 | 2.3158 | 3.2376 | 42.9186 | 41.6439 | 40.3088 | 39.1116 | 5 | 57.2953 | 6.9452 | 15 | -9.0141 | 1.65 | 2.967 | 4.868e-12 | 2.75 | 4.868e-12 | 4.868e-09 | 4.868e-12
90 | 80 | 11 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.35 | 13.35 | 33.3333 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.8928 | 35 | 59.181 | 558.9999 | 730 | 550 | 13.397 | 11.9094 | 35.3726 | 1.5398 | 0.40173 | 0 | 1.138 | 1.5244 | 0.41416 | 0 | 1.4939 | 0.42261 | 0 | 1.0713 | 1.068 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051719 | 9.8365 | 1.4786 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015398 | 0.030487 | 0.045885 | 0.012425 | 0.0084522 | 0.012425 | 0.0084522 | 0.020877 | 0.0032489 | 0.070011 | 0.92178 | 2.3271 | 3.2489 | 42.6496 | 41.3829 | 40.0258 | 38.837 | 5 | 57.3095 | 6.7118 | 15 | -8.9999 | 1.65 | 3.3333 | 4.6496e-12 | 2.75 | 4.6501e-12 | 4.6501e-09 | 4.6506e-12
90 | 80 | 11 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.35 | 13.35 | 33.7079 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.0397 | 35 | 59.5648 | 558.9865 | 730 | 550 | 13.3959 | 11.9094 | 35.5479 | 1.5396 | 0.40893 | 0 | 1.1307 | 1.5242 | 0.42157 | 0 | 1.4938 | 0.43018 | 0 | 1.0636 | 1.0603 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051714 | 9.8282 | 1.4859 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015396 | 0.030485 | 0.045881 | 0.012647 | 0.0086035 | 0.012647 | 0.0086035 | 0.021251 | 0.0032605 | 0.070392 | 0.92178 | 2.3387 | 3.2605 | 42.3752 | 41.1166 | 39.7371 | 38.5569 | 5 | 57.3229 | 6.4749 | 15 | -8.9865 | 1.65 | 3.7079 | 4.5353e-12 | 2.75 | 4.5351e-12 | 4.5351e-09 | 4.5351e-12
90 | 80 | 11 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.35 | 13.35 | 34.0909 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.1899 | 35 | 59.9556 | 558.974 | 730 | 550 | 13.3948 | 11.9094 | 35.7267 | 1.5395 | 0.41627 | 0 | 1.1232 | 1.5241 | 0.42915 | 0 | 1.4936 | 0.43791 | 0 | 1.0557 | 1.0525 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.05171 | 9.8199 | 1.4934 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015395 | 0.030482 | 0.045877 | 0.012874 | 0.0087581 | 0.012874 | 0.0087581 | 0.021633 | 0.0032722 | 0.070782 | 0.92178 | 2.3504 | 3.2722 | 42.0953 | 40.845 | 39.4426 | 38.2711 | 5 | 57.3354 | 6.2343 | 15 | -8.974 | 1.65 | 4.0909 | 4.4929e-12 | 2.75 | 4.4932e-12 | 4.4932e-09 | 4.4932e-12
90 | 80 | 11 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.35 | 13.35 | 34.4828 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.3434 | 35 | 60.3534 | 558.9625 | 730 | 550 | 13.3938 | 11.9094 | 35.9091 | 1.5394 | 0.42378 | 0 | 1.1156 | 1.524 | 0.43689 | 0 | 1.4935 | 0.4458 | 0 | 1.0477 | 1.0444 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051706 | 9.8114 | 1.501 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015394 | 0.03048 | 0.045874 | 0.013107 | 0.0089161 | 0.013107 | 0.0089161 | 0.022023 | 0.0032842 | 0.071181 | 0.92178 | 2.3624 | 3.2842 | 41.8096 | 40.5678 | 39.142 | 37.9794 | 5 | 57.3469 | 5.99 | 15 | -8.9625 | 1.65 | 4.4828 | 4.3148e-12 | 2.75 | 4.3148e-12 | 4.3148e-09 | 4.3148e-12
90 | 80 | 11 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.35 | 13.35 | 34.8837 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.5004 | 35 | 60.7586 | 558.9521 | 730 | 550 | 13.3929 | 11.9094 | 36.0953 | 1.5393 | 0.43146 | 0 | 1.1078 | 1.5239 | 0.4448 | 0 | 1.4934 | 0.45388 | 0 | 1.0395 | 1.0362 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051703 | 9.8029 | 1.5088 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015393 | 0.030478 | 0.045871 | 0.013344 | 0.0090776 | 0.013344 | 0.0090776 | 0.022422 | 0.0032965 | 0.071589 | 0.92178 | 2.3747 | 3.2965 | 41.5181 | 40.285 | 38.8352 | 37.6817 | 5 | 57.3573 | 5.7418 | 15 | -8.9521 | 1.65 | 4.8837 | 4.1423e-12 | 2.75 | 4.1425e-12 | 4.1425e-09 | 4.1425e-12
90 | 80 | 11 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.35 | 13.35 | 35.2941 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.6611 | 35 | 61.1713 | 558.9426 | 730 | 550 | 13.3921 | 11.9094 | 36.2853 | 1.5392 | 0.43931 | 0 | 1.0999 | 1.5238 | 0.45289 | 0 | 1.4933 | 0.46214 | 0 | 1.0312 | 1.0279 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.0517 | 9.7943 | 1.5167 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015392 | 0.030476 | 0.045868 | 0.013587 | 0.0092428 | 0.013587 | 0.0092428 | 0.02283 | 0.003309 | 0.072007 | 0.92178 | 2.3872 | 3.309 | 41.2205 | 39.9962 | 38.5219 | 37.3778 | 5 | 57.3667 | 5.4898 | 15 | -8.9426 | 1.65 | 5.2941 | 4.0159e-12 | 2.75 | 4.0159e-12 | 4.0159e-09 | 4.0163e-12
90 | 80 | 12 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.2 | 13.2 | 30 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.2085 | 35 | 56.0149 | 559.1431 | 730 | 550 | 13.4092 | 11.9094 | 33.8869 | 1.5412 | 0.34108 | 0 | 1.2001 | 1.5258 | 0.35163 | 0 | 1.4952 | 0.35881 | 0 | 1.1364 | 1.1333 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051766 | 9.9038 | 1.4165 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015412 | 0.030515 | 0.045927 | 0.010549 | 0.0071762 | 0.010549 | 0.0071762 | 0.017725 | 0.0031512 | 0.066803 | 0.92178 | 2.2294 | 3.1512 | 44.9752 | 43.6394 | 42.4717 | 41.2102 | 5 | 57.1663 | 8.1937 | 15 | -9.1431 | 1.8 | 0 | 6.2252e-12 | 2.75 | 6.2254e-12 | 6.2254e-09 | 6.2264e-12
90 | 80 | 12 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.2 | 13.2 | 30.303 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.3268 | 35 | 56.3405 | 559.1244 | 730 | 550 | 13.4076 | 11.9094 | 34.0323 | 1.541 | 0.34697 | 0 | 1.194 | 1.5256 | 0.3577 | 0 | 1.4951 | 0.365 | 0 | 1.1301 | 1.1269 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.05176 | 9.8964 | 1.4225 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01541 | 0.030512 | 0.045921 | 0.010731 | 0.0073 | 0.010731 | 0.0073 | 0.018031 | 0.0031607 | 0.067113 | 0.92178 | 2.239 | 3.1607 | 44.7478 | 43.4187 | 42.2326 | 40.9782 | 5 | 57.1849 | 7.9863 | 15 | -9.1244 | 1.8 | 0.30303 | 6.0408e-12 | 2.75 | 6.041e-12 | 6.041e-09 | 6.0406e-12
90 | 80 | 12 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.2 | 13.2 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.4475 | 35 | 56.6715 | 559.1063 | 730 | 550 | 13.4061 | 11.9094 | 34.1802 | 1.5408 | 0.35297 | 0 | 1.1878 | 1.5254 | 0.36389 | 0 | 1.4949 | 0.37131 | 0 | 1.1236 | 1.1204 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051754 | 9.8889 | 1.4287 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015408 | 0.030508 | 0.045916 | 0.010917 | 0.0074263 | 0.010917 | 0.0074263 | 0.018343 | 0.0031705 | 0.067429 | 0.92178 | 2.2487 | 3.1705 | 44.5162 | 43.194 | 41.9892 | 40.7421 | 5 | 57.2031 | 7.776 | 15 | -9.1063 | 1.8 | 0.61224 | 5.8995e-12 | 2.75 | 5.8995e-12 | 5.8995e-09 | 5.8995e-12
90 | 80 | 12 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.2 | 13.2 | 30.9278 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.5704 | 35 | 57.0078 | 559.0887 | 730 | 550 | 13.4046 | 11.9094 | 34.3308 | 1.5406 | 0.35909 | 0 | 1.1815 | 1.5252 | 0.3702 | 0 | 1.4947 | 0.37775 | 0 | 1.117 | 1.1138 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051748 | 9.8813 | 1.435 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015406 | 0.030505 | 0.045911 | 0.011106 | 0.007555 | 0.011106 | 0.007555 | 0.018661 | 0.0031804 | 0.067752 | 0.92178 | 2.2586 | 3.1804 | 44.2805 | 42.9653 | 41.7413 | 40.5016 | 5 | 57.2207 | 7.5626 | 15 | -9.0887 | 1.8 | 0.92784 | 5.6548e-12 | 2.75 | 5.6545e-12 | 5.6545e-09 | 5.655e-12
90 | 80 | 12 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.2 | 13.2 | 31.25 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.6959 | 35 | 57.3497 | 559.0716 | 730 | 550 | 13.4031 | 11.9094 | 34.4842 | 1.5405 | 0.36533 | 0 | 1.1751 | 1.5251 | 0.37663 | 0 | 1.4946 | 0.38431 | 0 | 1.1102 | 1.1071 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051742 | 9.8737 | 1.4414 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015405 | 0.030501 | 0.045906 | 0.011299 | 0.0076863 | 0.011299 | 0.0076863 | 0.018985 | 0.0031905 | 0.068081 | 0.92178 | 2.2687 | 3.1905 | 44.0404 | 42.7323 | 41.4889 | 40.2566 | 5 | 57.2378 | 7.3462 | 15 | -9.0716 | 1.8 | 1.25 | 5.4482e-12 | 2.75 | 5.4482e-12 | 5.4482e-09 | 5.4473e-12
90 | 80 | 12 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.2 | 13.2 | 31.5789 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.8239 | 35 | 57.6973 | 559.0552 | 730 | 550 | 13.4017 | 11.9094 | 34.6405 | 1.5403 | 0.37169 | 0 | 1.1686 | 1.5249 | 0.38319 | 0 | 1.4944 | 0.39101 | 0 | 1.1034 | 1.1002 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051737 | 9.866 | 1.448 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015403 | 0.030498 | 0.045901 | 0.011496 | 0.0078202 | 0.011496 | 0.0078202 | 0.019316 | 0.0032008 | 0.068418 | 0.92178 | 2.279 | 3.2008 | 43.7958 | 42.495 | 41.2317 | 40.0071 | 5 | 57.2542 | 7.1266 | 15 | -9.0552 | 1.8 | 1.5789 | 5.3167e-12 | 2.75 | 5.3165e-12 | 5.3165e-09 | 5.3165e-12
90 | 80 | 12 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.2 | 13.2 | 31.9149 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.9546 | 35 | 58.0507 | 559.0394 | 730 | 550 | 13.4004 | 11.9094 | 34.7996 | 1.5402 | 0.37819 | 0 | 1.162 | 1.5247 | 0.38988 | 0 | 1.4943 | 0.39784 | 0 | 1.0964 | 1.0932 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051732 | 9.8582 | 1.4546 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015402 | 0.030495 | 0.045897 | 0.011696 | 0.0079568 | 0.011696 | 0.0079568 | 0.019653 | 0.0032112 | 0.068761 | 0.92178 | 2.2895 | 3.2112 | 43.5467 | 42.2533 | 40.9697 | 39.7529 | 5 | 57.27 | 6.9038 | 15 | -9.0394 | 1.8 | 1.9149 | 5.1041e-12 | 2.75 | 5.1041e-12 | 5.1041e-09 | 5.1032e-12
90 | 80 | 12 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.2 | 13.2 | 32.2581 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.0879 | 35 | 58.4102 | 559.0243 | 730 | 550 | 13.3991 | 11.9094 | 34.9618 | 1.54 | 0.38481 | 0 | 1.1552 | 1.5246 | 0.39671 | 0 | 1.4941 | 0.40481 | 0 | 1.0893 | 1.0861 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051727 | 9.8503 | 1.4614 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.0154 | 0.030492 | 0.045892 | 0.011901 | 0.0080962 | 0.011901 | 0.0080962 | 0.019998 | 0.0032219 | 0.069112 | 0.92178 | 2.3001 | 3.2219 | 43.2928 | 42.0069 | 40.7027 | 39.4938 | 5 | 57.2851 | 6.6777 | 15 | -9.0243 | 1.8 | 2.2581 | 5.0089e-12 | 2.75 | 5.0087e-12 | 5.0087e-09 | 5.0091e-12
90 | 80 | 12 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.2 | 13.2 | 32.6087 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.2241 | 35 | 58.7758 | 559.0099 | 730 | 550 | 13.3979 | 11.9094 | 35.1271 | 1.5399 | 0.39158 | 0 | 1.1483 | 1.5245 | 0.40369 | 0 | 1.494 | 0.41192 | 0 | 1.082 | 1.0788 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051722 | 9.8424 | 1.4683 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015399 | 0.030489 | 0.045888 | 0.012111 | 0.0082385 | 0.012111 | 0.0082385 | 0.020349 | 0.0032328 | 0.06947 | 0.92178 | 2.311 | 3.2328 | 43.034 | 41.7559 | 40.4305 | 39.2297 | 5 | 57.2995 | 6.4483 | 15 | -9.0099 | 1.8 | 2.6087 | 4.8925e-12 | 2.75 | 4.8922e-12 | 4.8922e-09 | 4.8922e-12
90 | 80 | 12 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.2 | 13.2 | 32.967 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.3632 | 35 | 59.1479 | 558.9962 | 730 | 550 | 13.3967 | 11.9094 | 35.2956 | 1.5397 | 0.39848 | 0 | 1.1412 | 1.5243 | 0.41081 | 0 | 1.4938 | 0.41919 | 0 | 1.0747 | 1.0714 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051717 | 9.8344 | 1.4754 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015397 | 0.030487 | 0.045884 | 0.012324 | 0.0083838 | 0.012324 | 0.0083838 | 0.020708 | 0.0032439 | 0.069836 | 0.92178 | 2.3221 | 3.2439 | 42.7702 | 41.4999 | 40.153 | 38.9604 | 5 | 57.3131 | 6.2154 | 15 | -8.9962 | 1.8 | 2.967 | 4.6643e-12 | 2.75 | 4.6641e-12 | 4.6641e-09 | 4.6641e-12
90 | 80 | 12 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.2 | 13.2 | 33.3333 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.5054 | 35 | 59.5264 | 558.9834 | 730 | 550 | 13.3956 | 11.9094 | 35.4674 | 1.5396 | 0.40553 | 0 | 1.1341 | 1.5242 | 0.41808 | 0 | 1.4937 | 0.42661 | 0 | 1.0671 | 1.0639 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051713 | 9.8262 | 1.4825 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015396 | 0.030484 | 0.04588 | 0.012542 | 0.0085321 | 0.012542 | 0.0085321 | 0.021074 | 0.0032552 | 0.07021 | 0.92178 | 2.3334 | 3.2552 | 42.5012 | 41.2389 | 39.87 | 38.6858 | 5 | 57.326 | 5.9789 | 15 | -8.9834 | 1.8 | 3.3333 | 4.4666e-12 | 2.75 | 4.4662e-12 | 4.4662e-09 | 4.4671e-12
90 | 80 | 12 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.2 | 13.2 | 33.7079 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.6506 | 35 | 59.9117 | 558.9715 | 730 | 550 | 13.3946 | 11.9094 | 35.6427 | 1.5395 | 0.41274 | 0 | 1.1267 | 1.5241 | 0.4255 | 0 | 1.4936 | 0.43419 | 0 | 1.0594 | 1.0562 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051709 | 9.8181 | 1.4899 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015395 | 0.030482 | 0.045877 | 0.012765 | 0.0086837 | 0.012765 | 0.0086837 | 0.021449 | 0.0032667 | 0.070592 | 0.92178 | 2.3449 | 3.2667 | 42.2269 | 40.9727 | 39.5813 | 38.4057 | 5 | 57.3379 | 5.7389 | 15 | -8.9715 | 1.8 | 3.7079 | 4.3509e-12 | 2.75 | 4.3507e-12 | 4.3507e-09 | 4.3507e-12
90 | 80 | 12 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.2 | 13.2 | 34.0909 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.7992 | 35 | 60.304 | 558.9605 | 730 | 550 | 13.3936 | 11.9094 | 35.8214 | 1.5394 | 0.4201 | 0 | 1.1193 | 1.524 | 0.43309 | 0 | 1.4935 | 0.44193 | 0 | 1.0516 | 1.0483 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051706 | 9.8098 | 1.4973 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015394 | 0.03048 | 0.045873 | 0.012993 | 0.0088386 | 0.012993 | 0.0088386 | 0.021831 | 0.0032785 | 0.070983 | 0.92178 | 2.3567 | 3.2785 | 41.947 | 40.7011 | 39.2868 | 38.1199 | 5 | 57.3489 | 5.4952 | 15 | -8.9605 | 1.8 | 4.0909 | 4.2554e-12 | 2.75 | 4.2557e-12 | 4.2557e-09 | 4.2561e-12
90 | 80 | 12 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.2 | 13.2 | 34.4828 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.9511 | 35 | 60.7033 | 558.9504 | 730 | 550 | 13.3928 | 11.9094 | 36.0038 | 1.5393 | 0.42762 | 0 | 1.1117 | 1.5239 | 0.44084 | 0 | 1.4934 | 0.44984 | 0 | 1.0436 | 1.0403 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051702 | 9.8015 | 1.505 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015393 | 0.030478 | 0.045871 | 0.013225 | 0.0089968 | 0.013225 | 0.0089968 | 0.022222 | 0.0032905 | 0.071383 | 0.92178 | 2.3687 | 3.2905 | 41.6614 | 40.424 | 38.9862 | 37.8283 | 5 | 57.359 | 5.2477 | 15 | -8.9504 | 1.8 | 4.4828 | 4.1204e-12 | 2.75 | 4.1202e-12 | 4.1202e-09 | 4.1202e-12
90 | 80 | 12 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.2 | 13.2 | 34.8837 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.1065 | 35 | 61.1101 | 558.9414 | 730 | 550 | 13.392 | 11.9094 | 36.19 | 1.5392 | 0.43531 | 0 | 1.1039 | 1.5238 | 0.44877 | 0 | 1.4933 | 0.45793 | 0 | 1.0354 | 1.0321 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051699 | 9.793 | 1.5127 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015392 | 0.030476 | 0.045868 | 0.013463 | 0.0091586 | 0.013463 | 0.0091586 | 0.022622 | 0.0033027 | 0.071792 | 0.92178 | 2.3809 | 3.3027 | 41.3699 | 40.1412 | 38.6793 | 37.5305 | 5 | 57.368 | 4.9964 | 15 | -8.9414 | 1.8 | 4.8837 | 3.9553e-12 | 2.75 | 3.9553e-12 | 3.9553e-09 | 3.9544e-12
90 | 80 | 12 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.2 | 13.2 | 35.2941 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.2655 | 35 | 61.5244 | 558.9335 | 730 | 550 | 13.3913 | 11.9094 | 36.38 | 1.5391 | 0.44317 | 0 | 1.0959 | 1.5237 | 0.45688 | 0 | 1.4932 | 0.4662 | 0 | 1.027 | 1.0237 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051697 | 9.7845 | 1.5207 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015391 | 0.030474 | 0.045866 | 0.013706 | 0.0093241 | 0.013706 | 0.0093241 | 0.02303 | 0.0033152 | 0.072211 | 0.92178 | 2.3934 | 3.3152 | 41.0723 | 39.8524 | 38.366 | 37.2265 | 5 | 57.3759 | 4.7411 | 15 | -8.9335 | 1.8 | 5.2941 | 3.8971e-12 | 2.75 | 3.8967e-12 | 3.8967e-09 | 3.8971e-12
90 | 80 | 13 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.05 | 13.05 | 30 | 30 | 712 | 616.3094 | 63.8258 | 35 | 56.3535 | 559.1148 | 730 | 550 | 13.4068 | 11.9094 | 33.9828 | 1.5409 | 0.34481 | 0 | 1.1961 | 1.5255 | 0.35547 | 0 | 1.495 | 0.36273 | 0 | 1.1322 | 1.1291 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051757 | 9.8925 | 1.4205 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015409 | 0.03051 | 0.045919 | 0.010664 | 0.0072545 | 0.010664 | 0.0072545 | 0.017919 | 0.0031575 | 0.066995 | 0.92178 | 2.2357 | 3.1575 | 44.8253 | 43.4939 | 42.3146 | 41.0578 | 5 | 57.1946 | 7.4724 | 15 | -9.1148 | 1.95 | 0 | 5.811e-12 | 2.75 | 5.8105e-12 | 5.8105e-09 | 5.811e-12
90 | 80 | 13 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.05 | 13.05 | 30.303 | 30 | 712 | 616.3094 | 63.9426 | 35 | 56.6805 | 559.0974 | 730 | 550 | 13.4053 | 11.9094 | 34.1281 | 1.5407 | 0.3507 | 0 | 1.19 | 1.5253 | 0.36155 | 0 | 1.4948 | 0.36893 | 0 | 1.1259 | 1.1227 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051751 | 9.8851 | 1.4266 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015407 | 0.030506 | 0.045913 | 0.010847 | 0.0073786 | 0.010847 | 0.0073786 | 0.018225 | 0.0031671 | 0.067306 | 0.92178 | 2.2453 | 3.1671 | 44.5979 | 43.2733 | 42.0755 | 40.8258 | 5 | 57.2119 | 7.2621 | 15 | -9.0974 | 1.95 | 0.30303 | 5.6508e-12 | 2.75 | 5.6508e-12 | 5.6508e-09 | 5.6508e-12
90 | 80 | 13 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.05 | 13.05 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.0617 | 35 | 57.0128 | 559.0806 | 730 | 550 | 13.4039 | 11.9094 | 34.276 | 1.5406 | 0.35671 | 0 | 1.1838 | 1.5251 | 0.36775 | 0 | 1.4946 | 0.37525 | 0 | 1.1194 | 1.1162 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051745 | 9.8777 | 1.4327 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015406 | 0.030503 | 0.045909 | 0.011032 | 0.007505 | 0.011032 | 0.007505 | 0.018537 | 0.0031768 | 0.067623 | 0.92178 | 2.255 | 3.1768 | 44.3665 | 43.0487 | 41.8322 | 40.5897 | 5 | 57.2288 | 7.0489 | 15 | -9.0806 | 1.95 | 0.61224 | 5.4736e-12 | 2.75 | 5.4734e-12 | 5.4734e-09 | 5.4738e-12
90 | 80 | 13 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.05 | 13.05 | 30.9278 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.1832 | 35 | 57.3505 | 559.0642 | 730 | 550 | 13.4025 | 11.9094 | 34.4266 | 1.5404 | 0.36284 | 0 | 1.1776 | 1.525 | 0.37407 | 0 | 1.4945 | 0.3817 | 0 | 1.1128 | 1.1096 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.05174 | 9.8703 | 1.439 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015404 | 0.0305 | 0.045904 | 0.011222 | 0.007634 | 0.011222 | 0.007634 | 0.018856 | 0.0031867 | 0.067946 | 0.92178 | 2.2649 | 3.1867 | 44.1308 | 42.8201 | 41.5844 | 40.3493 | 5 | 57.2451 | 6.8327 | 15 | -9.0642 | 1.95 | 0.92784 | 5.3842e-12 | 2.75 | 5.384e-12 | 5.384e-09 | 5.3844e-12
90 | 80 | 13 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.05 | 13.05 | 31.25 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.3071 | 35 | 57.6938 | 559.0485 | 730 | 550 | 13.4011 | 11.9094 | 34.5799 | 1.5402 | 0.36909 | 0 | 1.1711 | 1.5248 | 0.38051 | 0 | 1.4943 | 0.38827 | 0 | 1.1061 | 1.1029 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051735 | 9.8627 | 1.4454 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015402 | 0.030497 | 0.045899 | 0.011415 | 0.0077655 | 0.011415 | 0.0077655 | 0.019181 | 0.0031968 | 0.068277 | 0.92178 | 2.275 | 3.1968 | 43.8908 | 42.5872 | 41.332 | 40.1044 | 5 | 57.2609 | 6.6133 | 15 | -9.0485 | 1.95 | 1.25 | 5.1551e-12 | 2.75 | 5.1553e-12 | 5.1553e-09 | 5.1553e-12
90 | 80 | 13 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.05 | 13.05 | 31.5789 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.4336 | 35 | 58.0428 | 559.0334 | 730 | 550 | 13.3999 | 11.9094 | 34.7361 | 1.5401 | 0.37547 | 0 | 1.1646 | 1.5247 | 0.38708 | 0 | 1.4942 | 0.39498 | 0 | 1.0992 | 1.096 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.05173 | 9.8551 | 1.452 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015401 | 0.030494 | 0.045895 | 0.011612 | 0.0078996 | 0.011612 | 0.0078996 | 0.019512 | 0.0032071 | 0.068614 | 0.92178 | 2.2853 | 3.2071 | 43.6463 | 42.35 | 41.0749 | 39.8549 | 5 | 57.276 | 6.3907 | 15 | -9.0334 | 1.95 | 1.5789 | 5.0736e-12 | 2.75 | 5.0738e-12 | 5.0738e-09 | 5.0743e-12
90 | 80 | 13 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.05 | 13.05 | 31.9149 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.5627 | 35 | 58.3977 | 559.0189 | 730 | 550 | 13.3986 | 11.9094 | 34.8952 | 1.54 | 0.38197 | 0 | 1.158 | 1.5246 | 0.39379 | 0 | 1.4941 | 0.40182 | 0 | 1.0922 | 1.089 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051725 | 9.8474 | 1.4586 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.0154 | 0.030491 | 0.045891 | 0.011814 | 0.0080365 | 0.011814 | 0.0080365 | 0.01985 | 0.0032175 | 0.068958 | 0.92178 | 2.2957 | 3.2175 | 43.3972 | 42.1083 | 40.8129 | 39.6007 | 5 | 57.2905 | 6.165 | 15 | -9.0189 | 1.95 | 1.9149 | 4.9218e-12 | 2.75 | 4.922e-12 | 4.922e-09 | 4.922e-12
90 | 80 | 13 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.05 | 13.05 | 32.2581 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.6945 | 35 | 58.7586 | 559.0051 | 730 | 550 | 13.3975 | 11.9094 | 35.0574 | 1.5398 | 0.38861 | 0 | 1.1512 | 1.5244 | 0.40063 | 0 | 1.4939 | 0.40881 | 0 | 1.0851 | 1.0819 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.05172 | 9.8397 | 1.4654 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015398 | 0.030488 | 0.045886 | 0.012019 | 0.0081761 | 0.012019 | 0.0081761 | 0.020195 | 0.0032282 | 0.06931 | 0.92178 | 2.3064 | 3.2282 | 43.1434 | 41.862 | 40.5459 | 39.3416 | 5 | 57.3042 | 5.9359 | 15 | -9.0051 | 1.95 | 2.2581 | 4.8364e-12 | 2.75 | 4.8359e-12 | 4.8359e-09 | 4.8368e-12
90 | 80 | 13 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.05 | 13.05 | 32.6087 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.8291 | 35 | 59.1258 | 558.9921 | 730 | 550 | 13.3963 | 11.9094 | 35.2226 | 1.5397 | 0.39539 | 0 | 1.1443 | 1.5243 | 0.40761 | 0 | 1.4938 | 0.41593 | 0 | 1.0779 | 1.0746 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051716 | 9.8318 | 1.4723 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015397 | 0.030486 | 0.045883 | 0.012228 | 0.0083187 | 0.012228 | 0.0083187 | 0.020547 | 0.0032391 | 0.069669 | 0.92178 | 2.3173 | 3.2391 | 42.8847 | 41.611 | 40.2737 | 39.0775 | 5 | 57.3173 | 5.7034 | 15 | -8.9921 | 1.95 | 2.6087 | 4.5942e-12 | 2.75 | 4.5942e-12 | 4.5942e-09 | 4.5937e-12
90 | 80 | 13 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.05 | 13.05 | 32.967 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.9667 | 35 | 59.4993 | 558.9799 | 730 | 550 | 13.3953 | 11.9094 | 35.3911 | 1.5396 | 0.4023 | 0 | 1.1373 | 1.5242 | 0.41475 | 0 | 1.4937 | 0.42321 | 0 | 1.0705 | 1.0672 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051712 | 9.8239 | 1.4793 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015396 | 0.030483 | 0.045879 | 0.012442 | 0.0084642 | 0.012442 | 0.0084642 | 0.020907 | 0.0032501 | 0.070036 | 0.92178 | 2.3284 | 3.2501 | 42.6209 | 41.355 | 39.9962 | 38.8083 | 5 | 57.3295 | 5.4674 | 15 | -8.9799 | 1.95 | 2.967 | 4.4876e-12 | 2.75 | 4.4876e-12 | 4.4876e-09 | 4.4871e-12
90 | 80 | 13 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.05 | 13.05 | 33.3333 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.1073 | 35 | 59.8794 | 558.9685 | 730 | 550 | 13.3943 | 11.9094 | 35.5628 | 1.5395 | 0.40937 | 0 | 1.1301 | 1.5241 | 0.42203 | 0 | 1.4936 | 0.43064 | 0 | 1.0629 | 1.0597 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051708 | 9.8159 | 1.4865 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015395 | 0.030481 | 0.045876 | 0.012661 | 0.0086129 | 0.012661 | 0.0086129 | 0.021274 | 0.0032614 | 0.070411 | 0.92178 | 2.3397 | 3.2614 | 42.352 | 41.0941 | 39.7132 | 38.5337 | 5 | 57.3409 | 5.2279 | 15 | -8.9685 | 1.95 | 3.3333 | 4.3586e-12 | 2.75 | 4.3586e-12 | 4.3586e-09 | 4.3586e-12
90 | 80 | 13 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.05 | 13.05 | 33.7079 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.251 | 35 | 60.2662 | 558.958 | 730 | 550 | 13.3934 | 11.9094 | 35.738 | 1.5394 | 0.41659 | 0 | 1.1228 | 1.524 | 0.42947 | 0 | 1.4935 | 0.43823 | 0 | 1.0552 | 1.052 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051705 | 9.8078 | 1.4938 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015394 | 0.030479 | 0.045873 | 0.012884 | 0.0087647 | 0.012884 | 0.0087647 | 0.021649 | 0.003273 | 0.070794 | 0.92178 | 2.3512 | 3.273 | 42.0777 | 40.8279 | 39.4245 | 38.2536 | 5 | 57.3514 | 4.9848 | 15 | -8.958 | 1.95 | 3.7079 | 4.187e-12 | 2.75 | 4.1872e-12 | 4.1872e-09 | 4.1872e-12
90 | 80 | 13 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.05 | 13.05 | 34.0909 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.3979 | 35 | 60.66 | 558.9484 | 730 | 550 | 13.3926 | 11.9094 | 35.9168 | 1.5393 | 0.42396 | 0 | 1.1153 | 1.5239 | 0.43707 | 0 | 1.4934 | 0.44599 | 0 | 1.0474 | 1.0441 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051702 | 9.7996 | 1.5013 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015393 | 0.030477 | 0.04587 | 0.013112 | 0.0089198 | 0.013112 | 0.0089198 | 0.022032 | 0.0032847 | 0.071187 | 0.92178 | 2.3629 | 3.2847 | 41.7978 | 40.5564 | 39.13 | 37.9678 | 5 | 57.361 | 4.738 | 15 | -8.9484 | 1.95 | 4.0909 | 4.1311e-12 | 2.75 | 4.1309e-12 | 4.1309e-09 | 4.1309e-12
90 | 80 | 13 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.05 | 13.05 | 34.4828 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.5483 | 35 | 61.0609 | 558.9398 | 730 | 550 | 13.3919 | 11.9094 | 36.0991 | 1.5392 | 0.4315 | 0 | 1.1077 | 1.5238 | 0.44484 | 0 | 1.4933 | 0.45392 | 0 | 1.0394 | 1.0361 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051699 | 9.7914 | 1.5089 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015392 | 0.030476 | 0.045867 | 0.013345 | 0.0090784 | 0.013345 | 0.0090784 | 0.022424 | 0.0032967 | 0.071588 | 0.92178 | 2.3749 | 3.2967 | 41.5122 | 40.2793 | 38.8294 | 37.6761 | 5 | 57.3696 | 4.4874 | 15 | -8.9398 | 1.95 | 4.4828 | 4.01e-12 | 2.75 | 4.0103e-12 | 4.0103e-09 | 4.0093e-12
90 | 80 | 13 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.05 | 13.05 | 34.8837 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.7021 | 35 | 61.4692 | 558.9323 | 730 | 550 | 13.3912 | 11.9094 | 36.2853 | 1.5391 | 0.4392 | 0 | 1.0999 | 1.5237 | 0.45278 | 0 | 1.4932 | 0.46202 | 0 | 1.0312 | 1.0279 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051696 | 9.7831 | 1.5167 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015391 | 0.030474 | 0.045865 | 0.013583 | 0.0092405 | 0.013583 | 0.0092405 | 0.022824 | 0.003309 | 0.071998 | 0.92178 | 2.3872 | 3.309 | 41.2207 | 39.9964 | 38.5225 | 37.3783 | 5 | 57.3771 | 4.2329 | 15 | -8.9323 | 1.95 | 4.8837 | 3.7872e-12 | 2.75 | 3.7872e-12 | 3.7872e-09 | 3.7877e-12
90 | 80 | 13 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 13.05 | 13.05 | 35.2941 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.8596 | 35 | 61.8851 | 558.9258 | 730 | 550 | 13.3907 | 11.9094 | 36.4753 | 1.539 | 0.44708 | 0 | 1.092 | 1.5236 | 0.4609 | 0 | 1.4932 | 0.47031 | 0 | 1.0229 | 1.0195 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051694 | 9.7747 | 1.5247 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01539 | 0.030473 | 0.045863 | 0.013827 | 0.0094062 | 0.013827 | 0.0094062 | 0.023233 | 0.0033215 | 0.072418 | 0.92178 | 2.3997 | 3.3215 | 40.9231 | 39.7077 | 38.2091 | 37.0743 | 5 | 57.3835 | 3.9745 | 15 | -8.9258 | 1.95 | 5.2941 | 3.6336e-12 | 2.75 | 3.6336e-12 | 3.6336e-09 | 3.6336e-12
90 | 80 | 14 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.9 | 12.9 | 30 | 30 | 712 | 616.3094 | 63.4319 | 35 | 56.6996 | 559.088 | 730 | 550 | 13.4045 | 11.9094 | 34.0793 | 1.5406 | 0.34857 | 0 | 1.1921 | 1.5252 | 0.35935 | 0 | 1.4947 | 0.36668 | 0 | 1.128 | 1.1249 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051748 | 9.881 | 1.4245 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015406 | 0.030504 | 0.045911 | 0.01078 | 0.0073336 | 0.01078 | 0.0073336 | 0.018114 | 0.0031638 | 0.067189 | 0.92178 | 2.2421 | 3.1638 | 44.6745 | 43.3477 | 42.1565 | 40.9044 | 5 | 57.2214 | 6.7323 | 15 | -9.088 | 2.1 | 0 | 5.614e-12 | 2.75 | 5.614e-12 | 5.614e-09 | 5.6131e-12
90 | 80 | 14 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.9 | 12.9 | 30.303 | 30 | 712 | 616.3094 | 63.5472 | 35 | 57.028 | 559.0718 | 730 | 550 | 13.4031 | 11.9094 | 34.2245 | 1.5405 | 0.35447 | 0 | 1.186 | 1.5251 | 0.36544 | 0 | 1.4946 | 0.37289 | 0 | 1.1217 | 1.1185 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051742 | 9.8738 | 1.4306 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015405 | 0.030501 | 0.045906 | 0.010963 | 0.0074579 | 0.010963 | 0.0074579 | 0.018421 | 0.0031734 | 0.0675 | 0.92178 | 2.2516 | 3.1734 | 44.4472 | 43.1271 | 41.9176 | 40.6726 | 5 | 57.2375 | 6.5192 | 15 | -9.0718 | 2.1 | 0.30303 | 5.39e-12 | 2.75 | 5.3896e-12 | 5.3896e-09 | 5.39e-12
90 | 80 | 14 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.9 | 12.9 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 63.6648 | 35 | 57.3617 | 559.0563 | 730 | 550 | 13.4018 | 11.9094 | 34.3723 | 1.5403 | 0.36049 | 0 | 1.1798 | 1.5249 | 0.37164 | 0 | 1.4944 | 0.37923 | 0 | 1.1152 | 1.112 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051737 | 9.8665 | 1.4368 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015403 | 0.030498 | 0.045901 | 0.011149 | 0.0075846 | 0.011149 | 0.0075846 | 0.018734 | 0.0031831 | 0.067818 | 0.92178 | 2.2613 | 3.1831 | 44.2159 | 42.9026 | 41.6742 | 40.4365 | 5 | 57.2531 | 6.3031 | 15 | -9.0563 | 2.1 | 0.61224 | 5.3011e-12 | 2.75 | 5.3011e-12 | 5.3011e-09 | 5.3011e-12
90 | 80 | 14 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.9 | 12.9 | 30.9278 | 30 | 712 | 616.3094 | 63.7848 | 35 | 57.7009 | 559.0412 | 730 | 550 | 13.4005 | 11.9094 | 34.5228 | 1.5402 | 0.36663 | 0 | 1.1735 | 1.5248 | 0.37797 | 0 | 1.4943 | 0.38569 | 0 | 1.1086 | 1.1054 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051732 | 9.8591 | 1.4431 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015402 | 0.030495 | 0.045897 | 0.011339 | 0.0077137 | 0.011339 | 0.0077137 | 0.019053 | 0.003193 | 0.068143 | 0.92178 | 2.2712 | 3.193 | 43.9803 | 42.674 | 41.4265 | 40.1961 | 5 | 57.2682 | 6.084 | 15 | -9.0412 | 2.1 | 0.92784 | 5.1905e-12 | 2.75 | 5.1912e-12 | 5.1912e-09 | 5.1898e-12
90 | 80 | 14 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.9 | 12.9 | 31.25 | 30 | 712 | 616.3094 | 63.9073 | 35 | 58.0456 | 559.0268 | 730 | 550 | 13.3993 | 11.9094 | 34.6761 | 1.54 | 0.3729 | 0 | 1.1671 | 1.5246 | 0.38443 | 0 | 1.4941 | 0.39227 | 0 | 1.1019 | 1.0987 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051728 | 9.8517 | 1.4495 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.0154 | 0.030493 | 0.045893 | 0.011533 | 0.0078455 | 0.011533 | 0.0078455 | 0.019378 | 0.0032031 | 0.068474 | 0.92178 | 2.2813 | 3.2031 | 43.7403 | 42.4412 | 41.1741 | 39.9512 | 5 | 57.2826 | 5.8617 | 15 | -9.0268 | 2.1 | 1.25 | 5.0252e-12 | 2.75 | 5.0254e-12 | 5.0254e-09 | 5.025e-12
90 | 80 | 14 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.9 | 12.9 | 31.5789 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.0323 | 35 | 58.3961 | 559.013 | 730 | 550 | 13.3981 | 11.9094 | 34.8323 | 1.5399 | 0.37928 | 0 | 1.1606 | 1.5245 | 0.39101 | 0 | 1.494 | 0.39899 | 0 | 1.095 | 1.0918 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051723 | 9.8442 | 1.456 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015399 | 0.03049 | 0.045889 | 0.01173 | 0.0079798 | 0.01173 | 0.0079798 | 0.01971 | 0.0032134 | 0.068812 | 0.92178 | 2.2916 | 3.2134 | 43.4959 | 42.204 | 40.917 | 39.7017 | 5 | 57.2964 | 5.6362 | 15 | -9.013 | 2.1 | 1.5789 | 4.8478e-12 | 2.75 | 4.848e-12 | 4.848e-09 | 4.8475e-12
90 | 80 | 14 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.9 | 12.9 | 31.9149 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.1599 | 35 | 58.7525 | 558.9999 | 730 | 550 | 13.397 | 11.9094 | 34.9913 | 1.5398 | 0.3858 | 0 | 1.154 | 1.5244 | 0.39773 | 0 | 1.4939 | 0.40585 | 0 | 1.088 | 1.0848 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051719 | 9.8366 | 1.4626 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015398 | 0.030487 | 0.045885 | 0.011932 | 0.0081169 | 0.011932 | 0.0081169 | 0.020049 | 0.0032238 | 0.069158 | 0.92178 | 2.3021 | 3.2238 | 43.2469 | 41.9624 | 40.6551 | 39.4476 | 5 | 57.3095 | 5.4074 | 15 | -8.9999 | 2.1 | 1.9149 | 4.6794e-12 | 2.75 | 4.6794e-12 | 4.6794e-09 | 4.6785e-12
90 | 80 | 14 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.9 | 12.9 | 32.2581 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.2902 | 35 | 59.1149 | 558.9875 | 730 | 550 | 13.3959 | 11.9094 | 35.1534 | 1.5396 | 0.39245 | 0 | 1.1472 | 1.5242 | 0.40459 | 0 | 1.4938 | 0.41284 | 0 | 1.0809 | 1.0777 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051715 | 9.8289 | 1.4694 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015396 | 0.030485 | 0.045881 | 0.012138 | 0.0082569 | 0.012138 | 0.0082569 | 0.020394 | 0.0032345 | 0.06951 | 0.92178 | 2.3127 | 3.2345 | 42.9931 | 41.7161 | 40.3881 | 39.1885 | 5 | 57.3219 | 5.1753 | 15 | -8.9875 | 2.1 | 2.2581 | 4.5798e-12 | 2.75 | 4.5798e-12 | 4.5798e-09 | 4.5788e-12
90 | 80 | 14 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.9 | 12.9 | 32.6087 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.4233 | 35 | 59.4835 | 558.9759 | 730 | 550 | 13.395 | 11.9094 | 35.3186 | 1.5395 | 0.39924 | 0 | 1.1403 | 1.5241 | 0.41158 | 0 | 1.4937 | 0.41998 | 0 | 1.0737 | 1.0704 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051711 | 9.8212 | 1.4763 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015395 | 0.030483 | 0.045878 | 0.012348 | 0.0083997 | 0.012348 | 0.0083997 | 0.020747 | 0.0032454 | 0.069871 | 0.92178 | 2.3236 | 3.2454 | 42.7344 | 41.4652 | 40.1159 | 38.9244 | 5 | 57.3335 | 4.9398 | 15 | -8.9759 | 2.1 | 2.6087 | 4.5104e-12 | 2.75 | 4.5109e-12 | 4.5109e-09 | 4.5104e-12
90 | 80 | 14 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.9 | 12.9 | 32.967 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.5594 | 35 | 59.8586 | 558.965 | 730 | 550 | 13.394 | 11.9094 | 35.4871 | 1.5394 | 0.40617 | 0 | 1.1333 | 1.524 | 0.41873 | 0 | 1.4935 | 0.42727 | 0 | 1.0663 | 1.063 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051707 | 9.8133 | 1.4834 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015394 | 0.030481 | 0.045875 | 0.012562 | 0.0085455 | 0.012562 | 0.0085455 | 0.021107 | 0.0032565 | 0.070239 | 0.92178 | 2.3347 | 3.2565 | 42.4707 | 41.2093 | 39.8384 | 38.6552 | 5 | 57.3443 | 4.7008 | 15 | -8.965 | 2.1 | 2.967 | 4.278e-12 | 2.75 | 4.2785e-12 | 4.2785e-09 | 4.278e-12
90 | 80 | 14 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.9 | 12.9 | 33.3333 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.6984 | 35 | 60.2402 | 558.9551 | 730 | 550 | 13.3932 | 11.9094 | 35.6588 | 1.5393 | 0.41324 | 0 | 1.1261 | 1.5239 | 0.42603 | 0 | 1.4935 | 0.43472 | 0 | 1.0587 | 1.0555 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051704 | 9.8054 | 1.4905 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015393 | 0.030479 | 0.045872 | 0.012781 | 0.0086944 | 0.012781 | 0.0086944 | 0.021475 | 0.0032678 | 0.070615 | 0.92178 | 2.346 | 3.2678 | 42.2018 | 40.9484 | 39.5554 | 38.3805 | 5 | 57.3543 | 4.4582 | 15 | -8.9551 | 2.1 | 3.3333 | 4.1972e-12 | 2.75 | 4.197e-12 | 4.197e-09 | 4.197e-12
90 | 80 | 14 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.9 | 12.9 | 33.7079 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.8406 | 35 | 60.6286 | 558.946 | 730 | 550 | 13.3924 | 11.9094 | 35.834 | 1.5392 | 0.42047 | 0 | 1.1188 | 1.5238 | 0.43348 | 0 | 1.4934 | 0.44233 | 0 | 1.051 | 1.0478 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051701 | 9.7975 | 1.4979 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015392 | 0.030477 | 0.045869 | 0.013004 | 0.0088465 | 0.013004 | 0.0088465 | 0.021851 | 0.0032793 | 0.070999 | 0.92178 | 2.3575 | 3.2793 | 41.9275 | 40.6822 | 39.2667 | 38.1004 | 5 | 57.3634 | 4.2121 | 15 | -8.946 | 2.1 | 3.7079 | 4.0664e-12 | 2.75 | 4.0662e-12 | 4.0662e-09 | 4.0662e-12
90 | 80 | 14 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.9 | 12.9 | 34.0909 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.9861 | 35 | 61.0239 | 558.9379 | 730 | 550 | 13.3917 | 11.9094 | 36.0127 | 1.5392 | 0.42786 | 0 | 1.1113 | 1.5238 | 0.4411 | 0 | 1.4933 | 0.4501 | 0 | 1.0432 | 1.0399 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051698 | 9.7894 | 1.5053 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015392 | 0.030475 | 0.045867 | 0.013233 | 0.0090019 | 0.013233 | 0.0090019 | 0.022235 | 0.003291 | 0.071393 | 0.92178 | 2.3693 | 3.291 | 41.6477 | 40.4107 | 38.9721 | 37.8146 | 5 | 57.3715 | 3.9621 | 15 | -8.9379 | 2.1 | 4.0909 | 4.0077e-12 | 2.75 | 4.0079e-12 | 4.0079e-09 | 4.0075e-12
90 | 80 | 14 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.9 | 12.9 | 34.4828 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.1349 | 35 | 61.4265 | 558.9308 | 730 | 550 | 13.3911 | 11.9094 | 36.195 | 1.5391 | 0.43541 | 0 | 1.1037 | 1.5237 | 0.44888 | 0 | 1.4932 | 0.45804 | 0 | 1.0352 | 1.0319 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051696 | 9.7813 | 1.513 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015391 | 0.030474 | 0.045865 | 0.013466 | 0.0091608 | 0.013466 | 0.0091608 | 0.022627 | 0.003303 | 0.071795 | 0.92178 | 2.3813 | 3.303 | 41.3621 | 40.1336 | 38.6715 | 37.5229 | 5 | 57.3786 | 3.7084 | 15 | -8.9308 | 2.1 | 4.4828 | 3.7975e-12 | 2.75 | 3.7975e-12 | 3.7975e-09 | 3.7979e-12
90 | 80 | 14 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.9 | 12.9 | 34.8837 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.2872 | 35 | 61.8364 | 558.9248 | 730 | 550 | 13.3906 | 11.9094 | 36.3811 | 1.539 | 0.44313 | 0 | 1.0959 | 1.5236 | 0.45684 | 0 | 1.4932 | 0.46616 | 0 | 1.027 | 1.0237 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051694 | 9.7731 | 1.5207 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01539 | 0.030473 | 0.045863 | 0.013705 | 0.0093232 | 0.013705 | 0.0093232 | 0.023028 | 0.0033153 | 0.072207 | 0.92178 | 2.3935 | 3.3153 | 41.0706 | 39.8508 | 38.3646 | 37.2251 | 5 | 57.3846 | 3.4508 | 15 | -8.9248 | 2.1 | 4.8837 | 3.7225e-12 | 2.75 | 3.7225e-12 | 3.7225e-09 | 3.7234e-12
90 | 80 | 14 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.9 | 12.9 | 35.2941 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.4432 | 35 | 62.2539 | 558.9199 | 730 | 550 | 13.3902 | 11.9094 | 36.5712 | 1.539 | 0.45102 | 0 | 1.088 | 1.5236 | 0.46497 | 0 | 1.4931 | 0.47446 | 0 | 1.0187 | 1.0153 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051692 | 9.7648 | 1.5287 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01539 | 0.030472 | 0.045862 | 0.013949 | 0.0094893 | 0.013949 | 0.0094893 | 0.023438 | 0.0033278 | 0.072628 | 0.92178 | 2.406 | 3.3278 | 40.773 | 39.562 | 38.0512 | 36.921 | 5 | 57.3895 | 3.1893 | 15 | -8.9199 | 2.1 | 5.2941 | 3.6373e-12 | 2.75 | 3.6368e-12 | 3.6368e-09 | 3.6368e-12
90 | 80 | 15 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.75 | 12.75 | 30 | 30 | 712 | 616.3094 | 63.0266 | 35 | 57.0536 | 559.0626 | 730 | 550 | 13.4023 | 11.9094 | 34.1763 | 1.5404 | 0.35236 | 0 | 1.188 | 1.525 | 0.36326 | 0 | 1.4945 | 0.37068 | 0 | 1.1238 | 1.1206 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051739 | 9.8695 | 1.4286 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015404 | 0.030499 | 0.045903 | 0.010898 | 0.0074135 | 0.010898 | 0.0074135 | 0.018311 | 0.0031702 | 0.067385 | 0.92178 | 2.2484 | 3.1702 | 44.5229 | 43.2005 | 41.9975 | 40.7502 | 5 | 57.2468 | 5.973 | 15 | -9.0626 | 2.25 | 0 | 5.3386e-12 | 2.75 | 5.3388e-12 | 5.3388e-09 | 5.3383e-12
90 | 80 | 15 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.75 | 12.75 | 30.303 | 30 | 712 | 616.3094 | 63.1405 | 35 | 57.3835 | 559.0477 | 730 | 550 | 13.4011 | 11.9094 | 34.3214 | 1.5402 | 0.35828 | 0 | 1.182 | 1.5248 | 0.36936 | 0 | 1.4943 | 0.3769 | 0 | 1.1174 | 1.1143 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051734 | 9.8623 | 1.4346 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015402 | 0.030497 | 0.045899 | 0.011081 | 0.007538 | 0.011081 | 0.007538 | 0.018619 | 0.0031798 | 0.067698 | 0.92178 | 2.258 | 3.1798 | 44.2957 | 42.9801 | 41.7586 | 40.5183 | 5 | 57.2617 | 5.7571 | 15 | -9.0477 | 2.25 | 0.30303 | 5.1486e-12 | 2.75 | 5.1488e-12 | 5.1488e-09 | 5.1488e-12
90 | 80 | 15 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.75 | 12.75 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 63.2567 | 35 | 57.7187 | 559.0334 | 730 | 550 | 13.3999 | 11.9094 | 34.4692 | 1.5401 | 0.36431 | 0 | 1.1758 | 1.5247 | 0.37558 | 0 | 1.4942 | 0.38325 | 0 | 1.111 | 1.1078 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.05173 | 9.8551 | 1.4408 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015401 | 0.030494 | 0.045895 | 0.011267 | 0.0076649 | 0.011267 | 0.0076649 | 0.018932 | 0.0031895 | 0.068017 | 0.92178 | 2.2677 | 3.1895 | 44.0644 | 42.7556 | 41.5153 | 40.2823 | 5 | 57.276 | 5.5381 | 15 | -9.0334 | 2.25 | 0.61224 | 5.0759e-12 | 2.75 | 5.0762e-12 | 5.0762e-09 | 5.0757e-12
90 | 80 | 15 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.75 | 12.75 | 30.9278 | 30 | 712 | 616.3094 | 63.3753 | 35 | 58.0593 | 559.0197 | 730 | 550 | 13.3987 | 11.9094 | 34.6197 | 1.54 | 0.37046 | 0 | 1.1695 | 1.5246 | 0.38192 | 0 | 1.4941 | 0.38972 | 0 | 1.1044 | 1.1012 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051725 | 9.8479 | 1.4471 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.0154 | 0.030491 | 0.045891 | 0.011458 | 0.0077943 | 0.011458 | 0.0077943 | 0.019252 | 0.0031994 | 0.068342 | 0.92178 | 2.2776 | 3.1994 | 43.8288 | 42.527 | 41.2676 | 40.0419 | 5 | 57.2897 | 5.316 | 15 | -9.0197 | 2.25 | 0.92784 | 4.9241e-12 | 2.75 | 4.9239e-12 | 4.9239e-09 | 4.9248e-12
90 | 80 | 15 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.75 | 12.75 | 31.25 | 30 | 712 | 616.3094 | 63.4963 | 35 | 58.4055 | 559.0066 | 730 | 550 | 13.3976 | 11.9094 | 34.7729 | 1.5398 | 0.37674 | 0 | 1.1631 | 1.5244 | 0.38839 | 0 | 1.4939 | 0.39632 | 0 | 1.0976 | 1.0944 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051721 | 9.8405 | 1.4535 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015398 | 0.030489 | 0.045887 | 0.011652 | 0.0079263 | 0.011652 | 0.0079263 | 0.019578 | 0.0032095 | 0.068674 | 0.92178 | 2.2877 | 3.2095 | 43.5889 | 42.2943 | 41.0152 | 39.797 | 5 | 57.3027 | 5.0908 | 15 | -9.0066 | 2.25 | 1.25 | 4.7891e-12 | 2.75 | 4.7889e-12 | 4.7889e-09 | 4.7884e-12
90 | 80 | 15 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.75 | 12.75 | 31.5789 | 30 | 712 | 616.3094 | 63.6198 | 35 | 58.7575 | 558.9942 | 730 | 550 | 13.3965 | 11.9094 | 34.929 | 1.5397 | 0.38314 | 0 | 1.1566 | 1.5243 | 0.39499 | 0 | 1.4938 | 0.40305 | 0 | 1.0908 | 1.0876 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051717 | 9.8331 | 1.46 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015397 | 0.030486 | 0.045883 | 0.01185 | 0.0080609 | 0.01185 | 0.0080609 | 0.01991 | 0.0032197 | 0.069014 | 0.92178 | 2.298 | 3.2197 | 43.3445 | 42.0572 | 40.7581 | 39.5476 | 5 | 57.3152 | 4.8623 | 15 | -8.9942 | 2.25 | 1.5789 | 4.7237e-12 | 2.75 | 4.7241e-12 | 4.7241e-09 | 4.7246e-12
90 | 80 | 15 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.75 | 12.75 | 31.9149 | 30 | 712 | 616.3094 | 63.746 | 35 | 59.1154 | 558.9825 | 730 | 550 | 13.3955 | 11.9094 | 35.0881 | 1.5396 | 0.38966 | 0 | 1.1499 | 1.5242 | 0.40172 | 0 | 1.4937 | 0.40991 | 0 | 1.0838 | 1.0806 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051713 | 9.8256 | 1.4667 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015396 | 0.030484 | 0.04588 | 0.012051 | 0.0081983 | 0.012051 | 0.0081983 | 0.02025 | 0.0032302 | 0.06936 | 0.92178 | 2.3084 | 3.2302 | 43.0956 | 41.8156 | 40.4962 | 39.2934 | 5 | 57.3269 | 4.6306 | 15 | -8.9825 | 2.25 | 1.9149 | 4.5202e-12 | 2.75 | 4.5206e-12 | 4.5206e-09 | 4.5197e-12
90 | 80 | 15 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.75 | 12.75 | 32.2581 | 30 | 712 | 616.3094 | 63.8749 | 35 | 59.4794 | 558.9715 | 730 | 550 | 13.3946 | 11.9094 | 35.2501 | 1.5395 | 0.39633 | 0 | 1.1432 | 1.5241 | 0.40858 | 0 | 1.4936 | 0.41692 | 0 | 1.0767 | 1.0734 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051709 | 9.818 | 1.4735 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015395 | 0.030482 | 0.045877 | 0.012258 | 0.0083385 | 0.012258 | 0.0083385 | 0.020596 | 0.0032409 | 0.069714 | 0.92178 | 2.3191 | 3.2409 | 42.8418 | 41.5694 | 40.2292 | 39.0344 | 5 | 57.3379 | 4.3955 | 15 | -8.9715 | 2.25 | 2.2581 | 4.3972e-12 | 2.75 | 4.3972e-12 | 4.3972e-09 | 4.3972e-12
90 | 80 | 15 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.75 | 12.75 | 32.6087 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.0065 | 35 | 59.8496 | 558.9612 | 730 | 550 | 13.3937 | 11.9094 | 35.4153 | 1.5394 | 0.40313 | 0 | 1.1363 | 1.524 | 0.4156 | 0 | 1.4935 | 0.42408 | 0 | 1.0694 | 1.0662 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051706 | 9.8104 | 1.4804 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015394 | 0.03048 | 0.045874 | 0.012468 | 0.0084815 | 0.012468 | 0.0084815 | 0.020949 | 0.0032517 | 0.070075 | 0.92178 | 2.33 | 3.2517 | 42.5832 | 41.3184 | 39.957 | 38.7703 | 5 | 57.3482 | 4.157 | 15 | -8.9612 | 2.25 | 2.6087 | 4.3435e-12 | 2.75 | 4.3428e-12 | 4.3428e-09 | 4.3442e-12
90 | 80 | 15 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.75 | 12.75 | 32.967 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.1411 | 35 | 60.2262 | 558.9518 | 730 | 550 | 13.3929 | 11.9094 | 35.5837 | 1.5393 | 0.41007 | 0 | 1.1292 | 1.5239 | 0.42275 | 0 | 1.4934 | 0.43138 | 0 | 1.062 | 1.0588 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051703 | 9.8027 | 1.4874 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015393 | 0.030478 | 0.045871 | 0.012683 | 0.0086276 | 0.012683 | 0.0086276 | 0.02131 | 0.0032628 | 0.070444 | 0.92178 | 2.341 | 3.2628 | 42.3195 | 41.0626 | 39.6795 | 38.501 | 5 | 57.3576 | 3.915 | 15 | -8.9518 | 2.25 | 2.967 | 4.1437e-12 | 2.75 | 4.1439e-12 | 4.1439e-09 | 4.1439e-12
90 | 80 | 15 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.75 | 12.75 | 33.3333 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.2788 | 35 | 60.6094 | 558.9433 | 730 | 550 | 13.3922 | 11.9094 | 35.7554 | 1.5392 | 0.41716 | 0 | 1.122 | 1.5238 | 0.43007 | 0 | 1.4933 | 0.43884 | 0 | 1.0545 | 1.0512 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.0517 | 9.7949 | 1.4946 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015392 | 0.030476 | 0.045868 | 0.012902 | 0.0087768 | 0.012902 | 0.0087768 | 0.021679 | 0.0032741 | 0.070821 | 0.92178 | 2.3523 | 3.2741 | 42.0506 | 40.8017 | 39.3965 | 38.2264 | 5 | 57.3661 | 3.6694 | 15 | -8.9433 | 2.25 | 3.3333 | 3.9521e-12 | 2.75 | 3.9521e-12 | 3.9521e-09 | 3.9521e-12
90 | 80 | 15 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.75 | 12.75 | 33.7079 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.4195 | 35 | 60.9994 | 558.9357 | 730 | 550 | 13.3915 | 11.9094 | 35.9305 | 1.5391 | 0.42441 | 0 | 1.1147 | 1.5237 | 0.43753 | 0 | 1.4933 | 0.44646 | 0 | 1.0468 | 1.0435 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051698 | 9.787 | 1.5019 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015391 | 0.030475 | 0.045866 | 0.013126 | 0.0089292 | 0.013126 | 0.0089292 | 0.022055 | 0.0032856 | 0.071207 | 0.92178 | 2.3639 | 3.2856 | 41.7764 | 40.5356 | 39.1077 | 37.9462 | 5 | 57.3737 | 3.4201 | 15 | -8.9357 | 2.25 | 3.7079 | 3.8536e-12 | 2.75 | 3.8533e-12 | 3.8533e-09 | 3.8533e-12
90 | 80 | 15 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.75 | 12.75 | 34.0909 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.5635 | 35 | 61.3963 | 558.9291 | 730 | 550 | 13.391 | 11.9094 | 36.1092 | 1.5391 | 0.43181 | 0 | 1.1073 | 1.5237 | 0.44516 | 0 | 1.4932 | 0.45425 | 0 | 1.039 | 1.0357 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051695 | 9.7791 | 1.5094 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015391 | 0.030474 | 0.045864 | 0.013355 | 0.009085 | 0.013355 | 0.009085 | 0.02244 | 0.0032974 | 0.071602 | 0.92178 | 2.3756 | 3.2974 | 41.4965 | 40.264 | 38.8131 | 37.6603 | 5 | 57.3803 | 3.1671 | 15 | -8.9291 | 2.25 | 4.0909 | 3.8058e-12 | 2.75 | 3.8063e-12 | 3.8063e-09 | 3.8058e-12
90 | 80 | 15 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.75 | 12.75 | 34.4828 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.7109 | 35 | 61.8005 | 558.9235 | 730 | 550 | 13.3905 | 11.9094 | 36.2916 | 1.539 | 0.43937 | 0 | 1.0996 | 1.5236 | 0.45296 | 0 | 1.4932 | 0.46221 | 0 | 1.0309 | 1.0276 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051694 | 9.7711 | 1.517 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01539 | 0.030473 | 0.045863 | 0.013589 | 0.0092441 | 0.013589 | 0.0092441 | 0.022833 | 0.0033094 | 0.072005 | 0.92178 | 2.3876 | 3.3094 | 41.211 | 39.987 | 38.5125 | 37.3686 | 5 | 57.3859 | 2.9103 | 15 | -8.9235 | 2.25 | 4.4828 | 3.6904e-12 | 2.75 | 3.6904e-12 | 3.6904e-09 | 3.6913e-12
90 | 80 | 15 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.75 | 12.75 | 34.8837 | 30 | 712 | 616.3094 | 64.8617 | 35 | 62.2121 | 558.919 | 730 | 550 | 13.3901 | 11.9094 | 36.4777 | 1.539 | 0.44711 | 0 | 1.0919 | 1.5236 | 0.46094 | 0 | 1.4931 | 0.47034 | 0 | 1.0228 | 1.0194 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051692 | 9.763 | 1.5248 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01539 | 0.030472 | 0.045861 | 0.013828 | 0.0094069 | 0.013828 | 0.0094069 | 0.023235 | 0.0033216 | 0.072418 | 0.92178 | 2.3998 | 3.3216 | 40.9195 | 39.7041 | 38.2055 | 37.0707 | 5 | 57.3904 | 2.6496 | 15 | -8.919 | 2.25 | 4.8837 | 3.5458e-12 | 2.75 | 3.5455e-12 | 3.5455e-09 | 3.5455e-12
90 | 80 | 15 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 12.75 | 12.75 | 35.2941 | 30 | 712 | 616.3094 | 65.0162 | 35 | 62.6313 | 558.9156 | 730 | 550 | 13.3898 | 11.9094 | 36.6677 | 1.5389 | 0.45502 | 0 | 1.0839 | 1.5235 | 0.46909 | 0 | 1.4931 | 0.47866 | 0 | 1.0144 | 1.0111 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051691 | 9.7548 | 1.5327 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015389 | 0.030471 | 0.04586 | 0.014073 | 0.0095732 | 0.014073 | 0.0095732 | 0.023646 | 0.0033341 | 0.07284 | 0.92178 | 2.4123 | 3.3341 | 40.6219 | 39.4153 | 37.892 | 36.7666 | 5 | 57.3938 | 2.3849 | 15 | -8.9156 | 2.25 | 5.2941 | 3.4827e-12 | 2.75 | 3.4827e-12 | 3.4827e-09 | 3.4817e-12

## Results_dT
eta_T_% | eta_C_% | DP_rec_hot_% | DP_rec_cold_% | dTmin_target_K | physical_root | success | message | P1_MPa | P2_MPa | P3_MPa | P4_MPa | P5_MPa | P6_MPa | T1_C | T2_C | T3_C | T4_C | T5_C | T6_C | TR1_C | TR2_C | G_CO2_kg_s | G_Na_kg_s | G_water_kg_s | N_TURB_i_MW | N_MCOMP_i_MW | N_RCOMP_i_MW | N_NET_i_MW | N_TURB_e_MW | N_MCOMP_e_MW | N_RCOMP_e_MW | N_TURB_el_MW | N_MCOMP_el_MW | N_RCOMP_el_MW | N_el_gross_MW | N_el_net_MW | Q_HEAT_MW | Q_reactor_MW | Q_tr1_MW | Q_CO2_RTO_MW | Q_CO2_to_turbine_MW | Q_transport_loss_CO2_MW | Q_RECUP_MW | Q_COOL_MW | Q_loss_reactor_MW | Q_loss_tr1_MW | Q_loss_RTO_MW | N_loss_turb_mech_MW | N_loss_generator_MW | N_loss_turb_EM_MW | N_loss_mc_mech_MW | N_loss_mc_drive_MW | N_loss_comp_mech_MW | N_loss_comp_drive_MW | N_loss_comp_EM_MW | N_loss_pumps_MW | N_loss_EM_total_MW | N_Na_pump_kW | N_water_pump_kW | N_SN_kW | eta_cycle_CO2_% | eta_plant_% | eta_el_net_CO2_% | eta_el_net_plant_% | dTmin_rec_K | dT_T2_T6_K | dT_T3_T5_K | dT_reactor_hot_K | dT_reactor_cold_K | DP_rec_hot_MPa | DP_rec_cold_MPa | energy_balance_MW | Q_balance_out_MW | Q_balance_error_MW | Q_balance_error_kW | root_residual
90 | 80 | 3 | 2 | 3 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.2297 | 35 | 53.8842 | 562.8255 | 730 | 550 | 13.7314 | 11.9094 | 32.6544 | 1.5782 | 0.32783 | 0 | 1.2504 | 1.5624 | 0.33797 | 0 | 1.5312 | 0.34487 | 0 | 1.1863 | 1.1832 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6153 | 0.053009 | 10.2696 | 1.365 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015782 | 0.031248 | 0.04703 | 0.010139 | 0.0068974 | 0.010139 | 0.0068974 | 0.017037 | 0.0030701 | 0.067137 | 0.92178 | 2.1483 | 3.0701 | 46.8594 | 45.4676 | 44.3433 | 43.0263 | 3 | 53.4839 | 12.3455 | 15 | -12.8255 | 0.45 | 0.61224 | 2.6543e-14 | 2.75 | 2.6077e-14 | 2.6077e-11 | 2.3306e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.1 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.2818 | 35 | 53.8842 | 562.6781 | 730 | 550 | 13.7182 | 11.9094 | 32.6843 | 1.5767 | 0.32752 | 0 | 1.2492 | 1.5609 | 0.33765 | 0 | 1.5297 | 0.34454 | 0 | 1.1852 | 1.1821 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6154 | 0.052959 | 10.2572 | 1.3662 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015767 | 0.031218 | 0.046985 | 0.010129 | 0.0068908 | 0.010129 | 0.0068908 | 0.01702 | 0.0030721 | 0.067077 | 0.92178 | 2.1503 | 3.0721 | 46.8144 | 45.4239 | 44.3005 | 42.9848 | 3.1 | 53.6313 | 12.3976 | 15 | -12.6781 | 0.45 | 0.61224 | 2.0955e-14 | 2.75 | 2.0955e-14 | 2.0955e-11 | 3.3196e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.2 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.3338 | 35 | 53.8842 | 562.5307 | 730 | 550 | 13.705 | 11.9094 | 32.7142 | 1.5752 | 0.3272 | 0 | 1.248 | 1.5594 | 0.33732 | 0 | 1.5282 | 0.34421 | 0 | 1.184 | 1.1809 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6154 | 0.052908 | 10.2448 | 1.3675 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015752 | 0.031188 | 0.04694 | 0.01012 | 0.0068842 | 0.01012 | 0.0068842 | 0.017004 | 0.003074 | 0.067018 | 0.92178 | 2.1523 | 3.074 | 46.7694 | 45.3803 | 44.2578 | 42.9433 | 3.2 | 53.7787 | 12.4496 | 15 | -12.5307 | 0.45 | 0.61224 | -2.2133e-12 | 2.75 | -2.2138e-12 | -2.2138e-09 | 3.8538e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.3 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.3858 | 35 | 53.8842 | 562.3834 | 730 | 550 | 13.6919 | 11.9094 | 32.7441 | 1.5737 | 0.32689 | 0 | 1.2468 | 1.5579 | 0.337 | 0 | 1.5268 | 0.34388 | 0 | 1.1829 | 1.1798 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6155 | 0.052857 | 10.2324 | 1.3687 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015737 | 0.031158 | 0.046895 | 0.01011 | 0.0068776 | 0.01011 | 0.0068776 | 0.016988 | 0.003076 | 0.066959 | 0.92178 | 2.1542 | 3.076 | 46.7246 | 45.3369 | 44.2152 | 42.902 | 3.3 | 53.926 | 12.5016 | 15 | -12.3834 | 0.45 | 0.61224 | 6.6124e-14 | 2.75 | 6.659e-14 | 6.659e-11 | 1.2617e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.4 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.4404 | 35 | 53.8842 | 562.2292 | 730 | 550 | 13.6782 | 11.9094 | 32.7752 | 1.5721 | 0.32656 | 0 | 1.2455 | 1.5564 | 0.33666 | 0 | 1.5252 | 0.34353 | 0 | 1.1817 | 1.1786 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6155 | 0.052804 | 10.2195 | 1.37 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015721 | 0.031127 | 0.046848 | 0.0101 | 0.0068707 | 0.0101 | 0.0068707 | 0.016971 | 0.003078 | 0.066897 | 0.92178 | 2.1563 | 3.078 | 46.6778 | 45.2914 | 44.1707 | 42.8588 | 3.4 | 54.0802 | 12.5561 | 15 | -12.2292 | 0.45 | 0.61224 | 6.0551e-11 | 2.75 | 6.0551e-11 | 6.0551e-08 | 6.0551e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 3.5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.5036 | 35 | 53.8842 | 562.0502 | 730 | 550 | 13.6623 | 11.9094 | 32.8113 | 1.5703 | 0.32618 | 0 | 1.2441 | 1.5545 | 0.33627 | 0 | 1.5235 | 0.34314 | 0 | 1.1803 | 1.1772 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6156 | 0.052743 | 10.2045 | 1.3715 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015703 | 0.031091 | 0.046793 | 0.010088 | 0.0068627 | 0.010088 | 0.0068627 | 0.016951 | 0.0030804 | 0.066825 | 0.92178 | 2.1586 | 3.0804 | 46.6236 | 45.2388 | 44.1192 | 42.8088 | 3.5 | 54.2592 | 12.6194 | 15 | -12.0502 | 0.45 | 0.61224 | 5.4113e-11 | 2.75 | 5.4113e-11 | 5.4113e-08 | 5.4114e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 3.6 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.5668 | 35 | 53.8842 | 561.8715 | 730 | 550 | 13.6464 | 11.9094 | 32.8473 | 1.5684 | 0.32581 | 0 | 1.2426 | 1.5527 | 0.33588 | 0 | 1.5217 | 0.34274 | 0 | 1.179 | 1.1759 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6156 | 0.052682 | 10.1896 | 1.373 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015684 | 0.031055 | 0.046739 | 0.010076 | 0.0068547 | 0.010076 | 0.0068547 | 0.016931 | 0.0030828 | 0.066753 | 0.92178 | 2.161 | 3.0828 | 46.5695 | 45.1864 | 44.0678 | 42.759 | 3.6 | 54.4379 | 12.6826 | 15 | -11.8715 | 0.45 | 0.61224 | 4.8468e-11 | 2.75 | 4.8467e-11 | 4.8467e-08 | 4.8468e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 3.7 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.63 | 35 | 53.8842 | 561.693 | 730 | 550 | 13.6307 | 11.9094 | 32.8831 | 1.5666 | 0.32543 | 0 | 1.2412 | 1.551 | 0.33549 | 0 | 1.5199 | 0.34234 | 0 | 1.1776 | 1.1745 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6157 | 0.052621 | 10.1747 | 1.3745 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015666 | 0.031019 | 0.046685 | 0.010065 | 0.0068468 | 0.010065 | 0.0068468 | 0.016912 | 0.0030851 | 0.066682 | 0.92178 | 2.1634 | 3.0851 | 46.5157 | 45.1341 | 44.0167 | 42.7093 | 3.7 | 54.6164 | 12.7458 | 15 | -11.693 | 0.45 | 0.61224 | 4.3024e-11 | 2.75 | 4.3024e-11 | 4.3024e-08 | 4.3024e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 3.8 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.6932 | 35 | 53.8842 | 561.5147 | 730 | 550 | 13.6149 | 11.9094 | 32.9188 | 1.5648 | 0.32505 | 0 | 1.2398 | 1.5492 | 0.33511 | 0 | 1.5182 | 0.34195 | 0 | 1.1762 | 1.1731 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.05256 | 10.1599 | 1.376 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015648 | 0.030983 | 0.046631 | 0.010053 | 0.0068389 | 0.010053 | 0.0068389 | 0.016892 | 0.0030875 | 0.066611 | 0.92178 | 2.1657 | 3.0875 | 46.462 | 45.0821 | 43.9657 | 42.6598 | 3.8 | 54.7947 | 12.8089 | 15 | -11.5147 | 0.45 | 0.61224 | 3.8386e-11 | 2.75 | 3.8386e-11 | 3.8386e-08 | 3.8386e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 3.9 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.7562 | 35 | 53.8842 | 561.3366 | 730 | 550 | 13.5993 | 11.9094 | 32.9544 | 1.563 | 0.32468 | 0 | 1.2383 | 1.5474 | 0.33472 | 0 | 1.5164 | 0.34155 | 0 | 1.1749 | 1.1718 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6158 | 0.052499 | 10.1451 | 1.3775 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01563 | 0.030948 | 0.046578 | 0.010042 | 0.0068311 | 0.010042 | 0.0068311 | 0.016873 | 0.0030898 | 0.06654 | 0.92178 | 2.1681 | 3.0898 | 46.4086 | 45.0302 | 43.9149 | 42.6105 | 3.9 | 54.9728 | 12.872 | 15 | -11.3366 | 0.45 | 0.61224 | 3.4078e-11 | 2.75 | 3.4078e-11 | 3.4078e-08 | 3.4078e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 4 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.8193 | 35 | 53.8842 | 561.1587 | 730 | 550 | 13.5836 | 11.9094 | 32.9898 | 1.5612 | 0.32431 | 0 | 1.2369 | 1.5456 | 0.33434 | 0 | 1.5147 | 0.34116 | 0 | 1.1735 | 1.1704 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6159 | 0.052439 | 10.1304 | 1.379 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015612 | 0.030912 | 0.046524 | 0.01003 | 0.0068232 | 0.01003 | 0.0068232 | 0.016853 | 0.0030922 | 0.06647 | 0.92178 | 2.1704 | 3.0922 | 46.3553 | 44.9785 | 43.8642 | 42.5614 | 4 | 55.1507 | 12.9351 | 15 | -11.1587 | 0.45 | 0.61224 | 3.0492e-11 | 2.75 | 3.0492e-11 | 3.0492e-08 | 3.0492e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 4.1 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.8823 | 35 | 53.8842 | 560.981 | 730 | 550 | 13.5681 | 11.9094 | 33.0252 | 1.5594 | 0.32394 | 0 | 1.2355 | 1.5438 | 0.33395 | 0 | 1.513 | 0.34077 | 0 | 1.1722 | 1.1691 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6159 | 0.052379 | 10.1158 | 1.3805 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015594 | 0.030877 | 0.046471 | 0.010019 | 0.0068154 | 0.010019 | 0.0068154 | 0.016834 | 0.0030945 | 0.066399 | 0.92178 | 2.1727 | 3.0945 | 46.3022 | 44.927 | 43.8137 | 42.5124 | 4.1 | 55.3284 | 12.9981 | 15 | -10.981 | 0.45 | 0.61224 | 2.685e-11 | 2.75 | 2.685e-11 | 2.685e-08 | 2.685e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 4.2 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 66.9453 | 35 | 53.8842 | 560.8035 | 730 | 550 | 13.5526 | 11.9094 | 33.0604 | 1.5576 | 0.32357 | 0 | 1.2341 | 1.5421 | 0.33357 | 0 | 1.5112 | 0.34038 | 0 | 1.1708 | 1.1678 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.616 | 0.052319 | 10.1011 | 1.3819 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015576 | 0.030841 | 0.046418 | 0.010007 | 0.0068076 | 0.010007 | 0.0068076 | 0.016815 | 0.0030968 | 0.066329 | 0.92178 | 2.175 | 3.0968 | 46.2493 | 44.8756 | 43.7635 | 42.4636 | 4.2 | 55.5059 | 13.0611 | 15 | -10.8035 | 0.45 | 0.61224 | 2.3725e-11 | 2.75 | 2.3725e-11 | 2.3725e-08 | 2.3725e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 4.3 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.0082 | 35 | 53.8842 | 560.6263 | 730 | 550 | 13.5371 | 11.9094 | 33.0955 | 1.5559 | 0.3232 | 0 | 1.2327 | 1.5403 | 0.33319 | 0 | 1.5095 | 0.33999 | 0 | 1.1695 | 1.1664 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6161 | 0.05226 | 10.0866 | 1.3834 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015559 | 0.030806 | 0.046365 | 0.0099958 | 0.0067998 | 0.0099958 | 0.0067998 | 0.016796 | 0.0030991 | 0.06626 | 0.92178 | 2.1773 | 3.0991 | 46.1965 | 44.8245 | 43.7133 | 42.415 | 4.3 | 55.6831 | 13.124 | 15 | -10.6263 | 0.45 | 0.61224 | 2.1092e-11 | 2.75 | 2.1092e-11 | 2.1092e-08 | 2.1092e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 4.4 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.0711 | 35 | 53.8842 | 560.4492 | 730 | 550 | 13.5217 | 11.9094 | 33.1304 | 1.5541 | 0.32283 | 0 | 1.2313 | 1.5386 | 0.33281 | 0 | 1.5078 | 0.33961 | 0 | 1.1682 | 1.1651 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6161 | 0.0522 | 10.0721 | 1.3849 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015541 | 0.030771 | 0.046312 | 0.0099844 | 0.0067921 | 0.0099844 | 0.0067921 | 0.016777 | 0.0031014 | 0.06619 | 0.92178 | 2.1796 | 3.1014 | 46.144 | 44.7735 | 43.6634 | 42.3666 | 4.4 | 55.8602 | 13.1869 | 15 | -10.4492 | 0.45 | 0.61224 | 1.855e-11 | 2.75 | 1.855e-11 | 1.855e-08 | 1.855e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 4.5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.134 | 35 | 53.8842 | 560.2723 | 730 | 550 | 13.5064 | 11.9094 | 33.1653 | 1.5523 | 0.32246 | 0 | 1.2299 | 1.5368 | 0.33244 | 0 | 1.5061 | 0.33922 | 0 | 1.1669 | 1.1638 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6162 | 0.052141 | 10.0576 | 1.3863 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015523 | 0.030736 | 0.04626 | 0.0099731 | 0.0067844 | 0.0099731 | 0.0067844 | 0.016757 | 0.0031037 | 0.066121 | 0.92178 | 2.1819 | 3.1037 | 46.0916 | 44.7227 | 43.6136 | 42.3183 | 4.5 | 56.0371 | 13.2498 | 15 | -10.2723 | 0.45 | 0.61224 | 1.6463e-11 | 2.75 | 1.6463e-11 | 1.6463e-08 | 1.6463e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 4.6 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.1968 | 35 | 53.8842 | 560.0957 | 730 | 550 | 13.4911 | 11.9094 | 33.2 | 1.5506 | 0.3221 | 0 | 1.2285 | 1.5351 | 0.33206 | 0 | 1.5044 | 0.33884 | 0 | 1.1655 | 1.1624 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6162 | 0.052082 | 10.0432 | 1.3878 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015506 | 0.030701 | 0.046207 | 0.0099618 | 0.0067767 | 0.0099618 | 0.0067767 | 0.016739 | 0.003106 | 0.066052 | 0.92178 | 2.1842 | 3.106 | 46.0394 | 44.672 | 43.564 | 42.2701 | 4.6 | 56.2137 | 13.3126 | 15 | -10.0957 | 0.45 | 0.61224 | 1.4469e-11 | 2.75 | 1.4469e-11 | 1.4469e-08 | 1.4469e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 4.7 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.2596 | 35 | 53.8842 | 559.9192 | 730 | 550 | 13.4759 | 11.9094 | 33.2346 | 1.5488 | 0.32173 | 0 | 1.2271 | 1.5333 | 0.33168 | 0 | 1.5027 | 0.33845 | 0 | 1.1642 | 1.1611 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6163 | 0.052023 | 10.0288 | 1.3892 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015488 | 0.030667 | 0.046155 | 0.0099505 | 0.0067691 | 0.0099505 | 0.0067691 | 0.01672 | 0.0031083 | 0.065983 | 0.92178 | 2.1865 | 3.1083 | 45.9874 | 44.6215 | 43.5146 | 42.2222 | 4.7 | 56.3902 | 13.3754 | 15 | -9.9192 | 0.45 | 0.61224 | 1.2636e-11 | 2.75 | 1.2637e-11 | 1.2637e-08 | 1.2637e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 4.8 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.3224 | 35 | 53.8842 | 559.743 | 730 | 550 | 13.4607 | 11.9094 | 33.2691 | 1.5471 | 0.32137 | 0 | 1.2257 | 1.5316 | 0.33131 | 0 | 1.501 | 0.33807 | 0 | 1.1629 | 1.1598 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.051964 | 10.0145 | 1.3906 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015471 | 0.030632 | 0.046103 | 0.0099393 | 0.0067614 | 0.0099393 | 0.0067614 | 0.016701 | 0.0031105 | 0.065914 | 0.92178 | 2.1888 | 3.1105 | 45.9356 | 44.5713 | 43.4653 | 42.1744 | 4.8 | 56.5664 | 13.4381 | 15 | -9.743 | 0.45 | 0.61224 | 1.1224e-11 | 2.75 | 1.1223e-11 | 1.1223e-08 | 1.1223e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 4.9 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.3851 | 35 | 53.8842 | 559.5669 | 730 | 550 | 13.4455 | 11.9094 | 33.3035 | 1.5453 | 0.32101 | 0 | 1.2243 | 1.5299 | 0.33094 | 0 | 1.4993 | 0.33769 | 0 | 1.1616 | 1.1585 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6164 | 0.051906 | 10.0003 | 1.3921 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015453 | 0.030598 | 0.046051 | 0.0099281 | 0.0067538 | 0.0099281 | 0.0067538 | 0.016682 | 0.0031128 | 0.065846 | 0.92178 | 2.191 | 3.1128 | 45.8839 | 44.5211 | 43.4162 | 42.1267 | 4.9 | 56.7425 | 13.5009 | 15 | -9.5669 | 0.45 | 0.61224 | 9.848e-12 | 2.75 | 9.8478e-12 | 9.8478e-09 | 9.8478e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.4478 | 35 | 53.8842 | 559.3911 | 730 | 550 | 13.4304 | 11.9094 | 33.3377 | 1.5436 | 0.32065 | 0 | 1.223 | 1.5282 | 0.33057 | 0 | 1.4976 | 0.33731 | 0 | 1.1603 | 1.1572 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.051848 | 9.9861 | 1.3935 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015436 | 0.030563 | 0.045999 | 0.009917 | 0.0067463 | 0.009917 | 0.0067463 | 0.016663 | 0.0031151 | 0.065778 | 0.92178 | 2.1933 | 3.1151 | 45.8325 | 44.4712 | 43.3673 | 42.0793 | 5 | 56.9183 | 13.5635 | 15 | -9.3911 | 0.45 | 0.61224 | 8.6243e-12 | 2.75 | 8.6245e-12 | 8.6245e-09 | 8.6245e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5.1 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.5104 | 35 | 53.8842 | 559.2154 | 730 | 550 | 13.4154 | 11.9094 | 33.3719 | 1.5419 | 0.32029 | 0 | 1.2216 | 1.5265 | 0.3302 | 0 | 1.4959 | 0.33694 | 0 | 1.159 | 1.1559 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6165 | 0.05179 | 9.9719 | 1.3949 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015419 | 0.030529 | 0.045948 | 0.0099059 | 0.0067387 | 0.0099059 | 0.0067387 | 0.016645 | 0.0031173 | 0.06571 | 0.92178 | 2.1955 | 3.1173 | 45.7811 | 44.4214 | 43.3186 | 42.0319 | 5.1 | 57.094 | 13.6262 | 15 | -9.2154 | 0.45 | 0.61224 | 7.5924e-12 | 2.75 | 7.5926e-12 | 7.5926e-09 | 7.5921e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5.2 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.573 | 35 | 53.8842 | 559.04 | 730 | 550 | 13.4004 | 11.9094 | 33.4059 | 1.5402 | 0.31993 | 0 | 1.2202 | 1.5248 | 0.32983 | 0 | 1.4943 | 0.33656 | 0 | 1.1577 | 1.1546 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051732 | 9.9578 | 1.3964 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015402 | 0.030495 | 0.045897 | 0.0098948 | 0.0067312 | 0.0098948 | 0.0067312 | 0.016626 | 0.0031195 | 0.065642 | 0.92178 | 2.1978 | 3.1195 | 45.73 | 44.3718 | 43.27 | 41.9848 | 5.2 | 57.2694 | 13.6888 | 15 | -9.04 | 0.45 | 0.61224 | 6.6122e-12 | 2.75 | 6.6119e-12 | 6.6119e-09 | 6.6119e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5.3 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.6356 | 35 | 53.8842 | 558.8647 | 730 | 550 | 13.3855 | 11.9094 | 33.4398 | 1.5384 | 0.31958 | 0 | 1.2189 | 1.5231 | 0.32946 | 0 | 1.4926 | 0.33618 | 0 | 1.1564 | 1.1533 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6166 | 0.051674 | 9.9437 | 1.3978 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015384 | 0.030461 | 0.045846 | 0.0098838 | 0.0067237 | 0.0098838 | 0.0067237 | 0.016607 | 0.0031218 | 0.065575 | 0.92178 | 2.2 | 3.1218 | 45.6791 | 44.3223 | 43.2215 | 41.9378 | 5.3 | 57.4446 | 13.7514 | 15 | -8.8647 | 0.45 | 0.61224 | 5.7791e-12 | 2.75 | 5.7793e-12 | 5.7793e-09 | 5.7789e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5.4 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.6982 | 35 | 53.8842 | 558.6897 | 730 | 550 | 13.3706 | 11.9094 | 33.4736 | 1.5367 | 0.31922 | 0 | 1.2175 | 1.5214 | 0.32909 | 0 | 1.4909 | 0.33581 | 0 | 1.1551 | 1.152 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6167 | 0.051617 | 9.9297 | 1.3992 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015367 | 0.030427 | 0.045795 | 0.0098728 | 0.0067162 | 0.0098728 | 0.0067162 | 0.016589 | 0.003124 | 0.065508 | 0.92178 | 2.2022 | 3.124 | 45.6283 | 44.2731 | 43.1733 | 41.891 | 5.4 | 57.6197 | 13.814 | 15 | -8.6897 | 0.45 | 0.61224 | 5.0263e-12 | 2.75 | 5.0263e-12 | 5.0263e-09 | 5.0263e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5.5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.7607 | 35 | 53.8842 | 558.5149 | 730 | 550 | 13.3558 | 11.9094 | 33.5073 | 1.535 | 0.31887 | 0 | 1.2162 | 1.5197 | 0.32873 | 0 | 1.4893 | 0.33544 | 0 | 1.1538 | 1.1507 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051559 | 9.9157 | 1.4006 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01535 | 0.030394 | 0.045744 | 0.0098619 | 0.0067088 | 0.0098619 | 0.0067088 | 0.016571 | 0.0031262 | 0.065441 | 0.92178 | 2.2044 | 3.1262 | 45.5776 | 44.2239 | 43.1251 | 41.8443 | 5.5 | 57.7945 | 13.8765 | 15 | -8.5149 | 0.45 | 0.61224 | 4.5151e-12 | 2.75 | 4.5151e-12 | 4.5151e-09 | 4.5151e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5.6 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.8232 | 35 | 53.8842 | 558.3402 | 730 | 550 | 13.341 | 11.9094 | 33.5408 | 1.5333 | 0.31851 | 0 | 1.2148 | 1.518 | 0.32836 | 0 | 1.4876 | 0.33507 | 0 | 1.1526 | 1.1494 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6168 | 0.051502 | 9.9018 | 1.402 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015333 | 0.03036 | 0.045693 | 0.0098509 | 0.0067013 | 0.0098509 | 0.0067013 | 0.016552 | 0.0031284 | 0.065374 | 0.92178 | 2.2066 | 3.1284 | 45.5272 | 44.175 | 43.0772 | 41.7978 | 5.6 | 57.9692 | 13.939 | 15 | -8.3402 | 0.45 | 0.61224 | 3.8608e-12 | 2.75 | 3.8608e-12 | 3.8608e-09 | 3.8608e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5.7 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.8857 | 35 | 53.8842 | 558.1658 | 730 | 550 | 13.3263 | 11.9094 | 33.5743 | 1.5316 | 0.31816 | 0 | 1.2135 | 1.5163 | 0.328 | 0 | 1.486 | 0.3347 | 0 | 1.1513 | 1.1482 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6169 | 0.051446 | 9.8879 | 1.4034 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015316 | 0.030326 | 0.045643 | 0.0098401 | 0.0066939 | 0.0098401 | 0.0066939 | 0.016534 | 0.0031306 | 0.065307 | 0.92178 | 2.2088 | 3.1306 | 45.4769 | 44.1262 | 43.0294 | 41.7514 | 5.7 | 58.1436 | 14.0015 | 15 | -8.1658 | 0.45 | 0.61224 | 3.2326e-12 | 2.75 | 3.2326e-12 | 3.2326e-09 | 3.2326e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5.8 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 67.9481 | 35 | 53.8842 | 557.9915 | 730 | 550 | 13.3116 | 11.9094 | 33.6076 | 1.5299 | 0.31781 | 0 | 1.2121 | 1.5146 | 0.32764 | 0 | 1.4844 | 0.33433 | 0 | 1.15 | 1.1469 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6169 | 0.051389 | 9.8741 | 1.4048 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015299 | 0.030293 | 0.045592 | 0.0098292 | 0.0066865 | 0.0098292 | 0.0066865 | 0.016516 | 0.0031328 | 0.065241 | 0.92178 | 2.211 | 3.1328 | 45.4268 | 44.0776 | 42.9818 | 41.7052 | 5.8 | 58.3179 | 14.0639 | 15 | -7.9915 | 0.45 | 0.61224 | 2.9395e-12 | 2.75 | 2.9393e-12 | 2.9393e-09 | 2.9393e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5.9 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.0105 | 35 | 53.8842 | 557.8174 | 730 | 550 | 13.2969 | 11.9094 | 33.6409 | 1.5283 | 0.31746 | 0 | 1.2108 | 1.513 | 0.32728 | 0 | 1.4827 | 0.33396 | 0 | 1.1488 | 1.1456 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.617 | 0.051332 | 9.8603 | 1.4062 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015283 | 0.03026 | 0.045542 | 0.0098184 | 0.0066792 | 0.0098184 | 0.0066792 | 0.016498 | 0.003135 | 0.065175 | 0.92178 | 2.2132 | 3.135 | 45.3769 | 44.0291 | 42.9343 | 41.6591 | 5.9 | 58.492 | 14.1263 | 15 | -7.8174 | 0.45 | 0.61224 | 2.4342e-12 | 2.75 | 2.4345e-12 | 2.4345e-09 | 2.4345e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 6 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.0729 | 35 | 53.8842 | 557.6436 | 730 | 550 | 13.2824 | 11.9094 | 33.674 | 1.5266 | 0.31711 | 0 | 1.2095 | 1.5113 | 0.32692 | 0 | 1.4811 | 0.33359 | 0 | 1.1475 | 1.1444 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.617 | 0.051276 | 9.8465 | 1.4076 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015266 | 0.030226 | 0.045492 | 0.0098077 | 0.0066719 | 0.0098077 | 0.0066719 | 0.01648 | 0.0031372 | 0.065109 | 0.92178 | 2.2154 | 3.1372 | 45.3271 | 43.9808 | 42.887 | 41.6132 | 6 | 58.6658 | 14.1887 | 15 | -7.6436 | 0.45 | 0.61224 | 2.0568e-12 | 2.75 | 2.0568e-12 | 2.0568e-09 | 2.0568e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 6.1 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.1353 | 35 | 53.8842 | 557.4699 | 730 | 550 | 13.2678 | 11.9094 | 33.707 | 1.5249 | 0.31677 | 0 | 1.2081 | 1.5097 | 0.32656 | 0 | 1.4795 | 0.33323 | 0 | 1.1462 | 1.1431 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6171 | 0.05122 | 9.8328 | 1.409 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015249 | 0.030193 | 0.045443 | 0.0097969 | 0.0066646 | 0.0097969 | 0.0066646 | 0.016461 | 0.0031394 | 0.065043 | 0.92178 | 2.2176 | 3.1394 | 45.2775 | 43.9327 | 42.8399 | 41.5675 | 6.1 | 58.8395 | 14.251 | 15 | -7.4699 | 0.45 | 0.61224 | 1.7574e-12 | 2.75 | 1.7574e-12 | 1.7574e-09 | 2.0091e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 6.2 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.1976 | 35 | 53.8842 | 557.2964 | 730 | 550 | 13.2533 | 11.9094 | 33.7399 | 1.5233 | 0.31642 | 0 | 1.2068 | 1.508 | 0.32621 | 0 | 1.4779 | 0.33286 | 0 | 1.145 | 1.1419 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6172 | 0.051164 | 9.8192 | 1.4103 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015233 | 0.03016 | 0.045393 | 0.0097862 | 0.0066573 | 0.0097862 | 0.0066573 | 0.016444 | 0.0031415 | 0.064978 | 0.92178 | 2.2197 | 3.1415 | 45.228 | 43.8847 | 42.7929 | 41.5219 | 6.2 | 59.013 | 14.3134 | 15 | -7.2964 | 0.45 | 0.61224 | 1.5141e-12 | 2.75 | 1.5139e-12 | 1.5139e-09 | 2.0322e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 6.3 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.2599 | 35 | 53.8842 | 557.1231 | 730 | 550 | 13.2389 | 11.9094 | 33.7727 | 1.5216 | 0.31608 | 0 | 1.2055 | 1.5064 | 0.32585 | 0 | 1.4762 | 0.3325 | 0 | 1.1437 | 1.1406 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6172 | 0.051108 | 9.8056 | 1.4117 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015216 | 0.030128 | 0.045343 | 0.0097756 | 0.00665 | 0.0097756 | 0.00665 | 0.016426 | 0.0031437 | 0.064913 | 0.92178 | 2.2219 | 3.1437 | 45.1788 | 43.8369 | 42.746 | 41.4764 | 6.3 | 59.1862 | 14.3757 | 15 | -7.1231 | 0.45 | 0.61224 | 1.3106e-12 | 2.75 | 1.3104e-12 | 1.3104e-09 | 1.4122e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 6.4 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.3222 | 35 | 53.8842 | 556.9501 | 730 | 550 | 13.2245 | 11.9094 | 33.8054 | 1.5199 | 0.31573 | 0 | 1.2042 | 1.5047 | 0.3255 | 0 | 1.4746 | 0.33214 | 0 | 1.1425 | 1.1394 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6173 | 0.051053 | 9.792 | 1.4131 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015199 | 0.030095 | 0.045294 | 0.0097649 | 0.0066428 | 0.0097649 | 0.0066428 | 0.016408 | 0.0031458 | 0.064848 | 0.92178 | 2.224 | 3.1458 | 45.1296 | 43.7892 | 42.6994 | 41.4311 | 6.4 | 59.3593 | 14.4379 | 15 | -6.9501 | 0.45 | 0.61224 | 1.1821e-12 | 2.75 | 1.1823e-12 | 1.1823e-09 | 1.1818e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 6.5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.3844 | 35 | 53.8842 | 556.7772 | 730 | 550 | 13.2101 | 11.9094 | 33.838 | 1.5183 | 0.31539 | 0 | 1.2029 | 1.5031 | 0.32514 | 0 | 1.473 | 0.33178 | 0 | 1.1413 | 1.1381 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6173 | 0.050997 | 9.7785 | 1.4144 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015183 | 0.030062 | 0.045245 | 0.0097543 | 0.0066356 | 0.0097543 | 0.0066356 | 0.01639 | 0.003148 | 0.064783 | 0.92178 | 2.2262 | 3.148 | 45.0807 | 43.7417 | 42.6528 | 41.386 | 6.5 | 59.5322 | 14.5002 | 15 | -6.7772 | 0.45 | 0.61224 | 9.8743e-13 | 2.75 | 9.8767e-13 | 9.8767e-10 | 9.8767e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 6.6 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.4466 | 35 | 53.8842 | 556.6045 | 730 | 550 | 13.1958 | 11.9094 | 33.8704 | 1.5166 | 0.31505 | 0 | 1.2016 | 1.5015 | 0.32479 | 0 | 1.4714 | 0.33142 | 0 | 1.14 | 1.1369 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6174 | 0.050942 | 9.765 | 1.4158 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015166 | 0.03003 | 0.045196 | 0.0097438 | 0.0066284 | 0.0097438 | 0.0066284 | 0.016372 | 0.0031501 | 0.064718 | 0.92178 | 2.2283 | 3.1501 | 45.0319 | 43.6944 | 42.6065 | 41.341 | 6.6 | 59.7049 | 14.5624 | 15 | -6.6045 | 0.45 | 0.61224 | 8.6077e-13 | 2.75 | 8.6101e-13 | 8.6101e-10 | 1.231e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 6.7 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.5088 | 35 | 53.8842 | 556.432 | 730 | 550 | 13.1816 | 11.9094 | 33.9028 | 1.515 | 0.31471 | 0 | 1.2003 | 1.4999 | 0.32444 | 0 | 1.4699 | 0.33106 | 0 | 1.1388 | 1.1356 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6174 | 0.050887 | 9.7516 | 1.4171 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01515 | 0.029997 | 0.045147 | 0.0097332 | 0.0066213 | 0.0097332 | 0.0066213 | 0.016355 | 0.0031522 | 0.064654 | 0.92178 | 2.2304 | 3.1522 | 44.9832 | 43.6472 | 42.5602 | 41.2961 | 6.7 | 59.8774 | 14.6246 | 15 | -6.432 | 0.45 | 0.61224 | 7.1665e-13 | 2.75 | 7.1665e-13 | 7.1665e-10 | 7.1665e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 6.8 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.571 | 35 | 53.8842 | 556.2596 | 730 | 550 | 13.1674 | 11.9094 | 33.9351 | 1.5134 | 0.31437 | 0 | 1.199 | 1.4982 | 0.32409 | 0 | 1.4683 | 0.33071 | 0 | 1.1376 | 1.1344 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6175 | 0.050832 | 9.7382 | 1.4185 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015134 | 0.029965 | 0.045099 | 0.0097228 | 0.0066141 | 0.0097228 | 0.0066141 | 0.016337 | 0.0031544 | 0.06459 | 0.92178 | 2.2326 | 3.1544 | 44.9348 | 43.6002 | 42.5142 | 41.2514 | 6.8 | 60.0498 | 14.6868 | 15 | -6.2596 | 0.45 | 0.61224 | 5.8743e-13 | 2.75 | 5.8766e-13 | 5.8766e-10 | 1.4131e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 6.9 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.6332 | 35 | 53.8842 | 556.0875 | 730 | 550 | 13.1532 | 11.9094 | 33.9672 | 1.5117 | 0.31403 | 0 | 1.1977 | 1.4966 | 0.32374 | 0 | 1.4667 | 0.33035 | 0 | 1.1363 | 1.1332 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6175 | 0.050778 | 9.7249 | 1.4198 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015117 | 0.029933 | 0.04505 | 0.0097123 | 0.006607 | 0.0097123 | 0.006607 | 0.016319 | 0.0031565 | 0.064526 | 0.92178 | 2.2347 | 3.1565 | 44.8864 | 43.5533 | 42.4682 | 41.2069 | 6.9 | 60.2219 | 14.749 | 15 | -6.0875 | 0.45 | 0.61224 | 5.1269e-13 | 2.75 | 5.1269e-13 | 5.1269e-10 | 2.4709e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 7 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.6953 | 35 | 53.8842 | 555.9156 | 730 | 550 | 13.1391 | 11.9094 | 33.9993 | 1.5101 | 0.31369 | 0 | 1.1964 | 1.495 | 0.3234 | 0 | 1.4651 | 0.33 | 0 | 1.1351 | 1.132 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6176 | 0.050723 | 9.7116 | 1.4212 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015101 | 0.0299 | 0.045002 | 0.0097019 | 0.0065999 | 0.0097019 | 0.0065999 | 0.016302 | 0.0031586 | 0.064462 | 0.92178 | 2.2368 | 3.1586 | 44.8383 | 43.5065 | 42.4225 | 41.1625 | 7 | 60.3938 | 14.8111 | 15 | -5.9156 | 0.45 | 0.61224 | 3.7113e-13 | 2.75 | 3.7113e-13 | 3.7113e-10 | 1.1404e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 7.1 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.7574 | 35 | 53.8842 | 555.7438 | 730 | 550 | 13.1251 | 11.9094 | 34.0312 | 1.5085 | 0.31336 | 0 | 1.1951 | 1.4934 | 0.32305 | 0 | 1.4636 | 0.32964 | 0 | 1.1339 | 1.1308 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6177 | 0.050669 | 9.6983 | 1.4225 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015085 | 0.029868 | 0.044954 | 0.0096915 | 0.0065929 | 0.0096915 | 0.0065929 | 0.016284 | 0.0031607 | 0.064399 | 0.92178 | 2.2389 | 3.1607 | 44.7903 | 43.46 | 42.3768 | 41.1182 | 7.1 | 60.5656 | 14.8732 | 15 | -5.7438 | 0.45 | 0.61224 | 2.9476e-13 | 2.75 | 2.9476e-13 | 2.9476e-10 | 2.4816e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 7.2 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.8195 | 35 | 53.8842 | 555.5723 | 730 | 550 | 13.111 | 11.9094 | 34.063 | 1.5069 | 0.31302 | 0 | 1.1939 | 1.4918 | 0.3227 | 0 | 1.462 | 0.32929 | 0 | 1.1327 | 1.1295 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6177 | 0.050615 | 9.6851 | 1.4238 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015069 | 0.029837 | 0.044905 | 0.0096811 | 0.0065858 | 0.0096811 | 0.0065858 | 0.016267 | 0.0031628 | 0.064335 | 0.92178 | 2.241 | 3.1628 | 44.7424 | 43.4135 | 42.3314 | 41.0741 | 7.2 | 60.7371 | 14.9353 | 15 | -5.5723 | 0.45 | 0.61224 | 8.431e-09 | 2.75 | 8.431e-09 | 8.431e-06 | 8.431e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 7.3 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.8816 | 35 | 53.8842 | 555.4009 | 730 | 550 | 13.0971 | 11.9094 | 34.0948 | 1.5053 | 0.31269 | 0 | 1.1926 | 1.4902 | 0.32236 | 0 | 1.4604 | 0.32894 | 0 | 1.1315 | 1.1283 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6178 | 0.050561 | 9.6719 | 1.4252 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015053 | 0.029805 | 0.044858 | 0.0096708 | 0.0065788 | 0.0096708 | 0.0065788 | 0.01625 | 0.0031649 | 0.064272 | 0.92178 | 2.2431 | 3.1649 | 44.6947 | 43.3673 | 42.286 | 41.0301 | 7.3 | 60.9085 | 14.9974 | 15 | -5.4009 | 0.45 | 0.61224 | 7.4363e-09 | 2.75 | 7.4363e-09 | 7.4363e-06 | 7.4363e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 7.4 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 68.9436 | 35 | 53.8842 | 555.2297 | 730 | 550 | 13.0831 | 11.9094 | 34.1264 | 1.5037 | 0.31236 | 0 | 1.1913 | 1.4887 | 0.32202 | 0 | 1.4589 | 0.32859 | 0 | 1.1303 | 1.1271 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6178 | 0.050507 | 9.6588 | 1.4265 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015037 | 0.029773 | 0.04481 | 0.0096605 | 0.0065718 | 0.0096605 | 0.0065718 | 0.016232 | 0.0031669 | 0.064209 | 0.92178 | 2.2452 | 3.1669 | 44.6472 | 43.3211 | 42.2408 | 40.9862 | 7.4 | 61.0797 | 15.0594 | 15 | -5.2297 | 0.45 | 0.61224 | 6.5466e-09 | 2.75 | 6.5466e-09 | 6.5466e-06 | 6.5466e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 7.5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.0057 | 35 | 53.8842 | 555.0587 | 730 | 550 | 13.0692 | 11.9094 | 34.158 | 1.5021 | 0.31203 | 0 | 1.1901 | 1.4871 | 0.32168 | 0 | 1.4573 | 0.32824 | 0 | 1.1291 | 1.1259 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6179 | 0.050453 | 9.6457 | 1.4278 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015021 | 0.029741 | 0.044762 | 0.0096503 | 0.0065648 | 0.0096503 | 0.0065648 | 0.016215 | 0.003169 | 0.064146 | 0.92178 | 2.2472 | 3.169 | 44.5998 | 43.2751 | 42.1958 | 40.9425 | 7.5 | 61.2507 | 15.1214 | 15 | -5.0587 | 0.45 | 0.61224 | 5.7519e-09 | 2.75 | 5.7519e-09 | 5.7519e-06 | 5.7519e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 7.6 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.0677 | 35 | 53.8842 | 554.8879 | 730 | 550 | 13.0554 | 11.9094 | 34.1894 | 1.5005 | 0.3117 | 0 | 1.1888 | 1.4855 | 0.32134 | 0 | 1.4558 | 0.32789 | 0 | 1.1279 | 1.1247 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6179 | 0.0504 | 9.6327 | 1.4291 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.015005 | 0.02971 | 0.044715 | 0.0096401 | 0.0065579 | 0.0096401 | 0.0065579 | 0.016198 | 0.0031711 | 0.064084 | 0.92178 | 2.2493 | 3.1711 | 44.5526 | 43.2293 | 42.1509 | 40.899 | 7.6 | 61.4215 | 15.1835 | 15 | -4.8879 | 0.45 | 0.61224 | 5.0436e-09 | 2.75 | 5.0436e-09 | 5.0436e-06 | 5.0436e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 7.7 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.1297 | 35 | 53.8842 | 554.7173 | 730 | 550 | 13.0416 | 11.9094 | 34.2207 | 1.4989 | 0.31137 | 0 | 1.1875 | 1.4839 | 0.321 | 0 | 1.4542 | 0.32755 | 0 | 1.1267 | 1.1235 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.618 | 0.050347 | 9.6197 | 1.4304 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014989 | 0.029679 | 0.044668 | 0.0096299 | 0.0065509 | 0.0096299 | 0.0065509 | 0.016181 | 0.0031731 | 0.064022 | 0.92178 | 2.2514 | 3.1731 | 44.5055 | 43.1836 | 42.1062 | 40.8556 | 7.7 | 61.5921 | 15.2455 | 15 | -4.7173 | 0.45 | 0.61224 | 4.4134e-09 | 2.75 | 4.4134e-09 | 4.4134e-06 | 4.4134e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 7.8 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.1917 | 35 | 53.8842 | 554.5468 | 730 | 550 | 13.0278 | 11.9094 | 34.2519 | 1.4973 | 0.31104 | 0 | 1.1863 | 1.4824 | 0.32066 | 0 | 1.4527 | 0.3272 | 0 | 1.1255 | 1.1223 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.618 | 0.050294 | 9.6067 | 1.4317 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014973 | 0.029647 | 0.044621 | 0.0096197 | 0.006544 | 0.0096197 | 0.006544 | 0.016164 | 0.0031752 | 0.06396 | 0.92178 | 2.2534 | 3.1752 | 44.4586 | 43.1381 | 42.0616 | 40.8123 | 7.8 | 61.7626 | 15.3074 | 15 | -4.5468 | 0.45 | 0.61224 | 3.8535e-09 | 2.75 | 3.8535e-09 | 3.8535e-06 | 3.8535e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 7.9 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.2536 | 35 | 53.8842 | 554.3766 | 730 | 550 | 13.0141 | 11.9094 | 34.2831 | 1.4958 | 0.31071 | 0 | 1.185 | 1.4808 | 0.32032 | 0 | 1.4512 | 0.32686 | 0 | 1.1243 | 1.1212 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6181 | 0.050241 | 9.5938 | 1.433 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014958 | 0.029616 | 0.044574 | 0.0096096 | 0.0065371 | 0.0096096 | 0.0065371 | 0.016147 | 0.0031772 | 0.063898 | 0.92178 | 2.2555 | 3.1772 | 44.4118 | 43.0927 | 42.0171 | 40.7692 | 7.9 | 61.9328 | 15.3694 | 15 | -4.3766 | 0.45 | 0.61224 | 3.3572e-09 | 2.75 | 3.3572e-09 | 3.3572e-06 | 3.3572e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 8 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.3156 | 35 | 53.8842 | 554.2065 | 730 | 550 | 13.0005 | 11.9094 | 34.3141 | 1.4942 | 0.31038 | 0 | 1.1838 | 1.4792 | 0.31998 | 0 | 1.4497 | 0.32651 | 0 | 1.1231 | 1.12 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6181 | 0.050188 | 9.5809 | 1.4343 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014942 | 0.029585 | 0.044527 | 0.0095995 | 0.0065303 | 0.0095995 | 0.0065303 | 0.01613 | 0.0031793 | 0.063836 | 0.92178 | 2.2575 | 3.1793 | 44.3651 | 43.0475 | 41.9728 | 40.7261 | 8 | 62.1029 | 15.4313 | 15 | -4.2065 | 0.45 | 0.61224 | 2.9181e-09 | 2.75 | 2.9181e-09 | 2.9181e-06 | 2.9181e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 8.1 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.3775 | 35 | 53.8842 | 554.0366 | 730 | 550 | 12.9869 | 11.9094 | 34.345 | 1.4926 | 0.31006 | 0 | 1.1826 | 1.4777 | 0.31965 | 0 | 1.4481 | 0.32617 | 0 | 1.122 | 1.1188 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6182 | 0.050135 | 9.5681 | 1.4356 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014926 | 0.029554 | 0.04448 | 0.0095894 | 0.0065234 | 0.0095894 | 0.0065234 | 0.016113 | 0.0031813 | 0.063774 | 0.92178 | 2.2595 | 3.1813 | 44.3187 | 43.0024 | 41.9286 | 40.6833 | 8.1 | 62.2728 | 15.4933 | 15 | -4.0366 | 0.45 | 0.61224 | 2.5303e-09 | 2.75 | 2.5303e-09 | 2.5303e-06 | 2.5303e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 8.2 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.4394 | 35 | 53.8842 | 553.8669 | 730 | 550 | 12.9733 | 11.9094 | 34.3759 | 1.4911 | 0.30973 | 0 | 1.1813 | 1.4762 | 0.31931 | 0 | 1.4466 | 0.32583 | 0 | 1.1208 | 1.1176 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6182 | 0.050083 | 9.5553 | 1.4369 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014911 | 0.029523 | 0.044434 | 0.0095794 | 0.0065166 | 0.0095794 | 0.0065166 | 0.016096 | 0.0031834 | 0.063713 | 0.92178 | 2.2616 | 3.1834 | 44.2723 | 42.9574 | 41.8846 | 40.6406 | 8.2 | 62.4425 | 15.5552 | 15 | -3.8669 | 0.45 | 0.61224 | 2.1887e-09 | 2.75 | 2.1887e-09 | 2.1887e-06 | 2.1887e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 8.3 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.5013 | 35 | 53.8842 | 553.6974 | 730 | 550 | 12.9597 | 11.9094 | 34.4066 | 1.4895 | 0.30941 | 0 | 1.1801 | 1.4746 | 0.31898 | 0 | 1.4451 | 0.32549 | 0 | 1.1196 | 1.1164 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6183 | 0.050031 | 9.5426 | 1.4382 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014895 | 0.029492 | 0.044387 | 0.0095694 | 0.0065098 | 0.0095694 | 0.0065098 | 0.016079 | 0.0031854 | 0.063652 | 0.92178 | 2.2636 | 3.1854 | 44.2261 | 42.9126 | 41.8407 | 40.598 | 8.3 | 62.612 | 15.6171 | 15 | -3.6974 | 0.45 | 0.61224 | 1.8885e-09 | 2.75 | 1.8885e-09 | 1.8885e-06 | 1.8885e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 8.4 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.5632 | 35 | 53.8842 | 553.528 | 730 | 550 | 12.9462 | 11.9094 | 34.4372 | 1.488 | 0.30909 | 0 | 1.1789 | 1.4731 | 0.31865 | 0 | 1.4436 | 0.32515 | 0 | 1.1185 | 1.1153 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6183 | 0.049979 | 9.5298 | 1.4395 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01488 | 0.029462 | 0.044341 | 0.0095595 | 0.006503 | 0.0095595 | 0.006503 | 0.016063 | 0.0031874 | 0.063591 | 0.92178 | 2.2656 | 3.1874 | 44.1801 | 42.8679 | 41.7969 | 40.5555 | 8.4 | 62.7814 | 15.679 | 15 | -3.528 | 0.45 | 0.61224 | 1.6251e-09 | 2.75 | 1.6251e-09 | 1.6251e-06 | 1.6251e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 8.5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.625 | 35 | 53.8842 | 553.3589 | 730 | 550 | 12.9328 | 11.9094 | 34.4678 | 1.4864 | 0.30877 | 0 | 1.1776 | 1.4715 | 0.31832 | 0 | 1.4421 | 0.32481 | 0 | 1.1173 | 1.1141 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6184 | 0.049927 | 9.5172 | 1.4408 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014864 | 0.029431 | 0.044295 | 0.0095495 | 0.0064963 | 0.0095495 | 0.0064963 | 0.016046 | 0.0031894 | 0.06353 | 0.92178 | 2.2676 | 3.1894 | 44.1342 | 42.8234 | 41.7533 | 40.5132 | 8.5 | 62.9505 | 15.7408 | 15 | -3.3589 | 0.45 | 0.61224 | 1.3946e-09 | 2.75 | 1.3946e-09 | 1.3946e-06 | 1.3946e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 8.6 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.6869 | 35 | 53.8842 | 553.1899 | 730 | 550 | 12.9194 | 11.9094 | 34.4982 | 1.4849 | 0.30845 | 0 | 1.1764 | 1.47 | 0.31799 | 0 | 1.4406 | 0.32448 | 0 | 1.1161 | 1.113 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6184 | 0.049875 | 9.5045 | 1.442 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014849 | 0.0294 | 0.044249 | 0.0095396 | 0.0064895 | 0.0095396 | 0.0064895 | 0.016029 | 0.0031914 | 0.06347 | 0.92178 | 2.2696 | 3.1914 | 44.0884 | 42.779 | 41.7098 | 40.471 | 8.6 | 63.1195 | 15.8027 | 15 | -3.1899 | 0.45 | 0.61224 | 1.1933e-09 | 2.75 | 1.1933e-09 | 1.1933e-06 | 1.1933e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 8.7 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.7487 | 35 | 53.8842 | 553.0211 | 730 | 550 | 12.906 | 11.9094 | 34.5286 | 1.4833 | 0.30813 | 0 | 1.1752 | 1.4685 | 0.31766 | 0 | 1.4391 | 0.32414 | 0 | 1.115 | 1.1118 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6185 | 0.049823 | 9.4919 | 1.4433 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014833 | 0.02937 | 0.044203 | 0.0095298 | 0.0064828 | 0.0095298 | 0.0064828 | 0.016013 | 0.0031934 | 0.063409 | 0.92178 | 2.2716 | 3.1934 | 44.0428 | 42.7347 | 41.6665 | 40.4289 | 8.7 | 63.2883 | 15.8645 | 15 | -3.0211 | 0.45 | 0.61224 | 1.018e-09 | 2.75 | 1.018e-09 | 1.018e-06 | 1.018e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 8.8 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.8106 | 35 | 53.8842 | 552.8525 | 730 | 550 | 12.8927 | 11.9094 | 34.5588 | 1.4818 | 0.30781 | 0 | 1.174 | 1.467 | 0.31733 | 0 | 1.4376 | 0.32381 | 0 | 1.1138 | 1.1106 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6186 | 0.049772 | 9.4794 | 1.4446 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014818 | 0.02934 | 0.044158 | 0.0095199 | 0.0064761 | 0.0095199 | 0.0064761 | 0.015996 | 0.0031954 | 0.063349 | 0.92178 | 2.2736 | 3.1954 | 43.9974 | 42.6906 | 41.6232 | 40.387 | 8.8 | 63.4569 | 15.9263 | 15 | -2.8525 | 0.45 | 0.61224 | 8.6592e-10 | 2.75 | 8.6592e-10 | 8.6592e-07 | 8.6592e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 8.9 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.8724 | 35 | 53.8842 | 552.684 | 730 | 550 | 12.8794 | 11.9094 | 34.589 | 1.4803 | 0.30749 | 0 | 1.1728 | 1.4655 | 0.317 | 0 | 1.4362 | 0.32347 | 0 | 1.1127 | 1.1095 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6186 | 0.049721 | 9.4669 | 1.4458 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014803 | 0.029309 | 0.044112 | 0.0095101 | 0.0064695 | 0.0095101 | 0.0064695 | 0.01598 | 0.0031974 | 0.063289 | 0.92178 | 2.2756 | 3.1974 | 43.952 | 42.6466 | 41.5802 | 40.3452 | 8.9 | 63.6254 | 15.9882 | 15 | -2.684 | 0.45 | 0.61224 | 7.3411e-10 | 2.75 | 7.3411e-10 | 7.3411e-07 | 7.3411e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 9 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.9342 | 35 | 53.8842 | 552.5158 | 730 | 550 | 12.8662 | 11.9094 | 34.619 | 1.4788 | 0.30718 | 0 | 1.1716 | 1.464 | 0.31668 | 0 | 1.4347 | 0.32314 | 0 | 1.1115 | 1.1083 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6187 | 0.049669 | 9.4544 | 1.4471 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014788 | 0.029279 | 0.044067 | 0.0095003 | 0.0064628 | 0.0095003 | 0.0064628 | 0.015963 | 0.0031994 | 0.063229 | 0.92178 | 2.2776 | 3.1994 | 43.9069 | 42.6028 | 41.5372 | 40.3035 | 9 | 63.7936 | 16.05 | 15 | -2.5158 | 0.45 | 0.61224 | 6.203e-10 | 2.75 | 6.203e-10 | 6.203e-07 | 6.203e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 9.1 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 69.996 | 35 | 53.8842 | 552.3477 | 730 | 550 | 12.853 | 11.9094 | 34.649 | 1.4772 | 0.30686 | 0 | 1.1704 | 1.4625 | 0.31635 | 0 | 1.4332 | 0.32281 | 0 | 1.1104 | 1.1072 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6187 | 0.049618 | 9.442 | 1.4483 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014772 | 0.029249 | 0.044022 | 0.0094906 | 0.0064562 | 0.0094906 | 0.0064562 | 0.015947 | 0.0032013 | 0.06317 | 0.92178 | 2.2795 | 3.2013 | 43.8618 | 42.5591 | 41.4944 | 40.262 | 9.1 | 63.9617 | 16.1118 | 15 | -2.3477 | 0.45 | 0.61224 | 5.2232e-10 | 2.75 | 5.2232e-10 | 5.2232e-07 | 5.2232e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 9.2 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.0578 | 35 | 53.8842 | 552.1798 | 730 | 550 | 12.8398 | 11.9094 | 34.6789 | 1.4757 | 0.30655 | 0 | 1.1692 | 1.461 | 0.31603 | 0 | 1.4317 | 0.32248 | 0 | 1.1093 | 1.1061 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6188 | 0.049568 | 9.4296 | 1.4496 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014757 | 0.029219 | 0.043977 | 0.0094809 | 0.0064496 | 0.0094809 | 0.0064496 | 0.01593 | 0.0032033 | 0.06311 | 0.92178 | 2.2815 | 3.2033 | 43.8169 | 42.5155 | 41.4518 | 40.2206 | 9.2 | 64.1296 | 16.1735 | 15 | -2.1798 | 0.45 | 0.61224 | 4.3821e-10 | 2.75 | 4.3821e-10 | 4.3821e-07 | 4.3821e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 9.3 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.1195 | 35 | 53.8842 | 552.0121 | 730 | 550 | 12.8267 | 11.9094 | 34.7087 | 1.4742 | 0.30624 | 0 | 1.168 | 1.4595 | 0.31571 | 0 | 1.4303 | 0.32215 | 0 | 1.1081 | 1.1049 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6188 | 0.049517 | 9.4172 | 1.4508 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014742 | 0.02919 | 0.043932 | 0.0094712 | 0.006443 | 0.0094712 | 0.006443 | 0.015914 | 0.0032052 | 0.063051 | 0.92178 | 2.2835 | 3.2052 | 43.7722 | 42.4721 | 41.4092 | 40.1793 | 9.3 | 64.2973 | 16.2353 | 15 | -2.0121 | 0.45 | 0.61224 | 3.6624e-10 | 2.75 | 3.6624e-10 | 3.6624e-07 | 3.6624e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 9.4 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.1813 | 35 | 53.8842 | 551.8445 | 730 | 550 | 12.8136 | 11.9094 | 34.7384 | 1.4727 | 0.30592 | 0 | 1.1668 | 1.458 | 0.31538 | 0 | 1.4288 | 0.32182 | 0 | 1.107 | 1.1038 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6189 | 0.049467 | 9.4049 | 1.4521 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014727 | 0.02916 | 0.043887 | 0.0094615 | 0.0064364 | 0.0094615 | 0.0064364 | 0.015898 | 0.0032072 | 0.062992 | 0.92178 | 2.2854 | 3.2072 | 43.7275 | 42.4288 | 41.3668 | 40.1382 | 9.4 | 64.4649 | 16.2971 | 15 | -1.8445 | 0.45 | 0.61224 | 3.0487e-10 | 2.75 | 3.0487e-10 | 3.0487e-07 | 3.0487e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 9.5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.243 | 35 | 53.8842 | 551.6771 | 730 | 550 | 12.8006 | 11.9094 | 34.768 | 1.4712 | 0.30561 | 0 | 1.1656 | 1.4565 | 0.31506 | 0 | 1.4274 | 0.32149 | 0 | 1.1059 | 1.1027 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6189 | 0.049416 | 9.3926 | 1.4533 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014712 | 0.02913 | 0.043842 | 0.0094519 | 0.0064299 | 0.0094519 | 0.0064299 | 0.015882 | 0.0032092 | 0.062933 | 0.92178 | 2.2874 | 3.2092 | 43.6831 | 42.3856 | 41.3245 | 40.0971 | 9.5 | 64.6323 | 16.3588 | 15 | -1.6771 | 0.45 | 0.61224 | 2.5273e-10 | 2.75 | 2.5273e-10 | 2.5273e-07 | 2.5273e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 9.6 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.3048 | 35 | 53.8842 | 551.5099 | 730 | 550 | 12.7876 | 11.9094 | 34.7975 | 1.4697 | 0.3053 | 0 | 1.1644 | 1.455 | 0.31474 | 0 | 1.4259 | 0.32117 | 0 | 1.1048 | 1.1015 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.619 | 0.049366 | 9.3804 | 1.4545 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014697 | 0.029101 | 0.043798 | 0.0094423 | 0.0064234 | 0.0094423 | 0.0064234 | 0.015866 | 0.0032111 | 0.062875 | 0.92178 | 2.2893 | 3.2111 | 43.6387 | 42.3426 | 41.2824 | 40.0563 | 9.6 | 64.7995 | 16.4206 | 15 | -1.5099 | 0.45 | 0.61224 | 2.0859e-10 | 2.75 | 2.0859e-10 | 2.0859e-07 | 2.0859e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 9.7 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.3665 | 35 | 53.8842 | 551.3429 | 730 | 550 | 12.7746 | 11.9094 | 34.8269 | 1.4682 | 0.30499 | 0 | 1.1632 | 1.4536 | 0.31443 | 0 | 1.4245 | 0.32084 | 0 | 1.1036 | 1.1004 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.619 | 0.049316 | 9.3682 | 1.4558 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014682 | 0.029071 | 0.043753 | 0.0094328 | 0.0064168 | 0.0094328 | 0.0064168 | 0.01585 | 0.003213 | 0.062816 | 0.92178 | 2.2912 | 3.213 | 43.5945 | 42.2997 | 41.2404 | 40.0155 | 9.7 | 64.9665 | 16.4823 | 15 | -1.3429 | 0.45 | 0.61224 | 1.7139e-10 | 2.75 | 1.7139e-10 | 1.7139e-07 | 1.7139e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 9.8 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.4283 | 35 | 53.8842 | 551.176 | 730 | 550 | 12.7617 | 11.9094 | 34.8562 | 1.4668 | 0.30468 | 0 | 1.1621 | 1.4521 | 0.31411 | 0 | 1.423 | 0.32052 | 0 | 1.1025 | 1.0993 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6191 | 0.049266 | 9.356 | 1.457 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014668 | 0.029042 | 0.043709 | 0.0094232 | 0.0064104 | 0.0094232 | 0.0064104 | 0.015834 | 0.003215 | 0.062758 | 0.92178 | 2.2932 | 3.215 | 43.5504 | 42.2569 | 41.1985 | 39.9748 | 9.8 | 65.1333 | 16.544 | 15 | -1.176 | 0.45 | 0.61224 | 1.4015e-10 | 2.75 | 1.4015e-10 | 1.4015e-07 | 1.4015e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 9.9 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.49 | 35 | 53.8842 | 551.0094 | 730 | 550 | 12.7489 | 11.9094 | 34.8855 | 1.4653 | 0.30438 | 0 | 1.1609 | 1.4506 | 0.31379 | 0 | 1.4216 | 0.32019 | 0 | 1.1014 | 1.0982 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6191 | 0.049217 | 9.3439 | 1.4582 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014653 | 0.029012 | 0.043665 | 0.0094137 | 0.0064039 | 0.0094137 | 0.0064039 | 0.015818 | 0.0032169 | 0.0627 | 0.92178 | 2.2951 | 3.2169 | 43.5065 | 42.2143 | 41.1567 | 39.9343 | 9.9 | 65.3 | 16.6057 | 15 | -1.0094 | 0.45 | 0.61224 | 1.1402e-10 | 2.75 | 1.1402e-10 | 1.1402e-07 | 1.1402e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 10 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.5517 | 35 | 53.8842 | 550.8429 | 730 | 550 | 12.736 | 11.9094 | 34.9146 | 1.4638 | 0.30407 | 0 | 1.1597 | 1.4492 | 0.31347 | 0 | 1.4202 | 0.31987 | 0 | 1.1003 | 1.0971 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6192 | 0.049167 | 9.3318 | 1.4594 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014638 | 0.028983 | 0.043621 | 0.0094042 | 0.0063974 | 0.0094042 | 0.0063974 | 0.015802 | 0.0032188 | 0.062642 | 0.92178 | 2.297 | 3.2188 | 43.4627 | 42.1718 | 41.1151 | 39.8939 | 10 | 65.4665 | 16.6675 | 15 | -0.84286 | 0.45 | 0.61224 | 9.2242e-11 | 2.75 | 9.2241e-11 | 9.2241e-08 | 9.2241e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 10.1 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.6134 | 35 | 53.8842 | 550.6765 | 730 | 550 | 12.7232 | 11.9094 | 34.9437 | 1.4623 | 0.30376 | 0 | 1.1586 | 1.4477 | 0.31316 | 0 | 1.4187 | 0.31955 | 0 | 1.0992 | 1.096 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6192 | 0.049118 | 9.3197 | 1.4606 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014623 | 0.028954 | 0.043577 | 0.0093948 | 0.006391 | 0.0093948 | 0.006391 | 0.015786 | 0.0032207 | 0.062584 | 0.92178 | 2.2989 | 3.2207 | 43.419 | 42.1294 | 41.0736 | 39.8537 | 10.1 | 65.6329 | 16.7292 | 15 | -0.67653 | 0.45 | 0.61224 | 7.4205e-11 | 2.75 | 7.4205e-11 | 7.4205e-08 | 7.4205e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 10.2 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.6751 | 35 | 53.8842 | 550.5104 | 730 | 550 | 12.7105 | 11.9094 | 34.9726 | 1.4609 | 0.30346 | 0 | 1.1574 | 1.4462 | 0.31285 | 0 | 1.4173 | 0.31923 | 0 | 1.0981 | 1.0949 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6193 | 0.049068 | 9.3077 | 1.4619 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014609 | 0.028925 | 0.043534 | 0.0093854 | 0.0063846 | 0.0093854 | 0.0063846 | 0.01577 | 0.0032226 | 0.062526 | 0.92178 | 2.3008 | 3.2226 | 43.3755 | 42.0872 | 41.0322 | 39.8135 | 10.2 | 65.799 | 16.7909 | 15 | -0.51037 | 0.45 | 0.61224 | 5.9369e-11 | 2.75 | 5.9368e-11 | 5.9368e-08 | 5.9369e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 10.3 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.7368 | 35 | 53.8842 | 550.3444 | 730 | 550 | 12.6977 | 11.9094 | 35.0015 | 1.4594 | 0.30316 | 0 | 1.1562 | 1.4448 | 0.31253 | 0 | 1.4159 | 0.31891 | 0 | 1.097 | 1.0938 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6193 | 0.049019 | 9.2957 | 1.4631 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014594 | 0.028896 | 0.04349 | 0.009376 | 0.0063782 | 0.009376 | 0.0063782 | 0.015754 | 0.0032245 | 0.062469 | 0.92178 | 2.3027 | 3.2245 | 43.3321 | 42.0451 | 40.991 | 39.7735 | 10.3 | 65.965 | 16.8526 | 15 | -0.34438 | 0.45 | 0.61224 | 4.7171e-11 | 2.75 | 4.7171e-11 | 4.7171e-08 | 4.7171e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 10.4 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.7985 | 35 | 53.8842 | 550.1786 | 730 | 550 | 12.6851 | 11.9094 | 35.0303 | 1.4579 | 0.30285 | 0 | 1.1551 | 1.4434 | 0.31222 | 0 | 1.4145 | 0.31859 | 0 | 1.0959 | 1.0927 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6194 | 0.04897 | 9.2838 | 1.4643 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014579 | 0.028867 | 0.043447 | 0.0093666 | 0.0063718 | 0.0093666 | 0.0063718 | 0.015738 | 0.0032264 | 0.062411 | 0.92178 | 2.3046 | 3.2264 | 43.2888 | 42.0031 | 40.9498 | 39.7336 | 10.4 | 66.1308 | 16.9143 | 15 | -0.17856 | 0.45 | 0.61224 | 6.6464e-08 | 2.75 | 6.6464e-08 | 6.6464e-05 | 6.6464e-08
90 | 80 | 3 | 2 | 10.5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.8602 | 35 | 53.8842 | 550.0129 | 730 | 550 | 12.6724 | 11.9094 | 35.059 | 1.4565 | 0.30255 | 0 | 1.1539 | 1.4419 | 0.31191 | 0 | 1.4131 | 0.31827 | 0 | 1.0948 | 1.0916 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6194 | 0.048921 | 9.2718 | 1.4655 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014565 | 0.028838 | 0.043403 | 0.0093573 | 0.0063655 | 0.0093573 | 0.0063655 | 0.015723 | 0.0032283 | 0.062354 | 0.92178 | 2.3065 | 3.2283 | 43.2457 | 41.9612 | 40.9088 | 39.6938 | 10.5 | 66.2965 | 16.9759 | 15 | -0.012914 | 0.45 | 0.61224 | 5.649e-08 | 2.75 | 5.649e-08 | 5.649e-05 | 5.649e-08
90 | 80 | 3 | 2 | 10.6 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.9218 | 35 | 53.8842 | 549.8474 | 730 | 550 | 12.6598 | 11.9094 | 35.0876 | 1.455 | 0.30225 | 0 | 1.1528 | 1.4405 | 0.3116 | 0 | 1.4117 | 0.31796 | 0 | 1.0937 | 1.0905 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6194 | 0.048873 | 9.26 | 1.4667 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01455 | 0.02881 | 0.04336 | 0.009348 | 0.0063592 | 0.009348 | 0.0063592 | 0.015707 | 0.0032302 | 0.062297 | 0.92178 | 2.3084 | 3.2302 | 43.2027 | 41.9195 | 40.868 | 39.6541 | 10.6 | 66.462 | 17.0376 | 15 | 0.15256 | 0.45 | 0.61224 | 4.7759e-08 | 2.75 | 4.7759e-08 | 4.7759e-05 | 4.7759e-08
90 | 80 | 3 | 2 | 10.7 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 70.9835 | 35 | 53.8842 | 549.6821 | 730 | 550 | 12.6473 | 11.9094 | 35.1162 | 1.4536 | 0.30195 | 0 | 1.1516 | 1.4391 | 0.31129 | 0 | 1.4103 | 0.31764 | 0 | 1.0926 | 1.0894 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6195 | 0.048824 | 9.2481 | 1.4679 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014536 | 0.028781 | 0.043317 | 0.0093387 | 0.0063529 | 0.0093387 | 0.0063529 | 0.015692 | 0.0032321 | 0.062241 | 0.92178 | 2.3103 | 3.2321 | 43.1598 | 41.8779 | 40.8272 | 39.6146 | 10.7 | 66.6273 | 17.0993 | 15 | 0.31787 | 0.45 | 0.61224 | 4.0151e-08 | 2.75 | 4.0151e-08 | 4.0151e-05 | 4.0151e-08
90 | 80 | 3 | 2 | 10.8 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 71.0452 | 35 | 53.8842 | 549.517 | 730 | 550 | 12.6347 | 11.9094 | 35.1446 | 1.4522 | 0.30165 | 0 | 1.1505 | 1.4376 | 0.31098 | 0 | 1.4089 | 0.31733 | 0 | 1.0916 | 1.0883 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6195 | 0.048776 | 9.2363 | 1.469 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014522 | 0.028753 | 0.043274 | 0.0093294 | 0.0063466 | 0.0093294 | 0.0063466 | 0.015676 | 0.0032339 | 0.062184 | 0.92178 | 2.3121 | 3.2339 | 43.117 | 41.8364 | 40.7866 | 39.5752 | 10.8 | 66.7924 | 17.161 | 15 | 0.48301 | 0.45 | 0.61224 | 3.3551e-08 | 2.75 | 3.3551e-08 | 3.3551e-05 | 3.3551e-08
90 | 80 | 3 | 2 | 10.9 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 71.1069 | 35 | 53.8842 | 549.352 | 730 | 550 | 12.6222 | 11.9094 | 35.173 | 1.4507 | 0.30135 | 0 | 1.1494 | 1.4362 | 0.31067 | 0 | 1.4075 | 0.31701 | 0 | 1.0905 | 1.0872 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6196 | 0.048728 | 9.2246 | 1.4702 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014507 | 0.028724 | 0.043231 | 0.0093202 | 0.0063403 | 0.0093202 | 0.0063403 | 0.015661 | 0.0032358 | 0.062128 | 0.92178 | 2.314 | 3.2358 | 43.0744 | 41.7951 | 40.7461 | 39.5359 | 10.9 | 66.9574 | 17.2226 | 15 | 0.64798 | 0.45 | 0.61224 | 2.7854e-08 | 2.75 | 2.7854e-08 | 2.7854e-05 | 2.7854e-08
90 | 80 | 3 | 2 | 11 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 71.1685 | 35 | 53.8842 | 549.1872 | 730 | 550 | 12.6098 | 11.9094 | 35.2013 | 1.4493 | 0.30106 | 0 | 1.1482 | 1.4348 | 0.31037 | 0 | 1.4061 | 0.3167 | 0 | 1.0894 | 1.0862 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6196 | 0.04868 | 9.2128 | 1.4714 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014493 | 0.028696 | 0.043189 | 0.009311 | 0.006334 | 0.009311 | 0.006334 | 0.015645 | 0.0032377 | 0.062071 | 0.92178 | 2.3159 | 3.2377 | 43.0319 | 41.7538 | 40.7057 | 39.4967 | 11 | 67.1222 | 17.2843 | 15 | 0.81278 | 0.45 | 0.61224 | 2.2964e-08 | 2.75 | 2.2964e-08 | 2.2964e-05 | 2.2964e-08
90 | 80 | 3 | 2 | 11.1 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 71.2302 | 35 | 53.8842 | 549.0226 | 730 | 550 | 12.5974 | 11.9094 | 35.2294 | 1.4479 | 0.30076 | 0 | 1.1471 | 1.4334 | 0.31006 | 0 | 1.4047 | 0.31639 | 0 | 1.0883 | 1.0851 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6197 | 0.048632 | 9.2011 | 1.4726 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014479 | 0.028668 | 0.043146 | 0.0093019 | 0.0063278 | 0.0093019 | 0.0063278 | 0.01563 | 0.0032395 | 0.062015 | 0.92178 | 2.3177 | 3.2395 | 42.9895 | 41.7127 | 40.6654 | 39.4576 | 11.1 | 67.2868 | 17.346 | 15 | 0.97742 | 0.45 | 0.61224 | 1.879e-08 | 2.75 | 1.879e-08 | 1.879e-05 | 1.879e-08
90 | 80 | 3 | 2 | 11.2 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 71.2919 | 35 | 53.8842 | 548.8581 | 730 | 550 | 12.585 | 11.9094 | 35.2576 | 1.4464 | 0.30046 | 0 | 1.146 | 1.432 | 0.30976 | 0 | 1.4033 | 0.31608 | 0 | 1.0873 | 1.084 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6197 | 0.048584 | 9.1895 | 1.4738 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014464 | 0.028639 | 0.043104 | 0.0092927 | 0.0063216 | 0.0092927 | 0.0063216 | 0.015614 | 0.0032414 | 0.061959 | 0.92178 | 2.3196 | 3.2414 | 42.9473 | 41.6717 | 40.6253 | 39.4187 | 11.2 | 67.4513 | 17.4076 | 15 | 1.1419 | 0.45 | 0.61224 | 1.5249e-08 | 2.75 | 1.5249e-08 | 1.5249e-05 | 1.5249e-08
90 | 80 | 3 | 2 | 11.3 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 71.3535 | 35 | 53.8842 | 548.6938 | 730 | 550 | 12.5727 | 11.9094 | 35.2856 | 1.445 | 0.30017 | 0 | 1.1448 | 1.4306 | 0.30945 | 0 | 1.402 | 0.31577 | 0 | 1.0862 | 1.0829 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6198 | 0.048536 | 9.1778 | 1.4749 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01445 | 0.028611 | 0.043062 | 0.0092836 | 0.0063154 | 0.0092836 | 0.0063154 | 0.015599 | 0.0032432 | 0.061904 | 0.92178 | 2.3214 | 3.2432 | 42.9052 | 41.6309 | 40.5852 | 39.3798 | 11.3 | 67.6156 | 17.4693 | 15 | 1.3062 | 0.45 | 0.61224 | 1.2267e-08 | 2.75 | 1.2267e-08 | 1.2267e-05 | 1.2267e-08
90 | 80 | 3 | 2 | 11.4 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 71.4152 | 35 | 53.8842 | 548.5297 | 730 | 550 | 12.5604 | 11.9094 | 35.3135 | 1.4436 | 0.29988 | 0 | 1.1437 | 1.4292 | 0.30915 | 0 | 1.4006 | 0.31546 | 0 | 1.0851 | 1.0819 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6198 | 0.048489 | 9.1662 | 1.4761 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014436 | 0.028583 | 0.043019 | 0.0092745 | 0.0063092 | 0.0092745 | 0.0063092 | 0.015584 | 0.003245 | 0.061848 | 0.92178 | 2.3233 | 3.245 | 42.8632 | 41.5901 | 40.5453 | 39.3411 | 11.4 | 67.7797 | 17.531 | 15 | 1.4703 | 0.45 | 0.61224 | 9.7728e-09 | 2.75 | 9.7728e-09 | 9.7728e-06 | 9.7728e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 11.5 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 71.4768 | 35 | 53.8842 | 548.3657 | 730 | 550 | 12.5481 | 11.9094 | 35.3414 | 1.4422 | 0.29958 | 0 | 1.1426 | 1.4278 | 0.30885 | 0 | 1.3992 | 0.31515 | 0 | 1.0841 | 1.0808 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6199 | 0.048441 | 9.1547 | 1.4773 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014422 | 0.028555 | 0.042977 | 0.0092655 | 0.006303 | 0.0092655 | 0.006303 | 0.015569 | 0.0032469 | 0.061793 | 0.92178 | 2.3251 | 3.2469 | 42.8213 | 41.5495 | 40.5055 | 39.3025 | 11.5 | 67.9437 | 17.5926 | 15 | 1.6343 | 0.45 | 0.61224 | 7.7038e-09 | 2.75 | 7.7038e-09 | 7.7038e-06 | 7.7038e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 11.6 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 71.5385 | 35 | 53.8842 | 548.2019 | 730 | 550 | 12.5359 | 11.9094 | 35.3692 | 1.4408 | 0.29929 | 0 | 1.1415 | 1.4264 | 0.30855 | 0 | 1.3979 | 0.31484 | 0 | 1.083 | 1.0798 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6199 | 0.048394 | 9.1432 | 1.4784 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014408 | 0.028528 | 0.042936 | 0.0092564 | 0.0062969 | 0.0092564 | 0.0062969 | 0.015553 | 0.0032487 | 0.061738 | 0.92178 | 2.3269 | 3.2487 | 42.7796 | 41.509 | 40.4659 | 39.264 | 11.6 | 68.1075 | 17.6543 | 15 | 1.7981 | 0.45 | 0.61224 | 6.0027e-09 | 2.75 | 6.0027e-09 | 6.0027e-06 | 6.0027e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 11.7 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 71.6002 | 35 | 53.8842 | 548.0383 | 730 | 550 | 12.5237 | 11.9094 | 35.3968 | 1.4394 | 0.299 | 0 | 1.1404 | 1.425 | 0.30825 | 0 | 1.3965 | 0.31454 | 0 | 1.082 | 1.0787 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.62 | 0.048347 | 9.1317 | 1.4796 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014394 | 0.0285 | 0.042894 | 0.0092474 | 0.0062908 | 0.0092474 | 0.0062908 | 0.015538 | 0.0032505 | 0.061682 | 0.92178 | 2.3287 | 3.2505 | 42.738 | 41.4686 | 40.4263 | 39.2256 | 11.7 | 68.2711 | 17.7159 | 15 | 1.9617 | 0.45 | 0.61224 | 4.6176e-09 | 2.75 | 4.6176e-09 | 4.6176e-06 | 4.6176e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 11.8 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 71.6618 | 35 | 53.8842 | 547.8748 | 730 | 550 | 12.5115 | 11.9094 | 35.4245 | 1.438 | 0.29871 | 0 | 1.1393 | 1.4236 | 0.30795 | 0 | 1.3951 | 0.31423 | 0 | 1.0809 | 1.0777 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.62 | 0.0483 | 9.1202 | 1.4807 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01438 | 0.028472 | 0.042852 | 0.0092385 | 0.0062847 | 0.0092385 | 0.0062847 | 0.015523 | 0.0032523 | 0.061628 | 0.92178 | 2.3306 | 3.2523 | 42.6965 | 41.4284 | 40.3869 | 39.1874 | 11.8 | 68.4346 | 17.7776 | 15 | 2.1252 | 0.45 | 0.61224 | 3.5019e-09 | 2.75 | 3.5019e-09 | 3.5019e-06 | 3.5019e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 11.9 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 71.7235 | 35 | 53.8842 | 547.7115 | 730 | 550 | 12.4994 | 11.9094 | 35.452 | 1.4366 | 0.29842 | 0 | 1.1382 | 1.4222 | 0.30765 | 0 | 1.3938 | 0.31393 | 0 | 1.0799 | 1.0766 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6201 | 0.048253 | 9.1088 | 1.4819 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014366 | 0.028445 | 0.042811 | 0.0092295 | 0.0062786 | 0.0092295 | 0.0062786 | 0.015508 | 0.0032542 | 0.061573 | 0.92178 | 2.3324 | 3.2542 | 42.6551 | 41.3882 | 40.3476 | 39.1492 | 11.9 | 68.5979 | 17.8393 | 15 | 2.2885 | 0.45 | 0.61224 | 2.6139e-09 | 2.75 | 2.6139e-09 | 2.6139e-06 | 2.6139e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 12 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 71.7852 | 35 | 53.8842 | 547.5483 | 730 | 550 | 12.4873 | 11.9094 | 35.4794 | 1.4352 | 0.29813 | 0 | 1.1371 | 1.4209 | 0.30735 | 0 | 1.3924 | 0.31362 | 0 | 1.0788 | 1.0756 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6201 | 0.048207 | 9.0974 | 1.483 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014352 | 0.028417 | 0.042769 | 0.0092206 | 0.0062725 | 0.0092206 | 0.0062725 | 0.015493 | 0.003256 | 0.061518 | 0.92178 | 2.3342 | 3.256 | 42.6139 | 41.3482 | 40.3084 | 39.1112 | 12 | 68.7611 | 17.9009 | 15 | 2.4517 | 0.45 | 0.61224 | 1.9165e-09 | 2.75 | 1.9165e-09 | 1.9165e-06 | 1.9165e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 12.1 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 71.8468 | 35 | 53.8842 | 547.3853 | 730 | 550 | 12.4752 | 11.9094 | 35.5068 | 1.4338 | 0.29784 | 0 | 1.136 | 1.4195 | 0.30706 | 0 | 1.3911 | 0.31332 | 0 | 1.0778 | 1.0745 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6202 | 0.04816 | 9.0861 | 1.4842 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014338 | 0.02839 | 0.042728 | 0.0092117 | 0.0062664 | 0.0092117 | 0.0062664 | 0.015478 | 0.0032578 | 0.061464 | 0.92178 | 2.336 | 3.2578 | 42.5727 | 41.3083 | 40.2693 | 39.0732 | 12.1 | 68.9241 | 17.9626 | 15 | 2.6147 | 0.45 | 0.61224 | 1.3771e-09 | 2.75 | 1.3771e-09 | 1.3771e-06 | 1.3771e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 12.2 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 71.9085 | 35 | 53.8842 | 547.2225 | 730 | 550 | 12.4632 | 11.9094 | 35.5341 | 1.4324 | 0.29756 | 0 | 1.1349 | 1.4181 | 0.30676 | 0 | 1.3898 | 0.31302 | 0 | 1.0767 | 1.0735 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6202 | 0.048114 | 9.0747 | 1.4853 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014324 | 0.028362 | 0.042687 | 0.0092028 | 0.0062604 | 0.0092028 | 0.0062604 | 0.015463 | 0.0032596 | 0.061409 | 0.92178 | 2.3378 | 3.2596 | 42.5317 | 41.2685 | 40.2303 | 39.0354 | 12.2 | 69.0869 | 18.0243 | 15 | 2.7775 | 0.45 | 0.61224 | 9.6701e-10 | 2.75 | 9.6701e-10 | 9.6701e-07 | 9.6701e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 12.3 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 71.9702 | 35 | 53.8842 | 547.0598 | 730 | 550 | 12.4512 | 11.9094 | 35.5613 | 1.4311 | 0.29727 | 0 | 1.1338 | 1.4168 | 0.30647 | 0 | 1.3884 | 0.31272 | 0 | 1.0757 | 1.0724 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6203 | 0.048068 | 9.0634 | 1.4865 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014311 | 0.028335 | 0.042646 | 0.009194 | 0.0062544 | 0.009194 | 0.0062544 | 0.015448 | 0.0032613 | 0.061355 | 0.92178 | 2.3396 | 3.2613 | 42.4908 | 41.2288 | 40.1914 | 38.9977 | 12.3 | 69.2495 | 18.0859 | 15 | 2.9402 | 0.45 | 0.61224 | 6.6125e-10 | 2.75 | 6.6125e-10 | 6.6125e-07 | 6.6125e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 12.4 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 72.0318 | 35 | 53.8842 | 546.8973 | 730 | 550 | 12.4393 | 11.9094 | 35.5884 | 1.4297 | 0.29699 | 0 | 1.1327 | 1.4154 | 0.30617 | 0 | 1.3871 | 0.31242 | 0 | 1.0747 | 1.0714 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6203 | 0.048021 | 9.0522 | 1.4876 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014297 | 0.028308 | 0.042605 | 0.0091851 | 0.0062484 | 0.0091851 | 0.0062484 | 0.015434 | 0.0032631 | 0.061301 | 0.92178 | 2.3413 | 3.2631 | 42.4501 | 41.1893 | 40.1527 | 38.9601 | 12.4 | 69.4121 | 18.1476 | 15 | 3.1027 | 0.45 | 0.61224 | 4.3844e-10 | 2.75 | 4.3844e-10 | 4.3844e-07 | 4.3844e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 12.5 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 72.0935 | 35 | 53.8842 | 546.735 | 730 | 550 | 12.4274 | 11.9094 | 35.6155 | 1.4283 | 0.2967 | 0 | 1.1316 | 1.414 | 0.30588 | 0 | 1.3858 | 0.31212 | 0 | 1.0736 | 1.0704 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6203 | 0.047975 | 9.041 | 1.4887 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014283 | 0.028281 | 0.042564 | 0.0091763 | 0.0062424 | 0.0091763 | 0.0062424 | 0.015419 | 0.0032649 | 0.061248 | 0.92178 | 2.3431 | 3.2649 | 42.4094 | 41.1498 | 40.1141 | 38.9226 | 12.5 | 69.5744 | 18.2093 | 15 | 3.265 | 0.45 | 0.61224 | 2.8032e-10 | 2.75 | 2.8032e-10 | 2.8032e-07 | 2.8032e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 12.6 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 72.1552 | 35 | 53.8842 | 546.5728 | 730 | 550 | 12.4155 | 11.9094 | 35.6424 | 1.427 | 0.29642 | 0 | 1.1305 | 1.4127 | 0.30559 | 0 | 1.3844 | 0.31182 | 0 | 1.0726 | 1.0693 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6204 | 0.04793 | 9.0298 | 1.4899 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01427 | 0.028254 | 0.042523 | 0.0091676 | 0.0062364 | 0.0091676 | 0.0062364 | 0.015404 | 0.0032667 | 0.061194 | 0.92178 | 2.3449 | 3.2667 | 42.3689 | 41.1105 | 40.0755 | 38.8852 | 12.6 | 69.7366 | 18.271 | 15 | 3.4272 | 0.45 | 0.61224 | 1.7161e-10 | 2.75 | 1.7161e-10 | 1.7161e-07 | 1.7161e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 12.7 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 72.2169 | 35 | 53.8842 | 546.4108 | 730 | 550 | 12.4037 | 11.9094 | 35.6693 | 1.4256 | 0.29614 | 0 | 1.1295 | 1.4113 | 0.30529 | 0 | 1.3831 | 0.31152 | 0 | 1.0716 | 1.0683 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6204 | 0.047884 | 9.0186 | 1.491 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014256 | 0.028227 | 0.042483 | 0.0091588 | 0.0062305 | 0.0091588 | 0.0062305 | 0.015389 | 0.0032685 | 0.061141 | 0.92178 | 2.3467 | 3.2685 | 42.3285 | 41.0713 | 40.0371 | 38.848 | 12.7 | 69.8986 | 18.3327 | 15 | 3.5892 | 0.45 | 0.61224 | 9.9644e-11 | 2.75 | 9.9644e-11 | 9.9644e-08 | 9.9644e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 12.8 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 72.2786 | 35 | 53.8842 | 546.2489 | 730 | 550 | 12.3918 | 11.9094 | 35.6962 | 1.4242 | 0.29585 | 0 | 1.1284 | 1.41 | 0.305 | 0 | 1.3818 | 0.31123 | 0 | 1.0706 | 1.0673 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6205 | 0.047838 | 9.0075 | 1.4921 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014242 | 0.0282 | 0.042442 | 0.0091501 | 0.0062246 | 0.0091501 | 0.0062246 | 0.015375 | 0.0032702 | 0.061087 | 0.92178 | 2.3484 | 3.2702 | 42.2882 | 41.0322 | 39.9988 | 38.8108 | 12.8 | 70.0605 | 18.3943 | 15 | 3.7511 | 0.45 | 0.61224 | 5.4175e-11 | 2.75 | 5.4175e-11 | 5.4175e-08 | 5.4175e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 12.9 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 72.3403 | 35 | 53.8842 | 546.0872 | 730 | 550 | 12.3801 | 11.9094 | 35.7229 | 1.4229 | 0.29557 | 0 | 1.1273 | 1.4087 | 0.30471 | 0 | 1.3805 | 0.31093 | 0 | 1.0696 | 1.0663 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6205 | 0.047793 | 8.9964 | 1.4932 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014229 | 0.028173 | 0.042402 | 0.0091414 | 0.0062186 | 0.0091414 | 0.0062186 | 0.01536 | 0.003272 | 0.061034 | 0.92178 | 2.3502 | 3.272 | 42.248 | 40.9932 | 39.9606 | 38.7738 | 12.9 | 70.2222 | 18.456 | 15 | 3.9128 | 0.45 | 0.61224 | 2.7076e-11 | 2.75 | 2.7075e-11 | 2.7075e-08 | 2.7076e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 13 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 72.402 | 35 | 53.8842 | 545.9257 | 730 | 550 | 12.3683 | 11.9094 | 35.7496 | 1.4215 | 0.29529 | 0 | 1.1262 | 1.4073 | 0.30442 | 0 | 1.3792 | 0.31064 | 0 | 1.0685 | 1.0653 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6206 | 0.047748 | 8.9853 | 1.4943 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014215 | 0.028146 | 0.042362 | 0.0091327 | 0.0062127 | 0.0091327 | 0.0062127 | 0.015345 | 0.0032737 | 0.060981 | 0.92178 | 2.3519 | 3.2737 | 42.2079 | 40.9543 | 39.9226 | 38.7368 | 13 | 70.3837 | 18.5177 | 15 | 4.0743 | 0.45 | 0.61224 | 1.2118e-11 | 2.75 | 1.2117e-11 | 1.2117e-08 | 1.2117e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 13.1 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 72.4637 | 35 | 53.8842 | 545.7643 | 730 | 550 | 12.3566 | 11.9094 | 35.7761 | 1.4202 | 0.29501 | 0 | 1.1252 | 1.406 | 0.30414 | 0 | 1.3779 | 0.31034 | 0 | 1.0675 | 1.0642 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6206 | 0.047702 | 8.9743 | 1.4954 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014202 | 0.02812 | 0.042322 | 0.0091241 | 0.0062069 | 0.0091241 | 0.0062069 | 0.015331 | 0.0032755 | 0.060928 | 0.92178 | 2.3537 | 3.2755 | 42.168 | 40.9155 | 39.8846 | 38.7 | 13.1 | 70.5451 | 18.5794 | 15 | 4.2357 | 0.45 | 0.61224 | 1.0589e-09 | 2.75 | 1.0589e-09 | 1.0589e-06 | 1.0589e-09
90 | 80 | 3 | 2 | 13.2 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 72.5254 | 35 | 53.8842 | 545.603 | 730 | 550 | 12.345 | 11.9094 | 35.8026 | 1.4188 | 0.29473 | 0 | 1.1241 | 1.4047 | 0.30385 | 0 | 1.3766 | 0.31005 | 0 | 1.0665 | 1.0632 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6207 | 0.047657 | 8.9633 | 1.4966 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014188 | 0.028093 | 0.042282 | 0.0091155 | 0.006201 | 0.0091155 | 0.006201 | 0.015316 | 0.0032772 | 0.060875 | 0.92178 | 2.3554 | 3.2772 | 42.1281 | 40.8769 | 39.8467 | 38.6632 | 13.2 | 70.7064 | 18.6412 | 15 | 4.397 | 0.45 | 0.61224 | 4.1027e-10 | 2.75 | 4.1027e-10 | 4.1027e-07 | 4.1027e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 13.3 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 72.5871 | 35 | 53.8842 | 545.442 | 730 | 550 | 12.3333 | 11.9094 | 35.8291 | 1.4175 | 0.29446 | 0 | 1.1231 | 1.4033 | 0.30356 | 0 | 1.3753 | 0.30976 | 0 | 1.0655 | 1.0622 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6207 | 0.047612 | 8.9523 | 1.4977 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014175 | 0.028067 | 0.042242 | 0.0091069 | 0.0061952 | 0.0091069 | 0.0061952 | 0.015302 | 0.003279 | 0.060823 | 0.92178 | 2.3572 | 3.279 | 42.0884 | 40.8383 | 39.809 | 38.6266 | 13.3 | 70.8674 | 18.7029 | 15 | 4.558 | 0.45 | 0.61224 | 1.1832e-10 | 2.75 | 1.1832e-10 | 1.1832e-07 | 1.1832e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 13.4 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 72.6488 | 35 | 53.8842 | 545.281 | 730 | 550 | 12.3217 | 11.9094 | 35.8554 | 1.4162 | 0.29418 | 0 | 1.122 | 1.402 | 0.30328 | 0 | 1.374 | 0.30947 | 0 | 1.0645 | 1.0612 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6208 | 0.047568 | 8.9414 | 1.4988 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014162 | 0.02804 | 0.042202 | 0.0090983 | 0.0061893 | 0.0090983 | 0.0061893 | 0.015288 | 0.0032807 | 0.06077 | 0.92178 | 2.3589 | 3.2807 | 42.0488 | 40.7999 | 39.7713 | 38.5901 | 13.4 | 71.0284 | 18.7646 | 15 | 4.719 | 0.45 | 0.61224 | 1.9335e-11 | 2.75 | 1.9335e-11 | 1.9335e-08 | 1.9335e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 13.5 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 72.7106 | 35 | 53.8842 | 545.1203 | 730 | 550 | 12.3101 | 11.9094 | 35.8817 | 1.4148 | 0.2939 | 0 | 1.1209 | 1.4007 | 0.30299 | 0 | 1.3727 | 0.30918 | 0 | 1.0635 | 1.0602 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6208 | 0.047523 | 8.9305 | 1.4999 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014148 | 0.028014 | 0.042162 | 0.0090898 | 0.0061835 | 0.0090898 | 0.0061835 | 0.015273 | 0.0032824 | 0.060718 | 0.92178 | 2.3606 | 3.2824 | 42.0093 | 40.7616 | 39.7338 | 38.5537 | 13.5 | 71.1891 | 18.8263 | 15 | 4.8797 | 0.45 | 0.61224 | 6.4913e-13 | 2.75 | 6.4913e-13 | 6.4913e-10 | 1.0321e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.6 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 72.7723 | 35 | 53.8842 | 544.9597 | 730 | 550 | 12.2986 | 11.9094 | 35.9079 | 1.4135 | 0.29363 | 0 | 1.1199 | 1.3994 | 0.30271 | 0 | 1.3714 | 0.30889 | 0 | 1.0625 | 1.0592 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6208 | 0.047478 | 8.9196 | 1.501 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014135 | 0.027988 | 0.042123 | 0.0090812 | 0.0061777 | 0.0090812 | 0.0061777 | 0.015259 | 0.0032841 | 0.060666 | 0.92178 | 2.3624 | 3.2841 | 41.9699 | 40.7234 | 39.6964 | 38.5173 | 13.6 | 71.3497 | 18.8881 | 15 | 5.0403 | 0.45 | 0.61224 | 7.9162e-15 | 2.75 | 7.9162e-15 | 7.9162e-12 | 1.5632e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 13.7 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 72.834 | 35 | 53.8842 | 544.7992 | 730 | 550 | 12.2871 | 11.9094 | 35.934 | 1.4122 | 0.29335 | 0 | 1.1188 | 1.3981 | 0.30242 | 0 | 1.3701 | 0.3086 | 0 | 1.0615 | 1.0582 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6209 | 0.047434 | 8.9088 | 1.502 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014122 | 0.027962 | 0.042083 | 0.0090727 | 0.0061719 | 0.0090727 | 0.0061719 | 0.015245 | 0.0032859 | 0.060614 | 0.92178 | 2.3641 | 3.2859 | 41.9307 | 40.6853 | 39.659 | 38.4811 | 13.7 | 71.5102 | 18.9498 | 15 | 5.2008 | 0.45 | 0.61224 | 5.0329e-12 | 2.75 | 5.0329e-12 | 5.0329e-09 | 5.0329e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.8 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 72.8958 | 35 | 53.8842 | 544.6389 | 730 | 550 | 12.2756 | 11.9094 | 35.9601 | 1.4109 | 0.29308 | 0 | 1.1178 | 1.3968 | 0.30214 | 0 | 1.3688 | 0.30831 | 0 | 1.0605 | 1.0572 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6209 | 0.04739 | 8.898 | 1.5031 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014109 | 0.027935 | 0.042044 | 0.0090643 | 0.0061662 | 0.0090643 | 0.0061662 | 0.01523 | 0.0032876 | 0.060562 | 0.92178 | 2.3658 | 3.2876 | 41.8915 | 40.6473 | 39.6218 | 38.445 | 13.8 | 71.6705 | 19.0116 | 15 | 5.3611 | 0.45 | 0.61224 | 5.2645e-11 | 2.75 | 5.2645e-11 | 5.2645e-08 | 5.2645e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 13.9 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 72.9576 | 35 | 53.8842 | 544.4787 | 730 | 550 | 12.2642 | 11.9094 | 35.9861 | 1.4096 | 0.29281 | 0 | 1.1168 | 1.3955 | 0.30186 | 0 | 1.3676 | 0.30802 | 0 | 1.0595 | 1.0562 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.621 | 0.047345 | 8.8872 | 1.5042 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014096 | 0.027909 | 0.042005 | 0.0090558 | 0.0061604 | 0.0090558 | 0.0061604 | 0.015216 | 0.0032893 | 0.060511 | 0.92178 | 2.3675 | 3.2893 | 41.8525 | 40.6094 | 39.5847 | 38.409 | 13.9 | 71.8306 | 19.0733 | 15 | 5.5213 | 0.45 | 0.61224 | 2.2848e-10 | 2.75 | 2.2848e-10 | 2.2848e-07 | 2.2848e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 14 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 73.0193 | 35 | 53.8842 | 544.3187 | 730 | 550 | 12.2528 | 11.9094 | 36.012 | 1.4083 | 0.29253 | 0 | 1.1157 | 1.3942 | 0.30158 | 0 | 1.3663 | 0.30773 | 0 | 1.0586 | 1.0553 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.621 | 0.047301 | 8.8764 | 1.5053 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014083 | 0.027883 | 0.041966 | 0.0090474 | 0.0061547 | 0.0090474 | 0.0061547 | 0.015202 | 0.003291 | 0.060459 | 0.92178 | 2.3692 | 3.291 | 41.8135 | 40.5716 | 39.5477 | 38.3731 | 14 | 71.9906 | 19.1351 | 15 | 5.6813 | 0.45 | 0.61224 | 6.6636e-10 | 2.75 | 6.6636e-10 | 6.6636e-07 | 6.6636e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 14.1 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 73.0811 | 35 | 53.8842 | 544.1589 | 730 | 550 | 12.2414 | 11.9094 | 36.0378 | 1.4069 | 0.29226 | 0 | 1.1147 | 1.3929 | 0.3013 | 0 | 1.365 | 0.30745 | 0 | 1.0576 | 1.0543 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6211 | 0.047257 | 8.8657 | 1.5064 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014069 | 0.027857 | 0.041927 | 0.009039 | 0.006149 | 0.009039 | 0.006149 | 0.015188 | 0.0032927 | 0.060408 | 0.92178 | 2.3709 | 3.2927 | 41.7747 | 40.5339 | 39.5108 | 38.3373 | 14.1 | 72.1505 | 19.1969 | 15 | 5.8411 | 0.45 | 0.61224 | -7.5011e-12 | 2.75 | -7.5009e-12 | -7.5009e-09 | 7.5009e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14.2 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 73.1429 | 35 | 53.8842 | 543.9992 | 730 | 550 | 12.23 | 11.9094 | 36.0636 | 1.4056 | 0.29199 | 0 | 1.1137 | 1.3916 | 0.30102 | 0 | 1.3638 | 0.30716 | 0 | 1.0566 | 1.0533 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6211 | 0.047214 | 8.855 | 1.5075 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014056 | 0.027832 | 0.041888 | 0.0090306 | 0.0061433 | 0.0090306 | 0.0061433 | 0.015174 | 0.0032944 | 0.060356 | 0.92178 | 2.3726 | 3.2944 | 41.736 | 40.4964 | 39.474 | 38.3016 | 14.2 | 72.3102 | 19.2587 | 15 | 6.0008 | 0.45 | 0.61224 | -1.7895e-11 | 2.75 | -1.7895e-11 | -1.7895e-08 | 1.7894e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 14.3 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 73.2047 | 35 | 53.8842 | 543.8397 | 730 | 550 | 12.2187 | 11.9094 | 36.0893 | 1.4043 | 0.29172 | 0 | 1.1126 | 1.3903 | 0.30074 | 0 | 1.3625 | 0.30688 | 0 | 1.0556 | 1.0523 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6212 | 0.04717 | 8.8444 | 1.5085 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014043 | 0.027806 | 0.041849 | 0.0090223 | 0.0061376 | 0.0090223 | 0.0061376 | 0.01516 | 0.0032961 | 0.060305 | 0.92178 | 2.3743 | 3.2961 | 41.6974 | 40.4589 | 39.4373 | 38.266 | 14.3 | 72.4697 | 19.3205 | 15 | 6.1603 | 0.45 | 0.61224 | -3.7489e-11 | 2.75 | -3.7489e-11 | -3.7489e-08 | 3.7489e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 14.4 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 73.2665 | 35 | 53.8842 | 543.6803 | 730 | 550 | 12.2074 | 11.9094 | 36.1149 | 1.403 | 0.29145 | 0 | 1.1116 | 1.389 | 0.30046 | 0 | 1.3612 | 0.3066 | 0 | 1.0546 | 1.0513 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6212 | 0.047126 | 8.8337 | 1.5096 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.01403 | 0.02778 | 0.041811 | 0.0090139 | 0.0061319 | 0.0090139 | 0.0061319 | 0.015146 | 0.0032978 | 0.060254 | 0.92178 | 2.376 | 3.2978 | 41.6589 | 40.4216 | 39.4007 | 38.2305 | 14.4 | 72.6291 | 19.3823 | 15 | 6.3197 | 0.45 | 0.61224 | -7.1348e-11 | 2.75 | -7.1348e-11 | -7.1348e-08 | 7.1348e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 14.5 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 73.3283 | 35 | 53.8842 | 543.521 | 730 | 550 | 12.1962 | 11.9094 | 36.1405 | 1.4018 | 0.29118 | 0 | 1.1106 | 1.3877 | 0.30019 | 0 | 1.36 | 0.30631 | 0 | 1.0537 | 1.0504 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6212 | 0.047083 | 8.8231 | 1.5107 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014018 | 0.027755 | 0.041772 | 0.0090056 | 0.0061263 | 0.0090056 | 0.0061263 | 0.015132 | 0.0032994 | 0.060204 | 0.92178 | 2.3777 | 3.2994 | 41.6205 | 40.3843 | 39.3642 | 38.1951 | 14.5 | 72.7883 | 19.4441 | 15 | 6.479 | 0.45 | 0.61224 | -1.2612e-10 | 2.75 | -1.2612e-10 | -1.2612e-07 | 1.2612e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 14.6 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 73.3902 | 35 | 53.8842 | 543.362 | 730 | 550 | 12.185 | 11.9094 | 36.1659 | 1.4005 | 0.29091 | 0 | 1.1095 | 1.3865 | 0.29991 | 0 | 1.3587 | 0.30603 | 0 | 1.0527 | 1.0494 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6213 | 0.04704 | 8.8126 | 1.5117 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.014005 | 0.027729 | 0.041734 | 0.0089973 | 0.0061206 | 0.0089973 | 0.0061206 | 0.015118 | 0.0033011 | 0.060153 | 0.92178 | 2.3793 | 3.3011 | 41.5822 | 40.3472 | 39.3279 | 38.1598 | 14.6 | 72.9474 | 19.506 | 15 | 6.638 | 0.45 | 0.61224 | -2.102e-10 | 2.75 | -2.102e-10 | -2.102e-07 | 2.102e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 14.7 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 73.452 | 35 | 53.8842 | 543.203 | 730 | 550 | 12.1738 | 11.9094 | 36.1913 | 1.3992 | 0.29065 | 0 | 1.1085 | 1.3852 | 0.29964 | 0 | 1.3575 | 0.30575 | 0 | 1.0517 | 1.0484 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6213 | 0.046996 | 8.802 | 1.5128 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.013992 | 0.027704 | 0.041695 | 0.0089891 | 0.006115 | 0.0089891 | 0.006115 | 0.015104 | 0.0033028 | 0.060102 | 0.92178 | 2.381 | 3.3028 | 41.544 | 40.3101 | 39.2916 | 38.1246 | 14.7 | 73.1064 | 19.5678 | 15 | 6.797 | 0.45 | 0.61224 | -3.3398e-10 | 2.75 | -3.3398e-10 | -3.3398e-07 | 3.3398e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 14.8 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 73.5139 | 35 | 53.8842 | 543.0442 | 730 | 550 | 12.1626 | 11.9094 | 36.2167 | 1.3979 | 0.29038 | 0 | 1.1075 | 1.3839 | 0.29936 | 0 | 1.3562 | 0.30547 | 0 | 1.0508 | 1.0475 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6214 | 0.046953 | 8.7915 | 1.5139 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.013979 | 0.027678 | 0.041657 | 0.0089808 | 0.0061094 | 0.0089808 | 0.0061094 | 0.01509 | 0.0033045 | 0.060052 | 0.92178 | 2.3827 | 3.3045 | 41.5059 | 40.2732 | 39.2554 | 38.0895 | 14.8 | 73.2652 | 19.6296 | 15 | 6.9558 | 0.45 | 0.61224 | -5.1002e-10 | 2.75 | -5.1001e-10 | -5.1001e-07 | 5.1002e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 14.9 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 73.5757 | 35 | 53.8842 | 542.8856 | 730 | 550 | 12.1515 | 11.9094 | 36.2419 | 1.3966 | 0.29012 | 0 | 1.1065 | 1.3826 | 0.29909 | 0 | 1.355 | 0.30519 | 0 | 1.0498 | 1.0465 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6214 | 0.04691 | 8.781 | 1.5149 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.013966 | 0.027653 | 0.041619 | 0.0089726 | 0.0061038 | 0.0089726 | 0.0061038 | 0.015076 | 0.0033061 | 0.060002 | 0.92178 | 2.3843 | 3.3061 | 41.468 | 40.2363 | 39.2193 | 38.0544 | 14.9 | 73.4238 | 19.6915 | 15 | 7.1144 | 0.45 | 0.61224 | -7.5326e-10 | 2.75 | -7.5326e-10 | -7.5326e-07 | 7.5326e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 15 | TRUE | TRUE | OK | 30 | 15 | 14.55 | 14.55 | 30.6122 | 30 | 712 | 616.3094 | 73.6376 | 35 | 53.8842 | 542.7271 | 730 | 550 | 12.1404 | 11.9094 | 36.2671 | 1.3953 | 0.28985 | 0 | 1.1055 | 1.3814 | 0.29881 | 0 | 1.3538 | 0.30491 | 0 | 1.0488 | 1.0455 | 2.6683 | 2.7225 | 2.6953 | 2.6683 | 2.6215 | 0.046868 | 8.7706 | 1.516 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.013953 | 0.027628 | 0.041581 | 0.0089644 | 0.0060983 | 0.0089644 | 0.0060983 | 0.015063 | 0.0033078 | 0.059952 | 0.92178 | 2.386 | 3.3078 | 41.4301 | 40.1996 | 39.1833 | 38.0195 | 15 | 73.5823 | 19.7534 | 15 | 7.2729 | 0.45 | 0.61224 | -1.0812e-09 | 2.75 | -1.0812e-09 | -1.0812e-06 | 1.0812e-09

## Summary
Параметр | Значение
Рабочее тело | CO2
P1, МПа | 30
P2, МПа | 15
Q реактора, МВт | 2.75
TR1, °C | 730
TR2, °C | 550
T2 заданная, °C | 715
T1 после транспорта, °C | 712
T4, °C | 35
КПД реактора, % | 99
КПД транспорта I контура, % | 99
КПД РТО, % | 99
КПД механический турбины, % | 99
КПД механический компрессора, % | 97
КПД привода компрессора, % | 98
КПД генератора, % | 98
Базовый η турбины, % | 90
Базовый η компрессора, % | 80
Базовые потери горячей стороны, % | 3
Базовые потери холодной стороны, % | 2
Базовый ΔTmin, K | 5
Диапазон ηT, % | 80–95
Диапазон ηC, % | 70–90
Диапазон DP hot, % | 0–15
Диапазон DP cold, % | 0–15
Диапазон ΔTmin, K | 3.0–15.0
Раздел | Результат
Базовая точка | η турбины, %: 90.00000000000001
Базовая точка | η компрессора, %: 80.0
Базовая точка | η цикла CO2, %: 45.83245052460781
Базовая точка | η установки, %: 44.471180911576425
Базовая точка | ηэл,нетто CO2, %: 43.36731361183921
Базовая точка | ηэл,нетто установки, %: 42.079261030253974
Базовая точка | Nт, инд., МВт: 1.5436070176746257
Базовая точка | Nкомп, инд., МВт: 0.3206495426062738
Базовая точка | Nнетто, инд., МВт: 1.2229574750683516
Базовая точка | Nэл,нетто, МВт: 1.157179678331984
Чувствительность ΔTmin | Минимальный ηэл,нетто установки, %: 38.01952803639348
Чувствительность ΔTmin | Максимальный ηэл,нетто установки, %: 39.65413396660325
Чувствительность ΔTmin | Размах ηэл,нетто установки, п.п.: 1.6346059302097657