4. Разработка математических моделей технологических схем энергоустановок для производства электроэнергии и тепла с использованием в качестве рабочего тела гелий-ксенона, углекислого газа.

4.2 Описание разработанной тепловой схемы АСММ на базе гелий-ксеноновой смеси.

Для раздельной выработки электрической и тепловой энергии разработана тепловая схема АСММ, предусматривающая использование рекуперативного циклов Брайтона на основе смеси гелий-ксенон (He-Xe) для производства электрической энергии, а также теплофикационного контура для передачи тепловой энергии потребителю.

На рисунке 4.2.1 представлена тепловая схема АСММ на основе рекуперативного цикла Брайтона с гелий-ксеноном в качестве рабочего тела и теплоносителя.

Рисунок 4.1 – Тепловая схема АСММ на основе рекуперативного цикла Брайтона со смесью гелий-ксенон для раздельного отпуска электрической и тепловой энергии; I – теплофикационный контур с гелий-ксеноном для отпуска тепловой энергии; II – контур цикла Брайтона с гелий-ксеноновым теплоносителем для выработки электрической энергии;

Данная тепловая схема предусматривает возможность функционирования в двух режимах эксплуатации.

Режим I – отпуск тепловой мощности без выработки электрической энергии. Выработка тепловой энергии осуществляется посредством теплофикационного контура. В данном режиме натриевый теплоноситель первого контура передает тепловую энергию натрию третьего контура через промежуточный теплообменник, после чего возвращается в активную зону реактора для последующего нагрева. Циркуляция теплоносителя обеспечивается изменением положения запорно-регулирующей арматуры: задвижки № 1 и № 2 открыты, задвижки № 3 и № 4 закрыты.

Режим II – отпуск электрической мощности без выработки тепловой энергии. Выработка электрической энергии осуществляется на основе рекуперативного цикла Брайтона с He-Xe рабочим телом. Переключение потоков теплоносителя обеспечивается запорно-регулирующей арматурой: задвижки № 3 и № 4 находятся в открытом положении, задвижки № 1 и № 2 — в закрытом. В данном режиме тепловая энергия от натриевого теплоносителя первого контура передается рабочему телу второго контура через промежуточный теплообменник, после чего натриевый теплоноситель возвращается в реакторную установку для повторного нагрева.

4.2 Разработка методики моделирования тепловых схем в режимах раздельной выработки электрической и тепловой энергии АСММ на базе He-Xe

Для моделирования схемы электрификации на базе He-Xe цикла Брайтона были выбраны исходные данные, представленные в таблице 4.2.1. Потери давления в теплообменниках, реакторе и охладителе приняты с учётом опыта моделирования оборудования для He-Xe [1].

Таблица 4.2.1 – Исходные данные моделирования

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тепловая мощность реактора, МВт | 2,75 |
| Температура на выходе из реактора, °C | 1030 |
| Температура теплоносителя на входе в He-Xe турбину, °C | 1060 |
| Температура на входе в He-Xe компрессор, °C | 35 |
| КПД He-Xe турбины, % | 93 |
| КПД He-Xe компрессора, % | 87 |
| Недогрев в ВТО/НТО, °C | 5 |
| Потери давления в теплообменниках, % | 4.6 |
| Потери давления в реакторе, % | 0.04 |
| Потери давления в охладителе, % | 0.5 |
| Теплоноситель первого и второго контура | He-Xe |
| Молярная масса смеси, г/моль (доля Xe, %) | 40 (28.3) |

При проведении моделирования были приняты основные исходные условия и допущения, определяющие параметры рассматриваемых схем. Температура рабочего тела на входе в компрессор принимается равной 35 °C. Для смесиыбор данного значения для обусловлен желаключевыми особенностями поведения свойств углекислого газа вблизи критической точки.

Для оценки влияния основных параметров на энергетическую эффективность и поиска оптимальной точки проведено параметрическое варьирование. Для рекуперативного цикла варьируемыми параметрами являются давление на входе и выходе из турбины, а также температура на входе в реактор. Диапазоны варьируемых параметров представлены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2 – Диапазоны варьируемых параметров оптимизации

| Параметр | Диапазон | Шаг |
| --- | --- | --- |
| Давление на входе в турбину​, МПа | 3-5 | 0.1 |
| Давление на выходе из турбины, МПа | 1-3 | 0.1 |
| Температура теплоносителя на входе в реактор, °C | 650-850 | 50 |

Для анализа чувствительности проведён перебор следующих параметров: изоэнтропийный КПД турбины и компрессора, минимальный температурный напор в рекуператоре, а также потери давления в рекуператоре по холодной и горячей сторонам. Диапазоны варьирования для анализа чувствительности представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Диапазоны варьирования параметров для анализа чувствительности

| Параметр | Диапазон | Шаг |
| --- | --- | --- |
| КПД турбины ηt​, % | 85-95 | 1 |
| КПД компрессора ηc, % | 75-90 | 1 |
| Потери давления в рекуператоре Δp, % | 3-6 | 1 |
| Минимальный температурный напор ΔT, °C | 5-15 | 1 |

Исходные данные для моделирования теплофикационной схемы представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.4 – Исходные данные моделирования схемы теплофикации

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тепловая мощность реактора, МПа | 2,75 МВт |
| Температура He-Xe на входе в турбину, °C | 1060 |
| Диапазон температур He-Xe на входе в реактор, °C | 650…850 |
| Температура сетевой воды на входе в теплообменник | 40 °C |
| Температура сетевой воды на выходе из теплообменника | 70 °C |
| Эффективность теплообменника «He-Xe–вода» | 95 % |
| КПД водяного насоса | 80 % |
| КПД He-Xe насоса | 90 % |
| КПД привода насосов | 95 % |
| Давление в контуре реактора | 4,8 МПа |
| Давление в водяном контуре | 1,6 МПа |
| Диапазон потерь давления в контурах | 1…15 % |
| Шаг по температуре натрия контура 3 | 5 °C |
| Шаг по потерям давления | 1 % |
| Теплоноситель контура теплофикации | He-Xe |
| Теплоноситель контура потребителя | Вода |

Математическая модель рекуперативного цикла построена на основе стационарного теплового и материального балансов замкнутого газового контура.

Процесс расширения в турбине от давления P1 до P2 описывается:

| h2=h1-ηt⋅h1-h2s, | (4.2.1) |
| --- | --- |

где h1 – энтальпия на входе в турбину, кДж/кг; h2s – энтальпия в конце изоэнтропийного расширения, кДж/кг; ηt – изоэнтропийный КПД турбины.

Процесс в компрессоре (сжатие от давления P4 до P5):

| h5=h4+h5s-h4ηc, | (4.2.2) |
| --- | --- |

где h4 – энтальпия на входе в компрессор, кДж/кг; h5s – энтальпия в конце изоэнтропийного сжатия, кДж/кг; ηc – изоэнтропийный КПД компрессора.

Удельная работа турбины и компрессора:

| wt=h1-h2, | (4.2.3) |
| --- | --- |

| wc=h5-h4. | (4.2.4) |
| --- | --- |

Тепловой баланс реактора:

| G⋅h1-h6=Q, | (4.2.5) |
| --- | --- |

Тепловой баланс рекуператора:

| h3=h2-h6-h5. | (4.2.6) |
| --- | --- |

Минимальный температурный напор в рекуператоре:

| ΔTmin=miniTгорi-Tхолi=ΔTзад, | (4.2.7) |
| --- | --- |

где Tгорi, Tхолi – температурные профили горячего и холодного потоков (рассчитываются по 20 сечениям).

Мощности турбины и компрессора:

| Nt=G⋅wt, | (4.2.8) |
| --- | --- |

| Nc=G⋅wc. | (4.2.9) |
| --- | --- |

Полезная мощность цикла:

| Nполезн=Nt-Nc. | (4.2.10) |
| --- | --- |

Электрическая мощность нетто:

| Nэл,нетто=Nполезн⋅ηген-Nсн, | (4.2.11) |
| --- | --- |

где ηген – КПД генератора; Nсн – суммарные собственные нужды (привод водяного насоса).

КПД цикла рассчитываются по формулам:

| ηцикла=NполезнQ⋅100%, | (4.2.12) |
| --- | --- |

| ηэл,нетто=Nэл,неттоQ⋅100%. | (4.2.13) |
| --- | --- |

Собственные нужды включают затраты на привод насоса водяного контура и рассчитываются по тем же соотношениям.

Расчёт теплофизических свойств He-Xe осуществляется с использованием предварительно подготовленных интерполяционных таблиц.

Математическая модель теплофикационной схемы построена на основе стационарного теплового и материального балансов двух контуров: теплофикационного He-Xe и водяного контура.

Тепловая мощность, переданная от контура реактора к воде:

| Qвода=Q⋅ηHeXe-вода | (4.2.14) |
| --- | --- |

где Q – тепловая мощность реактора; ηHeXe-вода – эффективность теплообменника «HeXe–вода».

Тепловые потери:

| Qпот=Q-Qвода | (4.2.15) |
| --- | --- |

Расход He-Xe:

| G1=Qcp,HeXe⋅T1,вых-T1,вх | (4.2.16) |
| --- | --- |

где cp,HeXe – удельная теплоёмкость He-Xe, Дж/(кг·К); T1,вх – температура He-Xe на входе в реактор, °C; T1,вых – температура He-Xe на выходе из реактора, °C.

Расход воды в сетевом контуре:

| Gвода=Qводаcp,вода⋅Tвода,вых-Tвода,вх | (4.2.17) |
| --- | --- |

Мощность насоса определяется по формуле:

| Nнас=G⋅ΔPρ⋅ηнас⋅ηэл | (4.2.18) |
| --- | --- |

где G – массовый расход теплоносителя, кг/с; ΔP – перепад давления, создаваемый насосом, Па; ρ – плотность теплоносителя, кг/м³; ηнас – КПД насоса; ηэл – КПД электродвигателя насоса.

Суммарные собственные нужды:

| Nсн=NHeXe+Nвода | (4.2.19) |
| --- | --- |

где NHeXe, Nвода – мощности насосов реакторного и водяного контуров соответственно.

Тепловой КПД теплофикационной установки:

| ηтепл=QводаQ⋅100% | (4.2.20) |
| --- | --- |

Доля собственных нужд (относительно полезной тепловой мощности):

| δсн=NснQвода⋅100% | (4.2.21) |
| --- | --- |

Удельные затраты электроэнергии на транспорт тепла:

| eуд=NснQвода | (4.2.22) |
| --- | --- |

## 5. Теоретическое исследование влияния ключевых факторов на показатели эффективности энергоустановок с использованием в качестве рабочего тела гелий-ксенона, углекислого газа в режиме отпуска номинальной электрической мощности (без отпуска тепловой мощности).

В разделе представлены результаты численного моделирования и оптимизации тепловых схем на базе гелий-ксенонового цикла Брайтона с рекуперацией для режима электрификации и одноконтурная схема теплофикации для данного рабочего тела.

Целью моделирования являлось определение влияния основных параметров: давления, температуры, минимального температурного напора в теплообменнике и потери давления на коэффициент преобразования энергии и энергетическую эффективность систем.

Для всех схем принята одинаковая тепловая мощность 2,75 МВт, в ходе моделирования режим ректора не изменяется.

Для представленной модели рекуперативного цикла Брайтона на гелий-ксеноне проведена параметрическая оптимизация по давлениям перед турбиной и после турбины. Влияние указанных параметров на КПД нетто определяется изменением степени расширения рабочего тела в турбине и работы, затрачиваемой на сжатие рабочего тела в компрессоре. Полученные результаты представлены на рисунке 5.1 в виде карты распределения КПД нетто в зависимости от давлений.

Рисунок 5.1 – Распределение КПД нетто в зависимости от давлений цикла

Анализ полученной карты показывает линейное повышение КПД при увеличении давления перед турбиной и после неё. Такое поведение можно объяснить близким к линейному изменению свойств благородных газов в рабочем диапазоне давлений и температур. Максимальное рассчитанное значение КПД нетто составляет 48,76 % и соответствует сочетанию давлений Р1=4,8 МПа, Р2=2,6 МПа и температуре перед входом в реактор T6=760 °C.

Распределение внутренней мощности турбины и компрессора в зависимости от давлений представлено на рисунке 5.2.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 5.2 – Распределение внутренней мощности турбины и компрессора в зависимости от давлений цикла: а) мощность турбины; б) мощность компрессора |  |

С увеличением давления перед турбиной в диапазоне Р1 от 3 до 4,8 МПа и Р2 от 2 до 2.6 МПа максимальная внутренняя мощность возрастает с 0,16 до 2,67 МВт.

Проведен анализ чувствительности цикла при фиксированных оптимальных значениях давлений перед и после турбины. Рассмотрены основные параметры, оказывающие влияние на КПД нетто: потери давления в рекуператорах, изоэнтропийный КПД турбины и изоэнтропийный КПД компрессора. Для оценки влияния указанных параметров определены зависимости КПД нетто цикла от их изменения. Полученные результаты представлены на рисунке 5.3.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 5.3 – Влияние потерь давления в рекуператорах и изоэнтропийных КПД турбины и компрессора на КПД нетто: а) влияние потерь давления в рекуператорах; б) влияние изоэнтропийных КПД турбины и компрессора |  |

Исследование показало, что увеличение потерь давления с 3 до 6% приводит к снижению КПД с 50,62 до 47 %.

На графике (рис. 5.4) приведена зависимость КПД нетто от фактического вычисленного минимального температурного напора, которая показывает снижение КПД цикла с 48,76 до 47,26 %.

Рисунок 5.4 – Зависимость КПД нетто от минимального температурного напора в рекуператоре

Зависимость потребляемой мощности на привод насосов от давлений представлена на рисунке 5.5.

Рисунок 5.5 – Зависимость потребляемой мощности на привод водяного насоса от давлений

При изменении рабочих давлений потребление насосного оборудования изменяется незначительно по сравнению с мощностью основного компрессора. Основное влияние на полезную мощность и КПД оказывает работа компрессора (1,15 МВт), вклад собственных нужд является относительно малым (2,3 кВт).

6. Теоретическое исследование влияния ключевых факторов на показатели эффективности энергоустановок с использованием в качестве рабочего тела гелий-ксенона, углекислого газа в режиме отпуска номинальной тепловой мощности (без отпуска электрической мощности).

Тепловая схема теплофикации для раздельного отпуска тепловой мощности на базе углекислотного цикла включает два основных контура: реакторный (He-Xe) и водяной (сетевой). В первом контуре He-Xe, циркулирующий через реактор, отбирает тепло от реактора и передаёт его через теплообменник сетевой воде второго контура. Давление в реакторном контуре составляет 4,8 МПа, в водяном – 1,6 МПа. Основным компонентом схемы является теплообменный аппарат реактор–потребитель (сетевой подогреватель). Циркуляция теплоносителя в каждом контуре обеспечивается насосным оборудованием – по одному насосу на каждый контур.

Анализ схемы теплофикации выполнен при фиксированных параметрах реакторного контура: тепловая мощность Q=2,75 МВт, температура на выходе из реактора T=720 °C. Температуры сетевой воды приняты 40/70 °C. Температура на входе в реактор варьировалась в диапазоне 650…850 °C.

Результаты моделирования теплофикационной схеме представлены на рисунке 5.10 и 5.11.

Рисунок 5.10 – Зависимость КПД нетто и собственных нужд цикла от температуры на входе в реактор

Рисунок 5.11 – Зависимость потребляемой мощности на собственные нужды от температуры на входе в реактор

При неизвестной геометрии теплообменных аппаратов и заданных тепловых потерях (5 % в теплообменнике) получены следующие результаты:

Максимальный тепловой КПД нетто достигается при минимальных потерях давления (1 %) и составляет 93,7 % при температуре на входе в реактор 650∘C. При увеличении потерь давления до 15 % КПД снижается до 43,1 % при температуре на входе в реактор  850∘C.

Подавляющая часть собственных нужд приходится на He-Xe насос реакторного контура. Его потребляемая мощность изменяется в диапазоне от 32,8 до 427,2 кВт в зависимости от температуры на входе в реактор и потерь давления. Насос водяного контура, мощность которого постоянна и составляет 1,9 кВт, вносит существенно меньший вклад в суммарные собственные нужды.

Суммарные собственные нужды возрастают с увеличением температуры на входе в реактор и составляют от 168,2 до 429,2 кВт в исследованном диапазоне параметров.

7. Разработка научно обоснованных рекомендаций по выбору параметров технологических схем и характеристик оборудования энергоустановок с использованием в качестве рабочего тела гелий-ксенона, углекислого газа в обеспечение максимальной эффективности производства энергетической продукции

Таблица 7.1 - Параметры в характерных точках рекуперативного цикла

| Номер узла | Рабочее тело | T, °C | P, МПа | G, кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | He-Xe | 1030 | 4,8 | 19,536 |
| 1 | He-Xe | 1060 | 4,8 | 19,536 |
| 2 | He-Xe | 768,4 | 2,6 | 19,536 |
| 3 | He-Xe | 153,8 | 2,48162 | 19,536 |
| 4 | He-Xe | 35 | 2,46929 | 19,536 |
| 5 | He-Xe | 148,775 | 5,02037 | 19,536 |
| 6 | He-Xe | 760 | 4,80175 | 19,536 |

Таблица 7.2 – Мощности основного оборудования в оптимальной точке рекуперативного цикла

| Элемент | Мощность, МВт |
| --- | --- |
| Турбина (NT) | 2,66836 |
| Компрессор (NC) | 1,14718 |
| Полезная мощность цикла (Nnet) | 1,52118 |
| Мощность на клеммах генератора (Nэл,нетто) | 1,48973 |
| Подведённая теплота в реакторе (Qнагр) | 3,05531 |
| Теплота, переданная в рекуператоре (Qрек) | 6,27304 |
| Теплота, отведённая в охладителе (Qохл) | 1,22882 |
| Собственные нужды (насосы) (NСН) | 0,001021 |
| Потери в паропроводе (Qпар) | 0,30531 |