## Results_eta
eta_T_% | eta_C_% | DP_rec_hot_% | DP_rec_cold_% | dTmin_target_K | physical_root | success | message | P1_MPa | P2_MPa | P3_MPa | P4_MPa | P5_MPa | P6_MPa | T1_C | T2_C | T3_C | T4_C | T5_C | T6_C | TR1_C | TR2_C | G_CO2_kg_s | G_Na_kg_s | G_water_kg_s | N_TURB_MW | N_COMP_MW | N_NET_MW | N_el_gross_MW | N_el_net_MW | Q_HEAT_MW | Q_RECUP_MW | Q_COOL_MW | N_Na_pump_kW | N_water_pump_kW | N_SN_kW | eta_cycle_% | eta_el_gross_% | eta_el_net_% | dTmin_rec_K | dT_T2_T6_K | dT_T3_T5_K | dT_reactor_cold_K | DP_rec_hot_MPa | DP_rec_cold_MPa | energy_balance_MW | root_residual
80 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 75.0336 | 35 | 70.1497 | 503.2793 | 730 | 550 | 10.1051 | 12.0297 | 38.4155 | 1.5877 | 0.4435 | 1.1442 | 1.1213 | 1.1179 | 2.75 | 6.476 | 1.6058 | 0.93109 | 2.5273 | 3.4584 | 41.6085 | 40.7763 | 40.6505 | 5 | 79.3151 | 4.8839 | 46.7207 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.1369e-13
80 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 74.7865 | 35 | 69.8235 | 503.2816 | 730 | 550 | 10.1052 | 12.0297 | 38.2657 | 1.5878 | 0.43726 | 1.1505 | 1.1275 | 1.124 | 2.75 | 6.4824 | 1.5995 | 0.93109 | 2.5175 | 3.4486 | 41.8361 | 40.9993 | 40.8739 | 5 | 79.3129 | 4.963 | 46.7184 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 1.7136e-13
80 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 74.5468 | 35 | 69.5064 | 503.2856 | 730 | 550 | 10.1054 | 12.0297 | 38.1199 | 1.5878 | 0.4312 | 1.1566 | 1.1335 | 1.13 | 2.75 | 6.4886 | 1.5934 | 0.93109 | 2.5079 | 3.439 | 42.0577 | 41.2165 | 41.0915 | 5 | 79.3089 | 5.0404 | 46.7144 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 7.9162e-14
80 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 74.3142 | 35 | 69.1979 | 503.2912 | 730 | 550 | 10.1057 | 12.0297 | 37.9779 | 1.5878 | 0.4253 | 1.1625 | 1.1393 | 1.1358 | 2.75 | 6.4948 | 1.5875 | 0.93109 | 2.4985 | 3.4296 | 42.2736 | 41.4281 | 41.3034 | 5 | 79.3032 | 5.1163 | 46.7088 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.1369e-13
80 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 74.0884 | 35 | 68.8978 | 503.2984 | 730 | 550 | 10.106 | 12.0297 | 37.8394 | 1.5879 | 0.41957 | 1.1683 | 1.1449 | 1.1415 | 2.75 | 6.5008 | 1.5817 | 0.93109 | 2.4894 | 3.4205 | 42.484 | 41.6344 | 41.51 | 5 | 79.296 | 5.1907 | 46.7016 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 1.7053e-13
80 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 73.8691 | 35 | 68.6055 | 503.307 | 730 | 550 | 10.1065 | 12.0297 | 37.7045 | 1.5879 | 0.41399 | 1.174 | 1.1505 | 1.1471 | 2.75 | 6.5068 | 1.576 | 0.93109 | 2.4806 | 3.4117 | 42.6892 | 41.8354 | 41.7113 | 5 | 79.2874 | 5.2636 | 46.693 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.3877e-13
80 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 73.656 | 35 | 68.321 | 503.3169 | 730 | 550 | 10.1069 | 12.0297 | 37.5728 | 1.588 | 0.40856 | 1.1795 | 1.1559 | 1.1525 | 2.75 | 6.5127 | 1.5705 | 0.93109 | 2.4719 | 3.403 | 42.8893 | 42.0315 | 41.9077 | 5 | 79.2775 | 5.335 | 46.6831 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.3074e-12
80 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 73.4488 | 35 | 68.0437 | 503.3281 | 730 | 550 | 10.1075 | 12.0297 | 37.4444 | 1.5881 | 0.40328 | 1.1848 | 1.1611 | 1.1577 | 2.75 | 6.5185 | 1.5652 | 0.93109 | 2.4634 | 3.3945 | 43.0845 | 42.2228 | 42.0994 | 5 | 79.2664 | 5.4051 | 46.6719 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 8.5265e-13
80 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 73.2474 | 35 | 67.7736 | 503.3404 | 730 | 550 | 10.108 | 12.0297 | 37.3191 | 1.5882 | 0.39813 | 1.1901 | 1.1663 | 1.1629 | 2.75 | 6.5242 | 1.5599 | 0.93109 | 2.4552 | 3.3863 | 43.275 | 42.4095 | 42.2864 | 5 | 79.2541 | 5.4738 | 46.6596 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.872e-13
80 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 73.0514 | 35 | 67.5103 | 503.3537 | 730 | 550 | 10.1087 | 12.0297 | 37.1967 | 1.5883 | 0.39312 | 1.1952 | 1.1713 | 1.1679 | 2.75 | 6.5298 | 1.5548 | 0.93109 | 2.4472 | 3.3782 | 43.461 | 42.5918 | 42.4689 | 5 | 79.2407 | 5.5412 | 46.6463 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 3.0641e-13
80 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 72.8607 | 35 | 67.2535 | 503.3681 | 730 | 550 | 10.1094 | 12.0297 | 37.0772 | 1.5884 | 0.38823 | 1.2002 | 1.1762 | 1.1728 | 2.75 | 6.5353 | 1.5498 | 0.93109 | 2.4393 | 3.3704 | 43.6426 | 42.7698 | 42.6472 | 5 | 79.2263 | 5.6073 | 46.6319 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 9.7789e-14
80 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 72.6751 | 35 | 67.003 | 503.3834 | 730 | 550 | 10.1101 | 12.0297 | 36.9605 | 1.5885 | 0.38346 | 1.2051 | 1.181 | 1.1776 | 2.75 | 6.5408 | 1.5449 | 0.93109 | 2.4316 | 3.3627 | 43.8201 | 42.9437 | 42.8214 | 5 | 79.211 | 5.6721 | 46.6166 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.007e-13
80 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 72.4943 | 35 | 66.7586 | 503.3996 | 730 | 550 | 10.1109 | 12.0297 | 36.8464 | 1.5886 | 0.37882 | 1.2098 | 1.1856 | 1.1823 | 2.75 | 6.5462 | 1.5402 | 0.93109 | 2.4241 | 3.3552 | 43.9935 | 43.1136 | 42.9916 | 5 | 79.1949 | 5.7357 | 46.6004 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 1.7053e-13
80 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 72.3182 | 35 | 66.5201 | 503.4165 | 730 | 550 | 10.1117 | 12.0297 | 36.7349 | 1.5888 | 0.37428 | 1.2145 | 1.1902 | 1.1868 | 2.75 | 6.5515 | 1.5355 | 0.93109 | 2.4168 | 3.3479 | 44.1629 | 43.2797 | 43.1579 | 5 | 79.1779 | 5.7982 | 46.5835 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.2169e-12
80 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 72.1466 | 35 | 66.2872 | 503.4342 | 730 | 550 | 10.1125 | 12.0297 | 36.6259 | 1.5889 | 0.36986 | 1.219 | 1.1947 | 1.1913 | 2.75 | 6.5567 | 1.531 | 0.93109 | 2.4096 | 3.3407 | 44.3287 | 43.4421 | 43.3206 | 5 | 79.1602 | 5.8594 | 46.5658 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.1937e-12
80 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 71.9793 | 35 | 66.0597 | 503.4526 | 730 | 550 | 10.1134 | 12.0297 | 36.5192 | 1.589 | 0.36554 | 1.2235 | 1.199 | 1.1957 | 2.75 | 6.5619 | 1.5265 | 0.93109 | 2.4026 | 3.3337 | 44.4907 | 43.6009 | 43.4797 | 5 | 79.1418 | 5.9196 | 46.5474 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.2169e-12
80 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 71.8162 | 35 | 65.8376 | 503.4716 | 730 | 550 | 10.1143 | 12.0297 | 36.4149 | 1.5892 | 0.36132 | 1.2279 | 1.2033 | 1.2 | 2.75 | 6.5669 | 1.5221 | 0.93109 | 2.3957 | 3.3268 | 44.6493 | 43.7563 | 43.6353 | 5 | 79.1228 | 5.9786 | 46.5284 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.1937e-12
80 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 71.6571 | 35 | 65.6205 | 503.4913 | 730 | 550 | 10.1152 | 12.0297 | 36.3129 | 1.5893 | 0.3572 | 1.2321 | 1.2075 | 1.2042 | 2.75 | 6.572 | 1.5179 | 0.93109 | 2.389 | 3.3201 | 44.8045 | 43.9084 | 43.7876 | 5 | 79.1032 | 6.0366 | 46.5087 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 9.1735e-14
80 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 71.5018 | 35 | 65.4083 | 503.5114 | 730 | 550 | 10.1162 | 12.0297 | 36.2129 | 1.5895 | 0.35317 | 1.2363 | 1.2116 | 1.2083 | 2.75 | 6.5769 | 1.5137 | 0.93109 | 2.3824 | 3.3135 | 44.9563 | 44.0572 | 43.9367 | 5 | 79.083 | 6.0936 | 46.4886 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 8.5265e-13
80 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 71.3503 | 35 | 65.2009 | 503.5321 | 730 | 550 | 10.1172 | 12.0297 | 36.1151 | 1.5896 | 0.34924 | 1.2404 | 1.2156 | 1.2123 | 2.75 | 6.5818 | 1.5096 | 0.93109 | 2.376 | 3.3071 | 45.105 | 44.2029 | 44.0827 | 5 | 79.0623 | 6.1495 | 46.4679 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 1.3642e-12
80 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 582.5944 | 71.2024 | 35 | 64.998 | 503.5532 | 730 | 550 | 10.1182 | 12.0297 | 36.0193 | 1.5898 | 0.34539 | 1.2444 | 1.2195 | 1.2162 | 2.75 | 6.5866 | 1.5056 | 0.93109 | 2.3697 | 3.3008 | 45.2506 | 44.3456 | 44.2256 | 5 | 79.0412 | 6.2044 | 46.4468 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 2.2072e-13
81 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 75.0335 | 35 | 70.1497 | 501.7442 | 730 | 550 | 10.0327 | 12.0297 | 38.1402 | 1.5961 | 0.44033 | 1.1557 | 1.1326 | 1.1292 | 2.75 | 6.4099 | 1.5943 | 0.93109 | 2.5092 | 3.4403 | 42.0269 | 41.1864 | 41.0613 | 5 | 79.2469 | 4.8838 | 48.2558 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 8.6147e-14
81 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 74.7862 | 35 | 69.8235 | 501.7468 | 730 | 550 | 10.0329 | 12.0297 | 37.9915 | 1.5961 | 0.43413 | 1.162 | 1.1387 | 1.1353 | 2.75 | 6.4162 | 1.588 | 0.93109 | 2.4994 | 3.4305 | 42.2529 | 41.4079 | 41.2831 | 5 | 79.2443 | 4.9627 | 48.2532 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 2.2169e-12
81 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 74.5464 | 35 | 69.5064 | 501.7511 | 730 | 550 | 10.0331 | 12.0297 | 37.8467 | 1.5961 | 0.42811 | 1.168 | 1.1446 | 1.1412 | 2.75 | 6.4224 | 1.582 | 0.93109 | 2.4899 | 3.421 | 42.4731 | 41.6236 | 41.4992 | 5 | 79.24 | 5.04 | 48.2489 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.7053e-13
81 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 74.3137 | 35 | 69.1979 | 501.7571 | 730 | 550 | 10.0333 | 12.0297 | 37.7056 | 1.5962 | 0.42226 | 1.1739 | 1.1504 | 1.147 | 2.75 | 6.4286 | 1.5761 | 0.93109 | 2.4806 | 3.4117 | 42.6875 | 41.8337 | 41.7097 | 5 | 79.234 | 5.1157 | 48.2429 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 8.7079e-14
81 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 74.0877 | 35 | 68.8978 | 501.7645 | 730 | 550 | 10.0337 | 12.0297 | 37.5681 | 1.5962 | 0.41656 | 1.1797 | 1.1561 | 1.1527 | 2.75 | 6.4346 | 1.5703 | 0.93109 | 2.4716 | 3.4027 | 42.8965 | 42.0386 | 41.9148 | 5 | 79.2265 | 5.1899 | 48.2355 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 1.7053e-13
81 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 73.8682 | 35 | 68.6055 | 501.7734 | 730 | 550 | 10.0341 | 12.0297 | 37.434 | 1.5963 | 0.41103 | 1.1853 | 1.1616 | 1.1582 | 2.75 | 6.4405 | 1.5647 | 0.93109 | 2.4628 | 3.3939 | 43.1003 | 42.2382 | 42.1148 | 5 | 79.2177 | 5.2627 | 48.2266 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 5.9605e-14
81 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 73.655 | 35 | 68.321 | 501.7837 | 730 | 550 | 10.0346 | 12.0297 | 37.3033 | 1.5964 | 0.40564 | 1.1907 | 1.1669 | 1.1635 | 2.75 | 6.4464 | 1.5593 | 0.93109 | 2.4542 | 3.3853 | 43.299 | 42.433 | 42.3099 | 5 | 79.2074 | 5.334 | 48.2163 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.1409e-13
81 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 73.4477 | 35 | 68.0437 | 501.7951 | 730 | 550 | 10.0351 | 12.0297 | 37.1757 | 1.5964 | 0.40039 | 1.1961 | 1.1721 | 1.1688 | 2.75 | 6.4521 | 1.5539 | 0.93109 | 2.4458 | 3.3769 | 43.4929 | 42.623 | 42.5002 | 5 | 79.196 | 5.4039 | 48.2049 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.7053e-13
81 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 73.2461 | 35 | 67.7736 | 501.8077 | 730 | 550 | 10.0357 | 12.0297 | 37.0512 | 1.5965 | 0.39528 | 1.2013 | 1.1772 | 1.1739 | 2.75 | 6.4578 | 1.5487 | 0.93109 | 2.4376 | 3.3687 | 43.6821 | 42.8085 | 42.686 | 5 | 79.1834 | 5.4725 | 48.1923 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.1937e-12
81 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 73.05 | 35 | 67.5103 | 501.8214 | 730 | 550 | 10.0364 | 12.0297 | 36.9297 | 1.5966 | 0.3903 | 1.2063 | 1.1822 | 1.1789 | 2.75 | 6.4634 | 1.5437 | 0.93109 | 2.4296 | 3.3607 | 43.8668 | 42.9895 | 42.8673 | 5 | 79.1697 | 5.5397 | 48.1786 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 1.1369e-12
81 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 72.8592 | 35 | 67.2535 | 501.836 | 730 | 550 | 10.037 | 12.0297 | 36.811 | 1.5968 | 0.38545 | 1.2113 | 1.1871 | 1.1837 | 2.75 | 6.4689 | 1.5387 | 0.93109 | 2.4218 | 3.3529 | 44.0473 | 43.1663 | 43.0444 | 5 | 79.1551 | 5.6057 | 48.164 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.1369e-13
81 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 72.6734 | 35 | 67.003 | 501.8516 | 730 | 550 | 10.0378 | 12.0297 | 36.695 | 1.5969 | 0.38072 | 1.2161 | 1.1918 | 1.1885 | 2.75 | 6.4743 | 1.5339 | 0.93109 | 2.4141 | 3.3452 | 44.2235 | 43.3391 | 43.2174 | 5 | 79.1395 | 5.6704 | 48.1484 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.0524e-13
81 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 72.4925 | 35 | 66.7586 | 501.868 | 730 | 550 | 10.0385 | 12.0297 | 36.5817 | 1.597 | 0.37611 | 1.2209 | 1.1965 | 1.1931 | 2.75 | 6.4797 | 1.5291 | 0.93109 | 2.4067 | 3.3378 | 44.3958 | 43.5079 | 43.3865 | 5 | 79.1231 | 5.7339 | 48.132 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 2.2737e-12
81 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 72.3163 | 35 | 66.5201 | 501.8852 | 730 | 550 | 10.0394 | 12.0297 | 36.471 | 1.5971 | 0.3716 | 1.2255 | 1.201 | 1.1977 | 2.75 | 6.485 | 1.5245 | 0.93109 | 2.3994 | 3.3305 | 44.5641 | 43.6729 | 43.5517 | 5 | 79.1058 | 5.7962 | 48.1148 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 5.9605e-14
81 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 72.1446 | 35 | 66.2872 | 501.9032 | 730 | 550 | 10.0402 | 12.0297 | 36.3627 | 1.5973 | 0.36721 | 1.23 | 1.2054 | 1.2021 | 2.75 | 6.4902 | 1.52 | 0.93109 | 2.3923 | 3.3234 | 44.7288 | 43.8342 | 43.7133 | 5 | 79.0879 | 5.8574 | 48.0968 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.3642e-12
81 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 71.9772 | 35 | 66.0597 | 501.9219 | 730 | 550 | 10.0411 | 12.0297 | 36.2567 | 1.5974 | 0.36292 | 1.2345 | 1.2098 | 1.2065 | 2.75 | 6.4953 | 1.5155 | 0.93109 | 2.3853 | 3.3164 | 44.8898 | 43.992 | 43.8714 | 5 | 79.0692 | 5.9174 | 48.0781 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.1369e-13
81 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 71.8139 | 35 | 65.8376 | 501.9412 | 730 | 550 | 10.042 | 12.0297 | 36.1531 | 1.5975 | 0.35874 | 1.2388 | 1.214 | 1.2107 | 2.75 | 6.5003 | 1.5112 | 0.93109 | 2.3785 | 3.3096 | 45.0473 | 44.1463 | 44.026 | 5 | 79.0499 | 5.9764 | 48.0588 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.7053e-13
81 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 71.6547 | 35 | 65.6205 | 501.961 | 730 | 550 | 10.0429 | 12.0297 | 36.0517 | 1.5977 | 0.35464 | 1.243 | 1.2182 | 1.2149 | 2.75 | 6.5053 | 1.507 | 0.93109 | 2.3718 | 3.3029 | 45.2014 | 44.2974 | 44.1773 | 5 | 79.0301 | 6.0342 | 48.039 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 1.1369e-12
81 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 71.4994 | 35 | 65.4083 | 501.9815 | 730 | 550 | 10.0439 | 12.0297 | 35.9524 | 1.5978 | 0.35065 | 1.2472 | 1.2222 | 1.2189 | 2.75 | 6.5102 | 1.5028 | 0.93109 | 2.3653 | 3.2964 | 45.3523 | 44.4452 | 44.3254 | 5 | 79.0096 | 6.0911 | 48.0185 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.0232e-12
81 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 71.3477 | 35 | 65.2009 | 502.0024 | 730 | 550 | 10.0448 | 12.0297 | 35.8553 | 1.598 | 0.34674 | 1.2513 | 1.2262 | 1.2229 | 2.75 | 6.5151 | 1.4987 | 0.93109 | 2.3589 | 3.29 | 45.5 | 44.59 | 44.4704 | 5 | 78.9887 | 6.1469 | 47.9976 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 1.1937e-12
81 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 580.9911 | 71.1997 | 35 | 64.998 | 502.0238 | 730 | 550 | 10.0459 | 12.0297 | 35.7601 | 1.5982 | 0.34292 | 1.2552 | 1.2301 | 1.2268 | 2.75 | 6.5199 | 1.4948 | 0.93109 | 2.3526 | 3.2837 | 45.6447 | 44.7318 | 44.6124 | 5 | 78.9673 | 6.2017 | 47.9762 | 0.36 | 0.73469 | 9.3132e-16 | 7.9581e-13
82 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 75.0333 | 35 | 70.1497 | 500.2092 | 730 | 550 | 9.9614 | 12.0297 | 37.8688 | 1.6043 | 0.43719 | 1.1671 | 1.1437 | 1.1403 | 2.75 | 6.3448 | 1.5829 | 0.93109 | 2.4914 | 3.4225 | 42.4394 | 41.5906 | 41.4662 | 5 | 79.178 | 4.8837 | 49.7908 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.2737e-12
82 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 74.7859 | 35 | 69.8235 | 500.2121 | 730 | 550 | 9.9615 | 12.0297 | 37.7211 | 1.6043 | 0.43104 | 1.1733 | 1.1498 | 1.1464 | 2.75 | 6.351 | 1.5767 | 0.93109 | 2.4817 | 3.4127 | 42.6639 | 41.8106 | 41.6865 | 5 | 79.1751 | 4.9624 | 49.7879 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 5.6843e-14
82 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 74.5459 | 35 | 69.5064 | 500.2167 | 730 | 550 | 9.9617 | 12.0297 | 37.5773 | 1.6043 | 0.42507 | 1.1793 | 1.1557 | 1.1523 | 2.75 | 6.3572 | 1.5707 | 0.93109 | 2.4722 | 3.4033 | 42.8825 | 42.0249 | 41.9011 | 5 | 79.1705 | 5.0395 | 49.7833 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.2737e-13
82 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 74.313 | 35 | 69.1979 | 500.223 | 730 | 550 | 9.962 | 12.0297 | 37.4372 | 1.6044 | 0.41925 | 1.1851 | 1.1614 | 1.158 | 2.75 | 6.3633 | 1.5649 | 0.93109 | 2.463 | 3.3941 | 43.0955 | 42.2336 | 42.1102 | 5 | 79.1642 | 5.1151 | 49.777 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.8422e-13
82 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 74.0869 | 35 | 68.8978 | 500.2308 | 730 | 550 | 9.9624 | 12.0297 | 37.3006 | 1.6044 | 0.4136 | 1.1908 | 1.167 | 1.1636 | 2.75 | 6.3693 | 1.5592 | 0.93109 | 2.454 | 3.3851 | 43.3031 | 42.437 | 42.3139 | 5 | 79.1565 | 5.1892 | 49.7692 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 1.1369e-13
82 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 73.8673 | 35 | 68.6055 | 500.24 | 730 | 550 | 9.9628 | 12.0297 | 37.1674 | 1.6045 | 0.40811 | 1.1964 | 1.1725 | 1.1691 | 2.75 | 6.3752 | 1.5536 | 0.93109 | 2.4452 | 3.3763 | 43.5055 | 42.6354 | 42.5126 | 5 | 79.1473 | 5.2618 | 49.76 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 6.1467e-14
82 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 73.6539 | 35 | 68.321 | 500.2505 | 730 | 550 | 9.9633 | 12.0297 | 37.0376 | 1.6046 | 0.40276 | 1.2018 | 1.1778 | 1.1744 | 2.75 | 6.381 | 1.5482 | 0.93109 | 2.4367 | 3.3678 | 43.7029 | 42.8288 | 42.7064 | 5 | 79.1368 | 5.3329 | 49.7495 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.1369e-13
82 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 73.4465 | 35 | 68.0437 | 500.2622 | 730 | 550 | 9.9638 | 12.0297 | 36.9109 | 1.6047 | 0.39755 | 1.2071 | 1.183 | 1.1796 | 2.75 | 6.3867 | 1.5429 | 0.93109 | 2.4283 | 3.3594 | 43.8955 | 43.0176 | 42.8954 | 5 | 79.125 | 5.4027 | 49.7378 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.1369e-12
82 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 73.2448 | 35 | 67.7736 | 500.2751 | 730 | 550 | 9.9644 | 12.0297 | 36.7872 | 1.6048 | 0.39247 | 1.2123 | 1.188 | 1.1847 | 2.75 | 6.3924 | 1.5377 | 0.93109 | 2.4202 | 3.3513 | 44.0834 | 43.2018 | 43.0799 | 5 | 79.1121 | 5.4712 | 49.7249 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.2506e-12
82 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 73.0485 | 35 | 67.5103 | 500.2891 | 730 | 550 | 9.9651 | 12.0297 | 36.6665 | 1.6049 | 0.38753 | 1.2173 | 1.193 | 1.1897 | 2.75 | 6.398 | 1.5327 | 0.93109 | 2.4123 | 3.3434 | 44.267 | 43.3816 | 43.26 | 5 | 79.0982 | 5.5383 | 49.7109 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 2.2737e-13
82 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 72.8576 | 35 | 67.2535 | 500.304 | 730 | 550 | 9.9658 | 12.0297 | 36.5486 | 1.605 | 0.38271 | 1.2223 | 1.1978 | 1.1945 | 2.75 | 6.4034 | 1.5277 | 0.93109 | 2.4045 | 3.3356 | 44.4462 | 43.5573 | 43.436 | 5 | 79.0832 | 5.6041 | 49.696 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 3.4106e-13
82 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 72.6717 | 35 | 67.003 | 500.3198 | 730 | 550 | 9.9665 | 12.0297 | 36.4334 | 1.6051 | 0.37802 | 1.2271 | 1.2025 | 1.1992 | 2.75 | 6.4088 | 1.5229 | 0.93109 | 2.3969 | 3.328 | 44.6213 | 43.7289 | 43.6078 | 5 | 79.0674 | 5.6687 | 49.6802 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.08e-12
82 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 72.4907 | 35 | 66.7586 | 500.3366 | 730 | 550 | 9.9673 | 12.0297 | 36.3208 | 1.6052 | 0.37344 | 1.2318 | 1.2072 | 1.2038 | 2.75 | 6.4141 | 1.5182 | 0.93109 | 2.3895 | 3.3206 | 44.7924 | 43.8965 | 43.7758 | 5 | 79.0507 | 5.7321 | 49.6634 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.3642e-12
82 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 72.3143 | 35 | 66.5201 | 500.354 | 730 | 550 | 9.9681 | 12.0297 | 36.2108 | 1.6054 | 0.36897 | 1.2364 | 1.2117 | 1.2083 | 2.75 | 6.4194 | 1.5136 | 0.93109 | 2.3823 | 3.3134 | 44.9596 | 44.0604 | 43.94 | 5 | 79.0332 | 5.7943 | 49.646 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.08e-12
82 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 72.1425 | 35 | 66.2872 | 500.3723 | 730 | 550 | 9.9689 | 12.0297 | 36.1032 | 1.6055 | 0.3646 | 1.2409 | 1.2161 | 1.2128 | 2.75 | 6.4246 | 1.5091 | 0.93109 | 2.3752 | 3.3063 | 45.1232 | 44.2207 | 44.1005 | 5 | 79.0149 | 5.8553 | 49.6277 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.2387e-13
82 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 71.975 | 35 | 66.0597 | 500.3912 | 730 | 550 | 9.9698 | 12.0297 | 35.9979 | 1.6056 | 0.36035 | 1.2453 | 1.2204 | 1.2171 | 2.75 | 6.4297 | 1.5047 | 0.93109 | 2.3683 | 3.2994 | 45.2831 | 44.3775 | 44.2575 | 5 | 78.996 | 5.9152 | 49.6088 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 8.5265e-13
82 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 71.8116 | 35 | 65.8376 | 500.4107 | 730 | 550 | 9.9707 | 12.0297 | 35.895 | 1.6058 | 0.35619 | 1.2496 | 1.2246 | 1.2213 | 2.75 | 6.4347 | 1.5004 | 0.93109 | 2.3615 | 3.2926 | 45.4396 | 44.5308 | 44.4111 | 5 | 78.9765 | 5.9741 | 49.5893 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.3306e-12
82 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 71.6523 | 35 | 65.6205 | 500.4309 | 730 | 550 | 9.9716 | 12.0297 | 35.7942 | 1.6059 | 0.35213 | 1.2538 | 1.2287 | 1.2254 | 2.75 | 6.4396 | 1.4962 | 0.93109 | 2.3549 | 3.286 | 45.5928 | 44.6809 | 44.5614 | 5 | 78.9564 | 6.0318 | 49.5691 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 2.4727e-13
82 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 71.4968 | 35 | 65.4083 | 500.4516 | 730 | 550 | 9.9726 | 12.0297 | 35.6956 | 1.6061 | 0.34816 | 1.2579 | 1.2328 | 1.2295 | 2.75 | 6.4445 | 1.4921 | 0.93109 | 2.3484 | 3.2795 | 45.7426 | 44.8278 | 44.7085 | 5 | 78.9357 | 6.0886 | 49.5484 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.5192e-13
82 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 71.3451 | 35 | 65.2009 | 500.4727 | 730 | 550 | 9.9736 | 12.0297 | 35.5991 | 1.6062 | 0.34428 | 1.262 | 1.2367 | 1.2334 | 2.75 | 6.4493 | 1.488 | 0.93109 | 2.342 | 3.2731 | 45.8894 | 44.9716 | 44.8526 | 5 | 78.9145 | 6.1443 | 49.5273 | 0.36 | 0.73469 | 9.3132e-16 | 2.2737e-13
82 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 579.3872 | 71.197 | 35 | 64.998 | 500.4944 | 730 | 550 | 9.9746 | 12.0297 | 35.5045 | 1.6064 | 0.34049 | 1.2659 | 1.2406 | 1.2373 | 2.75 | 6.4541 | 1.4841 | 0.93109 | 2.3358 | 3.2669 | 46.0331 | 45.1125 | 44.9937 | 5 | 78.8929 | 6.199 | 49.5056 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 1.7053e-13
83 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 75.0332 | 35 | 70.1497 | 498.6743 | 730 | 550 | 9.891 | 12.0297 | 37.6013 | 1.6124 | 0.43411 | 1.1783 | 1.1547 | 1.1513 | 2.75 | 6.2805 | 1.5717 | 0.93109 | 2.4738 | 3.4049 | 42.8461 | 41.9892 | 41.8654 | 5 | 79.1086 | 4.8835 | 51.3257 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 5.6843e-14
83 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 74.7856 | 35 | 69.8235 | 498.6775 | 730 | 550 | 9.8912 | 12.0297 | 37.4546 | 1.6124 | 0.428 | 1.1844 | 1.1607 | 1.1573 | 2.75 | 6.2868 | 1.5656 | 0.93109 | 2.4641 | 3.3952 | 43.0691 | 42.2077 | 42.0842 | 5 | 79.1054 | 4.9621 | 51.3225 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 1.7053e-13
83 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 74.5454 | 35 | 69.5064 | 498.6824 | 730 | 550 | 9.8914 | 12.0297 | 37.3117 | 1.6124 | 0.42206 | 1.1904 | 1.1666 | 1.1632 | 2.75 | 6.2929 | 1.5596 | 0.93109 | 2.4547 | 3.3858 | 43.2862 | 42.4205 | 42.2974 | 5 | 79.1004 | 5.039 | 51.3176 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.2169e-12
83 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 74.3124 | 35 | 69.1979 | 498.689 | 730 | 550 | 9.8917 | 12.0297 | 37.1725 | 1.6125 | 0.4163 | 1.1962 | 1.1723 | 1.1689 | 2.75 | 6.299 | 1.5538 | 0.93109 | 2.4456 | 3.3767 | 43.4978 | 42.6278 | 42.505 | 5 | 79.0939 | 5.1145 | 51.311 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 5.6843e-14
83 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 74.0861 | 35 | 68.8978 | 498.6971 | 730 | 550 | 9.8921 | 12.0297 | 37.0369 | 1.6125 | 0.41068 | 1.2019 | 1.1778 | 1.1745 | 2.75 | 6.3049 | 1.5481 | 0.93109 | 2.4366 | 3.3677 | 43.704 | 42.8299 | 42.7074 | 5 | 79.0858 | 5.1884 | 51.3029 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 1.7053e-13
83 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 73.8664 | 35 | 68.6055 | 498.7066 | 730 | 550 | 9.8925 | 12.0297 | 36.9046 | 1.6126 | 0.40523 | 1.2074 | 1.1832 | 1.1799 | 2.75 | 6.3108 | 1.5426 | 0.93109 | 2.4279 | 3.359 | 43.905 | 43.0269 | 42.9048 | 5 | 79.0763 | 5.2608 | 51.2934 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 5.6843e-14
83 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 73.6528 | 35 | 68.321 | 498.7174 | 730 | 550 | 9.893 | 12.0297 | 36.7756 | 1.6127 | 0.39991 | 1.2128 | 1.1885 | 1.1852 | 2.75 | 6.3166 | 1.5372 | 0.93109 | 2.4194 | 3.3505 | 44.1011 | 43.2191 | 43.0972 | 5 | 79.0655 | 5.3319 | 51.2826 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.1937e-12
83 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 73.4453 | 35 | 68.0437 | 498.7294 | 730 | 550 | 9.8935 | 12.0297 | 36.6497 | 1.6128 | 0.39474 | 1.218 | 1.1937 | 1.1903 | 2.75 | 6.3223 | 1.532 | 0.93109 | 2.4112 | 3.3423 | 44.2924 | 43.4066 | 43.285 | 5 | 79.0534 | 5.4015 | 51.2706 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 3.4106e-13
83 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 73.2434 | 35 | 67.7736 | 498.7426 | 730 | 550 | 9.8941 | 12.0297 | 36.5269 | 1.6129 | 0.38971 | 1.2232 | 1.1987 | 1.1954 | 2.75 | 6.3279 | 1.5268 | 0.93109 | 2.4031 | 3.3342 | 44.4791 | 43.5895 | 43.4683 | 5 | 79.0403 | 5.4698 | 51.2574 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.3877e-13
83 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 73.0471 | 35 | 67.5103 | 498.7568 | 730 | 550 | 9.8948 | 12.0297 | 36.407 | 1.613 | 0.3848 | 1.2282 | 1.2036 | 1.2003 | 2.75 | 6.3334 | 1.5218 | 0.93109 | 2.3952 | 3.3263 | 44.6614 | 43.7682 | 43.6472 | 5 | 79.026 | 5.5368 | 51.2432 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 1.2573e-13
83 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 72.856 | 35 | 67.2535 | 498.7721 | 730 | 550 | 9.8955 | 12.0297 | 36.2898 | 1.6131 | 0.38001 | 1.2331 | 1.2084 | 1.2051 | 2.75 | 6.3389 | 1.5169 | 0.93109 | 2.3875 | 3.3186 | 44.8395 | 43.9427 | 43.822 | 5 | 79.0108 | 5.6025 | 51.2279 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.7053e-13
83 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 72.67 | 35 | 67.003 | 498.7882 | 730 | 550 | 9.8962 | 12.0297 | 36.1754 | 1.6132 | 0.37535 | 1.2379 | 1.2131 | 1.2098 | 2.75 | 6.3442 | 1.5121 | 0.93109 | 2.38 | 3.3111 | 45.0134 | 44.1132 | 43.9928 | 5 | 78.9947 | 5.667 | 51.2118 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.1032e-12
83 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 72.4888 | 35 | 66.7586 | 498.8052 | 730 | 550 | 9.897 | 12.0297 | 36.0635 | 1.6133 | 0.3708 | 1.2425 | 1.2177 | 1.2144 | 2.75 | 6.3495 | 1.5075 | 0.93109 | 2.3726 | 3.3037 | 45.1834 | 44.2797 | 44.1596 | 5 | 78.9777 | 5.7302 | 51.1948 | 0.36 | 0.73469 | 9.3132e-16 | 1.1937e-12
83 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 72.3124 | 35 | 66.5201 | 498.8229 | 730 | 550 | 9.8978 | 12.0297 | 35.9542 | 1.6135 | 0.36637 | 1.2471 | 1.2222 | 1.2189 | 2.75 | 6.3547 | 1.5029 | 0.93109 | 2.3654 | 3.2965 | 45.3496 | 44.4426 | 44.3227 | 5 | 78.9599 | 5.7923 | 51.1771 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.1369e-12
83 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 72.1404 | 35 | 66.2872 | 498.8414 | 730 | 550 | 9.8986 | 12.0297 | 35.8473 | 1.6136 | 0.36203 | 1.2516 | 1.2265 | 1.2233 | 2.75 | 6.3599 | 1.4984 | 0.93109 | 2.3584 | 3.2895 | 45.5121 | 44.6018 | 44.4822 | 5 | 78.9414 | 5.8532 | 51.1586 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.4211e-12
83 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 71.9728 | 35 | 66.0597 | 498.8606 | 730 | 550 | 9.8995 | 12.0297 | 35.7428 | 1.6138 | 0.35781 | 1.256 | 1.2308 | 1.2276 | 2.75 | 6.3649 | 1.494 | 0.93109 | 2.3515 | 3.2826 | 45.671 | 44.7575 | 44.6382 | 5 | 78.9222 | 5.913 | 51.1394 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 8.5265e-13
83 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 71.8093 | 35 | 65.8376 | 498.8804 | 730 | 550 | 9.9004 | 12.0297 | 35.6405 | 1.6139 | 0.35368 | 1.2602 | 1.235 | 1.2317 | 2.75 | 6.3699 | 1.4898 | 0.93109 | 2.3448 | 3.2759 | 45.8264 | 44.9099 | 44.7908 | 5 | 78.9024 | 5.9717 | 51.1196 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.08e-12
83 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 71.6499 | 35 | 65.6205 | 498.9008 | 730 | 550 | 9.9014 | 12.0297 | 35.5404 | 1.6141 | 0.34965 | 1.2644 | 1.2391 | 1.2359 | 2.75 | 6.3749 | 1.4856 | 0.93109 | 2.3382 | 3.2693 | 45.9786 | 45.059 | 44.9401 | 5 | 78.882 | 6.0294 | 51.0992 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 1.0642e-09
83 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 71.4943 | 35 | 65.4083 | 498.9218 | 730 | 550 | 9.9023 | 12.0297 | 35.4424 | 1.6142 | 0.34571 | 1.2685 | 1.2431 | 1.2399 | 2.75 | 6.3797 | 1.4815 | 0.93109 | 2.3317 | 3.2628 | 46.1275 | 45.205 | 45.0863 | 5 | 78.8611 | 6.086 | 51.0782 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 6.4597e-10
83 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 71.3425 | 35 | 65.2009 | 498.9432 | 730 | 550 | 9.9033 | 12.0297 | 35.3465 | 1.6144 | 0.34186 | 1.2725 | 1.2471 | 1.2438 | 2.75 | 6.3845 | 1.4775 | 0.93109 | 2.3254 | 3.2565 | 46.2733 | 45.3479 | 45.2294 | 5 | 78.8397 | 6.1416 | 51.0568 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 3.2747e-10
83 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 577.7829 | 71.1943 | 35 | 64.998 | 498.9651 | 730 | 550 | 9.9043 | 12.0297 | 35.2525 | 1.6145 | 0.33809 | 1.2764 | 1.2509 | 1.2477 | 2.75 | 6.3892 | 1.4736 | 0.93109 | 2.3192 | 3.2503 | 46.4161 | 45.4878 | 45.3696 | 5 | 78.8178 | 6.1962 | 51.0349 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 1.1303e-10
84 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 75.033 | 35 | 70.1497 | 497.1394 | 730 | 550 | 9.8217 | 12.0297 | 37.3374 | 1.6204 | 0.43106 | 1.1893 | 1.1655 | 1.1621 | 2.75 | 6.2172 | 1.5607 | 0.93109 | 2.4564 | 3.3875 | 43.2471 | 42.3821 | 42.259 | 5 | 79.0386 | 4.8833 | 52.8606 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.4443e-12
84 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 74.7852 | 35 | 69.8235 | 497.1429 | 730 | 550 | 9.8218 | 12.0297 | 37.1917 | 1.6204 | 0.425 | 1.1954 | 1.1715 | 1.1681 | 2.75 | 6.2234 | 1.5546 | 0.93109 | 2.4468 | 3.3779 | 43.4686 | 42.5992 | 42.4764 | 5 | 79.035 | 4.9617 | 52.8571 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 2.2737e-12
84 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 74.5449 | 35 | 69.5064 | 497.1482 | 730 | 550 | 9.8221 | 12.0297 | 37.0498 | 1.6204 | 0.41911 | 1.2013 | 1.1773 | 1.1739 | 2.75 | 6.2295 | 1.5487 | 0.93109 | 2.4375 | 3.3686 | 43.6843 | 42.8106 | 42.6881 | 5 | 79.0298 | 5.0385 | 52.8518 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.2737e-13
84 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 74.3117 | 35 | 69.1979 | 497.1551 | 730 | 550 | 9.8224 | 12.0297 | 36.9116 | 1.6205 | 0.41338 | 1.2071 | 1.183 | 1.1796 | 2.75 | 6.2356 | 1.5429 | 0.93109 | 2.4284 | 3.3595 | 43.8944 | 43.0165 | 42.8944 | 5 | 79.0229 | 5.1138 | 52.8449 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 3.4106e-13
84 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 74.0853 | 35 | 68.8978 | 497.1635 | 730 | 550 | 9.8227 | 12.0297 | 36.7768 | 1.6205 | 0.40781 | 1.2127 | 1.1885 | 1.1851 | 2.75 | 6.2415 | 1.5373 | 0.93109 | 2.4195 | 3.3506 | 44.0992 | 43.2172 | 43.0954 | 5 | 79.0145 | 5.1876 | 52.8365 | 0.36 | 0.73469 | -9.3132e-16 | 1.8161e-14
84 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 73.8654 | 35 | 68.6055 | 497.1733 | 730 | 550 | 9.8232 | 12.0297 | 36.6454 | 1.6206 | 0.40239 | 1.2182 | 1.1939 | 1.1905 | 2.75 | 6.2473 | 1.5318 | 0.93109 | 2.4109 | 3.342 | 44.2989 | 43.413 | 43.2914 | 5 | 79.0047 | 5.2599 | 52.8267 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.08e-12
84 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 73.6517 | 35 | 68.321 | 497.1844 | 730 | 550 | 9.8237 | 12.0297 | 36.5173 | 1.6207 | 0.39711 | 1.2236 | 1.1991 | 1.1958 | 2.75 | 6.2531 | 1.5264 | 0.93109 | 2.4025 | 3.3335 | 44.4937 | 43.6038 | 43.4826 | 5 | 78.9936 | 5.3308 | 52.8156 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.9895e-12
84 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 73.444 | 35 | 68.0437 | 497.1967 | 730 | 550 | 9.8242 | 12.0297 | 36.3922 | 1.6208 | 0.39198 | 1.2288 | 1.2042 | 1.2009 | 2.75 | 6.2587 | 1.5212 | 0.93109 | 2.3942 | 3.3253 | 44.6838 | 43.7901 | 43.6692 | 5 | 78.9813 | 5.4003 | 52.8033 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 9.6634e-13
84 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 73.242 | 35 | 67.7736 | 497.2102 | 730 | 550 | 9.8248 | 12.0297 | 36.2702 | 1.6209 | 0.38698 | 1.2339 | 1.2092 | 1.2059 | 2.75 | 6.2643 | 1.5161 | 0.93109 | 2.3862 | 3.3173 | 44.8693 | 43.9719 | 43.8513 | 5 | 78.9678 | 5.4684 | 52.7898 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.1921e-13
84 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 73.0455 | 35 | 67.5103 | 497.2247 | 730 | 550 | 9.8255 | 12.0297 | 36.1511 | 1.621 | 0.3821 | 1.2389 | 1.2141 | 1.2108 | 2.75 | 6.2698 | 1.5111 | 0.93109 | 2.3784 | 3.3095 | 45.0504 | 44.1494 | 44.029 | 5 | 78.9533 | 5.5353 | 52.7753 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 1.1937e-12
84 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 72.8543 | 35 | 67.2535 | 497.2402 | 730 | 550 | 9.8262 | 12.0297 | 36.0347 | 1.6211 | 0.37735 | 1.2438 | 1.2189 | 1.2156 | 2.75 | 6.2752 | 1.5062 | 0.93109 | 2.3707 | 3.3018 | 45.2273 | 44.3227 | 44.2027 | 5 | 78.9378 | 5.6009 | 52.7598 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.1369e-13
84 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 72.6682 | 35 | 67.003 | 497.2566 | 730 | 550 | 9.8269 | 12.0297 | 35.921 | 1.6212 | 0.37272 | 1.2485 | 1.2235 | 1.2202 | 2.75 | 6.2806 | 1.5015 | 0.93109 | 2.3632 | 3.2943 | 45.4001 | 44.4921 | 44.3723 | 5 | 78.9214 | 5.6652 | 52.7434 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.1369e-12
84 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 72.4869 | 35 | 66.7586 | 497.2739 | 730 | 550 | 9.8277 | 12.0297 | 35.8099 | 1.6214 | 0.36821 | 1.2531 | 1.2281 | 1.2248 | 2.75 | 6.2858 | 1.4969 | 0.93109 | 2.3559 | 3.287 | 45.569 | 44.6576 | 44.5381 | 5 | 78.9041 | 5.7283 | 52.7261 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 8.5056e-10
84 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 72.3103 | 35 | 66.5201 | 497.2919 | 730 | 550 | 9.8285 | 12.0297 | 35.7013 | 1.6215 | 0.3638 | 1.2577 | 1.2325 | 1.2293 | 2.75 | 6.291 | 1.4923 | 0.93109 | 2.3488 | 3.2799 | 45.7341 | 44.8194 | 44.7001 | 5 | 78.8861 | 5.7903 | 52.7081 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 4.9866e-10
84 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 72.1383 | 35 | 66.2872 | 497.3107 | 730 | 550 | 9.8294 | 12.0297 | 35.5951 | 1.6216 | 0.3595 | 1.2621 | 1.2369 | 1.2336 | 2.75 | 6.2961 | 1.4879 | 0.93109 | 2.3418 | 3.2729 | 45.8955 | 44.9776 | 44.8586 | 5 | 78.8673 | 5.8511 | 52.6893 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.3081e-10
84 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 71.9705 | 35 | 66.0597 | 497.3301 | 730 | 550 | 9.8302 | 12.0297 | 35.4912 | 1.6218 | 0.3553 | 1.2665 | 1.2411 | 1.2379 | 2.75 | 6.3012 | 1.4835 | 0.93109 | 2.3349 | 3.266 | 46.0534 | 45.1323 | 45.0136 | 5 | 78.8478 | 5.9108 | 52.6699 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 5.3512e-11
84 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 71.8069 | 35 | 65.8376 | 497.3502 | 730 | 550 | 9.8311 | 12.0297 | 35.3896 | 1.6219 | 0.3512 | 1.2707 | 1.2453 | 1.242 | 2.75 | 6.3061 | 1.4793 | 0.93109 | 2.3283 | 3.2594 | 46.2079 | 45.2837 | 45.1652 | 5 | 78.8278 | 5.9694 | 52.6498 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 3.2235e-11
84 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 71.6474 | 35 | 65.6205 | 497.3709 | 730 | 550 | 9.8321 | 12.0297 | 35.2901 | 1.6221 | 0.3472 | 1.2749 | 1.2494 | 1.2461 | 2.75 | 6.311 | 1.4751 | 0.93109 | 2.3217 | 3.2528 | 46.359 | 45.4319 | 45.3136 | 5 | 78.8071 | 6.0269 | 52.6291 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 5.215e-11
84 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 71.4917 | 35 | 65.4083 | 497.3921 | 730 | 550 | 9.833 | 12.0297 | 35.1928 | 1.6222 | 0.34329 | 1.2789 | 1.2534 | 1.2501 | 2.75 | 6.3158 | 1.4711 | 0.93109 | 2.3153 | 3.2464 | 46.507 | 45.5769 | 45.4588 | 5 | 78.7859 | 6.0834 | 52.6079 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 3.2982e-11
84 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 71.3398 | 35 | 65.2009 | 497.4137 | 730 | 550 | 9.834 | 12.0297 | 35.0974 | 1.6224 | 0.33946 | 1.2829 | 1.2573 | 1.254 | 2.75 | 6.3206 | 1.4671 | 0.93109 | 2.309 | 3.2401 | 46.6519 | 45.7189 | 45.601 | 5 | 78.7643 | 6.1389 | 52.5863 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 8.387e-12
84 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 576.178 | 71.1915 | 35 | 64.998 | 497.4359 | 730 | 550 | 9.835 | 12.0297 | 35.0041 | 1.6226 | 0.33573 | 1.2868 | 1.2611 | 1.2579 | 2.75 | 6.3253 | 1.4632 | 0.93109 | 2.3029 | 3.234 | 46.7938 | 45.8579 | 45.7403 | 5 | 78.7421 | 6.1935 | 52.5641 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 1.6485e-12
85 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 75.0327 | 35 | 70.1497 | 495.6047 | 730 | 550 | 9.7533 | 12.0297 | 37.0773 | 1.6282 | 0.42806 | 1.2002 | 1.1762 | 1.1728 | 2.75 | 6.1548 | 1.5498 | 0.93109 | 2.4393 | 3.3704 | 43.6425 | 42.7696 | 42.6471 | 5 | 78.9679 | 4.883 | 54.3953 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.454e-13
85 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 74.7848 | 35 | 69.8235 | 495.6085 | 730 | 550 | 9.7534 | 12.0297 | 36.9326 | 1.6283 | 0.42204 | 1.2062 | 1.1821 | 1.1787 | 2.75 | 6.1609 | 1.5438 | 0.93109 | 2.4298 | 3.3609 | 43.8625 | 42.9852 | 42.863 | 5 | 78.9641 | 4.9613 | 54.3915 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 1.0232e-12
85 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 74.5444 | 35 | 69.5064 | 495.6141 | 730 | 550 | 9.7537 | 12.0297 | 36.7916 | 1.6283 | 0.41619 | 1.2121 | 1.1879 | 1.1845 | 2.75 | 6.167 | 1.5379 | 0.93109 | 2.4205 | 3.3516 | 44.0768 | 43.1952 | 43.0734 | 5 | 78.9585 | 5.038 | 54.3859 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.2737e-12
85 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 74.311 | 35 | 69.1979 | 495.6213 | 730 | 550 | 9.754 | 12.0297 | 36.6543 | 1.6284 | 0.4105 | 1.2179 | 1.1935 | 1.1902 | 2.75 | 6.173 | 1.5321 | 0.93109 | 2.4115 | 3.3426 | 44.2855 | 43.3998 | 43.2783 | 5 | 78.9513 | 5.1131 | 54.3787 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.2737e-13
85 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 74.0845 | 35 | 68.8978 | 495.63 | 730 | 550 | 9.7544 | 12.0297 | 36.5204 | 1.6284 | 0.40497 | 1.2234 | 1.199 | 1.1956 | 2.75 | 6.1789 | 1.5266 | 0.93109 | 2.4027 | 3.3338 | 44.489 | 43.5992 | 43.478 | 5 | 78.9426 | 5.1867 | 54.37 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 2.2737e-13
85 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 73.8644 | 35 | 68.6055 | 495.6401 | 730 | 550 | 9.7548 | 12.0297 | 36.3899 | 1.6285 | 0.39959 | 1.2289 | 1.2043 | 1.201 | 2.75 | 6.1847 | 1.5211 | 0.93109 | 2.3941 | 3.3252 | 44.6874 | 43.7937 | 43.6727 | 5 | 78.9325 | 5.2589 | 54.3599 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.2817e-14
85 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 73.6506 | 35 | 68.321 | 495.6515 | 730 | 550 | 9.7553 | 12.0297 | 36.2626 | 1.6286 | 0.39435 | 1.2342 | 1.2095 | 1.2062 | 2.75 | 6.1904 | 1.5158 | 0.93109 | 2.3857 | 3.3168 | 44.8809 | 43.9833 | 43.8627 | 5 | 78.9211 | 5.3296 | 54.3485 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 6.6124e-14
85 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 73.4427 | 35 | 68.0437 | 495.6641 | 730 | 550 | 9.7559 | 12.0297 | 36.1383 | 1.6287 | 0.38925 | 1.2394 | 1.2146 | 1.2113 | 2.75 | 6.1961 | 1.5106 | 0.93109 | 2.3775 | 3.3086 | 45.0697 | 44.1683 | 44.048 | 5 | 78.9085 | 5.399 | 54.3359 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 5.9499e-10
85 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 73.2406 | 35 | 67.7736 | 495.6779 | 730 | 550 | 9.7565 | 12.0297 | 36.0171 | 1.6288 | 0.38429 | 1.2445 | 1.2196 | 1.2163 | 2.75 | 6.2016 | 1.5055 | 0.93109 | 2.3695 | 3.3006 | 45.254 | 44.3489 | 44.2289 | 5 | 78.8947 | 5.467 | 54.3221 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 3.515e-10
85 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 73.044 | 35 | 67.5103 | 495.6927 | 730 | 550 | 9.7572 | 12.0297 | 35.8987 | 1.6289 | 0.37945 | 1.2494 | 1.2244 | 1.2212 | 2.75 | 6.2071 | 1.5006 | 0.93109 | 2.3618 | 3.2929 | 45.434 | 44.5253 | 44.4055 | 5 | 78.8799 | 5.5337 | 54.3073 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 1.548e-10
85 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 72.8527 | 35 | 67.2535 | 495.7085 | 730 | 550 | 9.7579 | 12.0297 | 35.7831 | 1.629 | 0.37473 | 1.2543 | 1.2292 | 1.2259 | 2.75 | 6.2125 | 1.4957 | 0.93109 | 2.3542 | 3.2852 | 45.6097 | 44.6975 | 44.578 | 5 | 78.8641 | 5.5992 | 54.2915 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.0573e-11
85 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 72.6664 | 35 | 67.003 | 495.7251 | 730 | 550 | 9.7586 | 12.0297 | 35.6701 | 1.6291 | 0.37013 | 1.259 | 1.2338 | 1.2305 | 2.75 | 6.2178 | 1.491 | 0.93109 | 2.3467 | 3.2778 | 45.7814 | 44.8658 | 44.7466 | 5 | 78.8474 | 5.6634 | 54.2749 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 4.7395e-11
85 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 72.485 | 35 | 66.7586 | 495.7427 | 730 | 550 | 9.7594 | 12.0297 | 35.5597 | 1.6293 | 0.36565 | 1.2636 | 1.2383 | 1.2351 | 2.75 | 6.223 | 1.4864 | 0.93109 | 2.3395 | 3.2706 | 45.9492 | 45.0302 | 44.9113 | 5 | 78.8299 | 5.7264 | 54.2573 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 6.2932e-11
85 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 72.3083 | 35 | 66.5201 | 495.761 | 730 | 550 | 9.7602 | 12.0297 | 35.4518 | 1.6294 | 0.36127 | 1.2681 | 1.2428 | 1.2395 | 2.75 | 6.2282 | 1.4819 | 0.93109 | 2.3324 | 3.2635 | 46.1132 | 45.191 | 45.0723 | 5 | 78.8116 | 5.7882 | 54.239 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 4.3081e-11
85 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 72.1361 | 35 | 66.2872 | 495.78 | 730 | 550 | 9.761 | 12.0297 | 35.3463 | 1.6295 | 0.357 | 1.2725 | 1.2471 | 1.2438 | 2.75 | 6.2332 | 1.4775 | 0.93109 | 2.3254 | 3.2565 | 46.2736 | 45.3482 | 45.2297 | 5 | 78.7925 | 5.8489 | 54.22 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.5947e-11
85 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 71.9682 | 35 | 66.0597 | 495.7998 | 730 | 550 | 9.7619 | 12.0297 | 35.2431 | 1.6297 | 0.35283 | 1.2768 | 1.2513 | 1.2481 | 2.75 | 6.2383 | 1.4732 | 0.93109 | 2.3186 | 3.2497 | 46.4305 | 45.5019 | 45.3837 | 5 | 78.7728 | 5.9085 | 54.2002 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 8.1537e-13
85 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 71.8046 | 35 | 65.8376 | 495.8201 | 730 | 550 | 9.7628 | 12.0297 | 35.1421 | 1.6298 | 0.34876 | 1.2811 | 1.2554 | 1.2522 | 2.75 | 6.2432 | 1.4689 | 0.93109 | 2.312 | 3.2431 | 46.584 | 45.6523 | 45.5344 | 5 | 78.7525 | 5.967 | 54.1799 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.3874e-12
85 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 71.6449 | 35 | 65.6205 | 495.841 | 730 | 550 | 9.7637 | 12.0297 | 35.0433 | 1.63 | 0.34479 | 1.2852 | 1.2595 | 1.2563 | 2.75 | 6.248 | 1.4648 | 0.93109 | 2.3055 | 3.2366 | 46.7342 | 45.7995 | 45.6818 | 5 | 78.7316 | 6.0244 | 54.159 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 1.5912e-12
85 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 71.4891 | 35 | 65.4083 | 495.8624 | 730 | 550 | 9.7647 | 12.0297 | 34.9465 | 1.6301 | 0.3409 | 1.2892 | 1.2634 | 1.2602 | 2.75 | 6.2528 | 1.4608 | 0.93109 | 2.2991 | 3.2302 | 46.8813 | 45.9436 | 45.8262 | 5 | 78.7101 | 6.0808 | 54.1376 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 6.4117e-12
85 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 71.3371 | 35 | 65.2009 | 495.8844 | 730 | 550 | 9.7657 | 12.0297 | 34.8518 | 1.6303 | 0.33711 | 1.2932 | 1.2673 | 1.2641 | 2.75 | 6.2576 | 1.4568 | 0.93109 | 2.2929 | 3.224 | 47.0252 | 46.0847 | 45.9675 | 5 | 78.6882 | 6.1362 | 54.1156 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 1.5966e-11
85 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 574.5726 | 71.1887 | 35 | 64.998 | 495.9068 | 730 | 550 | 9.7667 | 12.0297 | 34.7591 | 1.6305 | 0.33339 | 1.2971 | 1.2711 | 1.2679 | 2.75 | 6.2622 | 1.4529 | 0.93109 | 2.2868 | 3.2179 | 47.1662 | 46.2229 | 46.1059 | 5 | 78.6658 | 6.1906 | 54.0932 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 6.4924e-11
86 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 75.0325 | 35 | 70.1497 | 494.07 | 730 | 550 | 9.6858 | 12.0297 | 36.8208 | 1.636 | 0.4251 | 1.2109 | 1.1867 | 1.1833 | 2.75 | 6.0932 | 1.5391 | 0.93109 | 2.4224 | 3.3535 | 44.0325 | 43.1518 | 43.0299 | 5 | 78.8967 | 4.8828 | 55.93 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 4.0389e-10
86 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 74.7844 | 35 | 69.8235 | 494.0742 | 730 | 550 | 9.686 | 12.0297 | 36.677 | 1.636 | 0.41912 | 1.2169 | 1.1926 | 1.1892 | 2.75 | 6.0993 | 1.5331 | 0.93109 | 2.413 | 3.3441 | 44.251 | 43.366 | 43.2444 | 5 | 78.8925 | 4.9609 | 55.9258 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 3.5946e-10
86 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 74.5438 | 35 | 69.5064 | 494.08 | 730 | 550 | 9.6863 | 12.0297 | 36.5369 | 1.6361 | 0.41331 | 1.2228 | 1.1983 | 1.195 | 2.75 | 6.1054 | 1.5272 | 0.93109 | 2.4037 | 3.3348 | 44.4639 | 43.5746 | 43.4533 | 5 | 78.8866 | 5.0374 | 55.92 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.7804e-10
86 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 74.3103 | 35 | 69.1979 | 494.0875 | 730 | 550 | 9.6866 | 12.0297 | 36.4005 | 1.6361 | 0.40766 | 1.2285 | 1.2039 | 1.2006 | 2.75 | 6.1113 | 1.5215 | 0.93109 | 2.3948 | 3.3259 | 44.6713 | 43.7778 | 43.6569 | 5 | 78.8791 | 5.1123 | 55.9125 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.7713e-10
86 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 74.0836 | 35 | 68.8978 | 494.0966 | 730 | 550 | 9.687 | 12.0297 | 36.2675 | 1.6362 | 0.40217 | 1.234 | 1.2093 | 1.206 | 2.75 | 6.1172 | 1.516 | 0.93109 | 2.386 | 3.3171 | 44.8734 | 43.9759 | 43.8553 | 5 | 78.8701 | 5.1858 | 55.9034 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 7.3541e-11
86 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 73.8634 | 35 | 68.6055 | 494.107 | 730 | 550 | 9.6874 | 12.0297 | 36.1378 | 1.6363 | 0.39683 | 1.2394 | 1.2147 | 1.2113 | 2.75 | 6.123 | 1.5106 | 0.93109 | 2.3775 | 3.3086 | 45.0705 | 44.1691 | 44.0488 | 5 | 78.8597 | 5.2578 | 55.893 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.9402e-12
86 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 73.6494 | 35 | 68.321 | 494.1187 | 730 | 550 | 9.688 | 12.0297 | 36.0113 | 1.6364 | 0.39163 | 1.2447 | 1.2198 | 1.2165 | 2.75 | 6.1287 | 1.5053 | 0.93109 | 2.3692 | 3.3003 | 45.2628 | 44.3575 | 44.2375 | 5 | 78.848 | 5.3285 | 55.8813 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 4.8078e-11
86 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 73.4414 | 35 | 68.0437 | 494.1316 | 730 | 550 | 9.6885 | 12.0297 | 35.8879 | 1.6364 | 0.38656 | 1.2499 | 1.2249 | 1.2216 | 2.75 | 6.1343 | 1.5001 | 0.93109 | 2.361 | 3.2921 | 45.4504 | 44.5413 | 44.4216 | 5 | 78.8351 | 5.3977 | 55.8684 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 6.4671e-11
86 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 73.2392 | 35 | 67.7736 | 494.1456 | 730 | 550 | 9.6891 | 12.0297 | 35.7675 | 1.6366 | 0.38163 | 1.2549 | 1.2298 | 1.2265 | 2.75 | 6.1398 | 1.4951 | 0.93109 | 2.3531 | 3.2842 | 45.6335 | 44.7208 | 44.6014 | 5 | 78.821 | 5.4656 | 55.8544 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 5.2442e-11
86 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 73.0424 | 35 | 67.5103 | 494.1607 | 730 | 550 | 9.6898 | 12.0297 | 35.6498 | 1.6367 | 0.37683 | 1.2598 | 1.2346 | 1.2314 | 2.75 | 6.1452 | 1.4902 | 0.93109 | 2.3454 | 3.2765 | 45.8122 | 44.896 | 44.7769 | 5 | 78.8059 | 5.5322 | 55.8393 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 2.7216e-11
86 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 72.851 | 35 | 67.2535 | 494.1768 | 730 | 550 | 9.6905 | 12.0297 | 35.535 | 1.6368 | 0.37214 | 1.2646 | 1.2393 | 1.2361 | 2.75 | 6.1506 | 1.4854 | 0.93109 | 2.3378 | 3.2689 | 45.9869 | 45.0671 | 44.9483 | 5 | 78.7899 | 5.5975 | 55.8232 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 6.3223e-12
86 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 72.6646 | 35 | 67.003 | 494.1938 | 730 | 550 | 9.6912 | 12.0297 | 35.4227 | 1.6369 | 0.36758 | 1.2693 | 1.2439 | 1.2407 | 2.75 | 6.1559 | 1.4807 | 0.93109 | 2.3304 | 3.2615 | 46.1575 | 45.2343 | 45.1157 | 5 | 78.7729 | 5.6616 | 55.8062 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.558e-12
86 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 72.4831 | 35 | 66.7586 | 494.2116 | 730 | 550 | 9.692 | 12.0297 | 35.313 | 1.637 | 0.36312 | 1.2739 | 1.2484 | 1.2452 | 2.75 | 6.1611 | 1.4761 | 0.93109 | 2.3232 | 3.2543 | 46.3242 | 45.3977 | 45.2794 | 5 | 78.7551 | 5.7245 | 55.7884 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.4211e-12
86 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 72.3062 | 35 | 66.5201 | 494.2302 | 730 | 550 | 9.6928 | 12.0297 | 35.2058 | 1.6372 | 0.35878 | 1.2784 | 1.2528 | 1.2496 | 2.75 | 6.1662 | 1.4716 | 0.93109 | 2.3162 | 3.2473 | 46.4872 | 45.5574 | 45.4393 | 5 | 78.7365 | 5.7862 | 55.7698 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 4.7809e-12
86 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 72.1339 | 35 | 66.2872 | 494.2495 | 730 | 550 | 9.6937 | 12.0297 | 35.101 | 1.6373 | 0.35454 | 1.2828 | 1.2571 | 1.2539 | 2.75 | 6.1712 | 1.4672 | 0.93109 | 2.3093 | 3.2404 | 46.6465 | 45.7136 | 45.5958 | 5 | 78.7172 | 5.8467 | 55.7505 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 6.8094e-12
86 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 71.9659 | 35 | 66.0597 | 494.2695 | 730 | 550 | 9.6945 | 12.0297 | 34.9984 | 1.6375 | 0.3504 | 1.2871 | 1.2613 | 1.2581 | 2.75 | 6.1762 | 1.4629 | 0.93109 | 2.3025 | 3.2336 | 46.8024 | 45.8664 | 45.7488 | 5 | 78.6972 | 5.9062 | 55.7305 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 5.3472e-11
86 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 71.8021 | 35 | 65.8376 | 494.2901 | 730 | 550 | 9.6954 | 12.0297 | 34.8981 | 1.6376 | 0.34636 | 1.2913 | 1.2654 | 1.2622 | 2.75 | 6.1811 | 1.4587 | 0.93109 | 2.2959 | 3.227 | 46.955 | 46.0159 | 45.8985 | 5 | 78.6766 | 5.9646 | 55.7099 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.1533e-10
86 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 71.6424 | 35 | 65.6205 | 494.3112 | 730 | 550 | 9.6964 | 12.0297 | 34.7999 | 1.6378 | 0.34241 | 1.2954 | 1.2695 | 1.2662 | 2.75 | 6.186 | 1.4546 | 0.93109 | 2.2895 | 3.2206 | 47.1042 | 46.1621 | 46.045 | 5 | 78.6554 | 6.0219 | 55.6888 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 1.48e-10
86 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 71.4865 | 35 | 65.4083 | 494.3329 | 730 | 550 | 9.6973 | 12.0297 | 34.7037 | 1.6379 | 0.33855 | 1.2994 | 1.2734 | 1.2702 | 2.75 | 6.1907 | 1.4506 | 0.93109 | 2.2831 | 3.2142 | 47.2503 | 46.3053 | 46.1885 | 5 | 78.6337 | 6.0782 | 55.6671 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 9.2142e-11
86 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 71.3343 | 35 | 65.2009 | 494.3551 | 730 | 550 | 9.6983 | 12.0297 | 34.6096 | 1.6381 | 0.33478 | 1.3033 | 1.2773 | 1.274 | 2.75 | 6.1954 | 1.4467 | 0.93109 | 2.2769 | 3.208 | 47.3934 | 46.4455 | 46.3289 | 5 | 78.6115 | 6.1335 | 55.6449 | 0.36 | 0.73469 | 9.3132e-16 | 8.4719e-11
86 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 572.9667 | 71.1858 | 35 | 64.998 | 494.3778 | 730 | 550 | 9.6993 | 12.0297 | 34.5174 | 1.6383 | 0.33109 | 1.3072 | 1.281 | 1.2778 | 2.75 | 6.2001 | 1.4428 | 0.93109 | 2.2709 | 3.202 | 47.5335 | 46.5829 | 46.4664 | 5 | 78.5889 | 6.1878 | 55.6222 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 4.8127e-10
87 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 75.0322 | 35 | 70.1497 | 492.5354 | 730 | 550 | 9.6193 | 12.0297 | 36.5677 | 1.6437 | 0.42218 | 1.2215 | 1.197 | 1.1937 | 2.75 | 6.0324 | 1.5285 | 0.93109 | 2.4058 | 3.3369 | 44.4171 | 43.5287 | 43.4074 | 5 | 78.8248 | 4.8825 | 57.4646 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 9.0748e-12
87 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 74.784 | 35 | 69.8235 | 492.5399 | 730 | 550 | 9.6195 | 12.0297 | 36.4249 | 1.6437 | 0.41624 | 1.2274 | 1.2029 | 1.1996 | 2.75 | 6.0386 | 1.5226 | 0.93109 | 2.3964 | 3.3275 | 44.6342 | 43.7415 | 43.6205 | 5 | 78.8203 | 4.9604 | 57.4601 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 3.3602e-11
87 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 74.5432 | 35 | 69.5064 | 492.5461 | 730 | 550 | 9.6198 | 12.0297 | 36.2858 | 1.6437 | 0.41047 | 1.2333 | 1.2086 | 1.2053 | 2.75 | 6.0446 | 1.5167 | 0.93109 | 2.3872 | 3.3183 | 44.8456 | 43.9487 | 43.8281 | 5 | 78.8141 | 5.0368 | 57.4539 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 4.8296e-11
87 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 74.3095 | 35 | 69.1979 | 492.5539 | 730 | 550 | 9.6201 | 12.0297 | 36.1502 | 1.6438 | 0.40487 | 1.2389 | 1.2141 | 1.2108 | 2.75 | 6.0505 | 1.5111 | 0.93109 | 2.3783 | 3.3094 | 45.0517 | 44.1507 | 44.0303 | 5 | 78.8063 | 5.1116 | 57.4461 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 4.8004e-11
87 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 74.0827 | 35 | 68.8978 | 492.5632 | 730 | 550 | 9.6205 | 12.0297 | 36.0181 | 1.6439 | 0.39941 | 1.2444 | 1.2196 | 1.2163 | 2.75 | 6.0564 | 1.5056 | 0.93109 | 2.3696 | 3.3007 | 45.2525 | 44.3475 | 44.2275 | 5 | 78.797 | 5.1849 | 57.4368 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 3.4365e-11
87 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 73.8623 | 35 | 68.6055 | 492.5739 | 730 | 550 | 9.621 | 12.0297 | 35.8892 | 1.6439 | 0.3941 | 1.2498 | 1.2248 | 1.2215 | 2.75 | 6.0621 | 1.5002 | 0.93109 | 2.3611 | 3.2922 | 45.4484 | 44.5394 | 44.4197 | 5 | 78.7863 | 5.2568 | 57.4261 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.5789e-11
87 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 73.6482 | 35 | 68.321 | 492.586 | 730 | 550 | 9.6215 | 12.0297 | 35.7636 | 1.644 | 0.38894 | 1.2551 | 1.23 | 1.2267 | 2.75 | 6.0678 | 1.4949 | 0.93109 | 2.3529 | 3.284 | 45.6394 | 44.7266 | 44.6072 | 5 | 78.7743 | 5.3273 | 57.414 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.8717e-12
87 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 73.4401 | 35 | 68.0437 | 492.5992 | 730 | 550 | 9.6221 | 12.0297 | 35.6409 | 1.6441 | 0.38391 | 1.2602 | 1.235 | 1.2317 | 2.75 | 6.0733 | 1.4898 | 0.93109 | 2.3448 | 3.2759 | 45.8258 | 44.9093 | 44.7901 | 5 | 78.7611 | 5.3964 | 57.4008 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 5.6843e-14
87 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 73.2377 | 35 | 67.7736 | 492.6135 | 730 | 550 | 9.6227 | 12.0297 | 35.5212 | 1.6442 | 0.37901 | 1.2652 | 1.2399 | 1.2366 | 2.75 | 6.0788 | 1.4848 | 0.93109 | 2.3369 | 3.268 | 46.0077 | 45.0876 | 44.9687 | 5 | 78.7467 | 5.4641 | 57.3865 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 8.0094e-13
87 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 73.0408 | 35 | 67.5103 | 492.6289 | 730 | 550 | 9.6233 | 12.0297 | 35.4044 | 1.6443 | 0.37424 | 1.2701 | 1.2447 | 1.2414 | 2.75 | 6.0842 | 1.4799 | 0.93109 | 2.3292 | 3.2603 | 46.1853 | 45.2616 | 45.1431 | 5 | 78.7313 | 5.5306 | 57.3711 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.7597e-12
87 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 72.8492 | 35 | 67.2535 | 492.6453 | 730 | 550 | 9.624 | 12.0297 | 35.2902 | 1.6445 | 0.36959 | 1.2749 | 1.2494 | 1.2461 | 2.75 | 6.0896 | 1.4751 | 0.93109 | 2.3217 | 3.2528 | 46.3589 | 45.4317 | 45.3134 | 5 | 78.715 | 5.5958 | 57.3547 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.2267e-11
87 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 72.6627 | 35 | 67.003 | 492.6625 | 730 | 550 | 9.6248 | 12.0297 | 35.1787 | 1.6446 | 0.36506 | 1.2795 | 1.2539 | 1.2507 | 2.75 | 6.0948 | 1.4705 | 0.93109 | 2.3144 | 3.2455 | 46.5284 | 45.5978 | 45.4798 | 5 | 78.6977 | 5.6597 | 57.3375 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 7.9181e-11
87 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 72.4811 | 35 | 66.7586 | 492.6806 | 730 | 550 | 9.6256 | 12.0297 | 35.0697 | 1.6447 | 0.36063 | 1.2841 | 1.2584 | 1.2552 | 2.75 | 6.1 | 1.4659 | 0.93109 | 2.3072 | 3.2383 | 46.694 | 45.7602 | 45.6424 | 5 | 78.6796 | 5.7225 | 57.3194 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 1.4978e-10
87 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 72.3041 | 35 | 66.5201 | 492.6995 | 730 | 550 | 9.6264 | 12.0297 | 34.9632 | 1.6449 | 0.35632 | 1.2885 | 1.2628 | 1.2595 | 2.75 | 6.1051 | 1.4615 | 0.93109 | 2.3002 | 3.2313 | 46.856 | 45.9189 | 45.8014 | 5 | 78.6608 | 5.7841 | 57.3005 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.9385e-10
87 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 72.1317 | 35 | 66.2872 | 492.7191 | 730 | 550 | 9.6272 | 12.0297 | 34.859 | 1.645 | 0.35211 | 1.2929 | 1.267 | 1.2638 | 2.75 | 6.1101 | 1.4571 | 0.93109 | 2.2934 | 3.2244 | 47.0144 | 46.0741 | 45.9568 | 5 | 78.6412 | 5.8445 | 57.2809 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.5349e-10
87 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 71.9636 | 35 | 66.0597 | 492.7393 | 730 | 550 | 9.6281 | 12.0297 | 34.7571 | 1.6452 | 0.348 | 1.2972 | 1.2712 | 1.268 | 2.75 | 6.115 | 1.4528 | 0.93109 | 2.2866 | 3.2177 | 47.1693 | 46.2259 | 46.1089 | 5 | 78.6209 | 5.9039 | 57.2607 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.9532e-12
87 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 71.7997 | 35 | 65.8376 | 492.7602 | 730 | 550 | 9.629 | 12.0297 | 34.6573 | 1.6453 | 0.34398 | 1.3013 | 1.2753 | 1.2721 | 2.75 | 6.1199 | 1.4487 | 0.93109 | 2.2801 | 3.2112 | 47.3208 | 46.3744 | 46.2577 | 5 | 78.6001 | 5.9621 | 57.2398 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 3.8787e-10
87 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 71.6398 | 35 | 65.6205 | 492.7816 | 730 | 550 | 9.6299 | 12.0297 | 34.5597 | 1.6455 | 0.34006 | 1.3054 | 1.2793 | 1.2761 | 2.75 | 6.1247 | 1.4446 | 0.93109 | 2.2737 | 3.2048 | 47.4692 | 46.5198 | 46.4033 | 5 | 78.5786 | 6.0193 | 57.2184 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 1.0504e-09
87 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 71.4838 | 35 | 65.4083 | 492.8036 | 730 | 550 | 9.6309 | 12.0297 | 34.4642 | 1.6456 | 0.33623 | 1.3094 | 1.2832 | 1.28 | 2.75 | 6.1295 | 1.4406 | 0.93109 | 2.2674 | 3.1985 | 47.6144 | 46.6621 | 46.5458 | 5 | 78.5567 | 6.0755 | 57.1964 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 9.0949e-13
87 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 71.3316 | 35 | 65.2009 | 492.826 | 730 | 550 | 9.6318 | 12.0297 | 34.3707 | 1.6458 | 0.33249 | 1.3133 | 1.287 | 1.2838 | 2.75 | 6.1341 | 1.4367 | 0.93109 | 2.2612 | 3.1923 | 47.7566 | 46.8014 | 46.6854 | 5 | 78.5342 | 6.1307 | 57.174 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 1.1369e-13
87 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 571.3602 | 71.1829 | 35 | 64.998 | 492.8489 | 730 | 550 | 9.6328 | 12.0297 | 34.2791 | 1.646 | 0.32882 | 1.3171 | 1.2908 | 1.2876 | 2.75 | 6.1387 | 1.4329 | 0.93109 | 2.2552 | 3.1863 | 47.8958 | 46.9379 | 46.822 | 5 | 78.5114 | 6.1849 | 57.1511 | 0.36 | 0.73469 | -9.3132e-16 | 1.0757e-13
88 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 75.0319 | 35 | 70.1497 | 491.001 | 730 | 550 | 9.5537 | 12.0297 | 36.3181 | 1.6512 | 0.4193 | 1.2319 | 1.2073 | 1.2039 | 2.75 | 5.9725 | 1.5181 | 0.93109 | 2.3894 | 3.3204 | 44.7964 | 43.9005 | 43.7798 | 5 | 78.7523 | 4.8822 | 58.999 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.6565e-11
88 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 74.7835 | 35 | 69.8235 | 491.0058 | 730 | 550 | 9.5539 | 12.0297 | 36.1762 | 1.6512 | 0.41341 | 1.2378 | 1.2131 | 1.2098 | 2.75 | 5.9786 | 1.5122 | 0.93109 | 2.38 | 3.3111 | 45.0121 | 44.1119 | 43.9915 | 5 | 78.7475 | 4.96 | 58.9942 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 8.4238e-12
88 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 74.5426 | 35 | 69.5064 | 491.0123 | 730 | 550 | 9.5542 | 12.0297 | 36.038 | 1.6513 | 0.40768 | 1.2436 | 1.2187 | 1.2154 | 2.75 | 5.9846 | 1.5064 | 0.93109 | 2.3709 | 3.302 | 45.2222 | 44.3178 | 44.1977 | 5 | 78.741 | 5.0361 | 58.9877 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.7239e-12
88 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 74.3087 | 35 | 69.1979 | 491.0204 | 730 | 550 | 9.5545 | 12.0297 | 35.9033 | 1.6513 | 0.40211 | 1.2492 | 1.2243 | 1.221 | 2.75 | 5.9905 | 1.5008 | 0.93109 | 2.3621 | 3.2932 | 45.427 | 44.5184 | 44.3987 | 5 | 78.7329 | 5.1108 | 58.9796 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.2737e-13
88 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 74.0817 | 35 | 68.8978 | 491.03 | 730 | 550 | 9.5549 | 12.0297 | 35.772 | 1.6514 | 0.39669 | 1.2547 | 1.2296 | 1.2263 | 2.75 | 5.9963 | 1.4953 | 0.93109 | 2.3534 | 3.2845 | 45.6265 | 44.714 | 44.5945 | 5 | 78.7233 | 5.184 | 58.97 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 5.1176e-13
88 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 73.8612 | 35 | 68.6055 | 491.041 | 730 | 550 | 9.5554 | 12.0297 | 35.644 | 1.6515 | 0.39142 | 1.2601 | 1.2349 | 1.2316 | 2.75 | 6.0021 | 1.4899 | 0.93109 | 2.345 | 3.2761 | 45.8211 | 44.9047 | 44.7855 | 5 | 78.7123 | 5.2557 | 58.959 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.4211e-12
88 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 73.647 | 35 | 68.321 | 491.0534 | 730 | 550 | 9.5559 | 12.0297 | 35.5192 | 1.6516 | 0.38629 | 1.2653 | 1.24 | 1.2367 | 2.75 | 6.0077 | 1.4847 | 0.93109 | 2.3368 | 3.2679 | 46.0109 | 45.0907 | 44.9718 | 5 | 78.6999 | 5.326 | 58.9466 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.3938e-11
88 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 73.4387 | 35 | 68.0437 | 491.0669 | 730 | 550 | 9.5565 | 12.0297 | 35.3973 | 1.6517 | 0.3813 | 1.2704 | 1.245 | 1.2417 | 2.75 | 6.0132 | 1.4796 | 0.93109 | 2.3288 | 3.2599 | 46.1961 | 45.2722 | 45.1536 | 5 | 78.6864 | 5.395 | 58.9331 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 7.7257e-11
88 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 73.2362 | 35 | 67.7736 | 491.0815 | 730 | 550 | 9.5571 | 12.0297 | 35.2784 | 1.6518 | 0.37643 | 1.2754 | 1.2499 | 1.2466 | 2.75 | 6.0187 | 1.4746 | 0.93109 | 2.3209 | 3.252 | 46.3769 | 45.4493 | 45.3311 | 5 | 78.6718 | 5.4626 | 58.9185 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.5221e-10
88 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 73.0392 | 35 | 67.5103 | 491.0972 | 730 | 550 | 9.5578 | 12.0297 | 35.1622 | 1.6519 | 0.37169 | 1.2802 | 1.2546 | 1.2514 | 2.75 | 6.0241 | 1.4698 | 0.93109 | 2.3133 | 3.2444 | 46.5534 | 45.6223 | 45.5043 | 5 | 78.6561 | 5.5289 | 58.9028 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 2.2236e-10
88 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 72.8475 | 35 | 67.2535 | 491.1138 | 730 | 550 | 9.5585 | 12.0297 | 35.0488 | 1.652 | 0.36707 | 1.285 | 1.2593 | 1.256 | 2.75 | 6.0294 | 1.465 | 0.93109 | 2.3058 | 3.2369 | 46.7258 | 45.7913 | 45.6736 | 5 | 78.6395 | 5.594 | 58.8862 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.4242e-10
88 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 72.6608 | 35 | 67.003 | 491.1314 | 730 | 550 | 9.5592 | 12.0297 | 34.938 | 1.6522 | 0.36257 | 1.2896 | 1.2638 | 1.2606 | 2.75 | 6.0346 | 1.4604 | 0.93109 | 2.2986 | 3.2296 | 46.8942 | 45.9564 | 45.8389 | 5 | 78.6219 | 5.6578 | 58.8686 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.2759e-10
88 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 72.4791 | 35 | 66.7586 | 491.1497 | 730 | 550 | 9.56 | 12.0297 | 34.8297 | 1.6523 | 0.35818 | 1.2941 | 1.2682 | 1.265 | 2.75 | 6.0397 | 1.4559 | 0.93109 | 2.2914 | 3.2225 | 47.0589 | 46.1177 | 46.0005 | 5 | 78.6036 | 5.7205 | 58.8503 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 6.7155e-11
88 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 72.302 | 35 | 66.5201 | 491.1689 | 730 | 550 | 9.5608 | 12.0297 | 34.7238 | 1.6524 | 0.35389 | 1.2985 | 1.2726 | 1.2694 | 2.75 | 6.0448 | 1.4515 | 0.93109 | 2.2845 | 3.2156 | 47.2198 | 46.2754 | 46.1585 | 5 | 78.5844 | 5.7819 | 58.8311 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 5.7685e-10
88 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 72.1294 | 35 | 66.2872 | 491.1887 | 730 | 550 | 9.5617 | 12.0297 | 34.6203 | 1.6526 | 0.34971 | 1.3029 | 1.2768 | 1.2736 | 2.75 | 6.0498 | 1.4471 | 0.93109 | 2.2776 | 3.2087 | 47.3772 | 46.4297 | 46.313 | 5 | 78.5646 | 5.8423 | 58.8113 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.1032e-12
88 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 71.9612 | 35 | 66.0597 | 491.2092 | 730 | 550 | 9.5626 | 12.0297 | 34.519 | 1.6527 | 0.34563 | 1.3071 | 1.281 | 1.2778 | 2.75 | 6.0547 | 1.4429 | 0.93109 | 2.271 | 3.2021 | 47.5311 | 46.5805 | 46.4641 | 5 | 78.5441 | 5.9015 | 58.7908 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.2737e-13
88 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 71.7972 | 35 | 65.8376 | 491.2304 | 730 | 550 | 9.5635 | 12.0297 | 34.4199 | 1.6529 | 0.34164 | 1.3112 | 1.285 | 1.2818 | 2.75 | 6.0595 | 1.4388 | 0.93109 | 2.2645 | 3.1956 | 47.6818 | 46.7281 | 46.6119 | 5 | 78.5229 | 5.9596 | 58.7696 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.9895e-12
88 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 71.6372 | 35 | 65.6205 | 491.2521 | 730 | 550 | 9.5644 | 12.0297 | 34.3229 | 1.653 | 0.33775 | 1.3153 | 1.289 | 1.2858 | 2.75 | 6.0643 | 1.4347 | 0.93109 | 2.2581 | 3.1892 | 47.8292 | 46.8726 | 46.7566 | 5 | 78.5012 | 6.0167 | 58.7479 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 1.4715e-13
88 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 71.4811 | 35 | 65.4083 | 491.2743 | 730 | 550 | 9.5653 | 12.0297 | 34.228 | 1.6532 | 0.33394 | 1.3193 | 1.2929 | 1.2897 | 2.75 | 6.069 | 1.4307 | 0.93109 | 2.2518 | 3.1829 | 47.9735 | 47.014 | 46.8983 | 5 | 78.479 | 6.0728 | 58.7257 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 9.6634e-13
88 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 71.3288 | 35 | 65.2009 | 491.297 | 730 | 550 | 9.5663 | 12.0297 | 34.135 | 1.6534 | 0.33022 | 1.3232 | 1.2967 | 1.2935 | 2.75 | 6.0737 | 1.4268 | 0.93109 | 2.2457 | 3.1768 | 48.1148 | 47.1525 | 47.037 | 5 | 78.4563 | 6.1279 | 58.703 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 4.1025e-13
88 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 569.7533 | 71.18 | 35 | 64.998 | 491.3201 | 730 | 550 | 9.5673 | 12.0297 | 34.044 | 1.6535 | 0.32659 | 1.327 | 1.3004 | 1.2973 | 2.75 | 6.0782 | 1.423 | 0.93109 | 2.2397 | 3.1708 | 48.2532 | 47.2881 | 47.1728 | 5 | 78.4332 | 6.182 | 58.6799 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 1.1937e-12
89 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 75.0315 | 35 | 70.1497 | 489.4666 | 730 | 550 | 9.489 | 12.0297 | 36.0719 | 1.6587 | 0.41646 | 1.2422 | 1.2173 | 1.214 | 2.75 | 5.9135 | 1.5078 | 0.93109 | 2.3732 | 3.3042 | 45.1707 | 44.2673 | 44.1471 | 5 | 78.6792 | 4.8818 | 60.5334 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.1369e-13
89 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 74.783 | 35 | 69.8235 | 489.4717 | 730 | 550 | 9.4892 | 12.0297 | 35.9309 | 1.6587 | 0.41061 | 1.2481 | 1.2231 | 1.2198 | 2.75 | 5.9195 | 1.5019 | 0.93109 | 2.3639 | 3.295 | 45.385 | 44.4773 | 44.3575 | 5 | 78.6741 | 4.9594 | 60.5283 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 9.5926e-13
89 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 74.5419 | 35 | 69.5064 | 489.4786 | 730 | 550 | 9.4895 | 12.0297 | 35.7936 | 1.6587 | 0.40491 | 1.2538 | 1.2288 | 1.2255 | 2.75 | 5.9255 | 1.4962 | 0.93109 | 2.3548 | 3.2859 | 45.5937 | 44.6819 | 44.5624 | 5 | 78.6673 | 5.0355 | 60.5214 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.2911e-11
89 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 74.3079 | 35 | 69.1979 | 489.487 | 730 | 550 | 9.4898 | 12.0297 | 35.6598 | 1.6588 | 0.39938 | 1.2594 | 1.2342 | 1.231 | 2.75 | 5.9314 | 1.4906 | 0.93109 | 2.346 | 3.2771 | 45.7972 | 44.8812 | 44.762 | 5 | 78.6588 | 5.11 | 60.513 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 4.7539e-11
89 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 74.0808 | 35 | 68.8978 | 489.4969 | 730 | 550 | 9.4903 | 12.0297 | 35.5293 | 1.6589 | 0.394 | 1.2649 | 1.2396 | 1.2363 | 2.75 | 5.9371 | 1.4851 | 0.93109 | 2.3375 | 3.2686 | 45.9954 | 45.0755 | 44.9567 | 5 | 78.6489 | 5.183 | 60.5031 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 1.0905e-10
89 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 73.8601 | 35 | 68.6055 | 489.5083 | 730 | 550 | 9.4907 | 12.0297 | 35.4021 | 1.659 | 0.38877 | 1.2702 | 1.2448 | 1.2415 | 2.75 | 5.9428 | 1.4798 | 0.93109 | 2.3291 | 3.2602 | 46.1888 | 45.265 | 45.1464 | 5 | 78.6376 | 5.2546 | 60.4917 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.902e-10
89 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 73.6457 | 35 | 68.321 | 489.5209 | 730 | 550 | 9.4913 | 12.0297 | 35.278 | 1.6591 | 0.38368 | 1.2754 | 1.2499 | 1.2466 | 2.75 | 5.9484 | 1.4746 | 0.93109 | 2.3209 | 3.252 | 46.3774 | 45.4498 | 45.3316 | 5 | 78.625 | 5.3248 | 60.4791 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.684e-10
89 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 73.4373 | 35 | 68.0437 | 489.5347 | 730 | 550 | 9.4918 | 12.0297 | 35.157 | 1.6592 | 0.37872 | 1.2804 | 1.2548 | 1.2516 | 2.75 | 5.9539 | 1.4696 | 0.93109 | 2.313 | 3.2441 | 46.5614 | 45.6302 | 45.5122 | 5 | 78.6111 | 5.3936 | 60.4653 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 3.008e-10
89 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 73.2347 | 35 | 67.7736 | 489.5496 | 730 | 550 | 9.4925 | 12.0297 | 35.0388 | 1.6593 | 0.37388 | 1.2854 | 1.2597 | 1.2564 | 2.75 | 5.9594 | 1.4646 | 0.93109 | 2.3052 | 3.2363 | 46.741 | 45.8062 | 45.6885 | 5 | 78.5962 | 5.4611 | 60.4504 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.9223e-10
89 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 73.0375 | 35 | 67.5103 | 489.5656 | 730 | 550 | 9.4931 | 12.0297 | 34.9234 | 1.6594 | 0.36918 | 1.2902 | 1.2644 | 1.2612 | 2.75 | 5.9647 | 1.4598 | 0.93109 | 2.2976 | 3.2287 | 46.9164 | 45.9781 | 45.8607 | 5 | 78.5803 | 5.5273 | 60.4344 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 3.09e-11
89 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 72.8457 | 35 | 67.2535 | 489.5825 | 730 | 550 | 9.4938 | 12.0297 | 34.8107 | 1.6595 | 0.36459 | 1.2949 | 1.269 | 1.2658 | 2.75 | 5.97 | 1.4551 | 0.93109 | 2.2902 | 3.2213 | 47.0878 | 46.146 | 46.0289 | 5 | 78.5633 | 5.5922 | 60.4175 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 4.1851e-10
89 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 72.6589 | 35 | 67.003 | 489.6003 | 730 | 550 | 9.4946 | 12.0297 | 34.7005 | 1.6596 | 0.36012 | 1.2995 | 1.2735 | 1.2703 | 2.75 | 5.9752 | 1.4505 | 0.93109 | 2.2829 | 3.214 | 47.2552 | 46.3101 | 46.1932 | 5 | 78.5455 | 5.6559 | 60.3997 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.2737e-13
89 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 72.477 | 35 | 66.7586 | 489.619 | 730 | 550 | 9.4954 | 12.0297 | 34.5929 | 1.6598 | 0.35576 | 1.304 | 1.2779 | 1.2747 | 2.75 | 5.9803 | 1.446 | 0.93109 | 2.2758 | 3.2069 | 47.4188 | 46.4704 | 46.3538 | 5 | 78.5269 | 5.7184 | 60.381 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 2.1032e-12
89 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 72.2998 | 35 | 66.5201 | 489.6384 | 730 | 550 | 9.4962 | 12.0297 | 34.4877 | 1.6599 | 0.3515 | 1.3084 | 1.2822 | 1.279 | 2.75 | 5.9853 | 1.4416 | 0.93109 | 2.2689 | 3.2 | 47.5787 | 46.6271 | 46.5108 | 5 | 78.5074 | 5.7798 | 60.3616 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.5348e-12
89 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 72.1272 | 35 | 66.2872 | 489.6585 | 730 | 550 | 9.497 | 12.0297 | 34.3848 | 1.6601 | 0.34735 | 1.3127 | 1.2865 | 1.2833 | 2.75 | 5.9903 | 1.4373 | 0.93109 | 2.2622 | 3.1933 | 47.7351 | 46.7804 | 46.6643 | 5 | 78.4873 | 5.84 | 60.3415 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 9.0949e-13
89 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 71.9588 | 35 | 66.0597 | 489.6793 | 730 | 550 | 9.4979 | 12.0297 | 34.2841 | 1.6602 | 0.34329 | 1.3169 | 1.2906 | 1.2874 | 2.75 | 5.9952 | 1.4331 | 0.93109 | 2.2555 | 3.1866 | 47.8881 | 46.9304 | 46.8145 | 5 | 78.4665 | 5.8991 | 60.3207 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 9.6634e-13
89 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 71.7947 | 35 | 65.8376 | 489.7007 | 730 | 550 | 9.4988 | 12.0297 | 34.1856 | 1.6604 | 0.33933 | 1.321 | 1.2946 | 1.2914 | 2.75 | 6 | 1.429 | 0.93109 | 2.2491 | 3.1802 | 48.0378 | 47.0771 | 46.9614 | 5 | 78.4451 | 5.9571 | 60.2993 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.8422e-13
89 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 71.6346 | 35 | 65.6205 | 489.7227 | 730 | 550 | 9.4997 | 12.0297 | 34.0893 | 1.6605 | 0.33546 | 1.3251 | 1.2986 | 1.2954 | 2.75 | 6.0047 | 1.4249 | 0.93109 | 2.2427 | 3.1738 | 48.1843 | 47.2206 | 47.1052 | 5 | 78.4232 | 6.0141 | 60.2773 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 1.8758e-12
89 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 71.4784 | 35 | 65.4083 | 489.7451 | 730 | 550 | 9.5007 | 12.0297 | 33.9949 | 1.6607 | 0.33168 | 1.329 | 1.3024 | 1.2993 | 2.75 | 6.0094 | 1.421 | 0.93109 | 2.2365 | 3.1676 | 48.3278 | 47.3612 | 47.246 | 5 | 78.4007 | 6.0701 | 60.2549 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.08e-12
89 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 71.3259 | 35 | 65.2009 | 489.7681 | 730 | 550 | 9.5016 | 12.0297 | 33.9025 | 1.6609 | 0.32799 | 1.3329 | 1.3062 | 1.3031 | 2.75 | 6.014 | 1.4171 | 0.93109 | 2.2304 | 3.1615 | 48.4682 | 47.4988 | 47.3839 | 5 | 78.3777 | 6.1251 | 60.2319 | 0.36 | 0.73469 | 9.3132e-16 | 2.1032e-12
89 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 568.1458 | 71.1771 | 35 | 64.998 | 489.7915 | 730 | 550 | 9.5026 | 12.0297 | 33.812 | 1.661 | 0.32438 | 1.3367 | 1.3099 | 1.3068 | 2.75 | 6.0186 | 1.4133 | 0.93109 | 2.2245 | 3.1556 | 48.6057 | 47.6336 | 47.5189 | 5 | 78.3544 | 6.1791 | 60.2085 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 1.08e-12
90 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.0312 | 35 | 70.1497 | 487.9323 | 730 | 550 | 9.4251 | 12.0297 | 35.829 | 1.666 | 0.41366 | 1.2523 | 1.2273 | 1.224 | 2.75 | 5.8552 | 1.4977 | 0.93109 | 2.3572 | 3.2883 | 45.5399 | 44.6291 | 44.5095 | 5 | 78.6055 | 4.8815 | 62.0677 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 4.0624e-11
90 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.7825 | 35 | 69.8235 | 487.9378 | 730 | 550 | 9.4254 | 12.0297 | 35.6889 | 1.666 | 0.40784 | 1.2582 | 1.233 | 1.2298 | 2.75 | 5.8612 | 1.4918 | 0.93109 | 2.348 | 3.2791 | 45.7528 | 44.8378 | 44.7186 | 5 | 78.6001 | 4.9589 | 62.0622 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 9.3843e-11
90 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.5412 | 35 | 69.5064 | 487.9449 | 730 | 550 | 9.4257 | 12.0297 | 35.5525 | 1.6661 | 0.40219 | 1.2639 | 1.2386 | 1.2354 | 2.75 | 5.8671 | 1.4861 | 0.93109 | 2.339 | 3.2701 | 45.9603 | 45.0411 | 44.9222 | 5 | 78.5929 | 5.0348 | 62.0551 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.7339e-10
90 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.3071 | 35 | 69.1979 | 487.9537 | 730 | 550 | 9.426 | 12.0297 | 35.4195 | 1.6662 | 0.3967 | 1.2695 | 1.2441 | 1.2408 | 2.75 | 5.873 | 1.4805 | 0.93109 | 2.3302 | 3.2613 | 46.1624 | 45.2391 | 45.1205 | 5 | 78.5841 | 5.1091 | 62.0463 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.6898e-10
90 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.0798 | 35 | 68.8978 | 487.9639 | 730 | 550 | 9.4264 | 12.0297 | 35.2899 | 1.6662 | 0.39135 | 1.2749 | 1.2494 | 1.2461 | 2.75 | 5.8787 | 1.4751 | 0.93109 | 2.3217 | 3.2528 | 46.3594 | 45.4322 | 45.3139 | 5 | 78.5739 | 5.182 | 62.0361 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 3.5193e-10
90 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.859 | 35 | 68.6055 | 487.9756 | 730 | 550 | 9.4269 | 12.0297 | 35.1635 | 1.6663 | 0.38616 | 1.2802 | 1.2546 | 1.2513 | 2.75 | 5.8844 | 1.4698 | 0.93109 | 2.3134 | 3.2445 | 46.5515 | 45.6205 | 45.5025 | 5 | 78.5623 | 5.2535 | 62.0244 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 3.5956e-10
90 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.6445 | 35 | 68.321 | 487.9885 | 730 | 550 | 9.4275 | 12.0297 | 35.0402 | 1.6664 | 0.3811 | 1.2853 | 1.2596 | 1.2564 | 2.75 | 5.89 | 1.4647 | 0.93109 | 2.3053 | 3.2364 | 46.7389 | 45.8042 | 45.6865 | 5 | 78.5493 | 5.3235 | 62.0115 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.175e-10
90 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.4359 | 35 | 68.0437 | 488.0026 | 730 | 550 | 9.428 | 12.0297 | 34.9199 | 1.6665 | 0.37617 | 1.2904 | 1.2645 | 1.2613 | 2.75 | 5.8954 | 1.4596 | 0.93109 | 2.2974 | 3.2285 | 46.9218 | 45.9834 | 45.866 | 5 | 78.5352 | 5.3922 | 61.9974 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 5.1687e-11
90 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.2331 | 35 | 67.7736 | 488.0178 | 730 | 550 | 9.4287 | 12.0297 | 34.8024 | 1.6666 | 0.37137 | 1.2953 | 1.2694 | 1.2661 | 2.75 | 5.9008 | 1.4547 | 0.93109 | 2.2896 | 3.2207 | 47.1003 | 46.1583 | 46.0412 | 5 | 78.52 | 5.4595 | 61.9822 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.1937e-12
90 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.0358 | 35 | 67.5103 | 488.0341 | 730 | 550 | 9.4293 | 12.0297 | 34.6877 | 1.6668 | 0.3667 | 1.3001 | 1.2741 | 1.2708 | 2.75 | 5.9062 | 1.4499 | 0.93109 | 2.2821 | 3.2132 | 47.2746 | 46.3292 | 46.2123 | 5 | 78.5038 | 5.5256 | 61.9659 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 1.1369e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.8439 | 35 | 67.2535 | 488.0513 | 730 | 550 | 9.4301 | 12.0297 | 34.5757 | 1.6669 | 0.36214 | 1.3047 | 1.2786 | 1.2754 | 2.75 | 5.9114 | 1.4453 | 0.93109 | 2.2747 | 3.2058 | 47.4449 | 46.496 | 46.3794 | 5 | 78.4865 | 5.5904 | 61.9487 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.1369e-13
90 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.657 | 35 | 67.003 | 488.0694 | 730 | 550 | 9.4308 | 12.0297 | 34.4663 | 1.667 | 0.3577 | 1.3093 | 1.2831 | 1.2799 | 2.75 | 5.9166 | 1.4407 | 0.93109 | 2.2675 | 3.1986 | 47.6113 | 46.659 | 46.5427 | 5 | 78.4684 | 5.654 | 61.9306 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.2169e-12
90 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.4749 | 35 | 66.7586 | 488.0883 | 730 | 550 | 9.4316 | 12.0297 | 34.3593 | 1.6671 | 0.35337 | 1.3138 | 1.2875 | 1.2843 | 2.75 | 5.9216 | 1.4362 | 0.93109 | 2.2605 | 3.1916 | 47.7739 | 46.8184 | 46.7023 | 5 | 78.4495 | 5.7164 | 61.9117 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 1.2506e-12
90 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.2976 | 35 | 66.5201 | 488.108 | 730 | 550 | 9.4324 | 12.0297 | 34.2547 | 1.6673 | 0.34914 | 1.3182 | 1.2918 | 1.2886 | 2.75 | 5.9266 | 1.4318 | 0.93109 | 2.2536 | 3.1847 | 47.9328 | 46.9742 | 46.8584 | 5 | 78.4298 | 5.7776 | 61.892 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.9709e-13
90 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.1248 | 35 | 66.2872 | 488.1284 | 730 | 550 | 9.4333 | 12.0297 | 34.1525 | 1.6674 | 0.34501 | 1.3224 | 1.296 | 1.2928 | 2.75 | 5.9316 | 1.4276 | 0.93109 | 2.2469 | 3.178 | 48.0883 | 47.1265 | 47.0109 | 5 | 78.4094 | 5.8377 | 61.8716 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 2.3306e-12
90 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.9564 | 35 | 66.0597 | 488.1495 | 730 | 550 | 9.4341 | 12.0297 | 34.0524 | 1.6676 | 0.34099 | 1.3266 | 1.3001 | 1.2969 | 2.75 | 5.9364 | 1.4234 | 0.93109 | 2.2403 | 3.1714 | 48.2403 | 47.2755 | 47.1602 | 5 | 78.3884 | 5.8967 | 61.8505 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.08e-12
90 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.7922 | 35 | 65.8376 | 488.1711 | 730 | 550 | 9.435 | 12.0297 | 33.9545 | 1.6678 | 0.33705 | 1.3307 | 1.3041 | 1.3009 | 2.75 | 5.9412 | 1.4193 | 0.93109 | 2.2339 | 3.1649 | 48.3891 | 47.4213 | 47.3062 | 5 | 78.3667 | 5.9546 | 61.8289 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 3.7113e-13
90 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.6319 | 35 | 65.6205 | 488.1934 | 730 | 550 | 9.4359 | 12.0297 | 33.8587 | 1.6679 | 0.33321 | 1.3347 | 1.308 | 1.3049 | 2.75 | 5.946 | 1.4153 | 0.93109 | 2.2275 | 3.1586 | 48.5347 | 47.564 | 47.4492 | 5 | 78.3445 | 6.0115 | 61.8066 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 9.3598e-13
90 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.4756 | 35 | 65.4083 | 488.2161 | 730 | 550 | 9.4369 | 12.0297 | 33.765 | 1.6681 | 0.32946 | 1.3386 | 1.3119 | 1.3087 | 2.75 | 5.9506 | 1.4114 | 0.93109 | 2.2214 | 3.1525 | 48.6773 | 47.7037 | 47.5891 | 5 | 78.3217 | 6.0673 | 61.7839 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.16e-12
90 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.3231 | 35 | 65.2009 | 488.2393 | 730 | 550 | 9.4378 | 12.0297 | 33.6731 | 1.6683 | 0.32579 | 1.3425 | 1.3156 | 1.3125 | 2.75 | 5.9552 | 1.4075 | 0.93109 | 2.2153 | 3.1464 | 48.8169 | 47.8405 | 47.7261 | 5 | 78.2985 | 6.1222 | 61.7607 | 0.36 | 0.73469 | 9.3132e-16 | 1.5837e-12
90 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.1741 | 35 | 64.998 | 488.263 | 730 | 550 | 9.4388 | 12.0297 | 33.5832 | 1.6684 | 0.3222 | 1.3462 | 1.3193 | 1.3162 | 2.75 | 5.9597 | 1.4038 | 0.93109 | 2.2094 | 3.1405 | 48.9536 | 47.9745 | 47.8603 | 5 | 78.2749 | 6.1761 | 61.737 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 1.9213e-12
91 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 75.0308 | 35 | 70.1497 | 486.3982 | 730 | 550 | 9.3622 | 12.0297 | 35.5894 | 1.6733 | 0.4109 | 1.2624 | 1.2371 | 1.2338 | 2.75 | 5.7977 | 1.4876 | 0.93109 | 2.3414 | 3.2725 | 45.9042 | 44.9861 | 44.8671 | 5 | 78.5311 | 4.8811 | 63.6018 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 1.7606e-10
91 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 74.7819 | 35 | 69.8235 | 486.404 | 730 | 550 | 9.3624 | 12.0297 | 35.4501 | 1.6733 | 0.40512 | 1.2682 | 1.2428 | 1.2396 | 2.75 | 5.8037 | 1.4818 | 0.93109 | 2.3322 | 3.2633 | 46.1158 | 45.1935 | 45.0748 | 5 | 78.5254 | 4.9584 | 63.596 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 2.9229e-10
91 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 74.5405 | 35 | 69.5064 | 486.4115 | 730 | 550 | 9.3627 | 12.0297 | 35.3145 | 1.6734 | 0.3995 | 1.2739 | 1.2484 | 1.2451 | 2.75 | 5.8096 | 1.4761 | 0.93109 | 2.3233 | 3.2544 | 46.3219 | 45.3955 | 45.2771 | 5 | 78.5179 | 5.0341 | 63.5885 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 4.1336e-10
91 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 74.3062 | 35 | 69.1979 | 486.4205 | 730 | 550 | 9.3631 | 12.0297 | 35.1824 | 1.6734 | 0.39405 | 1.2794 | 1.2538 | 1.2505 | 2.75 | 5.8154 | 1.4706 | 0.93109 | 2.3146 | 3.2457 | 46.5227 | 45.5923 | 45.4743 | 5 | 78.5088 | 5.1083 | 63.5795 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 4.7447e-10
91 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 74.0788 | 35 | 68.8978 | 486.4311 | 730 | 550 | 9.3635 | 12.0297 | 35.0536 | 1.6735 | 0.38874 | 1.2848 | 1.2591 | 1.2558 | 2.75 | 5.8211 | 1.4652 | 0.93109 | 2.3062 | 3.2373 | 46.7185 | 45.7842 | 45.6664 | 5 | 78.4982 | 5.181 | 63.5689 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 2.5354e-10
91 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 73.8578 | 35 | 68.6055 | 486.443 | 730 | 550 | 9.364 | 12.0297 | 34.928 | 1.6736 | 0.38358 | 1.29 | 1.2642 | 1.261 | 2.75 | 5.8267 | 1.46 | 0.93109 | 2.2979 | 3.229 | 46.9095 | 45.9713 | 45.8538 | 5 | 78.4863 | 5.2523 | 63.557 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.462e-10
91 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 73.6432 | 35 | 68.321 | 486.4562 | 730 | 550 | 9.3645 | 12.0297 | 34.8055 | 1.6737 | 0.37855 | 1.2951 | 1.2692 | 1.266 | 2.75 | 5.8323 | 1.4549 | 0.93109 | 2.2898 | 3.2209 | 47.0957 | 46.1538 | 46.0367 | 5 | 78.4731 | 5.3222 | 63.5438 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.0084e-12
91 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 73.4345 | 35 | 68.0437 | 486.4707 | 730 | 550 | 9.3651 | 12.0297 | 34.6859 | 1.6738 | 0.37366 | 1.3001 | 1.2741 | 1.2709 | 2.75 | 5.8377 | 1.4499 | 0.93109 | 2.282 | 3.2131 | 47.2774 | 46.3319 | 46.215 | 5 | 78.4587 | 5.3907 | 63.5293 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.1369e-13
91 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 73.2315 | 35 | 67.7736 | 486.4862 | 730 | 550 | 9.3657 | 12.0297 | 34.5692 | 1.6739 | 0.36889 | 1.305 | 1.2789 | 1.2757 | 2.75 | 5.8431 | 1.445 | 0.93109 | 2.2743 | 3.2054 | 47.4548 | 46.5057 | 46.3892 | 5 | 78.4432 | 5.4579 | 63.5138 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.1369e-12
91 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 73.0341 | 35 | 67.5103 | 486.5027 | 730 | 550 | 9.3664 | 12.0297 | 34.4552 | 1.674 | 0.36425 | 1.3098 | 1.2836 | 1.2804 | 2.75 | 5.8484 | 1.4402 | 0.93109 | 2.2668 | 3.1979 | 47.6281 | 46.6755 | 46.5592 | 5 | 78.4266 | 5.5239 | 63.4973 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 2.2737e-13
91 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 72.842 | 35 | 67.2535 | 486.5202 | 730 | 550 | 9.3671 | 12.0297 | 34.3439 | 1.6742 | 0.35972 | 1.3144 | 1.2881 | 1.2849 | 2.75 | 5.8536 | 1.4356 | 0.93109 | 2.2595 | 3.1906 | 47.7973 | 46.8413 | 46.7253 | 5 | 78.4091 | 5.5885 | 63.4798 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.7053e-13
91 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 72.655 | 35 | 67.003 | 486.5386 | 730 | 550 | 9.3679 | 12.0297 | 34.2351 | 1.6743 | 0.35531 | 1.319 | 1.2926 | 1.2894 | 2.75 | 5.8587 | 1.431 | 0.93109 | 2.2523 | 3.1834 | 47.9626 | 47.0034 | 46.8876 | 5 | 78.3907 | 5.652 | 63.4614 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 8.5265e-13
91 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 72.4728 | 35 | 66.7586 | 486.5578 | 730 | 550 | 9.3687 | 12.0297 | 34.1288 | 1.6744 | 0.35101 | 1.3234 | 1.2969 | 1.2938 | 2.75 | 5.8638 | 1.4266 | 0.93109 | 2.2453 | 3.1764 | 48.1242 | 47.1617 | 47.0462 | 5 | 78.3715 | 5.7142 | 63.4422 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 2.0464e-12
91 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 72.2954 | 35 | 66.5201 | 486.5778 | 730 | 550 | 9.3695 | 12.0297 | 34.0249 | 1.6746 | 0.34681 | 1.3278 | 1.3012 | 1.298 | 2.75 | 5.8688 | 1.4222 | 0.93109 | 2.2385 | 3.1696 | 48.2822 | 47.3166 | 47.2013 | 5 | 78.3515 | 5.7754 | 63.4222 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.0232e-12
91 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 72.1225 | 35 | 66.2872 | 486.5985 | 730 | 550 | 9.3703 | 12.0297 | 33.9232 | 1.6747 | 0.34271 | 1.332 | 1.3054 | 1.3022 | 2.75 | 5.8737 | 1.418 | 0.93109 | 2.2318 | 3.1629 | 48.4367 | 47.468 | 47.353 | 5 | 78.3309 | 5.8353 | 63.4015 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.1032e-12
91 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 71.9539 | 35 | 66.0597 | 486.6198 | 730 | 550 | 9.3712 | 12.0297 | 33.8238 | 1.6749 | 0.33871 | 1.3362 | 1.3094 | 1.3063 | 2.75 | 5.8785 | 1.4138 | 0.93109 | 2.2252 | 3.1563 | 48.5878 | 47.6161 | 47.5013 | 5 | 78.3095 | 5.8942 | 63.3802 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 6.8778e-13
91 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 71.7896 | 35 | 65.8376 | 486.6417 | 730 | 550 | 9.3721 | 12.0297 | 33.7265 | 1.675 | 0.3348 | 1.3402 | 1.3134 | 1.3103 | 2.75 | 5.8833 | 1.4098 | 0.93109 | 2.2188 | 3.1499 | 48.7357 | 47.761 | 47.6465 | 5 | 78.2876 | 5.952 | 63.3583 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.2169e-12
91 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 71.6293 | 35 | 65.6205 | 486.6642 | 730 | 550 | 9.373 | 12.0297 | 33.6313 | 1.6752 | 0.33099 | 1.3442 | 1.3173 | 1.3142 | 2.75 | 5.888 | 1.4058 | 0.93109 | 2.2126 | 3.1437 | 48.8805 | 47.9028 | 47.7885 | 5 | 78.2651 | 6.0088 | 63.3358 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 1.5362e-12
91 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 71.4728 | 35 | 65.4083 | 486.6872 | 730 | 550 | 9.374 | 12.0297 | 33.5381 | 1.6754 | 0.32726 | 1.3481 | 1.3211 | 1.318 | 2.75 | 5.8926 | 1.4019 | 0.93109 | 2.2065 | 3.1375 | 49.0221 | 48.0417 | 47.9276 | 5 | 78.2421 | 6.0645 | 63.3128 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 9.6438e-13
91 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 71.3202 | 35 | 65.2009 | 486.7107 | 730 | 550 | 9.3749 | 12.0297 | 33.4468 | 1.6755 | 0.32362 | 1.3519 | 1.3249 | 1.3218 | 2.75 | 5.8972 | 1.3981 | 0.93109 | 2.2004 | 3.1315 | 49.1609 | 48.1777 | 48.0638 | 5 | 78.2187 | 6.1193 | 63.2893 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 2.3479e-12
91 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 564.9293 | 71.1711 | 35 | 64.998 | 486.7346 | 730 | 550 | 9.3759 | 12.0297 | 33.3574 | 1.6757 | 0.32005 | 1.3557 | 1.3285 | 1.3254 | 2.75 | 5.9016 | 1.3943 | 0.93109 | 2.1946 | 3.1257 | 49.2968 | 48.3108 | 48.1972 | 5 | 78.1948 | 6.1731 | 63.2654 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 2.6333e-12
92 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 75.0303 | 35 | 70.1497 | 484.8642 | 730 | 550 | 9.3 | 12.0297 | 35.3529 | 1.6804 | 0.40817 | 1.2723 | 1.2468 | 1.2435 | 2.75 | 5.7409 | 1.4777 | 0.93109 | 2.3258 | 3.2569 | 46.2637 | 45.3384 | 45.2199 | 5 | 78.4561 | 4.8807 | 65.1358 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 3.5855e-10
92 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 74.7813 | 35 | 69.8235 | 484.8703 | 730 | 550 | 9.3002 | 12.0297 | 35.2145 | 1.6805 | 0.40243 | 1.278 | 1.2525 | 1.2492 | 2.75 | 5.7469 | 1.472 | 0.93109 | 2.3167 | 3.2478 | 46.4739 | 45.5444 | 45.4263 | 5 | 78.45 | 4.9578 | 65.1297 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 5.3603e-10
92 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 74.5397 | 35 | 69.5064 | 484.8781 | 730 | 550 | 9.3006 | 12.0297 | 35.0798 | 1.6805 | 0.39685 | 1.2837 | 1.258 | 1.2548 | 2.75 | 5.7528 | 1.4663 | 0.93109 | 2.3079 | 3.239 | 46.6787 | 45.7452 | 45.6274 | 5 | 78.4422 | 5.0333 | 65.1219 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 6.26e-10
92 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 74.3053 | 35 | 69.1979 | 484.8875 | 730 | 550 | 9.3009 | 12.0297 | 34.9485 | 1.6806 | 0.39143 | 1.2892 | 1.2634 | 1.2601 | 2.75 | 5.7586 | 1.4608 | 0.93109 | 2.2992 | 3.2303 | 46.8783 | 45.9408 | 45.8233 | 5 | 78.4328 | 5.1074 | 65.1125 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 3.5214e-10
92 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 74.0777 | 35 | 68.8978 | 484.8984 | 730 | 550 | 9.3014 | 12.0297 | 34.8205 | 1.6807 | 0.38616 | 1.2945 | 1.2686 | 1.2654 | 2.75 | 5.7642 | 1.4555 | 0.93109 | 2.2908 | 3.2219 | 47.0729 | 46.1314 | 46.0143 | 5 | 78.422 | 5.18 | 65.1016 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 2.3391e-10
92 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 73.8566 | 35 | 68.6055 | 484.9106 | 730 | 550 | 9.3019 | 12.0297 | 34.6956 | 1.6808 | 0.38103 | 1.2997 | 1.2737 | 1.2705 | 2.75 | 5.7698 | 1.4503 | 0.93109 | 2.2826 | 3.2137 | 47.2626 | 46.3174 | 46.2005 | 5 | 78.4097 | 5.2511 | 65.0894 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 1.2506e-12
92 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 73.6418 | 35 | 68.321 | 484.9241 | 730 | 550 | 9.3024 | 12.0297 | 34.5739 | 1.6809 | 0.37604 | 1.3048 | 1.2787 | 1.2755 | 2.75 | 5.7754 | 1.4452 | 0.93109 | 2.2746 | 3.2057 | 47.4477 | 46.4988 | 46.3822 | 5 | 78.3962 | 5.3209 | 65.0759 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.08e-12
92 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 73.433 | 35 | 68.0437 | 484.9388 | 730 | 550 | 9.303 | 12.0297 | 34.455 | 1.681 | 0.37118 | 1.3098 | 1.2836 | 1.2804 | 2.75 | 5.7808 | 1.4402 | 0.93109 | 2.2668 | 3.1979 | 47.6283 | 46.6758 | 46.5595 | 5 | 78.3815 | 5.3892 | 65.0612 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 6.3796e-14
92 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 73.2299 | 35 | 67.7736 | 484.9546 | 730 | 550 | 9.3036 | 12.0297 | 34.339 | 1.6811 | 0.36645 | 1.3146 | 1.2883 | 1.2851 | 2.75 | 5.7861 | 1.4354 | 0.93109 | 2.2591 | 3.1902 | 47.8047 | 46.8486 | 46.7326 | 5 | 78.3657 | 5.4563 | 65.0454 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.7053e-13
92 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 73.0324 | 35 | 67.5103 | 484.9715 | 730 | 550 | 9.3043 | 12.0297 | 34.2258 | 1.6812 | 0.36184 | 1.3194 | 1.293 | 1.2898 | 2.75 | 5.7914 | 1.4306 | 0.93109 | 2.2517 | 3.1828 | 47.9768 | 47.0173 | 46.9016 | 5 | 78.3488 | 5.5221 | 65.0285 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.9895e-12
92 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 72.8401 | 35 | 67.2535 | 484.9893 | 730 | 550 | 9.305 | 12.0297 | 34.1151 | 1.6813 | 0.35734 | 1.324 | 1.2975 | 1.2943 | 2.75 | 5.7966 | 1.426 | 0.93109 | 2.2444 | 3.1755 | 48.145 | 47.1821 | 47.0666 | 5 | 78.331 | 5.5867 | 65.0107 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 9.0949e-13
92 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 72.653 | 35 | 67.003 | 485.008 | 730 | 550 | 9.3058 | 12.0297 | 34.007 | 1.6815 | 0.35296 | 1.3285 | 1.3019 | 1.2988 | 2.75 | 5.8017 | 1.4215 | 0.93109 | 2.2373 | 3.1684 | 48.3093 | 47.3432 | 47.2279 | 5 | 78.3124 | 5.65 | 64.992 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.7716e-11
92 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 72.4707 | 35 | 66.7586 | 485.0274 | 730 | 550 | 9.3066 | 12.0297 | 33.9013 | 1.6816 | 0.34868 | 1.3329 | 1.3063 | 1.3031 | 2.75 | 5.8067 | 1.4171 | 0.93109 | 2.2304 | 3.1614 | 48.47 | 47.5006 | 47.3856 | 5 | 78.2929 | 5.7121 | 64.9726 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 3.8664e-12
92 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 72.2932 | 35 | 66.5201 | 485.0477 | 730 | 550 | 9.3074 | 12.0297 | 33.798 | 1.6818 | 0.34451 | 1.3372 | 1.3105 | 1.3073 | 2.75 | 5.8116 | 1.4128 | 0.93109 | 2.2236 | 3.1546 | 48.627 | 47.6544 | 47.5397 | 5 | 78.2726 | 5.7731 | 64.9523 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.1032e-12
92 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 72.1201 | 35 | 66.2872 | 485.0686 | 730 | 550 | 9.3082 | 12.0297 | 33.697 | 1.6819 | 0.34044 | 1.3415 | 1.3146 | 1.3115 | 2.75 | 5.8165 | 1.4085 | 0.93109 | 2.2169 | 3.148 | 48.7806 | 47.8049 | 47.6905 | 5 | 78.2517 | 5.833 | 64.9314 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 7.9209e-13
92 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 71.9515 | 35 | 66.0597 | 485.0902 | 730 | 550 | 9.3091 | 12.0297 | 33.5982 | 1.6821 | 0.33647 | 1.3456 | 1.3187 | 1.3155 | 2.75 | 5.8213 | 1.4044 | 0.93109 | 2.2104 | 3.1415 | 48.9308 | 47.9522 | 47.8379 | 5 | 78.2301 | 5.8917 | 64.9098 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.3984e-12
92 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 71.787 | 35 | 65.8376 | 485.1124 | 730 | 550 | 9.31 | 12.0297 | 33.5015 | 1.6822 | 0.33259 | 1.3496 | 1.3226 | 1.3195 | 2.75 | 5.8261 | 1.4004 | 0.93109 | 2.204 | 3.1351 | 49.0778 | 48.0962 | 47.9822 | 5 | 78.2079 | 5.9494 | 64.8876 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.6736e-12
92 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 71.6266 | 35 | 65.6205 | 485.1352 | 730 | 550 | 9.3109 | 12.0297 | 33.4068 | 1.6824 | 0.3288 | 1.3536 | 1.3265 | 1.3234 | 2.75 | 5.8307 | 1.3964 | 0.93109 | 2.1978 | 3.1289 | 49.2216 | 48.2372 | 48.1234 | 5 | 78.1851 | 6.0061 | 64.8648 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 2.1518e-12
92 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 71.47 | 35 | 65.4083 | 485.1584 | 730 | 550 | 9.3119 | 12.0297 | 33.3142 | 1.6826 | 0.32509 | 1.3575 | 1.3303 | 1.3272 | 2.75 | 5.8353 | 1.3925 | 0.93109 | 2.1917 | 3.1228 | 49.3625 | 48.3752 | 48.2617 | 5 | 78.1619 | 6.0617 | 64.8416 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 3.4585e-12
92 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 71.3172 | 35 | 65.2009 | 485.1822 | 730 | 550 | 9.3128 | 12.0297 | 33.2234 | 1.6827 | 0.32147 | 1.3613 | 1.334 | 1.3309 | 2.75 | 5.8399 | 1.3887 | 0.93109 | 2.1858 | 3.1168 | 49.5004 | 48.5104 | 48.397 | 5 | 78.1381 | 6.1164 | 64.8178 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 4.7386e-12
92 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 563.3203 | 71.1681 | 35 | 64.998 | 485.2063 | 730 | 550 | 9.3138 | 12.0297 | 33.1346 | 1.6829 | 0.31793 | 1.365 | 1.3377 | 1.3346 | 2.75 | 5.8443 | 1.385 | 0.93109 | 2.1799 | 3.111 | 49.6355 | 48.6428 | 48.5296 | 5 | 78.114 | 6.1701 | 64.7937 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 5.0012e-12
93 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 75.0299 | 35 | 70.1497 | 483.3303 | 730 | 550 | 9.2387 | 12.0297 | 35.1195 | 1.6875 | 0.40548 | 1.282 | 1.2564 | 1.2531 | 2.75 | 5.6849 | 1.468 | 0.93109 | 2.3105 | 3.2416 | 46.6184 | 45.686 | 45.5681 | 5 | 78.3804 | 4.8802 | 66.6697 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 5.1321e-10
93 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 74.7807 | 35 | 69.8235 | 483.3367 | 730 | 550 | 9.2389 | 12.0297 | 34.982 | 1.6875 | 0.39978 | 1.2878 | 1.262 | 1.2588 | 2.75 | 5.6909 | 1.4622 | 0.93109 | 2.3014 | 3.2325 | 46.8274 | 45.8908 | 45.7733 | 5 | 78.374 | 4.9572 | 66.6633 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 7.7551e-10
93 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 74.539 | 35 | 69.5064 | 483.3449 | 730 | 550 | 9.2393 | 12.0297 | 34.8481 | 1.6876 | 0.39424 | 1.2933 | 1.2675 | 1.2643 | 2.75 | 5.6967 | 1.4567 | 0.93109 | 2.2926 | 3.2237 | 47.0309 | 46.0903 | 45.9731 | 5 | 78.3659 | 5.0326 | 66.6551 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 7.9785e-10
93 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 74.3044 | 35 | 69.1979 | 483.3546 | 730 | 550 | 9.2396 | 12.0297 | 34.7176 | 1.6877 | 0.38885 | 1.2988 | 1.2728 | 1.2696 | 2.75 | 5.7025 | 1.4512 | 0.93109 | 2.2841 | 3.2151 | 47.2293 | 46.2847 | 46.1678 | 5 | 78.3562 | 5.1065 | 66.6454 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 4.2309e-10
93 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 74.0766 | 35 | 68.8978 | 483.3657 | 730 | 550 | 9.2401 | 12.0297 | 34.5904 | 1.6877 | 0.38362 | 1.3041 | 1.278 | 1.2748 | 2.75 | 5.7081 | 1.4459 | 0.93109 | 2.2757 | 3.2068 | 47.4226 | 46.4742 | 46.3576 | 5 | 78.345 | 5.1789 | 66.6343 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 4.9693e-10
93 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 73.8554 | 35 | 68.6055 | 483.3783 | 730 | 550 | 9.2406 | 12.0297 | 34.4663 | 1.6878 | 0.37852 | 1.3093 | 1.2831 | 1.2799 | 2.75 | 5.7137 | 1.4407 | 0.93109 | 2.2675 | 3.1986 | 47.6112 | 46.659 | 46.5426 | 5 | 78.3324 | 5.2499 | 66.6217 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.0316e-10
93 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 73.6404 | 35 | 68.321 | 483.3921 | 730 | 550 | 9.2411 | 12.0297 | 34.3453 | 1.6879 | 0.37356 | 1.3144 | 1.2881 | 1.2849 | 2.75 | 5.7192 | 1.4356 | 0.93109 | 2.2596 | 3.1907 | 47.7951 | 46.8392 | 46.7232 | 5 | 78.3186 | 5.3195 | 66.6079 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.1011e-10
93 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 73.4315 | 35 | 68.0437 | 483.4071 | 730 | 550 | 9.2417 | 12.0297 | 34.2272 | 1.688 | 0.36874 | 1.3193 | 1.2929 | 1.2897 | 2.75 | 5.7246 | 1.4307 | 0.93109 | 2.2518 | 3.1829 | 47.9746 | 47.0152 | 46.8994 | 5 | 78.3036 | 5.3877 | 66.5929 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.1623e-10
93 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 73.2283 | 35 | 67.7736 | 483.4233 | 730 | 550 | 9.2424 | 12.0297 | 34.1119 | 1.6882 | 0.36403 | 1.3241 | 1.2976 | 1.2945 | 2.75 | 5.7299 | 1.4259 | 0.93109 | 2.2442 | 3.1753 | 48.1499 | 47.1869 | 47.0714 | 5 | 78.2875 | 5.4547 | 66.5767 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.2123e-10
93 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 73.0306 | 35 | 67.5103 | 483.4404 | 730 | 550 | 9.2431 | 12.0297 | 33.9993 | 1.6883 | 0.35945 | 1.3288 | 1.3023 | 1.2991 | 2.75 | 5.7351 | 1.4212 | 0.93109 | 2.2368 | 3.1679 | 48.321 | 47.3546 | 47.2394 | 5 | 78.2704 | 5.5203 | 66.5596 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 1.2455e-10
93 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 72.8382 | 35 | 67.2535 | 483.4585 | 730 | 550 | 9.2438 | 12.0297 | 33.8894 | 1.6884 | 0.35499 | 1.3334 | 1.3068 | 1.3036 | 2.75 | 5.7403 | 1.4166 | 0.93109 | 2.2296 | 3.1607 | 48.4882 | 47.5184 | 47.4035 | 5 | 78.2523 | 5.5847 | 66.5415 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.2692e-10
93 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 72.6509 | 35 | 67.003 | 483.4774 | 730 | 550 | 9.2445 | 12.0297 | 33.7819 | 1.6885 | 0.35063 | 1.3379 | 1.3112 | 1.308 | 2.75 | 5.7454 | 1.4121 | 0.93109 | 2.2225 | 3.1536 | 48.6515 | 47.6785 | 47.5638 | 5 | 78.2333 | 5.6479 | 66.5226 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 9.0756e-11
93 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 72.4686 | 35 | 66.7586 | 483.4972 | 730 | 550 | 9.2453 | 12.0297 | 33.6769 | 1.6887 | 0.34639 | 1.3423 | 1.3155 | 1.3123 | 2.75 | 5.7504 | 1.4077 | 0.93109 | 2.2156 | 3.1467 | 48.8112 | 47.8349 | 47.7205 | 5 | 78.2135 | 5.71 | 66.5028 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 2.4661e-11
93 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 72.2909 | 35 | 66.5201 | 483.5177 | 730 | 550 | 9.2461 | 12.0297 | 33.5742 | 1.6888 | 0.34224 | 1.3466 | 1.3197 | 1.3165 | 2.75 | 5.7553 | 1.4034 | 0.93109 | 2.2088 | 3.1399 | 48.9672 | 47.9879 | 47.8737 | 5 | 78.193 | 5.7708 | 66.4823 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 3.1525e-12
93 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 72.1177 | 35 | 66.2872 | 483.539 | 730 | 550 | 9.247 | 12.0297 | 33.4738 | 1.689 | 0.3382 | 1.3508 | 1.3238 | 1.3206 | 2.75 | 5.7601 | 1.3992 | 0.93109 | 2.2022 | 3.1333 | 49.1199 | 48.1375 | 48.0235 | 5 | 78.1718 | 5.8306 | 66.461 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.7053e-13
93 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 71.9489 | 35 | 66.0597 | 483.5608 | 730 | 550 | 9.2478 | 12.0297 | 33.3755 | 1.6892 | 0.33425 | 1.3549 | 1.3278 | 1.3247 | 2.75 | 5.7649 | 1.3951 | 0.93109 | 2.1958 | 3.1269 | 49.2692 | 48.2838 | 48.1701 | 5 | 78.1499 | 5.8892 | 66.4392 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.8668e-12
93 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 71.7843 | 35 | 65.8376 | 483.5833 | 730 | 550 | 9.2487 | 12.0297 | 33.2794 | 1.6893 | 0.3304 | 1.3589 | 1.3317 | 1.3286 | 2.75 | 5.7696 | 1.3911 | 0.93109 | 2.1894 | 3.1205 | 49.4153 | 48.427 | 48.3135 | 5 | 78.1275 | 5.9468 | 66.4167 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 3.906e-12
93 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 71.6238 | 35 | 65.6205 | 483.6063 | 730 | 550 | 9.2497 | 12.0297 | 33.1853 | 1.6895 | 0.32663 | 1.3629 | 1.3356 | 1.3325 | 2.75 | 5.7743 | 1.3871 | 0.93109 | 2.1832 | 3.1143 | 49.5583 | 48.5671 | 48.4539 | 5 | 78.1044 | 6.0033 | 66.3937 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 5.587e-12
93 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 71.4672 | 35 | 65.4083 | 483.6298 | 730 | 550 | 9.2506 | 12.0297 | 33.0932 | 1.6897 | 0.32295 | 1.3667 | 1.3394 | 1.3363 | 2.75 | 5.7788 | 1.3833 | 0.93109 | 2.1772 | 3.1083 | 49.6983 | 48.7044 | 48.5913 | 5 | 78.0809 | 6.0589 | 66.3702 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 7.0026e-12
93 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 71.3143 | 35 | 65.2009 | 483.6538 | 730 | 550 | 9.2515 | 12.0297 | 33.003 | 1.6898 | 0.31936 | 1.3705 | 1.3431 | 1.34 | 2.75 | 5.7834 | 1.3795 | 0.93109 | 2.1713 | 3.1023 | 49.8354 | 48.8387 | 48.7259 | 5 | 78.0569 | 6.1134 | 66.3462 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 8.2017e-12
93 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 561.7108 | 71.165 | 35 | 64.998 | 483.6782 | 730 | 550 | 9.2525 | 12.0297 | 32.9147 | 1.69 | 0.31584 | 1.3742 | 1.3467 | 1.3436 | 2.75 | 5.7878 | 1.3758 | 0.93109 | 2.1654 | 3.0965 | 49.9697 | 48.9703 | 48.8577 | 5 | 78.0325 | 6.167 | 66.3218 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 8.4317e-12
94 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 75.0294 | 35 | 70.1497 | 481.7966 | 730 | 550 | 9.1782 | 12.0297 | 34.8892 | 1.6945 | 0.40282 | 1.2916 | 1.2658 | 1.2626 | 2.75 | 5.6297 | 1.4584 | 0.93109 | 2.2953 | 3.2264 | 46.9685 | 46.0291 | 45.9118 | 5 | 78.3041 | 4.8797 | 68.2034 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 4.7551e-11
94 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 74.7801 | 35 | 69.8235 | 481.8033 | 730 | 550 | 9.1784 | 12.0297 | 34.7525 | 1.6945 | 0.39716 | 1.2973 | 1.2714 | 1.2682 | 2.75 | 5.6356 | 1.4527 | 0.93109 | 2.2864 | 3.2174 | 47.1762 | 46.2326 | 46.1156 | 5 | 78.2974 | 4.9565 | 68.1967 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 5.4365e-11
94 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 74.5382 | 35 | 69.5064 | 481.8118 | 730 | 550 | 9.1788 | 12.0297 | 34.6194 | 1.6946 | 0.39166 | 1.3029 | 1.2768 | 1.2736 | 2.75 | 5.6414 | 1.4471 | 0.93109 | 2.2776 | 3.2087 | 47.3785 | 46.4309 | 46.3142 | 5 | 78.2889 | 5.0318 | 68.1882 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 6.0662e-11
94 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 74.3034 | 35 | 69.1979 | 481.8218 | 730 | 550 | 9.1791 | 12.0297 | 34.4897 | 1.6946 | 0.38631 | 1.3083 | 1.2822 | 1.279 | 2.75 | 5.6471 | 1.4417 | 0.93109 | 2.2691 | 3.2002 | 47.5756 | 46.6241 | 46.5077 | 5 | 78.2789 | 5.1055 | 68.1782 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 6.6483e-11
94 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 74.0755 | 35 | 68.8978 | 481.8333 | 730 | 550 | 9.1796 | 12.0297 | 34.3633 | 1.6947 | 0.38111 | 1.3136 | 1.2873 | 1.2841 | 2.75 | 5.6528 | 1.4364 | 0.93109 | 2.2607 | 3.1918 | 47.7678 | 46.8124 | 46.6963 | 5 | 78.2674 | 5.1778 | 68.1667 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 7.1495e-11
94 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 73.8542 | 35 | 68.6055 | 481.8461 | 730 | 550 | 9.1801 | 12.0297 | 34.24 | 1.6948 | 0.37604 | 1.3188 | 1.2924 | 1.2892 | 2.75 | 5.6583 | 1.4312 | 0.93109 | 2.2526 | 3.1837 | 47.9552 | 46.9961 | 46.8803 | 5 | 78.2545 | 5.2486 | 68.1539 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 7.5692e-11
94 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 73.639 | 35 | 68.321 | 481.8603 | 730 | 550 | 9.1807 | 12.0297 | 34.1197 | 1.6949 | 0.37112 | 1.3238 | 1.2973 | 1.2941 | 2.75 | 5.6638 | 1.4262 | 0.93109 | 2.2447 | 3.1758 | 48.138 | 47.1752 | 47.0598 | 5 | 78.2404 | 5.3181 | 68.1397 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 7.9117e-11
94 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 73.4299 | 35 | 68.0437 | 481.8756 | 730 | 550 | 9.1813 | 12.0297 | 34.0023 | 1.695 | 0.36632 | 1.3287 | 1.3021 | 1.299 | 2.75 | 5.6691 | 1.4213 | 0.93109 | 2.237 | 3.1681 | 48.3164 | 47.3501 | 47.2349 | 5 | 78.2251 | 5.3862 | 68.1244 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 8.1508e-11
94 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 73.2266 | 35 | 67.7736 | 481.892 | 730 | 550 | 9.1819 | 12.0297 | 33.8878 | 1.6951 | 0.36165 | 1.3335 | 1.3068 | 1.3037 | 2.75 | 5.6744 | 1.4165 | 0.93109 | 2.2295 | 3.1606 | 48.4906 | 47.5208 | 47.4059 | 5 | 78.2087 | 5.453 | 68.108 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 8.2941e-11
94 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 73.0288 | 35 | 67.5103 | 481.9094 | 730 | 550 | 9.1826 | 12.0297 | 33.7759 | 1.6953 | 0.3571 | 1.3382 | 1.3114 | 1.3083 | 2.75 | 5.6796 | 1.4118 | 0.93109 | 2.2221 | 3.1532 | 48.6607 | 47.6875 | 47.5728 | 5 | 78.1912 | 5.5185 | 68.0906 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 8.4023e-11
94 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 72.8363 | 35 | 67.2535 | 481.9278 | 730 | 550 | 9.1833 | 12.0297 | 33.6665 | 1.6954 | 0.35266 | 1.3427 | 1.3159 | 1.3127 | 2.75 | 5.6848 | 1.4073 | 0.93109 | 2.2149 | 3.146 | 48.8269 | 47.8503 | 47.7359 | 5 | 78.1729 | 5.5828 | 68.0722 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 8.3959e-11
94 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 72.6489 | 35 | 67.003 | 481.947 | 730 | 550 | 9.1841 | 12.0297 | 33.5597 | 1.6955 | 0.34834 | 1.3472 | 1.3203 | 1.3171 | 2.75 | 5.6898 | 1.4028 | 0.93109 | 2.2079 | 3.139 | 48.9892 | 48.0094 | 47.8953 | 5 | 78.1536 | 5.6459 | 68.053 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 8.2695e-11
94 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 72.4664 | 35 | 66.7586 | 481.9671 | 730 | 550 | 9.1848 | 12.0297 | 33.4553 | 1.6957 | 0.34412 | 1.3516 | 1.3245 | 1.3214 | 2.75 | 5.6948 | 1.3984 | 0.93109 | 2.201 | 3.1321 | 49.1479 | 48.1649 | 48.051 | 5 | 78.1336 | 5.7078 | 68.0329 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 8.117e-11
94 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 72.2886 | 35 | 66.5201 | 481.9879 | 730 | 550 | 9.1857 | 12.0297 | 33.3533 | 1.6958 | 0.34001 | 1.3558 | 1.3287 | 1.3256 | 2.75 | 5.6997 | 1.3942 | 0.93109 | 2.1943 | 3.1254 | 49.303 | 48.317 | 48.2033 | 5 | 78.1128 | 5.7685 | 68.0121 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.5783e-11
94 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 72.1153 | 35 | 66.2872 | 482.0094 | 730 | 550 | 9.1865 | 12.0297 | 33.2534 | 1.696 | 0.33599 | 1.36 | 1.3328 | 1.3297 | 2.75 | 5.7045 | 1.39 | 0.93109 | 2.1877 | 3.1188 | 49.4548 | 48.4657 | 48.3523 | 5 | 78.0913 | 5.8281 | 67.9906 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 3.2303e-12
94 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 71.9464 | 35 | 66.0597 | 482.0316 | 730 | 550 | 9.1874 | 12.0297 | 33.1558 | 1.6962 | 0.33207 | 1.3641 | 1.3368 | 1.3337 | 2.75 | 5.7092 | 1.3859 | 0.93109 | 2.1813 | 3.1124 | 49.6032 | 48.6111 | 48.498 | 5 | 78.0691 | 5.8867 | 67.9684 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.3074e-12
94 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 71.7817 | 35 | 65.8376 | 482.0543 | 730 | 550 | 9.1883 | 12.0297 | 33.0602 | 1.6963 | 0.32824 | 1.3681 | 1.3407 | 1.3376 | 2.75 | 5.7139 | 1.3819 | 0.93109 | 2.175 | 3.1061 | 49.7485 | 48.7535 | 48.6405 | 5 | 78.0464 | 5.9441 | 67.9457 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 3.4012e-12
94 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 71.621 | 35 | 65.6205 | 482.0776 | 730 | 550 | 9.1892 | 12.0297 | 32.9667 | 1.6965 | 0.3245 | 1.372 | 1.3446 | 1.3415 | 2.75 | 5.7185 | 1.378 | 0.93109 | 2.1689 | 3.1 | 49.8906 | 48.8928 | 48.7801 | 5 | 78.0231 | 6.0006 | 67.9224 | 0.36 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 6.9905e-12
94 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 71.4643 | 35 | 65.4083 | 482.1013 | 730 | 550 | 9.1901 | 12.0297 | 32.8751 | 1.6967 | 0.32084 | 1.3758 | 1.3483 | 1.3452 | 2.75 | 5.7231 | 1.3742 | 0.93109 | 2.1628 | 3.0939 | 50.0298 | 49.0292 | 48.9167 | 5 | 77.9993 | 6.056 | 67.8987 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.0215e-11
94 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 71.3113 | 35 | 65.2009 | 482.1256 | 730 | 550 | 9.1911 | 12.0297 | 32.7855 | 1.6968 | 0.31727 | 1.3796 | 1.352 | 1.3489 | 2.75 | 5.7276 | 1.3704 | 0.93109 | 2.1569 | 3.088 | 50.1661 | 49.1628 | 49.0505 | 5 | 77.9751 | 6.1104 | 67.8744 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 1.2073e-11
94 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 560.1007 | 71.1619 | 35 | 64.998 | 482.1503 | 730 | 550 | 9.192 | 12.0297 | 32.6976 | 1.697 | 0.31378 | 1.3832 | 1.3556 | 1.3525 | 2.75 | 5.732 | 1.3668 | 0.93109 | 2.1512 | 3.0823 | 50.2996 | 49.2936 | 49.1815 | 5 | 77.9504 | 6.1639 | 67.8497 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.1506e-11
95 | 70 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 75.0289 | 35 | 70.1497 | 480.263 | 730 | 550 | 9.1184 | 12.0297 | 34.6618 | 1.7013 | 0.4002 | 1.3011 | 1.2751 | 1.2719 | 2.75 | 5.5751 | 1.4489 | 0.93109 | 2.2804 | 3.2115 | 47.314 | 46.3678 | 46.251 | 5 | 78.2271 | 4.8792 | 69.737 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 3.7109e-11
95 | 71 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 74.7794 | 35 | 69.8235 | 480.27 | 730 | 550 | 9.1187 | 12.0297 | 34.526 | 1.7014 | 0.39457 | 1.3068 | 1.2807 | 1.2775 | 2.75 | 5.581 | 1.4432 | 0.93109 | 2.2714 | 3.2025 | 47.5204 | 46.57 | 46.4536 | 5 | 78.22 | 4.9559 | 69.73 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 4.1257e-11
95 | 72 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 74.5373 | 35 | 69.5064 | 480.2788 | 730 | 550 | 9.119 | 12.0297 | 34.3938 | 1.7014 | 0.38911 | 1.3123 | 1.2861 | 1.2829 | 2.75 | 5.5868 | 1.4377 | 0.93109 | 2.2627 | 3.1938 | 47.7215 | 46.7671 | 46.6509 | 5 | 78.2113 | 5.0309 | 69.7212 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 4.4913e-11
95 | 73 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 74.3025 | 35 | 69.1979 | 480.2891 | 730 | 550 | 9.1194 | 12.0297 | 34.2649 | 1.7015 | 0.38379 | 1.3177 | 1.2914 | 1.2882 | 2.75 | 5.5925 | 1.4323 | 0.93109 | 2.2543 | 3.1854 | 47.9174 | 46.9591 | 46.8432 | 5 | 78.2009 | 5.1045 | 69.7109 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 4.7867e-11
95 | 74 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 74.0744 | 35 | 68.8978 | 480.301 | 730 | 550 | 9.1199 | 12.0297 | 34.1392 | 1.7016 | 0.37863 | 1.323 | 1.2965 | 1.2933 | 2.75 | 5.5981 | 1.427 | 0.93109 | 2.246 | 3.1771 | 48.1084 | 47.1463 | 47.0307 | 5 | 78.1891 | 5.1766 | 69.699 | 0.36 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 5.0292e-11
95 | 75 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 73.8529 | 35 | 68.6055 | 480.3141 | 730 | 550 | 9.1204 | 12.0297 | 34.0166 | 1.7017 | 0.3736 | 1.3281 | 1.3015 | 1.2984 | 2.75 | 5.6036 | 1.4219 | 0.93109 | 2.2379 | 3.169 | 48.2947 | 47.3288 | 47.2136 | 5 | 78.1759 | 5.2473 | 69.6859 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 5.2104e-11
95 | 76 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 73.6376 | 35 | 68.321 | 480.3286 | 730 | 550 | 9.121 | 12.0297 | 33.8971 | 1.7018 | 0.36871 | 1.3331 | 1.3064 | 1.3033 | 2.75 | 5.6091 | 1.4169 | 0.93109 | 2.2301 | 3.1612 | 48.4764 | 47.5069 | 47.392 | 5 | 78.1615 | 5.3167 | 69.6714 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 5.2927e-11
95 | 77 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 73.4284 | 35 | 68.0437 | 480.3442 | 730 | 550 | 9.1216 | 12.0297 | 33.7804 | 1.7019 | 0.36394 | 1.338 | 1.3112 | 1.3081 | 2.75 | 5.6144 | 1.412 | 0.93109 | 2.2224 | 3.1535 | 48.6538 | 47.6807 | 47.566 | 5 | 78.1459 | 5.3846 | 69.6558 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 5.3371e-11
95 | 78 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 73.2249 | 35 | 67.7736 | 480.3609 | 730 | 550 | 9.1222 | 12.0297 | 33.6665 | 1.702 | 0.3593 | 1.3427 | 1.3159 | 1.3127 | 2.75 | 5.6197 | 1.4073 | 0.93109 | 2.2149 | 3.146 | 48.8269 | 47.8504 | 47.736 | 5 | 78.1292 | 5.4513 | 69.6391 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 5.3378e-11
95 | 79 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 73.027 | 35 | 67.5103 | 480.3786 | 730 | 550 | 9.1229 | 12.0297 | 33.5553 | 1.7022 | 0.35478 | 1.3474 | 1.3204 | 1.3173 | 2.75 | 5.6248 | 1.4026 | 0.93109 | 2.2076 | 3.1387 | 48.996 | 48.0161 | 47.9019 | 5 | 78.1115 | 5.5167 | 69.6214 | 0.36 | 0.73469 | 9.3132e-16 | 5.2982e-11
95 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 72.8343 | 35 | 67.2535 | 480.3973 | 730 | 550 | 9.1236 | 12.0297 | 33.4466 | 1.7023 | 0.35037 | 1.3519 | 1.3249 | 1.3218 | 2.75 | 5.6299 | 1.3981 | 0.93109 | 2.2004 | 3.1315 | 49.1611 | 48.1779 | 48.064 | 5 | 78.0928 | 5.5808 | 69.6027 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 5.0914e-11
95 | 81 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 72.6468 | 35 | 67.003 | 480.4168 | 730 | 550 | 9.1244 | 12.0297 | 33.3404 | 1.7024 | 0.34608 | 1.3564 | 1.3292 | 1.3261 | 2.75 | 5.635 | 1.3936 | 0.93109 | 2.1935 | 3.1245 | 49.3225 | 48.3361 | 48.2225 | 5 | 78.0733 | 5.6438 | 69.5832 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 4.957e-11
95 | 82 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 72.4641 | 35 | 66.7586 | 480.4372 | 730 | 550 | 9.1252 | 12.0297 | 33.2367 | 1.7026 | 0.34189 | 1.3607 | 1.3335 | 1.3304 | 2.75 | 5.6399 | 1.3893 | 0.93109 | 2.1866 | 3.1177 | 49.4803 | 48.4907 | 48.3773 | 5 | 78.0529 | 5.7055 | 69.5628 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 4.7305e-11
95 | 83 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 72.2862 | 35 | 66.5201 | 480.4582 | 730 | 550 | 9.126 | 12.0297 | 33.1352 | 1.7027 | 0.3378 | 1.3649 | 1.3376 | 1.3345 | 2.75 | 5.6448 | 1.3851 | 0.93109 | 2.1799 | 3.111 | 49.6345 | 48.6418 | 48.5287 | 5 | 78.0318 | 5.7662 | 69.5418 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 4.515e-11
95 | 84 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 72.1128 | 35 | 66.2872 | 480.48 | 730 | 550 | 9.1268 | 12.0297 | 33.036 | 1.7029 | 0.33381 | 1.3691 | 1.3417 | 1.3386 | 2.75 | 5.6496 | 1.3809 | 0.93109 | 2.1734 | 3.1045 | 49.7853 | 48.7896 | 48.6767 | 5 | 78.0101 | 5.8257 | 69.52 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 3.3431e-11
95 | 85 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 71.9438 | 35 | 66.0597 | 480.5024 | 730 | 550 | 9.1277 | 12.0297 | 32.9389 | 1.7031 | 0.32991 | 1.3732 | 1.3457 | 1.3426 | 2.75 | 5.6543 | 1.3768 | 0.93109 | 2.167 | 3.0981 | 49.9329 | 48.9342 | 48.8216 | 5 | 77.9876 | 5.8841 | 69.4976 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 4.5742e-12
95 | 86 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 71.779 | 35 | 65.8376 | 480.5254 | 730 | 550 | 9.1286 | 12.0297 | 32.8439 | 1.7032 | 0.32611 | 1.3771 | 1.3496 | 1.3465 | 2.75 | 5.659 | 1.3729 | 0.93109 | 2.1608 | 3.0919 | 50.0773 | 49.0757 | 48.9633 | 5 | 77.9646 | 5.9414 | 69.4746 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 9.6634e-13
95 | 87 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 71.6182 | 35 | 65.6205 | 480.549 | 730 | 550 | 9.1295 | 12.0297 | 32.7509 | 1.7034 | 0.32239 | 1.381 | 1.3534 | 1.3503 | 2.75 | 5.6635 | 1.369 | 0.93109 | 2.1547 | 3.0858 | 50.2186 | 49.2142 | 49.102 | 5 | 77.9411 | 5.9977 | 69.451 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 3.6224e-12
95 | 88 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 71.4614 | 35 | 65.4083 | 480.573 | 730 | 550 | 9.1304 | 12.0297 | 32.6599 | 1.7036 | 0.31876 | 1.3848 | 1.3571 | 1.354 | 2.75 | 5.6681 | 1.3652 | 0.93109 | 2.1487 | 3.0798 | 50.357 | 49.3498 | 49.2379 | 5 | 77.9171 | 6.0531 | 69.427 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 9.1847e-12
95 | 89 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 71.3083 | 35 | 65.2009 | 480.5975 | 730 | 550 | 9.1314 | 12.0297 | 32.5707 | 1.7038 | 0.31521 | 1.3885 | 1.3608 | 1.3577 | 2.75 | 5.6725 | 1.3615 | 0.93109 | 2.1428 | 3.0739 | 50.4925 | 49.4826 | 49.3709 | 5 | 77.8926 | 6.1074 | 69.4025 | 0.36 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 1.3198e-11
95 | 90 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 558.4901 | 71.1588 | 35 | 64.998 | 480.6224 | 730 | 550 | 9.1324 | 12.0297 | 32.4834 | 1.7039 | 0.31174 | 1.3922 | 1.3643 | 1.3613 | 2.75 | 5.6769 | 1.3578 | 0.93109 | 2.1371 | 3.0682 | 50.6252 | 49.6127 | 49.5011 | 5 | 77.8676 | 6.1608 | 69.3776 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 1.3931e-11

## Results_pressure
eta_T_% | eta_C_% | DP_rec_hot_% | DP_rec_cold_% | dTmin_target_K | physical_root | success | message | P1_MPa | P2_MPa | P3_MPa | P4_MPa | P5_MPa | P6_MPa | T1_C | T2_C | T3_C | T4_C | T5_C | T6_C | TR1_C | TR2_C | G_CO2_kg_s | G_Na_kg_s | G_water_kg_s | N_TURB_MW | N_COMP_MW | N_NET_MW | N_el_gross_MW | N_el_net_MW | Q_HEAT_MW | Q_RECUP_MW | Q_COOL_MW | N_Na_pump_kW | N_water_pump_kW | N_SN_kW | eta_cycle_% | eta_el_gross_% | eta_el_net_% | dTmin_rec_K | dT_T2_T6_K | dT_T3_T5_K | dT_reactor_cold_K | DP_rec_hot_MPa | DP_rec_cold_MPa | energy_balance_MW | root_residual
90 | 80 | 0 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.4833 | 35 | 65.3986 | 488.1964 | 730 | 550 | 9.4361 | 12.0297 | 34.1381 | 1.6679 | 0.34491 | 1.323 | 1.2966 | 1.2934 | 2.75 | 5.9466 | 1.427 | 0.93109 | 2.2459 | 3.177 | 48.1101 | 47.1479 | 47.0323 | 5 | 78.3415 | 8.0847 | 61.8036 | 0 | 0 | -4.6566e-16 | 8.2841e-13
90 | 80 | 0 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 36.3636 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.6897 | 35 | 65.7732 | 488.1679 | 730 | 550 | 9.4349 | 12.0297 | 34.2609 | 1.6677 | 0.34983 | 1.3179 | 1.2915 | 1.2884 | 2.75 | 5.9405 | 1.4321 | 0.93109 | 2.254 | 3.1851 | 47.9235 | 46.965 | 46.8492 | 5 | 78.3699 | 7.9165 | 61.8321 | 0 | 0.36364 | 0 | 1.8758e-12
90 | 80 | 0 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.9005 | 35 | 66.1538 | 488.1406 | 730 | 550 | 9.4338 | 12.0297 | 34.3857 | 1.6675 | 0.35485 | 1.3127 | 1.2864 | 1.2832 | 2.75 | 5.9344 | 1.4373 | 0.93109 | 2.2622 | 3.1933 | 47.7338 | 46.7791 | 46.663 | 5 | 78.3972 | 7.7467 | 61.8594 | 0 | 0.73469 | 0 | 2.3306e-12
90 | 80 | 0 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 37.1134 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.1157 | 35 | 66.5405 | 488.1147 | 730 | 550 | 9.4327 | 12.0297 | 34.5127 | 1.6673 | 0.35997 | 1.3074 | 1.2812 | 1.278 | 2.75 | 5.9283 | 1.4426 | 0.93109 | 2.2706 | 3.2017 | 47.5408 | 46.5899 | 46.4735 | 5 | 78.4232 | 7.5752 | 61.8853 | 0 | 1.1134 | 0 | 1.1369e-12
90 | 80 | 0 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 37.5 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.3356 | 35 | 66.9335 | 488.09 | 730 | 550 | 9.4317 | 12.0297 | 34.6418 | 1.6672 | 0.36519 | 1.302 | 1.2759 | 1.2727 | 2.75 | 5.9221 | 1.448 | 0.93109 | 2.2791 | 3.2102 | 47.3444 | 46.3975 | 46.2808 | 5 | 78.4478 | 7.4021 | 61.91 | 0 | 1.5 | -2.3283e-16 | 1.1369e-12
90 | 80 | 0 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 37.8947 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.5603 | 35 | 67.333 | 488.0668 | 730 | 550 | 9.4307 | 12.0297 | 34.7733 | 1.667 | 0.37051 | 1.2965 | 1.2705 | 1.2673 | 2.75 | 5.9158 | 1.4535 | 0.93109 | 2.2877 | 3.2188 | 47.1446 | 46.2017 | 46.0847 | 5 | 78.471 | 7.2273 | 61.9332 | 0 | 1.8947 | -6.9849e-16 | 2.8422e-13
90 | 80 | 0 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 38.2979 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.7899 | 35 | 67.7391 | 488.0451 | 730 | 550 | 9.4298 | 12.0297 | 34.9071 | 1.6668 | 0.37595 | 1.2909 | 1.2651 | 1.2618 | 2.75 | 5.9095 | 1.4591 | 0.93109 | 2.2965 | 3.2276 | 46.9413 | 46.0024 | 45.8851 | 5 | 78.4928 | 7.0508 | 61.9549 | 0 | 2.2979 | -4.6566e-16 | 2.0464e-12
90 | 80 | 0 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 38.7097 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.0246 | 35 | 68.152 | 488.0249 | 730 | 550 | 9.429 | 12.0297 | 35.0433 | 1.6667 | 0.38149 | 1.2852 | 1.2595 | 1.2563 | 2.75 | 5.9032 | 1.4648 | 0.93109 | 2.3055 | 3.2366 | 46.7342 | 45.7996 | 45.6819 | 5 | 78.513 | 6.8726 | 61.9751 | 0 | 2.7097 | -2.3283e-16 | 1.1369e-13
90 | 80 | 0 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 39.1304 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.2646 | 35 | 68.572 | 488.0063 | 730 | 550 | 9.4282 | 12.0297 | 35.1819 | 1.6665 | 0.38715 | 1.2794 | 1.2538 | 1.2506 | 2.75 | 5.8968 | 1.4706 | 0.93109 | 2.3146 | 3.2457 | 46.5234 | 45.593 | 45.4749 | 5 | 78.5315 | 6.6926 | 61.9937 | 0 | 3.1304 | 2.3283e-16 | 3.6045e-11
90 | 80 | 0 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 39.5604 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.5101 | 35 | 68.9991 | 487.9895 | 730 | 550 | 9.4275 | 12.0297 | 35.3232 | 1.6664 | 0.39293 | 1.2735 | 1.248 | 1.2448 | 2.75 | 5.8903 | 1.4765 | 0.93109 | 2.3239 | 3.255 | 46.3087 | 45.3826 | 45.2642 | 5 | 78.5484 | 6.5109 | 62.0105 | 0 | 3.5604 | -2.3283e-16 | 9.4303e-11
90 | 80 | 0 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 40 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.7612 | 35 | 69.4337 | 487.9744 | 730 | 550 | 9.4269 | 12.0297 | 35.4671 | 1.6663 | 0.39884 | 1.2675 | 1.2421 | 1.2389 | 2.75 | 5.8838 | 1.4825 | 0.93109 | 2.3334 | 3.2645 | 46.09 | 45.1682 | 45.0495 | 5 | 78.5634 | 6.3275 | 62.0256 | 0 | 4 | 0 | 3.6547e-10
90 | 80 | 0 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 40.4494 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.0181 | 35 | 69.8759 | 487.9612 | 730 | 550 | 9.4263 | 12.0297 | 35.6137 | 1.6662 | 0.40487 | 1.2613 | 1.2361 | 1.2328 | 2.75 | 5.8773 | 1.4887 | 0.93109 | 2.343 | 3.2741 | 45.8672 | 44.9498 | 44.8308 | 5 | 78.5766 | 6.1422 | 62.0388 | 0 | 4.4494 | 9.3132e-16 | 3.3485e-10
90 | 80 | 0 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 40.9091 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.2811 | 35 | 70.3259 | 487.9501 | 730 | 550 | 9.4259 | 12.0297 | 35.7631 | 1.6661 | 0.41104 | 1.2551 | 1.23 | 1.2267 | 2.75 | 5.8707 | 1.4949 | 0.93109 | 2.3528 | 3.2839 | 45.64 | 44.7272 | 44.6078 | 5 | 78.5878 | 5.9552 | 62.0499 | 0 | 4.9091 | 6.9849e-16 | 2.3068e-10
90 | 80 | 0 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 41.3793 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.5504 | 35 | 70.784 | 487.941 | 730 | 550 | 9.4255 | 12.0297 | 35.9155 | 1.6661 | 0.41734 | 1.2487 | 1.2238 | 1.2205 | 2.75 | 5.864 | 1.5013 | 0.93109 | 2.3629 | 3.294 | 45.4084 | 44.5003 | 44.3805 | 5 | 78.5969 | 5.7663 | 62.059 | 0 | 5.3793 | 0 | 1.2874e-10
90 | 80 | 0 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 41.8605 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.8261 | 35 | 71.2505 | 487.9341 | 730 | 550 | 9.4252 | 12.0297 | 36.0709 | 1.666 | 0.42378 | 1.2422 | 1.2174 | 1.2141 | 2.75 | 5.8573 | 1.5078 | 0.93109 | 2.3731 | 3.3042 | 45.1723 | 44.2689 | 44.1487 | 5 | 78.6038 | 5.5757 | 62.0659 | 0 | 5.8605 | -6.9849e-16 | 5.6284e-11
90 | 80 | 0 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 12 | 12 | 42.3529 | 36 | 715 | 566.5378 | 77.1086 | 35 | 71.7255 | 487.9294 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 36.2293 | 1.666 | 0.43037 | 1.2356 | 1.2109 | 1.2076 | 2.75 | 5.8505 | 1.5144 | 0.93109 | 2.3835 | 3.3146 | 44.9314 | 44.0328 | 43.9123 | 5 | 78.6084 | 5.3831 | 62.0706 | 0 | 6.3529 | 0 | 1.7388e-11
90 | 80 | 1 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 36 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.1313 | 35 | 65.7536 | 488.1601 | 730 | 550 | 9.4346 | 12.0297 | 34.2014 | 1.6677 | 0.34729 | 1.3204 | 1.294 | 1.2908 | 2.75 | 5.9388 | 1.4296 | 0.93109 | 2.2501 | 3.1812 | 48.0139 | 47.0536 | 46.9379 | 5 | 78.3777 | 7.3777 | 61.8399 | 0.12 | 0 | 2.3283e-16 | 6.156e-13
90 | 80 | 1 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 36.3636 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.3381 | 35 | 66.1296 | 488.1338 | 730 | 550 | 9.4335 | 12.0297 | 34.324 | 1.6675 | 0.35222 | 1.3153 | 1.289 | 1.2858 | 2.75 | 5.9328 | 1.4347 | 0.93109 | 2.2582 | 3.1893 | 47.8275 | 46.871 | 46.755 | 5 | 78.404 | 7.2086 | 61.8662 | 0.12 | 0.36364 | -4.6566e-16 | 3.0501e-13
90 | 80 | 1 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.5493 | 35 | 66.5115 | 488.1088 | 730 | 550 | 9.4324 | 12.0297 | 34.4486 | 1.6673 | 0.35725 | 1.31 | 1.2838 | 1.2806 | 2.75 | 5.9268 | 1.44 | 0.93109 | 2.2664 | 3.1975 | 47.6381 | 46.6853 | 46.569 | 5 | 78.4291 | 7.0378 | 61.8912 | 0.12 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 2.2169e-12
90 | 80 | 1 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 37.1134 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.765 | 35 | 66.8997 | 488.085 | 730 | 550 | 9.4315 | 12.0297 | 34.5755 | 1.6671 | 0.36238 | 1.3047 | 1.2787 | 1.2754 | 2.75 | 5.9208 | 1.4453 | 0.93109 | 2.2747 | 3.2058 | 47.4453 | 46.4964 | 46.3798 | 5 | 78.4529 | 6.8654 | 61.915 | 0.12 | 1.1134 | -2.3283e-16 | 1.9895e-12
90 | 80 | 1 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 37.5 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.9854 | 35 | 67.2941 | 488.0625 | 730 | 550 | 9.4305 | 12.0297 | 34.7045 | 1.667 | 0.36761 | 1.2994 | 1.2734 | 1.2702 | 2.75 | 5.9146 | 1.4506 | 0.93109 | 2.2832 | 3.2143 | 47.2492 | 46.3042 | 46.1873 | 5 | 78.4753 | 6.6913 | 61.9375 | 0.12 | 1.5 | 0 | 1.1937e-12
90 | 80 | 1 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 37.8947 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.2106 | 35 | 67.695 | 488.0415 | 730 | 550 | 9.4297 | 12.0297 | 34.8358 | 1.6668 | 0.37294 | 1.2939 | 1.268 | 1.2648 | 2.75 | 5.9085 | 1.4561 | 0.93109 | 2.2918 | 3.2229 | 47.0496 | 46.1086 | 45.9914 | 5 | 78.4963 | 6.5156 | 61.9585 | 0.12 | 1.8947 | 9.3132e-16 | 1.7053e-13
90 | 80 | 1 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 38.2979 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.4407 | 35 | 68.1026 | 488.022 | 730 | 550 | 9.4289 | 12.0297 | 34.9694 | 1.6667 | 0.37838 | 1.2883 | 1.2625 | 1.2593 | 2.75 | 5.9023 | 1.4617 | 0.93109 | 2.3006 | 3.2317 | 46.8465 | 45.9096 | 45.792 | 5 | 78.5158 | 6.3382 | 61.978 | 0.12 | 2.2979 | 4.6566e-16 | 1.1369e-13
90 | 80 | 1 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 38.7097 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.676 | 35 | 68.517 | 488.0041 | 730 | 550 | 9.4281 | 12.0297 | 35.1055 | 1.6665 | 0.38394 | 1.2826 | 1.2569 | 1.2537 | 2.75 | 5.896 | 1.4674 | 0.93109 | 2.3096 | 3.2407 | 46.6397 | 45.7069 | 45.5891 | 5 | 78.5338 | 6.159 | 61.9959 | 0.12 | 2.7097 | 0 | 2.0759e-11
90 | 80 | 1 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 39.1304 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.9166 | 35 | 68.9384 | 487.9878 | 730 | 550 | 9.4274 | 12.0297 | 35.244 | 1.6664 | 0.38961 | 1.2768 | 1.2513 | 1.248 | 2.75 | 5.8897 | 1.4732 | 0.93109 | 2.3187 | 3.2498 | 46.4291 | 45.5005 | 45.3824 | 5 | 78.55 | 5.9782 | 62.0122 | 0.12 | 3.1304 | 0 | 1.3091e-10
90 | 80 | 1 | 9 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 39.5604 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.1627 | 35 | 69.3671 | 487.9732 | 730 | 550 | 9.4268 | 12.0297 | 35.3851 | 1.6663 | 0.3954 | 1.2709 | 1.2455 | 1.2422 | 2.75 | 5.8833 | 1.4791 | 0.93109 | 2.328 | 3.2591 | 46.2146 | 45.2903 | 45.1718 | 5 | 78.5646 | 5.7956 | 62.0268 | 0.12 | 3.5604 | 0 | 3.6946e-10
90 | 80 | 1 | 10 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 40 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.4145 | 35 | 69.8032 | 487.9605 | 730 | 550 | 9.4263 | 12.0297 | 35.5289 | 1.6662 | 0.40132 | 1.2649 | 1.2396 | 1.2363 | 2.75 | 5.8769 | 1.4851 | 0.93109 | 2.3374 | 3.2685 | 45.9961 | 45.0762 | 44.9573 | 5 | 78.5774 | 5.6113 | 62.0395 | 0.12 | 4 | 0 | 3.293e-10
90 | 80 | 1 | 11 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 40.4494 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.6721 | 35 | 70.2469 | 487.9496 | 730 | 550 | 9.4259 | 12.0297 | 35.6754 | 1.6661 | 0.40736 | 1.2588 | 1.2336 | 1.2303 | 2.75 | 5.8704 | 1.4912 | 0.93109 | 2.3471 | 3.2782 | 45.7734 | 44.858 | 44.7388 | 5 | 78.5882 | 5.4252 | 62.0504 | 0.12 | 4.4494 | -2.3283e-16 | 2.2605e-10
90 | 80 | 1 | 12 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 40.9091 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.9359 | 35 | 70.6985 | 487.9408 | 730 | 550 | 9.4255 | 12.0297 | 35.8247 | 1.6661 | 0.41354 | 1.2525 | 1.2275 | 1.2242 | 2.75 | 5.8639 | 1.4975 | 0.93109 | 2.3569 | 3.288 | 45.5465 | 44.6356 | 44.516 | 5 | 78.597 | 5.2374 | 62.0592 | 0.12 | 4.9091 | 4.6566e-16 | 1.2657e-10
90 | 80 | 1 | 13 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 41.3793 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.2059 | 35 | 71.1582 | 487.9341 | 730 | 550 | 9.4252 | 12.0297 | 35.9769 | 1.666 | 0.41985 | 1.2462 | 1.2212 | 1.2179 | 2.75 | 5.8573 | 1.5038 | 0.93109 | 2.3669 | 3.298 | 45.3151 | 44.4088 | 44.2889 | 5 | 78.6038 | 5.0477 | 62.0659 | 0.12 | 5.3793 | 0 | 5.6203e-11
90 | 80 | 1 | 14 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 41.8605 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.4825 | 35 | 71.6263 | 487.9295 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 36.1321 | 1.666 | 0.42631 | 1.2397 | 1.2149 | 1.2116 | 2.75 | 5.8507 | 1.5103 | 0.93109 | 2.3771 | 3.3082 | 45.0791 | 44.1776 | 44.0573 | 5 | 78.6083 | 4.8563 | 62.0705 | 0.12 | 5.8605 | 2.3283e-16 | 1.7901e-11
90 | 80 | 1 | 15 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.88 | 11.88 | 42.3529 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.7659 | 35 | 72.1029 | 487.9273 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 36.2905 | 1.666 | 0.43291 | 1.2331 | 1.2084 | 1.2051 | 2.75 | 5.844 | 1.5169 | 0.93109 | 2.3875 | 3.3186 | 44.8384 | 43.9417 | 43.821 | 5 | 78.6106 | 4.663 | 62.0727 | 0.12 | 6.3529 | 4.6566e-16 | 3.1372e-12
90 | 80 | 2 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 36 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.778 | 35 | 66.1171 | 488.1259 | 730 | 550 | 9.4332 | 12.0297 | 34.2651 | 1.6674 | 0.3497 | 1.3177 | 1.2914 | 1.2882 | 2.75 | 5.931 | 1.4323 | 0.93109 | 2.2543 | 3.1854 | 47.9171 | 46.9588 | 46.8429 | 5 | 78.4119 | 6.6609 | 61.8741 | 0.24 | 0 | -4.6566e-16 | 1.1369e-12
90 | 80 | 2 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 36.3636 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.9853 | 35 | 66.4945 | 488.1018 | 730 | 550 | 9.4322 | 12.0297 | 34.3875 | 1.6672 | 0.35464 | 1.3126 | 1.2864 | 1.2832 | 2.75 | 5.9251 | 1.4374 | 0.93109 | 2.2623 | 3.1934 | 47.731 | 46.7764 | 46.6603 | 5 | 78.436 | 6.4908 | 61.8982 | 0.24 | 0.36364 | 4.6566e-16 | 2.2737e-13
90 | 80 | 2 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.197 | 35 | 66.8779 | 488.0789 | 730 | 550 | 9.4312 | 12.0297 | 34.512 | 1.6671 | 0.35968 | 1.3074 | 1.2813 | 1.278 | 2.75 | 5.9192 | 1.4426 | 0.93109 | 2.2705 | 3.2016 | 47.5418 | 46.591 | 46.4745 | 5 | 78.4589 | 6.3191 | 61.9211 | 0.24 | 0.73469 | 0 | 1.0291e-13
90 | 80 | 2 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 37.1134 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.4132 | 35 | 67.2675 | 488.0574 | 730 | 550 | 9.4303 | 12.0297 | 34.6386 | 1.6669 | 0.36482 | 1.3021 | 1.2761 | 1.2729 | 2.75 | 5.9132 | 1.4479 | 0.93109 | 2.2789 | 3.21 | 47.3493 | 46.4023 | 46.2856 | 5 | 78.4805 | 6.1457 | 61.9426 | 0.24 | 1.1134 | -2.3283e-16 | 1.7053e-13
90 | 80 | 2 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 37.5 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.6342 | 35 | 67.6634 | 488.0372 | 730 | 550 | 9.4295 | 12.0297 | 34.7675 | 1.6668 | 0.37005 | 1.2967 | 1.2708 | 1.2676 | 2.75 | 5.9071 | 1.4533 | 0.93109 | 2.2873 | 3.2184 | 47.1534 | 46.2103 | 46.0933 | 5 | 78.5007 | 5.9708 | 61.9628 | 0.24 | 1.5 | 0 | 1.7053e-13
90 | 80 | 2 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 37.8947 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.8599 | 35 | 68.0658 | 488.0184 | 730 | 550 | 9.4287 | 12.0297 | 34.8987 | 1.6666 | 0.3754 | 1.2912 | 1.2654 | 1.2622 | 2.75 | 5.901 | 1.4588 | 0.93109 | 2.296 | 3.2271 | 46.954 | 46.015 | 45.8976 | 5 | 78.5194 | 5.7941 | 61.9816 | 0.24 | 1.8947 | 6.9849e-16 | 1.0232e-12
90 | 80 | 2 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 38.2979 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.0907 | 35 | 68.4749 | 488.0011 | 730 | 550 | 9.428 | 12.0297 | 35.0322 | 1.6665 | 0.38085 | 1.2857 | 1.2599 | 1.2567 | 2.75 | 5.8949 | 1.4643 | 0.93109 | 2.3047 | 3.2358 | 46.7511 | 45.8161 | 45.6984 | 5 | 78.5367 | 5.6158 | 61.9989 | 0.24 | 2.2979 | -2.3283e-16 | 7.5057e-11
90 | 80 | 2 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 38.7097 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.3267 | 35 | 68.8908 | 487.9855 | 730 | 550 | 9.4273 | 12.0297 | 35.1681 | 1.6664 | 0.38642 | 1.28 | 1.2544 | 1.2511 | 2.75 | 5.8887 | 1.47 | 0.93109 | 2.3137 | 3.2448 | 46.5445 | 45.6137 | 45.4957 | 5 | 78.5524 | 5.4359 | 62.0145 | 0.24 | 2.7097 | 2.3283e-16 | 1.855e-10
90 | 80 | 2 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 39.1304 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.568 | 35 | 69.3138 | 487.9715 | 730 | 550 | 9.4268 | 12.0297 | 35.3065 | 1.6663 | 0.3921 | 1.2742 | 1.2487 | 1.2455 | 2.75 | 5.8825 | 1.4758 | 0.93109 | 2.3228 | 3.2539 | 46.3342 | 45.4075 | 45.2892 | 5 | 78.5664 | 5.2542 | 62.0285 | 0.24 | 3.1304 | 4.6566e-16 | 3.7231e-10
90 | 80 | 2 | 9 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 39.5604 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.8148 | 35 | 69.744 | 487.9592 | 730 | 550 | 9.4263 | 12.0297 | 35.4474 | 1.6662 | 0.39791 | 1.2683 | 1.2429 | 1.2397 | 2.75 | 5.8762 | 1.4817 | 0.93109 | 2.3321 | 3.2632 | 46.1199 | 45.1975 | 45.0788 | 5 | 78.5786 | 5.0708 | 62.0408 | 0.24 | 3.5604 | 2.3283e-16 | 3.1945e-10
90 | 80 | 2 | 10 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 40 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.0673 | 35 | 70.1817 | 487.9488 | 730 | 550 | 9.4258 | 12.0297 | 35.5911 | 1.6661 | 0.40383 | 1.2623 | 1.237 | 1.2338 | 2.75 | 5.8698 | 1.4877 | 0.93109 | 2.3415 | 3.2726 | 45.9016 | 44.9835 | 44.8645 | 5 | 78.589 | 4.8856 | 62.0512 | 0.24 | 4 | 6.9849e-16 | 2.1671e-10
90 | 80 | 2 | 11 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 40.4494 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.3258 | 35 | 70.627 | 487.9403 | 730 | 550 | 9.4255 | 12.0297 | 35.7374 | 1.6661 | 0.40989 | 1.2562 | 1.2311 | 1.2278 | 2.75 | 5.8634 | 1.4938 | 0.93109 | 2.3511 | 3.2822 | 45.6791 | 44.7655 | 44.6461 | 5 | 78.5976 | 4.6988 | 62.0597 | 0.24 | 4.4494 | -2.3283e-16 | 1.2094e-10
90 | 80 | 2 | 12 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 40.9091 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.5904 | 35 | 71.0802 | 487.9338 | 730 | 550 | 9.4252 | 12.0297 | 35.8866 | 1.666 | 0.41608 | 1.2499 | 1.2249 | 1.2216 | 2.75 | 5.857 | 1.5001 | 0.93109 | 2.361 | 3.2921 | 45.4523 | 44.5433 | 44.4236 | 5 | 78.604 | 4.5101 | 62.0662 | 0.24 | 4.9091 | 0 | 5.3821e-11
90 | 80 | 2 | 13 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 41.3793 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.8613 | 35 | 71.5416 | 487.9294 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 36.0387 | 1.666 | 0.42241 | 1.2436 | 1.2187 | 1.2154 | 2.75 | 5.8505 | 1.5064 | 0.93109 | 2.371 | 3.3021 | 45.2211 | 44.3167 | 44.1966 | 5 | 78.6084 | 4.3198 | 62.0706 | 0.24 | 5.3793 | 0 | 1.733e-11
90 | 80 | 2 | 14 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 41.8605 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.1388 | 35 | 72.0112 | 487.9273 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 36.1939 | 1.666 | 0.42887 | 1.2371 | 1.2124 | 1.209 | 2.75 | 5.844 | 1.5129 | 0.93109 | 2.3812 | 3.3123 | 44.9853 | 44.0856 | 43.9652 | 5 | 78.6106 | 4.1276 | 62.0727 | 0.24 | 5.8605 | 4.6566e-16 | 2.8228e-12
90 | 80 | 2 | 15 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.76 | 11.76 | 42.3529 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.4232 | 35 | 72.4895 | 487.9275 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 36.3521 | 1.666 | 0.43549 | 1.2305 | 1.2059 | 1.2025 | 2.75 | 5.8373 | 1.5195 | 0.93109 | 2.3916 | 3.3227 | 44.7448 | 43.8499 | 43.7291 | 5 | 78.6104 | 3.9336 | 62.0725 | 0.24 | 6.3529 | -2.3283e-16 | 2.0464e-12
90 | 80 | 3 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.4237 | 35 | 66.4897 | 488.0939 | 730 | 550 | 9.4318 | 12.0297 | 34.3291 | 1.6672 | 0.35214 | 1.315 | 1.2887 | 1.2856 | 2.75 | 5.9231 | 1.435 | 0.93109 | 2.2585 | 3.1896 | 47.8198 | 46.8634 | 46.7474 | 5 | 78.4439 | 5.934 | 61.9061 | 0.36 | 0 | -2.3283e-16 | 2.2737e-13
90 | 80 | 3 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.3636 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.6316 | 35 | 66.8686 | 488.072 | 730 | 550 | 9.4309 | 12.0297 | 34.4514 | 1.667 | 0.35709 | 1.3099 | 1.2837 | 1.2805 | 2.75 | 5.9173 | 1.4401 | 0.93109 | 2.2665 | 3.1976 | 47.6339 | 46.6813 | 46.565 | 5 | 78.4659 | 5.763 | 61.928 | 0.36 | 0.36364 | 2.3283e-16 | 2.2737e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.8439 | 35 | 67.2535 | 488.0513 | 730 | 550 | 9.4301 | 12.0297 | 34.5757 | 1.6669 | 0.36214 | 1.3047 | 1.2786 | 1.2754 | 2.75 | 5.9114 | 1.4453 | 0.93109 | 2.2747 | 3.2058 | 47.4449 | 46.496 | 46.3794 | 5 | 78.4865 | 5.5904 | 61.9487 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.1369e-13
90 | 80 | 3 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 37.1134 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.0607 | 35 | 67.6446 | 488.032 | 730 | 550 | 9.4293 | 12.0297 | 34.7022 | 1.6667 | 0.36729 | 1.2994 | 1.2735 | 1.2702 | 2.75 | 5.9055 | 1.4506 | 0.93109 | 2.283 | 3.2141 | 47.2526 | 46.3076 | 46.1907 | 5 | 78.5059 | 5.4162 | 61.968 | 0.36 | 1.1134 | -2.3283e-16 | 9.6634e-13
90 | 80 | 3 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 37.5 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.2823 | 35 | 68.042 | 488.014 | 730 | 550 | 9.4285 | 12.0297 | 34.8309 | 1.6666 | 0.37254 | 1.2941 | 1.2682 | 1.265 | 2.75 | 5.8995 | 1.4559 | 0.93109 | 2.2915 | 3.2226 | 47.057 | 46.1158 | 45.9986 | 5 | 78.5238 | 5.2404 | 61.986 | 0.36 | 1.5 | -4.6566e-16 | 3.0752e-10
90 | 80 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 37.8947 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.5088 | 35 | 68.4459 | 487.9975 | 730 | 550 | 9.4278 | 12.0297 | 34.962 | 1.6665 | 0.37789 | 1.2886 | 1.2628 | 1.2596 | 2.75 | 5.8935 | 1.4614 | 0.93109 | 2.3001 | 3.2312 | 46.8578 | 45.9207 | 45.8032 | 5 | 78.5403 | 5.0629 | 62.0025 | 0.36 | 1.8947 | 0 | 9.0263e-11
90 | 80 | 3 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 38.2979 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.7403 | 35 | 68.8565 | 487.9825 | 730 | 550 | 9.4272 | 12.0297 | 35.0953 | 1.6664 | 0.38336 | 1.283 | 1.2574 | 1.2541 | 2.75 | 5.8875 | 1.467 | 0.93109 | 2.3089 | 3.24 | 46.6551 | 45.722 | 45.6042 | 5 | 78.5553 | 4.8838 | 62.0175 | 0.36 | 2.2979 | -4.6566e-16 | 2.6929e-10
90 | 80 | 3 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 38.7097 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.977 | 35 | 69.274 | 487.9692 | 730 | 550 | 9.4267 | 12.0297 | 35.2311 | 1.6663 | 0.38894 | 1.2773 | 1.2518 | 1.2485 | 2.75 | 5.8814 | 1.4727 | 0.93109 | 2.3178 | 3.2489 | 46.4487 | 45.5198 | 45.4016 | 5 | 78.5687 | 4.703 | 62.0308 | 0.36 | 2.7097 | -2.3283e-16 | 3.7109e-10
90 | 80 | 3 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 39.1304 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.2191 | 35 | 69.6986 | 487.9575 | 730 | 550 | 9.4262 | 12.0297 | 35.3694 | 1.6662 | 0.39463 | 1.2716 | 1.2461 | 1.2429 | 2.75 | 5.8752 | 1.4784 | 0.93109 | 2.3269 | 3.258 | 46.2386 | 45.3138 | 45.1953 | 5 | 78.5804 | 4.5205 | 62.0425 | 0.36 | 3.1304 | -4.6566e-16 | 3.0462e-10
90 | 80 | 3 | 9 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 39.5604 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.4667 | 35 | 70.1304 | 487.9475 | 730 | 550 | 9.4258 | 12.0297 | 35.5102 | 1.6661 | 0.40044 | 1.2657 | 1.2404 | 1.2371 | 2.75 | 5.869 | 1.4843 | 0.93109 | 2.3362 | 3.2673 | 46.0245 | 45.104 | 44.9852 | 5 | 78.5903 | 4.3363 | 62.0525 | 0.36 | 3.5604 | 2.3283e-16 | 2.0267e-10
90 | 80 | 3 | 10 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 40 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.7201 | 35 | 70.5697 | 487.9395 | 730 | 550 | 9.4254 | 12.0297 | 35.6537 | 1.6661 | 0.40638 | 1.2597 | 1.2345 | 1.2312 | 2.75 | 5.8627 | 1.4903 | 0.93109 | 2.3456 | 3.2767 | 45.8063 | 44.8902 | 44.7711 | 5 | 78.5984 | 4.1504 | 62.0605 | 0.36 | 4 | -6.9849e-16 | 1.1179e-10
90 | 80 | 3 | 11 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 40.4494 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.9795 | 35 | 71.0167 | 487.9333 | 730 | 550 | 9.4252 | 12.0297 | 35.8 | 1.666 | 0.41245 | 1.2536 | 1.2285 | 1.2252 | 2.75 | 5.8564 | 1.4964 | 0.93109 | 2.3553 | 3.2864 | 45.584 | 44.6724 | 44.5529 | 5 | 78.6045 | 3.9628 | 62.0667 | 0.36 | 4.4494 | 2.3283e-16 | 4.9358e-11
90 | 80 | 3 | 12 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 40.9091 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.245 | 35 | 71.4715 | 487.9292 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 35.949 | 1.666 | 0.41865 | 1.2473 | 1.2224 | 1.2191 | 2.75 | 5.8501 | 1.5027 | 0.93109 | 2.3651 | 3.2962 | 45.3575 | 44.4503 | 44.3304 | 5 | 78.6086 | 3.7735 | 62.0708 | 0.36 | 4.9091 | 4.6566e-16 | 1.5382e-11
90 | 80 | 3 | 13 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 41.3793 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.5169 | 35 | 71.9345 | 487.9272 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 36.101 | 1.666 | 0.42499 | 1.241 | 1.2162 | 1.2129 | 2.75 | 5.8436 | 1.509 | 0.93109 | 2.3751 | 3.3062 | 45.1264 | 44.2239 | 44.1037 | 5 | 78.6106 | 3.5824 | 62.0728 | 0.36 | 5.3793 | -2.3283e-16 | 2.848e-12
90 | 80 | 3 | 14 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 41.8605 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.7955 | 35 | 72.4059 | 487.9275 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 36.2561 | 1.666 | 0.43148 | 1.2345 | 1.2098 | 1.2065 | 2.75 | 5.8372 | 1.5155 | 0.93109 | 2.3853 | 3.3164 | 44.8908 | 43.993 | 43.8724 | 5 | 78.6103 | 3.3896 | 62.0725 | 0.36 | 5.8605 | 2.3283e-16 | 1.1369e-13
90 | 80 | 3 | 15 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 42.3529 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.0809 | 35 | 72.8859 | 487.9301 | 730 | 550 | 9.4251 | 12.0297 | 36.4142 | 1.666 | 0.4381 | 1.2279 | 1.2033 | 1.2 | 2.75 | 5.8306 | 1.5221 | 0.93109 | 2.3957 | 3.3268 | 44.6504 | 43.7574 | 43.6364 | 5 | 78.6077 | 3.195 | 62.0699 | 0.36 | 6.3529 | -2.3283e-16 | 1.296e-10
90 | 80 | 4 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 36 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.0689 | 35 | 66.8719 | 488.0641 | 730 | 550 | 9.4306 | 12.0297 | 34.3936 | 1.667 | 0.35462 | 1.3123 | 1.2861 | 1.2829 | 2.75 | 5.9151 | 1.4377 | 0.93109 | 2.2627 | 3.1938 | 47.7218 | 46.7674 | 46.6512 | 5 | 78.4737 | 5.197 | 61.9359 | 0.48 | 0 | 4.6566e-16 | 2.3306e-12
90 | 80 | 4 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 36.3636 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.2775 | 35 | 67.2523 | 488.0444 | 730 | 550 | 9.4298 | 12.0297 | 34.5157 | 1.6668 | 0.35958 | 1.3072 | 1.2811 | 1.2779 | 2.75 | 5.9093 | 1.4428 | 0.93109 | 2.2708 | 3.2019 | 47.5362 | 46.5855 | 46.469 | 5 | 78.4934 | 5.0251 | 61.9556 | 0.48 | 0.36364 | -4.6566e-16 | 2.2737e-13
90 | 80 | 4 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.4905 | 35 | 67.6388 | 488.026 | 730 | 550 | 9.429 | 12.0297 | 34.6399 | 1.6667 | 0.36464 | 1.3021 | 1.276 | 1.2728 | 2.75 | 5.9036 | 1.4479 | 0.93109 | 2.2789 | 3.21 | 47.3474 | 46.4004 | 46.2837 | 5 | 78.5119 | 4.8517 | 61.974 | 0.48 | 0.73469 | -6.9849e-16 | 7.9581e-13
90 | 80 | 4 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 37.1134 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.7081 | 35 | 68.0314 | 488.0089 | 730 | 550 | 9.4283 | 12.0297 | 34.7662 | 1.6666 | 0.3698 | 1.2968 | 1.2708 | 1.2676 | 2.75 | 5.8977 | 1.4532 | 0.93109 | 2.2873 | 3.2183 | 47.1553 | 46.2122 | 46.0952 | 5 | 78.529 | 4.6767 | 61.9911 | 0.48 | 1.1134 | -6.9849e-16 | 1.1516e-10
90 | 80 | 4 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 37.5 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.9304 | 35 | 68.4304 | 487.9932 | 730 | 550 | 9.4277 | 12.0297 | 34.8948 | 1.6665 | 0.37506 | 1.2914 | 1.2656 | 1.2623 | 2.75 | 5.8918 | 1.4586 | 0.93109 | 2.2957 | 3.2268 | 46.9599 | 46.0207 | 45.9033 | 5 | 78.5446 | 4.5 | 62.0068 | 0.48 | 1.5 | 2.3283e-16 | 3.6323e-11
90 | 80 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 37.8947 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.1577 | 35 | 68.8359 | 487.979 | 730 | 550 | 9.4271 | 12.0297 | 35.0257 | 1.6663 | 0.38042 | 1.2859 | 1.2602 | 1.257 | 2.75 | 5.8859 | 1.4641 | 0.93109 | 2.3043 | 3.2354 | 46.7609 | 45.8257 | 45.7081 | 5 | 78.5589 | 4.3218 | 62.021 | 0.48 | 1.8947 | 2.3283e-16 | 3.2954e-10
90 | 80 | 4 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 38.2979 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.39 | 35 | 69.2481 | 487.9663 | 730 | 550 | 9.4265 | 12.0297 | 35.1589 | 1.6663 | 0.3859 | 1.2804 | 1.2547 | 1.2515 | 2.75 | 5.8799 | 1.4696 | 0.93109 | 2.3131 | 3.2442 | 46.5584 | 45.6273 | 45.5093 | 5 | 78.5715 | 4.1419 | 62.0337 | 0.48 | 2.2979 | -4.6566e-16 | 3.631e-10
90 | 80 | 4 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 38.7097 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.6276 | 35 | 69.6672 | 487.9553 | 730 | 550 | 9.4261 | 12.0297 | 35.2946 | 1.6662 | 0.39149 | 1.2747 | 1.2492 | 1.2459 | 2.75 | 5.8739 | 1.4753 | 0.93109 | 2.322 | 3.2531 | 46.3523 | 45.4252 | 45.3069 | 5 | 78.5826 | 3.9603 | 62.0447 | 0.48 | 2.7097 | -2.3283e-16 | 2.8426e-10
90 | 80 | 4 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 39.1304 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.8705 | 35 | 70.0934 | 487.9459 | 730 | 550 | 9.4257 | 12.0297 | 35.4327 | 1.6661 | 0.39719 | 1.2689 | 1.2435 | 1.2403 | 2.75 | 5.8678 | 1.4811 | 0.93109 | 2.3311 | 3.2622 | 46.1423 | 45.2194 | 45.1008 | 5 | 78.5919 | 3.7771 | 62.0541 | 0.48 | 3.1304 | 0 | 1.8422e-10
90 | 80 | 4 | 9 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 39.5604 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.1191 | 35 | 70.5269 | 487.9383 | 730 | 550 | 9.4254 | 12.0297 | 35.5734 | 1.6661 | 0.40302 | 1.263 | 1.2378 | 1.2345 | 2.75 | 5.8617 | 1.487 | 0.93109 | 2.3404 | 3.2715 | 45.9284 | 45.0098 | 44.8908 | 5 | 78.5995 | 3.5922 | 62.0617 | 0.48 | 3.5604 | -2.3283e-16 | 9.959e-11
90 | 80 | 4 | 10 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 40 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.3735 | 35 | 70.9678 | 487.9326 | 730 | 550 | 9.4252 | 12.0297 | 35.7168 | 1.666 | 0.40897 | 1.257 | 1.2319 | 1.2286 | 2.75 | 5.8555 | 1.493 | 0.93109 | 2.3498 | 3.2809 | 45.7104 | 44.7962 | 44.6769 | 5 | 78.6052 | 3.4056 | 62.0674 | 0.48 | 4 | 2.3283e-16 | 4.3027e-11
90 | 80 | 4 | 11 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 40.4494 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.6338 | 35 | 71.4165 | 487.9289 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 35.863 | 1.666 | 0.41505 | 1.2509 | 1.2259 | 1.2226 | 2.75 | 5.8493 | 1.4991 | 0.93109 | 2.3594 | 3.2905 | 45.4883 | 44.5785 | 44.4589 | 5 | 78.609 | 3.2173 | 62.0711 | 0.48 | 4.4494 | 2.3283e-16 | 1.317e-11
90 | 80 | 4 | 12 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 40.9091 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.9004 | 35 | 71.873 | 487.9272 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 36.0119 | 1.666 | 0.42127 | 1.2447 | 1.2198 | 1.2165 | 2.75 | 5.843 | 1.5053 | 0.93109 | 2.3692 | 3.3003 | 45.2619 | 44.3566 | 44.2366 | 5 | 78.6107 | 3.0274 | 62.0728 | 0.48 | 4.9091 | 4.6566e-16 | 2.4443e-12
90 | 80 | 4 | 13 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 41.3793 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.1734 | 35 | 72.3378 | 487.9276 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 36.1638 | 1.666 | 0.42762 | 1.2384 | 1.2136 | 1.2103 | 2.75 | 5.8367 | 1.5116 | 0.93109 | 2.3792 | 3.3103 | 45.031 | 44.1304 | 44.01 | 5 | 78.6102 | 2.8356 | 62.0724 | 0.48 | 5.3793 | 0 | 2.2737e-13
90 | 80 | 4 | 14 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 41.8605 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.4531 | 35 | 72.8109 | 487.9303 | 730 | 550 | 9.4251 | 12.0297 | 36.3188 | 1.666 | 0.43412 | 1.2319 | 1.2072 | 1.2039 | 2.75 | 5.8303 | 1.5181 | 0.93109 | 2.3894 | 3.3205 | 44.7955 | 43.8996 | 43.7788 | 5 | 78.6075 | 2.6422 | 62.0697 | 0.48 | 5.8605 | 0 | 1.1096e-10
90 | 80 | 4 | 15 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.52 | 11.52 | 42.3529 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.7397 | 35 | 73.2927 | 487.9354 | 730 | 550 | 9.4253 | 12.0297 | 36.4768 | 1.666 | 0.44076 | 1.2253 | 1.2008 | 1.1974 | 2.75 | 5.8239 | 1.5247 | 0.93109 | 2.3998 | 3.3309 | 44.5552 | 43.6641 | 43.543 | 5 | 78.6024 | 2.447 | 62.0646 | 0.48 | 6.3529 | 0 | 1.4314e-09
90 | 80 | 5 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 36 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.7144 | 35 | 67.2645 | 488.0367 | 730 | 550 | 9.4295 | 12.0297 | 34.4585 | 1.6668 | 0.35713 | 1.3096 | 1.2834 | 1.2802 | 2.75 | 5.907 | 1.4404 | 0.93109 | 2.267 | 3.1981 | 47.6231 | 46.6707 | 46.5544 | 5 | 78.5011 | 4.4499 | 61.9633 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1369e-13
90 | 80 | 5 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 36.3636 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.9237 | 35 | 67.6465 | 488.0193 | 730 | 550 | 9.4287 | 12.0297 | 34.5804 | 1.6666 | 0.3621 | 1.3045 | 1.2784 | 1.2752 | 2.75 | 5.9013 | 1.4455 | 0.93109 | 2.275 | 3.2061 | 47.4377 | 46.489 | 46.3724 | 5 | 78.5186 | 4.2772 | 61.9807 | 0.6 | 0.36364 | -6.9849e-16 | 1.1937e-12
90 | 80 | 5 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.1374 | 35 | 68.0345 | 488.0031 | 730 | 550 | 9.4281 | 12.0297 | 34.7045 | 1.6665 | 0.36717 | 1.2994 | 1.2734 | 1.2702 | 2.75 | 5.8956 | 1.4506 | 0.93109 | 2.2832 | 3.2143 | 47.2492 | 46.3042 | 46.1873 | 5 | 78.5347 | 4.103 | 61.9969 | 0.6 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 4.2049e-11
90 | 80 | 5 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 37.1134 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.3559 | 35 | 68.4287 | 487.9883 | 730 | 550 | 9.4275 | 12.0297 | 34.8307 | 1.6664 | 0.37234 | 1.2941 | 1.2682 | 1.265 | 2.75 | 5.8899 | 1.4559 | 0.93109 | 2.2915 | 3.2226 | 47.0573 | 46.1161 | 45.999 | 5 | 78.5496 | 3.9272 | 62.0117 | 0.6 | 1.1134 | -2.3283e-16 | 1.2153e-10
90 | 80 | 5 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 37.5 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.5791 | 35 | 68.8293 | 487.9749 | 730 | 550 | 9.4269 | 12.0297 | 34.9592 | 1.6663 | 0.37761 | 1.2887 | 1.2629 | 1.2597 | 2.75 | 5.8841 | 1.4613 | 0.93109 | 2.2999 | 3.231 | 46.862 | 45.9248 | 45.8073 | 5 | 78.563 | 3.7497 | 62.0251 | 0.6 | 1.5 | 6.9849e-16 | 3.6325e-10
90 | 80 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 37.8947 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.8072 | 35 | 69.2364 | 487.963 | 730 | 550 | 9.4264 | 12.0297 | 35.0899 | 1.6662 | 0.38299 | 1.2832 | 1.2576 | 1.2543 | 2.75 | 5.8782 | 1.4668 | 0.93109 | 2.3085 | 3.2396 | 46.6633 | 45.7301 | 45.6123 | 5 | 78.5749 | 3.5707 | 62.037 | 0.6 | 1.8947 | 0 | 3.4633e-10
90 | 80 | 5 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 38.2979 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.0404 | 35 | 69.6503 | 487.9526 | 730 | 550 | 9.426 | 12.0297 | 35.223 | 1.6662 | 0.38848 | 1.2777 | 1.2521 | 1.2489 | 2.75 | 5.8723 | 1.4723 | 0.93109 | 2.3173 | 3.2484 | 46.461 | 45.5318 | 45.4137 | 5 | 78.5852 | 3.3901 | 62.0474 | 0.6 | 2.2979 | 0 | 2.5808e-10
90 | 80 | 5 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 38.7097 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.2789 | 35 | 70.0711 | 487.9439 | 730 | 550 | 9.4256 | 12.0297 | 35.3585 | 1.6661 | 0.39408 | 1.272 | 1.2466 | 1.2433 | 2.75 | 5.8664 | 1.478 | 0.93109 | 2.3262 | 3.2573 | 46.255 | 45.3299 | 45.2115 | 5 | 78.5939 | 3.2079 | 62.0561 | 0.6 | 2.7097 | 0 | 1.6188e-10
90 | 80 | 5 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 39.1304 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.5229 | 35 | 70.4989 | 487.9369 | 730 | 550 | 9.4253 | 12.0297 | 35.4966 | 1.666 | 0.3998 | 1.2662 | 1.2409 | 1.2377 | 2.75 | 5.8604 | 1.4838 | 0.93109 | 2.3353 | 3.2664 | 46.0452 | 45.1243 | 45.0055 | 5 | 78.6009 | 3.0239 | 62.0631 | 0.6 | 3.1304 | 0 | 8.4897e-11
90 | 80 | 5 | 9 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 39.5604 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.7725 | 35 | 70.9341 | 487.9317 | 730 | 550 | 9.4251 | 12.0297 | 35.6372 | 1.666 | 0.40564 | 1.2604 | 1.2352 | 1.2319 | 2.75 | 5.8543 | 1.4896 | 0.93109 | 2.3446 | 3.2756 | 45.8315 | 44.9149 | 44.7957 | 5 | 78.6061 | 2.8384 | 62.0683 | 0.6 | 3.5604 | -2.3283e-16 | 3.5433e-11
90 | 80 | 5 | 10 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 40 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.0279 | 35 | 71.3768 | 487.9284 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 35.7805 | 1.666 | 0.4116 | 1.2544 | 1.2293 | 1.226 | 2.75 | 5.8482 | 1.4956 | 0.93109 | 2.354 | 3.2851 | 45.6137 | 44.7014 | 44.582 | 5 | 78.6094 | 2.6511 | 62.0716 | 0.6 | 4 | 0 | 1.0815e-11
90 | 80 | 5 | 11 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 40.4494 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.2894 | 35 | 71.8271 | 487.9271 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 35.9265 | 1.666 | 0.4177 | 1.2483 | 1.2233 | 1.22 | 2.75 | 5.8421 | 1.5017 | 0.93109 | 2.3636 | 3.2947 | 45.3918 | 44.4839 | 44.3641 | 5 | 78.6107 | 2.4622 | 62.0729 | 0.6 | 4.4494 | 0 | 2.2737e-12
90 | 80 | 5 | 12 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 40.9091 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.5571 | 35 | 72.2855 | 487.9278 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 36.0753 | 1.666 | 0.42392 | 1.2421 | 1.2172 | 1.2139 | 2.75 | 5.8359 | 1.5079 | 0.93109 | 2.3734 | 3.3045 | 45.1655 | 44.2622 | 44.142 | 5 | 78.61 | 2.2716 | 62.0722 | 0.6 | 4.9091 | 0 | 5.8673e-14
90 | 80 | 5 | 13 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 41.3793 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.8313 | 35 | 72.752 | 487.9307 | 730 | 550 | 9.4251 | 12.0297 | 36.2271 | 1.666 | 0.43029 | 1.2357 | 1.211 | 1.2077 | 2.75 | 5.8296 | 1.5143 | 0.93109 | 2.3834 | 3.3145 | 44.9347 | 44.036 | 43.9155 | 5 | 78.6071 | 2.0793 | 62.0693 | 0.6 | 5.3793 | 0 | 1.9953e-11
90 | 80 | 5 | 14 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 41.8605 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.1122 | 35 | 73.2269 | 487.9359 | 730 | 550 | 9.4253 | 12.0297 | 36.382 | 1.666 | 0.4368 | 1.2292 | 1.2046 | 1.2013 | 2.75 | 5.8233 | 1.5208 | 0.93109 | 2.3936 | 3.3246 | 44.6994 | 43.8054 | 43.6845 | 5 | 78.6019 | 1.8853 | 62.0641 | 0.6 | 5.8605 | 2.3283e-16 | 1.3125e-09
90 | 80 | 5 | 15 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.4 | 11.4 | 42.3529 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.4001 | 35 | 73.7105 | 487.9435 | 730 | 550 | 9.4256 | 12.0297 | 36.5399 | 1.6661 | 0.44346 | 1.2226 | 1.1982 | 1.1948 | 2.75 | 5.817 | 1.5274 | 0.93109 | 2.4039 | 3.335 | 44.4593 | 43.5701 | 43.4488 | 5 | 78.5944 | 1.6896 | 62.0565 | 0.6 | 6.3529 | 0 | 1.2506e-12
90 | 80 | 6 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 36 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.3605 | 35 | 67.6681 | 488.0119 | 730 | 550 | 9.4284 | 12.0297 | 34.5239 | 1.6666 | 0.35969 | 1.3069 | 1.2808 | 1.2776 | 2.75 | 5.8988 | 1.4431 | 0.93109 | 2.2713 | 3.2024 | 47.5237 | 46.5733 | 46.4568 | 5 | 78.5259 | 3.6925 | 61.9881 | 0.72 | 0 | -6.9849e-16 | 2.2452e-10
90 | 80 | 6 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 36.3636 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.5707 | 35 | 68.0516 | 487.9967 | 730 | 550 | 9.4278 | 12.0297 | 34.6457 | 1.6665 | 0.36467 | 1.3018 | 1.2758 | 1.2726 | 2.75 | 5.8932 | 1.4482 | 0.93109 | 2.2793 | 3.2104 | 47.3385 | 46.3918 | 46.275 | 5 | 78.5411 | 3.5191 | 62.0033 | 0.72 | 0.36364 | 6.9849e-16 | 8.319e-11
90 | 80 | 6 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.7854 | 35 | 68.4413 | 487.9828 | 730 | 550 | 9.4272 | 12.0297 | 34.7696 | 1.6664 | 0.36975 | 1.2966 | 1.2707 | 1.2675 | 2.75 | 5.8876 | 1.4534 | 0.93109 | 2.2875 | 3.2186 | 47.1502 | 46.2072 | 46.0901 | 5 | 78.555 | 3.3441 | 62.0172 | 0.72 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.6198e-10
90 | 80 | 6 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 37.1134 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.0047 | 35 | 68.8371 | 487.9703 | 730 | 550 | 9.4267 | 12.0297 | 34.8957 | 1.6663 | 0.37493 | 1.2914 | 1.2655 | 1.2623 | 2.75 | 5.8819 | 1.4586 | 0.93109 | 2.2958 | 3.2269 | 46.9585 | 46.0193 | 45.902 | 5 | 78.5675 | 3.1675 | 62.0297 | 0.72 | 1.1134 | 0 | 3.7231e-10
90 | 80 | 6 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 37.5 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.2288 | 35 | 69.2394 | 487.9592 | 730 | 550 | 9.4263 | 12.0297 | 35.024 | 1.6662 | 0.38021 | 1.286 | 1.2603 | 1.257 | 2.75 | 5.8762 | 1.464 | 0.93109 | 2.3042 | 3.2353 | 46.7635 | 45.8282 | 45.7105 | 5 | 78.5786 | 2.9894 | 62.0408 | 0.72 | 1.5 | 6.9849e-16 | 3.197e-10
90 | 80 | 6 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 37.8947 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.4579 | 35 | 69.6482 | 487.9497 | 730 | 550 | 9.4259 | 12.0297 | 35.1546 | 1.6661 | 0.3856 | 1.2805 | 1.2549 | 1.2517 | 2.75 | 5.8704 | 1.4695 | 0.93109 | 2.3128 | 3.2439 | 46.5649 | 45.6336 | 45.5157 | 5 | 78.5882 | 2.8097 | 62.0503 | 0.72 | 1.8947 | 0 | 2.2645e-10
90 | 80 | 6 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 38.2979 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.6922 | 35 | 70.0638 | 487.9417 | 730 | 550 | 9.4255 | 12.0297 | 35.2876 | 1.6661 | 0.3911 | 1.275 | 1.2495 | 1.2462 | 2.75 | 5.8646 | 1.475 | 0.93109 | 2.3216 | 3.2526 | 46.3628 | 45.4356 | 45.3173 | 5 | 78.5962 | 2.6284 | 62.0583 | 0.72 | 2.2979 | -6.9849e-16 | 1.3651e-10
90 | 80 | 6 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 38.7097 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.9318 | 35 | 70.4863 | 487.9354 | 730 | 550 | 9.4253 | 12.0297 | 35.423 | 1.666 | 0.39671 | 1.2693 | 1.2439 | 1.2407 | 2.75 | 5.8588 | 1.4807 | 0.93109 | 2.3305 | 3.2616 | 46.157 | 45.2339 | 45.1153 | 5 | 78.6025 | 2.4455 | 62.0646 | 0.72 | 2.7097 | 6.9849e-16 | 6.8752e-11
90 | 80 | 6 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 39.1304 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.1768 | 35 | 70.9159 | 487.9307 | 730 | 550 | 9.4251 | 12.0297 | 35.5609 | 1.666 | 0.40244 | 1.2636 | 1.2383 | 1.235 | 2.75 | 5.8528 | 1.4864 | 0.93109 | 2.3395 | 3.2706 | 45.9474 | 45.0284 | 44.9095 | 5 | 78.6071 | 2.2609 | 62.0693 | 0.72 | 3.1304 | -6.9849e-16 | 2.7344e-11
90 | 80 | 6 | 9 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 39.5604 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.4276 | 35 | 71.3528 | 487.928 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 35.7014 | 1.666 | 0.40829 | 1.2577 | 1.2325 | 1.2292 | 2.75 | 5.8469 | 1.4923 | 0.93109 | 2.3488 | 3.2799 | 45.7338 | 44.8191 | 44.6999 | 5 | 78.6099 | 2.0748 | 62.072 | 0.72 | 3.5604 | -2.3283e-16 | 7.0576e-12
90 | 80 | 6 | 10 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 40 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.6842 | 35 | 71.7972 | 487.9271 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 35.8446 | 1.666 | 0.41427 | 1.2517 | 1.2267 | 1.2234 | 2.75 | 5.8409 | 1.4983 | 0.93109 | 2.3582 | 3.2893 | 45.5162 | 44.6059 | 44.4863 | 5 | 78.6108 | 1.8869 | 62.0729 | 0.72 | 4 | -2.3283e-16 | 6.3889e-13
90 | 80 | 6 | 11 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 40.4494 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.9468 | 35 | 72.2494 | 487.9282 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 35.9905 | 1.666 | 0.42038 | 1.2456 | 1.2207 | 1.2174 | 2.75 | 5.8348 | 1.5044 | 0.93109 | 2.3678 | 3.2989 | 45.2944 | 44.3885 | 44.2685 | 5 | 78.6097 | 1.6974 | 62.0718 | 0.72 | 4.4494 | 2.3283e-16 | 1.08e-12
90 | 80 | 6 | 12 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 40.9091 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.2158 | 35 | 72.7095 | 487.9314 | 730 | 550 | 9.4251 | 12.0297 | 36.1393 | 1.666 | 0.42662 | 1.2394 | 1.2146 | 1.2113 | 2.75 | 5.8287 | 1.5106 | 0.93109 | 2.3776 | 3.3087 | 45.0683 | 44.1669 | 44.0466 | 5 | 78.6065 | 1.5063 | 62.0686 | 0.72 | 4.9091 | 4.6566e-16 | 4.9311e-11
90 | 80 | 6 | 13 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 41.3793 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.4913 | 35 | 73.1779 | 487.9368 | 730 | 550 | 9.4253 | 12.0297 | 36.291 | 1.666 | 0.433 | 1.233 | 1.2084 | 1.2051 | 2.75 | 5.8225 | 1.517 | 0.93109 | 2.3876 | 3.3187 | 44.8377 | 43.9409 | 43.8202 | 5 | 78.6011 | 1.3135 | 62.0632 | 0.72 | 5.3793 | -2.3283e-16 | 6.4212e-10
90 | 80 | 6 | 14 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 41.8605 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.7736 | 35 | 73.6546 | 487.9444 | 730 | 550 | 9.4256 | 12.0297 | 36.4458 | 1.6661 | 0.43953 | 1.2266 | 1.202 | 1.1987 | 2.75 | 5.8163 | 1.5234 | 0.93109 | 2.3977 | 3.3288 | 44.6024 | 43.7104 | 43.5893 | 5 | 78.5934 | 1.119 | 62.0556 | 0.72 | 5.8605 | -6.9849e-16 | 2.2169e-12
90 | 80 | 6 | 15 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.28 | 11.28 | 42.3529 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.0629 | 35 | 74.1401 | 487.9545 | 730 | 550 | 9.4261 | 12.0297 | 36.6036 | 1.6662 | 0.4462 | 1.22 | 1.1956 | 1.1922 | 2.75 | 5.81 | 1.53 | 0.93109 | 2.4081 | 3.3392 | 44.3625 | 43.4752 | 43.3538 | 5 | 78.5833 | 0.92279 | 62.0455 | 0.72 | 6.3529 | -2.3283e-16 | 3.4305e-12
90 | 80 | 7 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 36 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.0082 | 35 | 68.0834 | 487.9898 | 730 | 550 | 9.4275 | 12.0297 | 34.5898 | 1.6664 | 0.36228 | 1.3041 | 1.2781 | 1.2749 | 2.75 | 5.8905 | 1.4459 | 0.93109 | 2.2756 | 3.2067 | 47.4235 | 46.4751 | 46.3585 | 5 | 78.548 | 2.9248 | 62.0102 | 0.84 | 0 | -6.9849e-16 | 8.248e-11
90 | 80 | 7 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 36.3636 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.2193 | 35 | 68.4686 | 487.9769 | 730 | 550 | 9.427 | 12.0297 | 34.7115 | 1.6663 | 0.36727 | 1.2991 | 1.2731 | 1.2699 | 2.75 | 5.885 | 1.4509 | 0.93109 | 2.2836 | 3.2147 | 47.2386 | 46.2938 | 46.1769 | 5 | 78.5609 | 2.7507 | 62.0231 | 0.84 | 0.36364 | 2.3283e-16 | 3.5014e-10
90 | 80 | 7 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.435 | 35 | 68.86 | 487.9654 | 730 | 550 | 9.4265 | 12.0297 | 34.8353 | 1.6662 | 0.37236 | 1.2939 | 1.268 | 1.2648 | 2.75 | 5.8795 | 1.4561 | 0.93109 | 2.2918 | 3.2229 | 47.0504 | 46.1094 | 45.9922 | 5 | 78.5725 | 2.575 | 62.0346 | 0.84 | 0.73469 | 0 | 3.5907e-10
90 | 80 | 7 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 37.1134 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.6553 | 35 | 69.2575 | 487.9552 | 730 | 550 | 9.4261 | 12.0297 | 34.9612 | 1.6662 | 0.37755 | 1.2886 | 1.2628 | 1.2596 | 2.75 | 5.8739 | 1.4614 | 0.93109 | 2.3001 | 3.2312 | 46.8589 | 45.9217 | 45.8042 | 5 | 78.5827 | 2.3978 | 62.0448 | 0.84 | 1.1134 | 6.9849e-16 | 2.8346e-10
90 | 80 | 7 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 37.5 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.8805 | 35 | 69.6615 | 487.9464 | 730 | 550 | 9.4257 | 12.0297 | 35.0894 | 1.6661 | 0.38285 | 1.2833 | 1.2576 | 1.2544 | 2.75 | 5.8682 | 1.4667 | 0.93109 | 2.3085 | 3.2396 | 46.6641 | 45.7308 | 45.613 | 5 | 78.5914 | 2.219 | 62.0536 | 0.84 | 1.5 | 4.6566e-16 | 1.9037e-10
90 | 80 | 7 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 37.8947 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.1107 | 35 | 70.0721 | 487.9392 | 730 | 550 | 9.4254 | 12.0297 | 35.2199 | 1.6661 | 0.38825 | 1.2778 | 1.2523 | 1.249 | 2.75 | 5.8625 | 1.4722 | 0.93109 | 2.3171 | 3.2482 | 46.4657 | 45.5364 | 45.4183 | 5 | 78.5986 | 2.0387 | 62.0608 | 0.84 | 1.8947 | -4.6566e-16 | 1.0944e-10
90 | 80 | 7 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 38.2979 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.3461 | 35 | 70.4894 | 487.9336 | 730 | 550 | 9.4252 | 12.0297 | 35.3528 | 1.666 | 0.39376 | 1.2723 | 1.2468 | 1.2436 | 2.75 | 5.8568 | 1.4777 | 0.93109 | 2.3258 | 3.2569 | 46.2638 | 45.3385 | 45.2201 | 5 | 78.6042 | 1.8567 | 62.0664 | 0.84 | 2.2979 | 0 | 5.2227e-11
90 | 80 | 7 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 38.7097 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.5868 | 35 | 70.9136 | 487.9297 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 35.4881 | 1.666 | 0.39939 | 1.2666 | 1.2413 | 1.238 | 2.75 | 5.851 | 1.4834 | 0.93109 | 2.3347 | 3.2658 | 46.0581 | 45.137 | 45.0182 | 5 | 78.6081 | 1.6732 | 62.0703 | 0.84 | 2.7097 | 6.9849e-16 | 1.9218e-11
90 | 80 | 7 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 39.1304 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.8331 | 35 | 71.345 | 487.9275 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 35.6259 | 1.666 | 0.40513 | 1.2608 | 1.2356 | 1.2323 | 2.75 | 5.8452 | 1.4892 | 0.93109 | 2.3438 | 3.2749 | 45.8487 | 44.9317 | 44.8126 | 5 | 78.6103 | 1.4881 | 62.0725 | 0.84 | 3.1304 | 0 | 4.2375e-12
90 | 80 | 7 | 9 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 39.5604 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.0851 | 35 | 71.7838 | 487.9272 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 35.7663 | 1.666 | 0.411 | 1.255 | 1.2299 | 1.2266 | 2.75 | 5.8393 | 1.495 | 0.93109 | 2.353 | 3.2841 | 45.6353 | 44.7226 | 44.6031 | 5 | 78.6107 | 1.3013 | 62.0728 | 0.84 | 3.5604 | 6.9849e-16 | 1.1937e-12
90 | 80 | 7 | 10 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 40 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.343 | 35 | 72.23 | 487.9287 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 35.9094 | 1.666 | 0.41699 | 1.249 | 1.224 | 1.2207 | 2.75 | 5.8334 | 1.501 | 0.93109 | 2.3625 | 3.2936 | 45.4178 | 44.5094 | 44.3897 | 5 | 78.6091 | 1.1129 | 62.0713 | 0.84 | 4 | 2.3283e-16 | 1.7555e-13
90 | 80 | 7 | 11 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 40.4494 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.607 | 35 | 72.6841 | 487.9323 | 730 | 550 | 9.4251 | 12.0297 | 36.0552 | 1.666 | 0.42311 | 1.2429 | 1.218 | 1.2147 | 2.75 | 5.8274 | 1.5071 | 0.93109 | 2.3721 | 3.3031 | 45.1961 | 44.2922 | 44.1721 | 5 | 78.6055 | 0.92293 | 62.0677 | 0.84 | 4.4494 | 0 | 9.7387e-11
90 | 80 | 7 | 12 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 40.9091 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.8773 | 35 | 73.1461 | 487.938 | 730 | 550 | 9.4254 | 12.0297 | 36.2039 | 1.666 | 0.42937 | 1.2367 | 1.2119 | 1.2086 | 2.75 | 5.8214 | 1.5133 | 0.93109 | 2.3818 | 3.3129 | 44.9701 | 44.0707 | 43.9503 | 5 | 78.5998 | 0.73128 | 62.062 | 0.84 | 4.9091 | 0 | 1.6396e-09
90 | 80 | 7 | 13 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 41.3793 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.1543 | 35 | 73.6163 | 487.9459 | 730 | 550 | 9.4257 | 12.0297 | 36.3555 | 1.6661 | 0.43577 | 1.2303 | 1.2057 | 1.2024 | 2.75 | 5.8153 | 1.5197 | 0.93109 | 2.3918 | 3.3229 | 44.7397 | 43.8449 | 43.724 | 5 | 78.5919 | 0.53799 | 62.0541 | 0.84 | 5.3793 | 0 | 2.1032e-12
90 | 80 | 7 | 14 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 41.8605 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.438 | 35 | 74.095 | 487.9561 | 730 | 550 | 9.4261 | 12.0297 | 36.5102 | 1.6662 | 0.4423 | 1.2239 | 1.1994 | 1.1961 | 2.75 | 5.8091 | 1.5261 | 0.93109 | 2.402 | 3.3331 | 44.5046 | 43.6145 | 43.4933 | 5 | 78.5817 | 0.34305 | 62.0439 | 0.84 | 5.8605 | -9.3132e-16 | 3.9907e-12
90 | 80 | 7 | 15 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.16 | 11.16 | 42.3529 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.7288 | 35 | 74.5824 | 487.9687 | 730 | 550 | 9.4266 | 12.0297 | 36.668 | 1.6663 | 0.44899 | 1.2173 | 1.1929 | 1.1896 | 2.75 | 5.803 | 1.5327 | 0.93109 | 2.4124 | 3.3435 | 44.2647 | 43.3794 | 43.2578 | 5 | 78.5691 | 0.14645 | 62.0313 | 0.84 | 6.3529 | 0 | 1.8006e-11
90 | 80 | 8 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 36 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.6582 | 35 | 68.5114 | 487.9707 | 730 | 550 | 9.4267 | 12.0297 | 34.6563 | 1.6663 | 0.36492 | 1.3014 | 1.2753 | 1.2721 | 2.75 | 5.8821 | 1.4486 | 0.93109 | 2.28 | 3.2111 | 47.3225 | 46.376 | 46.2593 | 5 | 78.5672 | 2.1469 | 62.0293 | 0.96 | 0 | 2.3283e-16 | 3.7246e-10
90 | 80 | 8 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 36.3636 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.8704 | 35 | 68.8983 | 487.9601 | 730 | 550 | 9.4263 | 12.0297 | 34.7778 | 1.6662 | 0.36992 | 1.2963 | 1.2704 | 1.2671 | 2.75 | 5.8767 | 1.4537 | 0.93109 | 2.288 | 3.2191 | 47.1377 | 46.1949 | 46.0779 | 5 | 78.5777 | 1.972 | 62.0399 | 0.96 | 0.36364 | 0 | 3.2636e-10
90 | 80 | 8 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.0871 | 35 | 69.2914 | 487.9509 | 730 | 550 | 9.4259 | 12.0297 | 34.9015 | 1.6661 | 0.37503 | 1.2911 | 1.2653 | 1.2621 | 2.75 | 5.8712 | 1.4589 | 0.93109 | 2.2962 | 3.2272 | 46.9497 | 46.0107 | 45.8934 | 5 | 78.587 | 1.7957 | 62.0491 | 0.96 | 0.73469 | 6.9849e-16 | 2.393e-10
90 | 80 | 8 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 37.1134 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.3086 | 35 | 69.6908 | 487.943 | 730 | 550 | 9.4256 | 12.0297 | 35.0274 | 1.6661 | 0.38023 | 1.2859 | 1.2601 | 1.2569 | 2.75 | 5.8657 | 1.4641 | 0.93109 | 2.3044 | 3.2355 | 46.7584 | 45.8233 | 45.7056 | 5 | 78.5948 | 1.6178 | 62.057 | 0.96 | 1.1134 | -6.9849e-16 | 1.5174e-10
90 | 80 | 8 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 37.5 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.535 | 35 | 70.0965 | 487.9367 | 730 | 550 | 9.4253 | 12.0297 | 35.1554 | 1.666 | 0.38554 | 1.2805 | 1.2549 | 1.2516 | 2.75 | 5.8601 | 1.4695 | 0.93109 | 2.3129 | 3.244 | 46.5637 | 45.6325 | 45.5145 | 5 | 78.6012 | 1.4384 | 62.0633 | 0.96 | 1.5 | 6.9849e-16 | 8.2315e-11
90 | 80 | 8 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 37.8947 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.7664 | 35 | 70.5089 | 487.9319 | 730 | 550 | 9.4251 | 12.0297 | 35.2858 | 1.666 | 0.39095 | 1.2751 | 1.2496 | 1.2463 | 2.75 | 5.8545 | 1.4749 | 0.93109 | 2.3214 | 3.2525 | 46.3656 | 45.4383 | 45.32 | 5 | 78.606 | 1.2575 | 62.0681 | 0.96 | 1.8947 | 0 | 3.6593e-11
90 | 80 | 8 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 38.2979 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.003 | 35 | 70.928 | 487.9287 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 35.4185 | 1.666 | 0.39648 | 1.2695 | 1.2441 | 1.2409 | 2.75 | 5.8489 | 1.4805 | 0.93109 | 2.3302 | 3.2613 | 46.1638 | 45.2405 | 45.1219 | 5 | 78.6092 | 1.075 | 62.0713 | 0.96 | 2.2979 | -2.3283e-16 | 1.2098e-11
90 | 80 | 8 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 38.7097 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.245 | 35 | 71.3541 | 487.9272 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 35.5537 | 1.666 | 0.40212 | 1.2639 | 1.2386 | 1.2353 | 2.75 | 5.8432 | 1.4861 | 0.93109 | 2.3391 | 3.2702 | 45.9583 | 45.0392 | 44.9202 | 5 | 78.6107 | 0.89089 | 62.0728 | 0.96 | 2.7097 | -2.3283e-16 | 2.74e-12
90 | 80 | 8 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 39.1304 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.4926 | 35 | 71.7873 | 487.9274 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 35.6914 | 1.666 | 0.40787 | 1.2581 | 1.2329 | 1.2297 | 2.75 | 5.8374 | 1.4919 | 0.93109 | 2.3481 | 3.2792 | 45.749 | 44.834 | 44.7148 | 5 | 78.6104 | 0.70522 | 62.0726 | 0.96 | 3.1304 | -4.6566e-16 | 1.3074e-12
90 | 80 | 8 | 9 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 39.5604 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.7459 | 35 | 72.2279 | 487.9296 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 35.8317 | 1.666 | 0.41375 | 1.2522 | 1.2272 | 1.2239 | 2.75 | 5.8316 | 1.4978 | 0.93109 | 2.3574 | 3.2884 | 45.5358 | 44.625 | 44.5055 | 5 | 78.6083 | 0.51796 | 62.0704 | 0.96 | 3.5604 | 0 | 8.0338e-11
90 | 80 | 8 | 10 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 40 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.0052 | 35 | 72.6761 | 487.9336 | 730 | 550 | 9.4252 | 12.0297 | 35.9747 | 1.666 | 0.41976 | 1.2463 | 1.2213 | 1.218 | 2.75 | 5.8258 | 1.5037 | 0.93109 | 2.3668 | 3.2979 | 45.3184 | 44.4121 | 44.2921 | 5 | 78.6042 | 0.32909 | 62.0664 | 0.96 | 4 | 0 | 7.902e-10
90 | 80 | 8 | 11 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 40.4494 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.2707 | 35 | 73.132 | 487.9397 | 730 | 550 | 9.4254 | 12.0297 | 36.1205 | 1.6661 | 0.4259 | 1.2402 | 1.2154 | 1.2121 | 2.75 | 5.8199 | 1.5098 | 0.93109 | 2.3763 | 3.3074 | 45.0969 | 44.195 | 44.0747 | 5 | 78.5981 | 0.13862 | 62.0603 | 0.96 | 4.4494 | 2.3283e-16 | 1.4779e-12
90 | 80 | 8 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 40.9091 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.5425 | 35 | 73.596 | 487.9479 | 730 | 550 | 9.4258 | 12.0297 | 36.2691 | 1.6661 | 0.43217 | 1.234 | 1.2093 | 1.206 | 2.75 | 5.8139 | 1.516 | 0.93109 | 2.3861 | 3.3172 | 44.871 | 43.9736 | 43.853 | 5 | 78.5899 | -0.053467 | 62.0521 | 0.96 | 4.9091 | -6.9849e-16 | 1.4211e-12
90 | 80 | 8 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 41.3793 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.821 | 35 | 74.0682 | 487.9584 | 730 | 550 | 9.4262 | 12.0297 | 36.4206 | 1.6662 | 0.43858 | 1.2276 | 1.2031 | 1.1997 | 2.75 | 5.8079 | 1.5224 | 0.93109 | 2.3961 | 3.3272 | 44.6407 | 43.7479 | 43.6269 | 5 | 78.5795 | -0.24717 | 62.0416 | 0.96 | 5.3793 | 2.3283e-16 | 5.6182e-12
90 | 80 | 8 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 41.8605 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.1063 | 35 | 74.5488 | 487.9712 | 730 | 550 | 9.4267 | 12.0297 | 36.5752 | 1.6663 | 0.44513 | 1.2212 | 1.1967 | 1.1934 | 2.75 | 5.8019 | 1.5288 | 0.93109 | 2.4063 | 3.3374 | 44.4057 | 43.5176 | 43.3962 | 5 | 78.5667 | -0.4425 | 62.0288 | 0.96 | 5.8605 | 2.3283e-16 | 2.2121e-11
90 | 80 | 8 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 11.04 | 11.04 | 42.3529 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.3988 | 35 | 75.0382 | 487.9864 | 730 | 550 | 9.4274 | 12.0297 | 36.733 | 1.6664 | 0.45184 | 1.2146 | 1.1903 | 1.1869 | 2.75 | 5.7958 | 1.5354 | 0.93109 | 2.4166 | 3.3477 | 44.1659 | 43.2826 | 43.1609 | 5 | 78.5515 | -0.63946 | 62.0136 | 0.96 | 6.3529 | 6.9849e-16 | 6.4726e-11
90 | 80 | 9 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 36 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.3115 | 35 | 68.953 | 487.9546 | 730 | 550 | 9.4261 | 12.0297 | 34.7234 | 1.6662 | 0.36761 | 1.2986 | 1.2726 | 1.2694 | 2.75 | 5.8735 | 1.4514 | 0.93109 | 2.2844 | 3.2155 | 47.2205 | 46.2761 | 46.1592 | 5 | 78.5832 | 1.3585 | 62.0454 | 1.08 | 0 | 6.9849e-16 | 2.7835e-10
90 | 80 | 9 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 36.3636 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.5248 | 35 | 69.3417 | 487.9464 | 730 | 550 | 9.4257 | 12.0297 | 34.8448 | 1.6661 | 0.37262 | 1.2935 | 1.2676 | 1.2644 | 2.75 | 5.8682 | 1.4565 | 0.93109 | 2.2924 | 3.2235 | 47.0359 | 46.0952 | 45.978 | 5 | 78.5914 | 1.183 | 62.0536 | 1.08 | 0.36364 | -6.9849e-16 | 1.9016e-10
90 | 80 | 9 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.7427 | 35 | 69.7366 | 487.9396 | 730 | 550 | 9.4254 | 12.0297 | 34.9684 | 1.6661 | 0.37774 | 1.2883 | 1.2626 | 1.2593 | 2.75 | 5.8628 | 1.4617 | 0.93109 | 2.3005 | 3.2316 | 46.8481 | 45.9111 | 45.7936 | 5 | 78.5983 | 1.0061 | 62.0604 | 1.08 | 0.73469 | 0 | 1.1298e-10
90 | 80 | 9 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 37.1134 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.9654 | 35 | 70.1378 | 487.9341 | 730 | 550 | 9.4252 | 12.0297 | 35.0941 | 1.666 | 0.38295 | 1.2831 | 1.2574 | 1.2542 | 2.75 | 5.8574 | 1.4669 | 0.93109 | 2.3088 | 3.2399 | 46.657 | 45.7238 | 45.606 | 5 | 78.6037 | 0.82766 | 62.0659 | 1.08 | 1.1134 | 0 | 5.6953e-11
90 | 80 | 9 | 4 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 37.5 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.1931 | 35 | 70.5454 | 487.9302 | 730 | 550 | 9.4251 | 12.0297 | 35.2221 | 1.666 | 0.38827 | 1.2777 | 1.2522 | 1.2489 | 2.75 | 5.8519 | 1.4723 | 0.93109 | 2.3172 | 3.2483 | 46.4625 | 45.5332 | 45.4151 | 5 | 78.6076 | 0.64769 | 62.0698 | 1.08 | 1.5 | 0 | 2.2904e-11
90 | 80 | 9 | 5 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 37.8947 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.4258 | 35 | 70.9596 | 487.9278 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 35.3523 | 1.666 | 0.3937 | 1.2723 | 1.2468 | 1.2436 | 2.75 | 5.8464 | 1.4777 | 0.93109 | 2.3258 | 3.2569 | 46.2645 | 45.3392 | 45.2207 | 5 | 78.61 | 0.46619 | 62.0722 | 1.08 | 1.8947 | 0 | 6.8564e-12
90 | 80 | 9 | 6 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 38.2979 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.6638 | 35 | 71.3806 | 487.9271 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 35.485 | 1.666 | 0.39924 | 1.2667 | 1.2414 | 1.2381 | 2.75 | 5.8408 | 1.4833 | 0.93109 | 2.3345 | 3.2656 | 46.0629 | 45.1416 | 45.0228 | 5 | 78.6108 | 0.28315 | 62.0729 | 1.08 | 2.2979 | 0 | 1.1937e-12
90 | 80 | 9 | 7 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 38.7097 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.9072 | 35 | 71.8086 | 487.928 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 35.62 | 1.666 | 0.40489 | 1.2611 | 1.2359 | 1.2326 | 2.75 | 5.8352 | 1.4889 | 0.93109 | 2.3434 | 3.2745 | 45.8575 | 44.9404 | 44.8213 | 5 | 78.6098 | 0.098551 | 62.072 | 1.08 | 2.7097 | -4.6566e-16 | 2.558e-12
90 | 80 | 9 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 39.1304 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.1562 | 35 | 72.2438 | 487.9308 | 730 | 550 | 9.4251 | 12.0297 | 35.7577 | 1.666 | 0.41067 | 1.2553 | 1.2302 | 1.2269 | 2.75 | 5.8295 | 1.4947 | 0.93109 | 2.3525 | 3.2836 | 45.6484 | 44.7354 | 44.616 | 5 | 78.607 | -0.087606 | 62.0692 | 1.08 | 3.1304 | 0 | 7.4465e-12
90 | 80 | 9 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 39.5604 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.411 | 35 | 72.6863 | 487.9354 | 730 | 550 | 9.4253 | 12.0297 | 35.8979 | 1.666 | 0.41656 | 1.2495 | 1.2245 | 1.2212 | 2.75 | 5.8238 | 1.5005 | 0.93109 | 2.3617 | 3.2928 | 45.4352 | 44.5265 | 44.4068 | 5 | 78.6024 | -0.27533 | 62.0646 | 1.08 | 3.5604 | -2.3283e-16 | 1.4314e-09
90 | 80 | 9 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 40 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.6718 | 35 | 73.1365 | 487.942 | 730 | 550 | 9.4255 | 12.0297 | 36.0408 | 1.6661 | 0.42258 | 1.2435 | 1.2186 | 1.2153 | 2.75 | 5.8181 | 1.5065 | 0.93109 | 2.3711 | 3.3022 | 45.218 | 44.3137 | 44.1936 | 5 | 78.5958 | -0.46463 | 62.058 | 1.08 | 4 | 2.3283e-16 | 1.2506e-12
90 | 80 | 9 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 40.4494 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.9389 | 35 | 73.5944 | 487.9506 | 730 | 550 | 9.4259 | 12.0297 | 36.1864 | 1.6661 | 0.42873 | 1.2374 | 1.2127 | 1.2093 | 2.75 | 5.8123 | 1.5126 | 0.93109 | 2.3807 | 3.3118 | 44.9966 | 44.0967 | 43.9763 | 5 | 78.5872 | -0.65552 | 62.0494 | 1.08 | 4.4494 | 4.6566e-16 | 3.1264e-12
90 | 80 | 9 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 40.9091 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.2124 | 35 | 74.0603 | 487.9614 | 730 | 550 | 9.4263 | 12.0297 | 36.3349 | 1.6662 | 0.43502 | 1.2312 | 1.2066 | 1.2033 | 2.75 | 5.8064 | 1.5188 | 0.93109 | 2.3905 | 3.3216 | 44.7709 | 43.8755 | 43.7547 | 5 | 78.5764 | -0.84799 | 62.0386 | 1.08 | 4.9091 | 0 | 8.0145e-12
90 | 80 | 9 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 41.3793 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.4925 | 35 | 74.5346 | 487.9744 | 730 | 550 | 9.4269 | 12.0297 | 36.4864 | 1.6663 | 0.44145 | 1.2249 | 1.2004 | 1.197 | 2.75 | 5.8005 | 1.5251 | 0.93109 | 2.4004 | 3.3315 | 44.5406 | 43.6498 | 43.5287 | 5 | 78.5634 | -1.0421 | 62.0256 | 1.08 | 5.3793 | 0 | 2.9619e-11
90 | 80 | 9 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 41.8605 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.7796 | 35 | 75.0173 | 487.9898 | 730 | 550 | 9.4275 | 12.0297 | 36.641 | 1.6664 | 0.44802 | 1.2184 | 1.194 | 1.1907 | 2.75 | 5.7945 | 1.5316 | 0.93109 | 2.4106 | 3.3417 | 44.3057 | 43.4196 | 43.2981 | 5 | 78.548 | -1.2377 | 62.0102 | 1.08 | 5.8605 | -2.3283e-16 | 7.9095e-11
90 | 80 | 9 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.92 | 10.92 | 42.3529 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.0738 | 35 | 75.5087 | 488.0077 | 730 | 550 | 9.4283 | 12.0297 | 36.7987 | 1.6666 | 0.45474 | 1.2118 | 1.1876 | 1.1842 | 2.75 | 5.7885 | 1.5382 | 0.93109 | 2.421 | 3.3521 | 44.066 | 43.1847 | 43.0628 | 5 | 78.5302 | -1.435 | 61.9923 | 1.08 | 6.3529 | 0 | 1.8263e-10
90 | 80 | 10 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 36 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.969 | 35 | 69.4093 | 487.942 | 730 | 550 | 9.4255 | 12.0297 | 34.7911 | 1.6661 | 0.37035 | 1.2957 | 1.2698 | 1.2666 | 2.75 | 5.8649 | 1.4543 | 0.93109 | 2.2889 | 3.22 | 47.1175 | 46.1752 | 46.0581 | 5 | 78.5958 | 0.55969 | 62.058 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4002e-10
90 | 80 | 10 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 36.3636 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.1836 | 35 | 69.7999 | 487.9362 | 730 | 550 | 9.4253 | 12.0297 | 34.9124 | 1.666 | 0.37537 | 1.2907 | 1.2648 | 1.2616 | 2.75 | 5.8596 | 1.4593 | 0.93109 | 2.2969 | 3.228 | 46.9331 | 45.9944 | 45.877 | 5 | 78.6017 | 0.38367 | 62.0638 | 1.2 | 0.36364 | 0 | 7.7024e-11
90 | 80 | 10 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.4029 | 35 | 70.1967 | 487.9317 | 730 | 550 | 9.4251 | 12.0297 | 35.0359 | 1.666 | 0.3805 | 1.2855 | 1.2598 | 1.2566 | 2.75 | 5.8543 | 1.4645 | 0.93109 | 2.305 | 3.2361 | 46.7455 | 45.8105 | 45.6929 | 5 | 78.6061 | 0.20618 | 62.0683 | 1.2 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 3.5243e-11
90 | 80 | 10 | 3 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 37.1134 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.6269 | 35 | 70.5997 | 487.9287 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 35.1615 | 1.666 | 0.38573 | 1.2802 | 1.2546 | 1.2514 | 2.75 | 5.849 | 1.4698 | 0.93109 | 2.3133 | 3.2444 | 46.5545 | 45.6234 | 45.5054 | 5 | 78.6091 | 0.027191 | 62.0713 | 1.2 | 1.1134 | 0 | 1.2345e-11
90 | 80 | 10 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 37.5 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.856 | 35 | 71.0093 | 487.9272 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 35.2894 | 1.666 | 0.39106 | 1.2749 | 1.2494 | 1.2462 | 2.75 | 5.8436 | 1.4751 | 0.93109 | 2.3217 | 3.2528 | 46.3602 | 45.433 | 45.3147 | 5 | 78.6106 | -0.1533 | 62.0728 | 1.2 | 1.5 | -2.3283e-16 | 2.4075e-12
90 | 80 | 10 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 37.8947 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.0901 | 35 | 71.4254 | 487.9273 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 35.4195 | 1.666 | 0.39651 | 1.2695 | 1.2441 | 1.2408 | 2.75 | 5.8381 | 1.4805 | 0.93109 | 2.3302 | 3.2613 | 46.1623 | 45.2391 | 45.1205 | 5 | 78.6105 | -0.3353 | 62.0727 | 1.2 | 1.8947 | 6.9849e-16 | 2.3306e-12
90 | 80 | 10 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 38.2979 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.3296 | 35 | 71.8484 | 487.9291 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 35.5521 | 1.666 | 0.40206 | 1.2639 | 1.2386 | 1.2354 | 2.75 | 5.8326 | 1.4861 | 0.93109 | 2.339 | 3.27 | 45.9608 | 45.0416 | 44.9227 | 5 | 78.6088 | -0.51882 | 62.0709 | 1.2 | 2.2979 | 0 | 2.3306e-12
90 | 80 | 10 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 38.7097 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.5745 | 35 | 72.2784 | 487.9325 | 730 | 550 | 9.4252 | 12.0297 | 35.6871 | 1.666 | 0.40773 | 1.2583 | 1.2331 | 1.2298 | 2.75 | 5.8271 | 1.4917 | 0.93109 | 2.3478 | 3.2789 | 45.7556 | 44.8405 | 44.7213 | 5 | 78.6053 | -0.70387 | 62.0675 | 1.2 | 2.7097 | 2.3283e-16 | 1.8671e-10
90 | 80 | 10 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 39.1304 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.8251 | 35 | 72.7155 | 487.9378 | 730 | 550 | 9.4254 | 12.0297 | 35.8246 | 1.666 | 0.41351 | 1.2525 | 1.2275 | 1.2242 | 2.75 | 5.8215 | 1.4975 | 0.93109 | 2.3569 | 3.288 | 45.5466 | 44.6357 | 44.5161 | 5 | 78.6 | -0.89047 | 62.0622 | 1.2 | 3.1304 | 2.3283e-16 | 1.1913e-09
90 | 80 | 10 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 39.5604 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.0815 | 35 | 73.1601 | 487.945 | 730 | 550 | 9.4257 | 12.0297 | 35.9647 | 1.6661 | 0.41942 | 1.2467 | 1.2217 | 1.2184 | 2.75 | 5.8159 | 1.5033 | 0.93109 | 2.3661 | 3.2972 | 45.3336 | 44.4269 | 44.307 | 5 | 78.5929 | -1.0786 | 62.055 | 1.2 | 3.5604 | -4.6566e-16 | 7.7905e-13
90 | 80 | 10 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 40 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.344 | 35 | 73.6123 | 487.9541 | 730 | 550 | 9.426 | 12.0297 | 36.1075 | 1.6662 | 0.42546 | 1.2407 | 1.2159 | 1.2126 | 2.75 | 5.8102 | 1.5093 | 0.93109 | 2.3755 | 3.3066 | 45.1165 | 44.2142 | 44.094 | 5 | 78.5837 | -1.2683 | 62.0459 | 1.2 | 4 | -2.3283e-16 | 3.0571e-12
90 | 80 | 10 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 40.4494 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.6127 | 35 | 74.0723 | 487.9654 | 730 | 550 | 9.4265 | 12.0297 | 36.2531 | 1.6662 | 0.43163 | 1.2346 | 1.2099 | 1.2066 | 2.75 | 5.8045 | 1.5154 | 0.93109 | 2.3851 | 3.3162 | 44.8952 | 43.9973 | 43.8767 | 5 | 78.5725 | -1.4595 | 62.0346 | 1.2 | 4.4494 | -6.9849e-16 | 1.3364e-11
90 | 80 | 10 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 40.9091 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.888 | 35 | 74.5403 | 487.9787 | 730 | 550 | 9.4271 | 12.0297 | 36.4016 | 1.6663 | 0.43793 | 1.2284 | 1.2038 | 1.2005 | 2.75 | 5.7987 | 1.5216 | 0.93109 | 2.3948 | 3.3259 | 44.6696 | 43.7762 | 43.6553 | 5 | 78.5591 | -1.6523 | 62.0213 | 1.2 | 4.9091 | 0 | 4.009e-11
90 | 80 | 10 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 41.3793 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.1699 | 35 | 75.0166 | 487.9944 | 730 | 550 | 9.4277 | 12.0297 | 36.553 | 1.6665 | 0.44438 | 1.2221 | 1.1976 | 1.1943 | 2.75 | 5.7929 | 1.5279 | 0.93109 | 2.4048 | 3.3359 | 44.4394 | 43.5506 | 43.4293 | 5 | 78.5434 | -1.8467 | 62.0056 | 1.2 | 5.3793 | 0 | 1.0005e-10
90 | 80 | 10 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 41.8605 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.4588 | 35 | 75.5015 | 488.0124 | 730 | 550 | 9.4285 | 12.0297 | 36.7075 | 1.6666 | 0.45096 | 1.2156 | 1.1913 | 1.188 | 2.75 | 5.787 | 1.5344 | 0.93109 | 2.415 | 3.3461 | 44.2046 | 43.3205 | 43.1989 | 5 | 78.5254 | -2.0426 | 61.9876 | 1.2 | 5.8605 | -4.6566e-16 | 2.211e-10
90 | 80 | 10 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.8 | 10.8 | 42.3529 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.7549 | 35 | 75.9951 | 488.0329 | 730 | 550 | 9.4293 | 12.0297 | 36.8651 | 1.6667 | 0.4577 | 1.209 | 1.1849 | 1.1815 | 2.75 | 5.7811 | 1.541 | 0.93109 | 2.4253 | 3.3564 | 43.965 | 43.0857 | 42.9637 | 5 | 78.5049 | -2.2401 | 61.9671 | 1.2 | 6.3529 | 4.6566e-16 | 2.3874e-12
90 | 80 | 11 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 36 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.632 | 35 | 69.8816 | 487.933 | 730 | 550 | 9.4252 | 12.0297 | 34.8596 | 1.666 | 0.37314 | 1.2929 | 1.267 | 1.2638 | 2.75 | 5.856 | 1.4571 | 0.93109 | 2.2934 | 3.2245 | 47.0134 | 46.0732 | 45.9559 | 5 | 78.6048 | -0.24956 | 62.067 | 1.32 | 0 | 0 | 4.6896e-11
90 | 80 | 11 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 36.3636 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.8481 | 35 | 70.2742 | 487.9296 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 34.9808 | 1.666 | 0.37818 | 1.2878 | 1.262 | 1.2588 | 2.75 | 5.8509 | 1.4622 | 0.93109 | 2.3014 | 3.2325 | 46.8292 | 45.8926 | 45.775 | 5 | 78.6082 | -0.4261 | 62.0704 | 1.32 | 0.36364 | 4.6566e-16 | 1.8628e-11
90 | 80 | 11 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.0688 | 35 | 70.6729 | 487.9276 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 35.1041 | 1.666 | 0.38333 | 1.2826 | 1.257 | 1.2538 | 2.75 | 5.8456 | 1.4674 | 0.93109 | 2.3095 | 3.2406 | 46.6417 | 45.7089 | 45.591 | 5 | 78.6102 | -0.60411 | 62.0724 | 1.32 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 5.6527e-12
90 | 80 | 11 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 37.1134 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.2943 | 35 | 71.0779 | 487.9271 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 35.2297 | 1.666 | 0.38857 | 1.2774 | 1.2519 | 1.2486 | 2.75 | 5.8404 | 1.4726 | 0.93109 | 2.3177 | 3.2488 | 46.4509 | 45.5219 | 45.4037 | 5 | 78.6108 | -0.78359 | 62.0729 | 1.32 | 1.1134 | -2.3283e-16 | 4.3213e-13
90 | 80 | 11 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 37.5 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.5249 | 35 | 71.4894 | 487.9281 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 35.3574 | 1.666 | 0.39392 | 1.2721 | 1.2466 | 1.2434 | 2.75 | 5.8351 | 1.4779 | 0.93109 | 2.3261 | 3.2572 | 46.2567 | 45.3316 | 45.2131 | 5 | 78.6098 | -0.96456 | 62.0719 | 1.32 | 1.5 | -6.9849e-16 | 1.9895e-12
90 | 80 | 11 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 37.8947 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.7606 | 35 | 71.9076 | 487.9307 | 730 | 550 | 9.4251 | 12.0297 | 35.4875 | 1.666 | 0.39937 | 1.2666 | 1.2413 | 1.238 | 2.75 | 5.8297 | 1.4834 | 0.93109 | 2.3347 | 3.2658 | 46.059 | 45.1378 | 45.0191 | 5 | 78.6072 | -1.147 | 62.0693 | 1.32 | 1.8947 | 2.3283e-16 | 3.1394e-11
90 | 80 | 11 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 38.2979 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.0016 | 35 | 72.3326 | 487.935 | 730 | 550 | 9.4253 | 12.0297 | 35.62 | 1.666 | 0.40494 | 1.2611 | 1.2359 | 1.2326 | 2.75 | 5.8243 | 1.4889 | 0.93109 | 2.3434 | 3.2745 | 45.8577 | 44.9405 | 44.8214 | 5 | 78.6029 | -1.331 | 62.065 | 1.32 | 2.2979 | 0 | 1.3956e-09
90 | 80 | 11 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 38.7097 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.2482 | 35 | 72.7646 | 487.941 | 730 | 550 | 9.4255 | 12.0297 | 35.7549 | 1.6661 | 0.41062 | 1.2554 | 1.2303 | 1.2271 | 2.75 | 5.8189 | 1.4946 | 0.93109 | 2.3523 | 3.2834 | 45.6526 | 44.7395 | 44.6201 | 5 | 78.5969 | -1.5164 | 62.059 | 1.32 | 2.7097 | 2.3283e-16 | 2.3306e-12
90 | 80 | 11 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 39.1304 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.5005 | 35 | 73.2039 | 487.9488 | 730 | 550 | 9.4258 | 12.0297 | 35.8923 | 1.6661 | 0.41643 | 1.2497 | 1.2247 | 1.2214 | 2.75 | 5.8134 | 1.5003 | 0.93109 | 2.3613 | 3.2924 | 45.4437 | 44.5348 | 44.4151 | 5 | 78.589 | -1.7034 | 62.0512 | 1.32 | 3.1304 | -4.6566e-16 | 9.262e-13
90 | 80 | 11 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 39.5604 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.7586 | 35 | 73.6505 | 487.9586 | 730 | 550 | 9.4262 | 12.0297 | 36.0324 | 1.6662 | 0.42235 | 1.2438 | 1.219 | 1.2157 | 2.75 | 5.8078 | 1.5062 | 0.93109 | 2.3706 | 3.3016 | 45.2308 | 44.3262 | 44.2061 | 5 | 78.5793 | -1.8919 | 62.0414 | 1.32 | 3.5604 | 0 | 5.4147e-12
90 | 80 | 11 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 40 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.0229 | 35 | 74.1048 | 487.9703 | 730 | 550 | 9.4267 | 12.0297 | 36.1751 | 1.6663 | 0.4284 | 1.2379 | 1.2131 | 1.2098 | 2.75 | 5.8022 | 1.5121 | 0.93109 | 2.3799 | 3.311 | 45.0138 | 44.1135 | 43.9931 | 5 | 78.5675 | -2.0819 | 62.0297 | 1.32 | 4 | 0 | 2.0924e-11
90 | 80 | 11 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 40.4494 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.2935 | 35 | 74.567 | 487.9842 | 730 | 550 | 9.4273 | 12.0297 | 36.3206 | 1.6664 | 0.43459 | 1.2318 | 1.2072 | 1.2038 | 2.75 | 5.7966 | 1.5182 | 0.93109 | 2.3895 | 3.3206 | 44.7926 | 43.8968 | 43.776 | 5 | 78.5537 | -2.2735 | 62.0158 | 1.32 | 4.4494 | 0 | 5.6739e-11
90 | 80 | 11 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 40.9091 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.5706 | 35 | 75.0372 | 488.0002 | 730 | 550 | 9.4279 | 12.0297 | 36.469 | 1.6665 | 0.44091 | 1.2256 | 1.2011 | 1.1978 | 2.75 | 5.7909 | 1.5244 | 0.93109 | 2.3993 | 3.3304 | 44.5671 | 43.6757 | 43.5546 | 5 | 78.5376 | -2.4665 | 61.9998 | 1.32 | 4.9091 | 0 | 1.324e-10
90 | 80 | 11 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 41.3793 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.8545 | 35 | 75.5157 | 488.0186 | 730 | 550 | 9.4287 | 12.0297 | 36.6204 | 1.6666 | 0.44737 | 1.2193 | 1.1949 | 1.1915 | 2.75 | 5.7852 | 1.5307 | 0.93109 | 2.4092 | 3.3403 | 44.337 | 43.4502 | 43.3288 | 5 | 78.5193 | -2.6612 | 61.9814 | 1.32 | 5.3793 | 4.6566e-16 | 2.7755e-10
90 | 80 | 11 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 41.8605 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.1454 | 35 | 76.0027 | 488.0393 | 730 | 550 | 9.4296 | 12.0297 | 36.7748 | 1.6668 | 0.45398 | 1.2128 | 1.1886 | 1.1852 | 2.75 | 5.7794 | 1.5372 | 0.93109 | 2.4194 | 3.3505 | 44.1022 | 43.2202 | 43.0984 | 5 | 78.4986 | -2.8573 | 61.9607 | 1.32 | 5.8605 | -6.9849e-16 | 2.3306e-12
90 | 80 | 11 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.68 | 10.68 | 42.3529 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.4436 | 35 | 76.4986 | 488.0625 | 730 | 550 | 9.4305 | 12.0297 | 36.9324 | 1.667 | 0.46073 | 1.2062 | 1.1821 | 1.1787 | 2.75 | 5.7735 | 1.5438 | 0.93109 | 2.4298 | 3.3609 | 43.8627 | 42.9854 | 42.8632 | 5 | 78.4753 | -3.055 | 61.9375 | 1.32 | 6.3529 | -2.3283e-16 | 1.08e-12
90 | 80 | 12 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 36 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.302 | 35 | 70.3713 | 487.928 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 34.9289 | 1.666 | 0.376 | 1.29 | 1.2642 | 1.2609 | 2.75 | 5.847 | 1.46 | 0.93109 | 2.298 | 3.229 | 46.9081 | 45.97 | 45.8526 | 5 | 78.6098 | -1.0693 | 62.072 | 1.44 | 0 | 0 | 7.7123e-12
90 | 80 | 12 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 36.3636 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.5196 | 35 | 70.7659 | 487.9271 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 35.05 | 1.666 | 0.38106 | 1.2849 | 1.2592 | 1.256 | 2.75 | 5.842 | 1.4651 | 0.93109 | 2.3059 | 3.237 | 46.724 | 45.7896 | 45.6719 | 5 | 78.6108 | -1.2463 | 62.0729 | 1.44 | 0.36364 | 4.6566e-16 | 2.3874e-12
90 | 80 | 12 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.7418 | 35 | 71.1666 | 487.9276 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 35.1732 | 1.666 | 0.38621 | 1.2798 | 1.2542 | 1.2509 | 2.75 | 5.8368 | 1.4702 | 0.93109 | 2.314 | 3.2451 | 46.5367 | 45.606 | 45.488 | 5 | 78.6103 | -1.4248 | 62.0724 | 1.44 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 2.4443e-12
90 | 80 | 12 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 37.1134 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.969 | 35 | 71.5737 | 487.9296 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 35.2986 | 1.666 | 0.39147 | 1.2745 | 1.249 | 1.2458 | 2.75 | 5.8316 | 1.4755 | 0.93109 | 2.3223 | 3.2534 | 46.3461 | 45.4191 | 45.3008 | 5 | 78.6083 | -1.6047 | 62.0704 | 1.44 | 1.1134 | 2.3283e-16 | 8.4133e-11
90 | 80 | 12 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 37.5 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.2012 | 35 | 71.9873 | 487.9331 | 730 | 550 | 9.4252 | 12.0297 | 35.4263 | 1.666 | 0.39683 | 1.2692 | 1.2438 | 1.2405 | 2.75 | 5.8264 | 1.4808 | 0.93109 | 2.3307 | 3.2618 | 46.152 | 45.229 | 45.1104 | 5 | 78.6047 | -1.7861 | 62.0669 | 1.44 | 1.5 | -2.3283e-16 | 4.7557e-10
90 | 80 | 12 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 37.8947 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.4386 | 35 | 72.4076 | 487.9382 | 730 | 550 | 9.4254 | 12.0297 | 35.5563 | 1.666 | 0.4023 | 1.2637 | 1.2385 | 1.2352 | 2.75 | 5.8211 | 1.4863 | 0.93109 | 2.3392 | 3.2703 | 45.9544 | 45.0353 | 44.9164 | 5 | 78.5996 | -1.969 | 62.0618 | 1.44 | 1.8947 | 0 | 2.3001e-09
90 | 80 | 12 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 38.2979 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.6814 | 35 | 72.8347 | 487.9451 | 730 | 550 | 9.4257 | 12.0297 | 35.6887 | 1.6661 | 0.40789 | 1.2582 | 1.233 | 1.2298 | 2.75 | 5.8158 | 1.4918 | 0.93109 | 2.3479 | 3.279 | 45.7532 | 44.8381 | 44.7189 | 5 | 78.5927 | -2.1533 | 62.0549 | 1.44 | 2.2979 | 4.6566e-16 | 2.3306e-12
90 | 80 | 12 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 38.7097 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.9297 | 35 | 73.2689 | 487.9537 | 730 | 550 | 9.426 | 12.0297 | 35.8235 | 1.6662 | 0.41359 | 1.2526 | 1.2275 | 1.2242 | 2.75 | 5.8105 | 1.4974 | 0.93109 | 2.3568 | 3.2879 | 45.5483 | 44.6373 | 44.5177 | 5 | 78.5841 | -2.3391 | 62.0463 | 1.44 | 2.7097 | 0 | 3.0133e-12
90 | 80 | 12 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 39.1304 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.1838 | 35 | 73.7103 | 487.9642 | 730 | 550 | 9.4265 | 12.0297 | 35.9609 | 1.6662 | 0.4194 | 1.2468 | 1.2219 | 1.2186 | 2.75 | 5.8051 | 1.5032 | 0.93109 | 2.3658 | 3.2969 | 45.3395 | 44.4327 | 44.3128 | 5 | 78.5737 | -2.5264 | 62.0358 | 1.44 | 3.1304 | 4.6566e-16 | 1.1472e-11
90 | 80 | 12 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 39.5604 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.4439 | 35 | 74.1591 | 487.9766 | 730 | 550 | 9.427 | 12.0297 | 36.1009 | 1.6663 | 0.42535 | 1.241 | 1.2162 | 1.2129 | 2.75 | 5.7996 | 1.509 | 0.93109 | 2.3751 | 3.3062 | 45.1267 | 44.2241 | 44.1039 | 5 | 78.5613 | -2.7152 | 62.0234 | 1.44 | 3.5604 | -4.6566e-16 | 3.4485e-11
90 | 80 | 12 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 40 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.7101 | 35 | 74.6156 | 487.991 | 730 | 550 | 9.4276 | 12.0297 | 36.2436 | 1.6664 | 0.43142 | 1.235 | 1.2103 | 1.207 | 2.75 | 5.7941 | 1.515 | 0.93109 | 2.3844 | 3.3155 | 44.9098 | 44.0116 | 43.891 | 5 | 78.5469 | -2.9055 | 62.009 | 1.44 | 4 | 2.3283e-16 | 8.3991e-11
90 | 80 | 12 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 40.4494 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.9827 | 35 | 75.08 | 488.0075 | 730 | 550 | 9.4282 | 12.0297 | 36.389 | 1.6666 | 0.43762 | 1.2289 | 1.2044 | 1.201 | 2.75 | 5.7886 | 1.5211 | 0.93109 | 2.394 | 3.3251 | 44.6887 | 43.7949 | 43.674 | 5 | 78.5303 | -3.0973 | 61.9925 | 1.44 | 4.4494 | 4.6566e-16 | 1.8192e-10
90 | 80 | 12 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 40.9091 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.2618 | 35 | 75.5525 | 488.0262 | 730 | 550 | 9.429 | 12.0297 | 36.5374 | 1.6667 | 0.44396 | 1.2227 | 1.1983 | 1.1949 | 2.75 | 5.783 | 1.5273 | 0.93109 | 2.4038 | 3.3349 | 44.4632 | 43.5739 | 43.4526 | 5 | 78.5116 | -3.2907 | 61.9738 | 1.44 | 4.9091 | 2.3283e-16 | 3.6176e-10
90 | 80 | 12 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 41.3793 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.5478 | 35 | 76.0333 | 488.0473 | 730 | 550 | 9.4299 | 12.0297 | 36.6887 | 1.6668 | 0.45044 | 1.2164 | 1.1921 | 1.1887 | 2.75 | 5.7773 | 1.5336 | 0.93109 | 2.4137 | 3.3448 | 44.2332 | 43.3485 | 43.2269 | 5 | 78.4906 | -3.4855 | 61.9527 | 1.44 | 5.3793 | 0 | 3.1991e-13
90 | 80 | 12 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 41.8605 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.8408 | 35 | 76.5226 | 488.0707 | 730 | 550 | 9.4309 | 12.0297 | 36.8431 | 1.667 | 0.45706 | 1.21 | 1.1858 | 1.1824 | 2.75 | 5.7716 | 1.54 | 0.93109 | 2.4239 | 3.355 | 43.9985 | 43.1185 | 42.9965 | 5 | 78.4671 | -3.6818 | 61.9293 | 1.44 | 5.8605 | 0 | 9.6634e-13
90 | 80 | 12 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.56 | 10.56 | 42.3529 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.1412 | 35 | 77.0208 | 488.0967 | 730 | 550 | 9.4319 | 12.0297 | 37.0007 | 1.6672 | 0.46384 | 1.2034 | 1.1793 | 1.1759 | 2.75 | 5.7659 | 1.5466 | 0.93109 | 2.4343 | 3.3654 | 43.7589 | 42.8838 | 42.7614 | 5 | 78.4411 | -3.8796 | 61.9033 | 1.44 | 6.3529 | 4.6566e-16 | 9.0949e-13
90 | 80 | 13 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 36 | 36 | 715 | 566.5378 | 68.9805 | 35 | 70.88 | 487.9274 | 730 | 550 | 9.4249 | 12.0297 | 34.999 | 1.666 | 0.37893 | 1.287 | 1.2613 | 1.2581 | 2.75 | 5.8379 | 1.463 | 0.93109 | 2.3026 | 3.2337 | 46.8015 | 45.8655 | 45.7479 | 5 | 78.6105 | -1.8995 | 62.0726 | 1.56 | 0 | -6.9849e-16 | 1.1369e-12
90 | 80 | 13 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 36.3636 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.1997 | 35 | 71.2767 | 487.929 | 730 | 550 | 9.425 | 12.0297 | 35.12 | 1.666 | 0.384 | 1.282 | 1.2563 | 1.2531 | 2.75 | 5.8329 | 1.468 | 0.93109 | 2.3105 | 3.2416 | 46.6176 | 45.6852 | 45.5674 | 5 | 78.6089 | -2.077 | 62.071 | 1.56 | 0.36364 | 6.9849e-16 | 2.16e-12
90 | 80 | 13 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.4237 | 35 | 71.6796 | 487.932 | 730 | 550 | 9.4251 | 12.0297 | 35.2432 | 1.666 | 0.38917 | 1.2768 | 1.2513 | 1.248 | 2.75 | 5.8278 | 1.4732 | 0.93109 | 2.3186 | 3.2497 | 46.4304 | 45.5018 | 45.3836 | 5 | 78.6058 | -2.2559 | 62.068 | 1.56 | 0.73469 | 0 | 4.4331e-12
90 | 80 | 13 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 37.1134 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.6526 | 35 | 72.0888 | 487.9365 | 730 | 550 | 9.4253 | 12.0297 | 35.3685 | 1.666 | 0.39444 | 1.2716 | 1.2462 | 1.2429 | 2.75 | 5.8227 | 1.4784 | 0.93109 | 2.3269 | 3.258 | 46.2399 | 45.3151 | 45.1966 | 5 | 78.6013 | -2.4362 | 62.0635 | 1.56 | 1.1134 | 2.3283e-16 | 8.7369e-10
90 | 80 | 13 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 37.5 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.8866 | 35 | 72.5046 | 487.9427 | 730 | 550 | 9.4256 | 12.0297 | 35.4961 | 1.6661 | 0.39982 | 1.2663 | 1.2409 | 1.2377 | 2.75 | 5.8176 | 1.4837 | 0.93109 | 2.3353 | 3.2664 | 46.0459 | 45.125 | 45.0062 | 5 | 78.5952 | -2.618 | 62.0573 | 1.56 | 1.5 | -6.9849e-16 | 2.16e-12
90 | 80 | 13 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 37.8947 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.1258 | 35 | 72.927 | 487.9504 | 730 | 550 | 9.4259 | 12.0297 | 35.626 | 1.6661 | 0.40531 | 1.2608 | 1.2356 | 1.2323 | 2.75 | 5.8124 | 1.4892 | 0.93109 | 2.3438 | 3.2749 | 45.8485 | 44.9315 | 44.8124 | 5 | 78.5874 | -2.8012 | 62.0496 | 1.56 | 1.8947 | -2.3283e-16 | 4.3769e-12
90 | 80 | 13 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 38.2979 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.3705 | 35 | 73.3564 | 487.9599 | 730 | 550 | 9.4263 | 12.0297 | 35.7583 | 1.6662 | 0.41091 | 1.2553 | 1.2302 | 1.2269 | 2.75 | 5.8072 | 1.4947 | 0.93109 | 2.3525 | 3.2836 | 45.6474 | 44.7344 | 44.615 | 5 | 78.578 | -2.9859 | 62.0401 | 1.56 | 2.2979 | 0 | 7.024e-12
90 | 80 | 13 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 38.7097 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.6208 | 35 | 73.7928 | 487.9711 | 730 | 550 | 9.4267 | 12.0297 | 35.8931 | 1.6663 | 0.41662 | 1.2497 | 1.2247 | 1.2214 | 2.75 | 5.8019 | 1.5003 | 0.93109 | 2.3614 | 3.2925 | 45.4425 | 44.5337 | 44.4139 | 5 | 78.5667 | -3.172 | 62.0289 | 1.56 | 2.7097 | -4.6566e-16 | 2.2242e-11
90 | 80 | 13 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 39.1304 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.8769 | 35 | 74.2364 | 487.9843 | 730 | 550 | 9.4273 | 12.0297 | 36.0304 | 1.6664 | 0.42246 | 1.2439 | 1.2191 | 1.2157 | 2.75 | 5.7966 | 1.5061 | 0.93109 | 2.3704 | 3.3015 | 45.2338 | 44.3291 | 44.2091 | 5 | 78.5536 | -3.3596 | 62.0157 | 1.56 | 3.1304 | -4.6566e-16 | 5.7198e-11
90 | 80 | 13 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 39.5604 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.1389 | 35 | 74.6876 | 487.9993 | 730 | 550 | 9.4279 | 12.0297 | 36.1703 | 1.6665 | 0.42842 | 1.2381 | 1.2133 | 1.21 | 2.75 | 5.7912 | 1.5119 | 0.93109 | 2.3796 | 3.3107 | 45.0211 | 44.1207 | 44.0003 | 5 | 78.5385 | -3.5487 | 62.0007 | 1.56 | 3.5604 | 2.3283e-16 | 1.2709e-10
90 | 80 | 13 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 40 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.4072 | 35 | 75.1464 | 488.0165 | 730 | 550 | 9.4286 | 12.0297 | 36.313 | 1.6666 | 0.4345 | 1.2321 | 1.2075 | 1.2042 | 2.75 | 5.7858 | 1.5179 | 0.93109 | 2.389 | 3.3201 | 44.8043 | 43.9082 | 43.7875 | 5 | 78.5214 | -3.7392 | 61.9835 | 1.56 | 4 | 4.6566e-16 | 2.5726e-10
90 | 80 | 13 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 40.4494 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.6819 | 35 | 75.6131 | 488.0357 | 730 | 550 | 9.4294 | 12.0297 | 36.4584 | 1.6668 | 0.44072 | 1.226 | 1.2015 | 1.1982 | 2.75 | 5.7803 | 1.524 | 0.93109 | 2.3986 | 3.3297 | 44.5832 | 43.6916 | 43.5705 | 5 | 78.5021 | -3.9312 | 61.9643 | 1.56 | 4.4494 | -2.3283e-16 | 3.1832e-12
90 | 80 | 13 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 40.9091 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.9632 | 35 | 76.0879 | 488.0572 | 730 | 550 | 9.4303 | 12.0297 | 36.6067 | 1.6669 | 0.44708 | 1.2198 | 1.1954 | 1.1921 | 2.75 | 5.7748 | 1.5302 | 0.93109 | 2.4083 | 3.3394 | 44.3578 | 43.4706 | 43.3492 | 5 | 78.4806 | -4.1247 | 61.9428 | 1.56 | 4.9091 | 2.3283e-16 | 3.2969e-12
90 | 80 | 13 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 41.3793 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.2514 | 35 | 76.5711 | 488.081 | 730 | 550 | 9.4313 | 12.0297 | 36.758 | 1.6671 | 0.45358 | 1.2135 | 1.1892 | 1.1859 | 2.75 | 5.7693 | 1.5365 | 0.93109 | 2.4183 | 3.3494 | 44.1278 | 43.2453 | 43.1235 | 5 | 78.4568 | -4.3197 | 61.919 | 1.56 | 5.3793 | 6.9849e-16 | 3.1264e-12
90 | 80 | 13 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 41.8605 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.5468 | 35 | 77.0629 | 488.1073 | 730 | 550 | 9.4324 | 12.0297 | 36.9124 | 1.6673 | 0.46022 | 1.2071 | 1.1829 | 1.1796 | 2.75 | 5.7637 | 1.5429 | 0.93109 | 2.4284 | 3.3595 | 43.8932 | 43.0153 | 42.8932 | 5 | 78.4306 | -4.5161 | 61.8927 | 1.56 | 5.8605 | 0 | 3.2401e-12
90 | 80 | 13 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.44 | 10.44 | 42.3529 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.8495 | 35 | 77.5635 | 488.1361 | 730 | 550 | 9.4336 | 12.0297 | 37.0699 | 1.6675 | 0.46702 | 1.2005 | 1.1765 | 1.1731 | 2.75 | 5.758 | 1.5495 | 0.93109 | 2.4388 | 3.3699 | 43.6537 | 42.7806 | 42.6581 | 5 | 78.4018 | -4.714 | 61.8639 | 1.56 | 6.3529 | -6.9849e-16 | 2.558e-12
90 | 80 | 14 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 36 | 36 | 715 | 566.5378 | 68.6694 | 35 | 71.4096 | 487.9315 | 730 | 550 | 9.4251 | 12.0297 | 35.0701 | 1.666 | 0.38193 | 1.2841 | 1.2584 | 1.2552 | 2.75 | 5.8285 | 1.4659 | 0.93109 | 2.3072 | 3.2383 | 46.6935 | 45.7596 | 45.6419 | 5 | 78.6063 | -2.7402 | 62.0685 | 1.68 | 0 | 0 | 5.3002e-11
90 | 80 | 14 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 36.3636 | 36 | 715 | 566.5378 | 68.8904 | 35 | 71.8085 | 487.9357 | 730 | 550 | 9.4253 | 12.0297 | 35.191 | 1.666 | 0.38702 | 1.279 | 1.2534 | 1.2502 | 2.75 | 5.8236 | 1.471 | 0.93109 | 2.3152 | 3.2463 | 46.5097 | 45.5795 | 45.4614 | 5 | 78.6022 | -2.9181 | 62.0643 | 1.68 | 0.36364 | -6.9849e-16 | 1.3915e-09
90 | 80 | 14 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.1162 | 35 | 72.2136 | 487.9413 | 730 | 550 | 9.4255 | 12.0297 | 35.3141 | 1.6661 | 0.3922 | 1.2739 | 1.2484 | 1.2451 | 2.75 | 5.8186 | 1.4761 | 0.93109 | 2.3233 | 3.2544 | 46.3226 | 45.3961 | 45.2778 | 5 | 78.5965 | -3.0974 | 62.0587 | 1.68 | 0.73469 | 4.6566e-16 | 5.6843e-14
90 | 80 | 14 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 37.1134 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.347 | 35 | 72.6251 | 487.9485 | 730 | 550 | 9.4258 | 12.0297 | 35.4393 | 1.6661 | 0.39749 | 1.2686 | 1.2433 | 1.24 | 2.75 | 5.8136 | 1.4814 | 0.93109 | 2.3315 | 3.2626 | 46.1322 | 45.2096 | 45.0909 | 5 | 78.5894 | -3.2781 | 62.0515 | 1.68 | 1.1134 | -6.9849e-16 | 4.312e-13
90 | 80 | 14 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 37.5 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.583 | 35 | 73.0432 | 487.9572 | 730 | 550 | 9.4262 | 12.0297 | 35.5669 | 1.6662 | 0.40288 | 1.2633 | 1.238 | 1.2348 | 2.75 | 5.8086 | 1.4867 | 0.93109 | 2.3399 | 3.271 | 45.9384 | 45.0196 | 44.9006 | 5 | 78.5806 | -3.4602 | 62.0428 | 1.68 | 1.5 | 6.9849e-16 | 4.7358e-12
90 | 80 | 14 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 37.8947 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.8242 | 35 | 73.4679 | 487.9676 | 730 | 550 | 9.4266 | 12.0297 | 35.6967 | 1.6663 | 0.40839 | 1.2579 | 1.2327 | 1.2294 | 2.75 | 5.8035 | 1.4921 | 0.93109 | 2.3485 | 3.2796 | 45.741 | 44.8262 | 44.7069 | 5 | 78.5702 | -3.6437 | 62.0324 | 1.68 | 1.8947 | 0 | 1.6142e-11
90 | 80 | 14 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 38.2979 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.0709 | 35 | 73.8996 | 487.9798 | 730 | 550 | 9.4271 | 12.0297 | 35.829 | 1.6664 | 0.414 | 1.2523 | 1.2273 | 1.224 | 2.75 | 5.7983 | 1.4977 | 0.93109 | 2.3572 | 3.2883 | 45.54 | 44.6292 | 44.5096 | 5 | 78.5581 | -3.8287 | 62.0202 | 1.68 | 2.2979 | 0 | 4.2672e-11
90 | 80 | 14 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 38.7097 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.3232 | 35 | 74.3383 | 487.9937 | 730 | 550 | 9.4277 | 12.0297 | 35.9637 | 1.6665 | 0.41974 | 1.2467 | 1.2218 | 1.2185 | 2.75 | 5.7931 | 1.5033 | 0.93109 | 2.366 | 3.2971 | 45.3352 | 44.4285 | 44.3086 | 5 | 78.5441 | -4.0151 | 62.0063 | 1.68 | 2.7097 | 4.6566e-16 | 9.6838e-11
90 | 80 | 14 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 39.1304 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.5814 | 35 | 74.7843 | 488.0096 | 730 | 550 | 9.4283 | 12.0297 | 36.1009 | 1.6666 | 0.42559 | 1.241 | 1.2162 | 1.2129 | 2.75 | 5.7879 | 1.509 | 0.93109 | 2.3751 | 3.3062 | 45.1266 | 44.2241 | 44.1038 | 5 | 78.5283 | -4.2029 | 61.9904 | 1.68 | 3.1304 | -4.6566e-16 | 1.9738e-10
90 | 80 | 14 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 39.5604 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.8457 | 35 | 75.2379 | 488.0274 | 730 | 550 | 9.4291 | 12.0297 | 36.2408 | 1.6667 | 0.43157 | 1.2351 | 1.2104 | 1.2071 | 2.75 | 5.7826 | 1.5149 | 0.93109 | 2.3843 | 3.3154 | 44.914 | 44.0157 | 43.8951 | 5 | 78.5104 | -4.3922 | 61.9726 | 1.68 | 3.5604 | 0 | 3.7495e-10
90 | 80 | 14 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 40 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.1162 | 35 | 75.6991 | 488.0473 | 730 | 550 | 9.4299 | 12.0297 | 36.3834 | 1.6668 | 0.43767 | 1.2292 | 1.2046 | 1.2013 | 2.75 | 5.7773 | 1.5208 | 0.93109 | 2.3936 | 3.3247 | 44.6972 | 43.8033 | 43.6824 | 5 | 78.4906 | -4.5829 | 61.9527 | 1.68 | 4 | 2.3283e-16 | 3.3538e-12
90 | 80 | 14 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 40.4494 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.3932 | 35 | 76.1682 | 488.0693 | 730 | 550 | 9.4308 | 12.0297 | 36.5288 | 1.667 | 0.44391 | 1.2231 | 1.1986 | 1.1953 | 2.75 | 5.7719 | 1.5269 | 0.93109 | 2.4032 | 3.3343 | 44.4762 | 43.5867 | 43.4654 | 5 | 78.4685 | -4.7751 | 61.9307 | 1.68 | 4.4494 | 4.6566e-16 | 2.0464e-12
90 | 80 | 14 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 40.9091 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.6768 | 35 | 76.6455 | 488.0936 | 730 | 550 | 9.4318 | 12.0297 | 36.6771 | 1.6672 | 0.45029 | 1.2169 | 1.1926 | 1.1892 | 2.75 | 5.7665 | 1.5331 | 0.93109 | 2.413 | 3.3441 | 44.2508 | 43.3658 | 43.2442 | 5 | 78.4442 | -4.9687 | 61.9064 | 1.68 | 4.9091 | 4.6566e-16 | 3.7625e-13
90 | 80 | 14 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 41.3793 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.9674 | 35 | 77.1312 | 488.1203 | 730 | 550 | 9.4329 | 12.0297 | 36.8284 | 1.6674 | 0.45681 | 1.2106 | 1.1864 | 1.183 | 2.75 | 5.761 | 1.5394 | 0.93109 | 2.4229 | 3.354 | 44.0209 | 43.1404 | 43.0185 | 5 | 78.4176 | -5.1637 | 61.8797 | 1.68 | 5.3793 | 6.9849e-16 | 1.0232e-12
90 | 80 | 14 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 41.8605 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.2653 | 35 | 77.6255 | 488.1494 | 730 | 550 | 9.4341 | 12.0297 | 36.9827 | 1.6676 | 0.46347 | 1.2041 | 1.18 | 1.1767 | 2.75 | 5.7555 | 1.5459 | 0.93109 | 2.4331 | 3.3642 | 43.7862 | 42.9105 | 42.7882 | 5 | 78.3885 | -5.3602 | 61.8506 | 1.68 | 5.8605 | 6.9849e-16 | 3.2969e-12
90 | 80 | 14 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.32 | 10.32 | 42.3529 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.5705 | 35 | 78.1287 | 488.1811 | 730 | 550 | 9.4354 | 12.0297 | 37.1403 | 1.6678 | 0.47029 | 1.1975 | 1.1736 | 1.1702 | 2.75 | 5.75 | 1.5525 | 0.93109 | 2.4434 | 3.3745 | 43.5467 | 42.6758 | 42.5531 | 5 | 78.3568 | -5.5582 | 61.8189 | 1.68 | 6.3529 | -2.3283e-16 | 1.1937e-12
90 | 80 | 15 | 0 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 36 | 36 | 715 | 566.5378 | 68.3709 | 35 | 71.9624 | 487.9409 | 730 | 550 | 9.4255 | 12.0297 | 35.1422 | 1.6661 | 0.38501 | 1.2811 | 1.2554 | 1.2522 | 2.75 | 5.8189 | 1.4689 | 0.93109 | 2.312 | 3.2431 | 46.5838 | 45.6522 | 45.5342 | 5 | 78.5969 | -3.5915 | 62.0591 | 1.8 | 0 | 6.9849e-16 | 1.1937e-12
90 | 80 | 15 | 1 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 36.3636 | 36 | 715 | 566.5378 | 68.5939 | 35 | 72.3636 | 487.9477 | 730 | 550 | 9.4258 | 12.0297 | 35.2631 | 1.6661 | 0.39012 | 1.276 | 1.2505 | 1.2472 | 2.75 | 5.8141 | 1.474 | 0.93109 | 2.3199 | 3.251 | 46.4001 | 45.4721 | 45.3539 | 5 | 78.5901 | -3.7697 | 62.0523 | 1.8 | 0.36364 | 6.9849e-16 | 1.0232e-12
90 | 80 | 15 | 2 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 68.8217 | 35 | 72.771 | 487.956 | 730 | 550 | 9.4261 | 12.0297 | 35.3861 | 1.6662 | 0.39532 | 1.2709 | 1.2454 | 1.2422 | 2.75 | 5.8092 | 1.4791 | 0.93109 | 2.328 | 3.2591 | 46.2132 | 45.2889 | 45.1704 | 5 | 78.5818 | -3.9493 | 62.044 | 1.8 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 3.7625e-12
90 | 80 | 15 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 37.1134 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.0545 | 35 | 73.1849 | 487.9658 | 730 | 550 | 9.4265 | 12.0297 | 35.5113 | 1.6663 | 0.40062 | 1.2656 | 1.2403 | 1.237 | 2.75 | 5.8043 | 1.4844 | 0.93109 | 2.3363 | 3.2674 | 46.0229 | 45.1024 | 44.9836 | 5 | 78.572 | -4.1303 | 62.0342 | 1.8 | 1.1134 | 2.3283e-16 | 1.3704e-11
90 | 80 | 15 | 4 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 37.5 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.2925 | 35 | 73.6053 | 487.9773 | 730 | 550 | 9.427 | 12.0297 | 35.6387 | 1.6663 | 0.40603 | 1.2603 | 1.2351 | 1.2318 | 2.75 | 5.7993 | 1.4897 | 0.93109 | 2.3447 | 3.2757 | 45.8291 | 44.9125 | 44.7934 | 5 | 78.5606 | -4.3127 | 62.0227 | 1.8 | 1.5 | -2.3283e-16 | 3.6191e-11
90 | 80 | 15 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 37.8947 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.5359 | 35 | 74.0324 | 487.9904 | 730 | 550 | 9.4275 | 12.0297 | 35.7685 | 1.6664 | 0.41156 | 1.2549 | 1.2298 | 1.2265 | 2.75 | 5.7943 | 1.4951 | 0.93109 | 2.3532 | 3.2843 | 45.6318 | 44.7192 | 44.5998 | 5 | 78.5474 | -4.4965 | 62.0096 | 1.8 | 1.8947 | -6.9849e-16 | 8.1202e-11
90 | 80 | 15 | 6 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 38.2979 | 36 | 715 | 566.5378 | 69.7848 | 35 | 74.4665 | 488.0053 | 730 | 550 | 9.4282 | 12.0297 | 35.9007 | 1.6665 | 0.41719 | 1.2494 | 1.2244 | 1.2211 | 2.75 | 5.7893 | 1.5006 | 0.93109 | 2.3619 | 3.293 | 45.4309 | 44.5223 | 44.4025 | 5 | 78.5325 | -4.6817 | 61.9947 | 1.8 | 2.2979 | -2.3283e-16 | 1.6536e-10
90 | 80 | 15 | 7 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 38.7097 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.0394 | 35 | 74.9077 | 488.022 | 730 | 550 | 9.4288 | 12.0297 | 36.0354 | 1.6667 | 0.42294 | 1.2437 | 1.2188 | 1.2155 | 2.75 | 5.7842 | 1.5063 | 0.93109 | 2.3707 | 3.3018 | 45.2262 | 44.3217 | 44.2016 | 5 | 78.5158 | -4.8684 | 61.978 | 1.8 | 2.7097 | -6.9849e-16 | 3.1368e-10
90 | 80 | 15 | 8 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 39.1304 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.2998 | 35 | 75.3562 | 488.0406 | 730 | 550 | 9.4296 | 12.0297 | 36.1726 | 1.6668 | 0.42881 | 1.238 | 1.2132 | 1.2099 | 2.75 | 5.779 | 1.512 | 0.93109 | 2.3798 | 3.3109 | 45.0176 | 44.1173 | 43.9969 | 5 | 78.4972 | -5.0564 | 61.9594 | 1.8 | 3.1304 | 4.6566e-16 | 8.5265e-13
90 | 80 | 15 | 9 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 39.5604 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.5664 | 35 | 75.8123 | 488.0613 | 730 | 550 | 9.4305 | 12.0297 | 36.3125 | 1.6669 | 0.43481 | 1.2321 | 1.2075 | 1.2042 | 2.75 | 5.7738 | 1.5179 | 0.93109 | 2.389 | 3.3201 | 44.8051 | 43.909 | 43.7882 | 5 | 78.4766 | -5.2458 | 61.9387 | 1.8 | 3.5604 | 0 | 1.7053e-13
90 | 80 | 15 | 10 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 40 | 36 | 715 | 566.5378 | 70.8393 | 35 | 76.276 | 488.084 | 730 | 550 | 9.4314 | 12.0297 | 36.455 | 1.6671 | 0.44094 | 1.2262 | 1.2017 | 1.1983 | 2.75 | 5.7686 | 1.5238 | 0.93109 | 2.3984 | 3.3295 | 44.5884 | 43.6966 | 43.5755 | 5 | 78.4538 | -5.4367 | 61.916 | 1.8 | 4 | -2.3283e-16 | 1.9511e-13
90 | 80 | 15 | 11 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 40.4494 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.1188 | 35 | 76.7477 | 488.1089 | 730 | 550 | 9.4324 | 12.0297 | 36.6004 | 1.6673 | 0.44719 | 1.2201 | 1.1957 | 1.1924 | 2.75 | 5.7633 | 1.5299 | 0.93109 | 2.4079 | 3.339 | 44.3674 | 43.48 | 43.3586 | 5 | 78.429 | -5.629 | 61.8911 | 1.8 | 4.4494 | 0 | 1.1369e-13
90 | 80 | 15 | 12 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 40.9091 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.4049 | 35 | 77.2276 | 488.1361 | 730 | 550 | 9.4336 | 12.0297 | 36.7487 | 1.6675 | 0.45359 | 1.2139 | 1.1896 | 1.1863 | 2.75 | 5.758 | 1.5361 | 0.93109 | 2.4177 | 3.3488 | 44.142 | 43.2592 | 43.1374 | 5 | 78.4018 | -5.8227 | 61.8639 | 1.8 | 4.9091 | 0 | 3.5811e-12
90 | 80 | 15 | 13 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 41.3793 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.6981 | 35 | 77.7159 | 488.1656 | 730 | 550 | 9.4348 | 12.0297 | 36.9 | 1.6677 | 0.46013 | 1.2076 | 1.1834 | 1.1801 | 2.75 | 5.7526 | 1.5424 | 0.93109 | 2.4276 | 3.3587 | 43.9121 | 43.0338 | 42.9117 | 5 | 78.3722 | -6.0178 | 61.8344 | 1.8 | 5.3793 | 0 | 1.9895e-12
90 | 80 | 15 | 14 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 41.8605 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.9986 | 35 | 78.2129 | 488.1976 | 730 | 550 | 9.4361 | 12.0297 | 37.0543 | 1.6679 | 0.46682 | 1.2011 | 1.1771 | 1.1737 | 2.75 | 5.7472 | 1.5489 | 0.93109 | 2.4378 | 3.3689 | 43.6774 | 42.8039 | 42.6814 | 5 | 78.3402 | -6.2143 | 61.8024 | 1.8 | 5.8605 | 6.9849e-16 | 3.1832e-12
90 | 80 | 15 | 15 | 5 | FALSE | TRUE | ROOT сошелся, но физическая проверка не пройдена. | 36 | 12 | 10.2 | 10.2 | 42.3529 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.3065 | 35 | 78.7187 | 488.2323 | 730 | 550 | 9.4376 | 12.0297 | 37.2119 | 1.6682 | 0.47366 | 1.1945 | 1.1707 | 1.1673 | 2.75 | 5.7417 | 1.5555 | 0.93109 | 2.4482 | 3.3792 | 43.4379 | 42.5692 | 42.4463 | 5 | 78.3056 | -6.4122 | 61.7677 | 1.8 | 6.3529 | 2.3283e-16 | 4.4338e-12

## Results_dT
eta_T_% | eta_C_% | DP_rec_hot_% | DP_rec_cold_% | dTmin_target_K | physical_root | success | message | P1_MPa | P2_MPa | P3_MPa | P4_MPa | P5_MPa | P6_MPa | T1_C | T2_C | T3_C | T4_C | T5_C | T6_C | TR1_C | TR2_C | G_CO2_kg_s | G_Na_kg_s | G_water_kg_s | N_TURB_MW | N_COMP_MW | N_NET_MW | N_el_gross_MW | N_el_net_MW | Q_HEAT_MW | Q_RECUP_MW | Q_COOL_MW | N_Na_pump_kW | N_water_pump_kW | N_SN_kW | eta_cycle_% | eta_el_gross_% | eta_el_net_% | dTmin_rec_K | dT_T2_T6_K | dT_T3_T5_K | dT_reactor_cold_K | DP_rec_hot_MPa | DP_rec_cold_MPa | energy_balance_MW | root_residual
90 | 80 | 3 | 2 | 3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.3427 | 35 | 67.2535 | 491.232 | 730 | 550 | 9.5635 | 12.0297 | 34.134 | 1.6905 | 0.36727 | 1.3232 | 1.2967 | 1.2936 | 2.75 | 6.034 | 1.4268 | 0.93109 | 2.2457 | 3.1767 | 48.1164 | 47.1541 | 47.0385 | 3 | 75.3058 | 4.0892 | 58.768 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 5.7789e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 3.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.4172 | 35 | 67.2535 | 491.0708 | 730 | 550 | 9.5567 | 12.0297 | 34.1566 | 1.6893 | 0.367 | 1.3223 | 1.2958 | 1.2926 | 2.75 | 6.0277 | 1.4277 | 0.93109 | 2.2471 | 3.1782 | 48.0819 | 47.1203 | 47.0047 | 3.1 | 75.467 | 4.1637 | 58.9292 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.1259e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.4917 | 35 | 67.2535 | 490.9099 | 730 | 550 | 9.5498 | 12.0297 | 34.1793 | 1.688 | 0.36674 | 1.3213 | 1.2949 | 1.2917 | 2.75 | 6.0214 | 1.4287 | 0.93109 | 2.2486 | 3.1797 | 48.0475 | 47.0866 | 46.971 | 3.2 | 75.6279 | 4.2383 | 59.0901 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 3.7486e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 3.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.5664 | 35 | 67.2535 | 490.7492 | 730 | 550 | 9.543 | 12.0297 | 34.2018 | 1.6868 | 0.36648 | 1.3204 | 1.294 | 1.2908 | 2.75 | 6.0152 | 1.4296 | 0.93109 | 2.2501 | 3.1812 | 48.0133 | 47.053 | 46.9373 | 3.3 | 75.7886 | 4.3129 | 59.2508 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 8.0691e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 3.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.6411 | 35 | 67.2535 | 490.5887 | 730 | 550 | 9.5362 | 12.0297 | 34.2243 | 1.6856 | 0.36622 | 1.3194 | 1.293 | 1.2899 | 2.75 | 6.0089 | 1.4306 | 0.93109 | 2.2516 | 3.1827 | 47.9791 | 47.0195 | 46.9038 | 3.4 | 75.9491 | 4.3876 | 59.4113 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.3411e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.7158 | 35 | 67.2535 | 490.4285 | 730 | 550 | 9.5295 | 12.0297 | 34.2467 | 1.6844 | 0.36596 | 1.3185 | 1.2921 | 1.2889 | 2.75 | 6.0027 | 1.4315 | 0.93109 | 2.2531 | 3.1842 | 47.945 | 46.9861 | 46.8703 | 3.5 | 76.1094 | 4.4623 | 59.5715 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.9197e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 3.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.7906 | 35 | 67.2535 | 490.2685 | 730 | 550 | 9.5227 | 12.0297 | 34.2691 | 1.6833 | 0.3657 | 1.3176 | 1.2912 | 1.288 | 2.75 | 5.9965 | 1.4324 | 0.93109 | 2.2545 | 3.1856 | 47.911 | 46.9528 | 46.8369 | 3.6 | 76.2694 | 4.5371 | 59.7315 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.0117e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.8655 | 35 | 67.2535 | 490.1087 | 730 | 550 | 9.516 | 12.0297 | 34.2914 | 1.6821 | 0.36544 | 1.3166 | 1.2903 | 1.2871 | 2.75 | 5.9903 | 1.4334 | 0.93109 | 2.256 | 3.1871 | 47.8771 | 46.9195 | 46.8037 | 3.7 | 76.4292 | 4.612 | 59.8913 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.4091e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 71.9404 | 35 | 67.2535 | 489.9491 | 730 | 550 | 9.5092 | 12.0297 | 34.3136 | 1.6809 | 0.36518 | 1.3157 | 1.2894 | 1.2862 | 2.75 | 5.9841 | 1.4343 | 0.93109 | 2.2575 | 3.1886 | 47.8433 | 46.8864 | 46.7705 | 3.8 | 76.5888 | 4.6869 | 60.0509 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.0125e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 3.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.0154 | 35 | 67.2535 | 489.7897 | 730 | 550 | 9.5025 | 12.0297 | 34.3358 | 1.6797 | 0.36492 | 1.3148 | 1.2885 | 1.2853 | 2.75 | 5.978 | 1.4352 | 0.93109 | 2.2589 | 3.19 | 47.8096 | 46.8534 | 46.7374 | 3.9 | 76.7481 | 4.7619 | 60.2103 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.3639e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.0904 | 35 | 67.2535 | 489.6306 | 730 | 550 | 9.4959 | 12.0297 | 34.3579 | 1.6785 | 0.36467 | 1.3138 | 1.2876 | 1.2844 | 2.75 | 5.9718 | 1.4362 | 0.93109 | 2.2604 | 3.1915 | 47.776 | 46.8205 | 46.7044 | 4 | 76.9072 | 4.8369 | 60.3694 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.0223e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 4.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.1655 | 35 | 67.2535 | 489.4717 | 730 | 550 | 9.4892 | 12.0297 | 34.38 | 1.6773 | 0.36441 | 1.3129 | 1.2867 | 1.2835 | 2.75 | 5.9657 | 1.4371 | 0.93109 | 2.2618 | 3.1929 | 47.7425 | 46.7876 | 46.6715 | 4.1 | 77.0661 | 4.912 | 60.5283 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.4921e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 4.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.2406 | 35 | 67.2535 | 489.313 | 730 | 550 | 9.4826 | 12.0297 | 34.402 | 1.6762 | 0.36416 | 1.312 | 1.2858 | 1.2826 | 2.75 | 5.9596 | 1.438 | 0.93109 | 2.2633 | 3.1944 | 47.709 | 46.7548 | 46.6387 | 4.2 | 77.2248 | 4.9871 | 60.687 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.0588e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 4.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.3158 | 35 | 67.2535 | 489.1545 | 730 | 550 | 9.4759 | 12.0297 | 34.4239 | 1.675 | 0.3639 | 1.3111 | 1.2849 | 1.2817 | 2.75 | 5.9535 | 1.4389 | 0.93109 | 2.2647 | 3.1958 | 47.6757 | 46.7222 | 46.606 | 4.3 | 77.3833 | 5.0624 | 60.8455 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.057e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 4.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.3911 | 35 | 67.2535 | 488.9963 | 730 | 550 | 9.4693 | 12.0297 | 34.4458 | 1.6738 | 0.36365 | 1.3102 | 1.284 | 1.2808 | 2.75 | 5.9475 | 1.4398 | 0.93109 | 2.2662 | 3.1973 | 47.6425 | 46.6896 | 46.5733 | 4.4 | 77.5415 | 5.1376 | 61.0037 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.9655e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 4.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.4664 | 35 | 67.2535 | 488.8383 | 730 | 550 | 9.4627 | 12.0297 | 34.4676 | 1.6727 | 0.3634 | 1.3093 | 1.2831 | 1.2799 | 2.75 | 5.9414 | 1.4407 | 0.93109 | 2.2676 | 3.1987 | 47.6093 | 46.6571 | 46.5408 | 4.5 | 77.6996 | 5.2129 | 61.1617 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 9.3132e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 4.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.5418 | 35 | 67.2535 | 488.6804 | 730 | 550 | 9.4562 | 12.0297 | 34.4893 | 1.6715 | 0.36314 | 1.3083 | 1.2822 | 1.279 | 2.75 | 5.9354 | 1.4417 | 0.93109 | 2.269 | 3.2001 | 47.5762 | 46.6247 | 46.5084 | 4.6 | 77.8574 | 5.2883 | 61.3196 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.1582e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 4.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.6172 | 35 | 67.2535 | 488.5228 | 730 | 550 | 9.4496 | 12.0297 | 34.511 | 1.6703 | 0.36289 | 1.3074 | 1.2813 | 1.2781 | 2.75 | 5.9294 | 1.4426 | 0.93109 | 2.2705 | 3.2016 | 47.5433 | 46.5924 | 46.476 | 4.7 | 78.015 | 5.3637 | 61.4772 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.263e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 4.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.6927 | 35 | 67.2535 | 488.3654 | 730 | 550 | 9.4431 | 12.0297 | 34.5326 | 1.6692 | 0.36264 | 1.3065 | 1.2804 | 1.2772 | 2.75 | 5.9234 | 1.4435 | 0.93109 | 2.2719 | 3.203 | 47.5104 | 46.5602 | 46.4437 | 4.8 | 78.1724 | 5.4392 | 61.6346 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 9.1926e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 4.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.7683 | 35 | 67.2535 | 488.2083 | 730 | 550 | 9.4366 | 12.0297 | 34.5542 | 1.668 | 0.36239 | 1.3056 | 1.2795 | 1.2763 | 2.75 | 5.9174 | 1.4444 | 0.93109 | 2.2733 | 3.2044 | 47.4776 | 46.5281 | 46.4115 | 4.9 | 78.3296 | 5.5148 | 61.7917 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.0783e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.8439 | 35 | 67.2535 | 488.0513 | 730 | 550 | 9.4301 | 12.0297 | 34.5757 | 1.6669 | 0.36214 | 1.3047 | 1.2786 | 1.2754 | 2.75 | 5.9114 | 1.4453 | 0.93109 | 2.2747 | 3.2058 | 47.4449 | 46.496 | 46.3794 | 5 | 78.4865 | 5.5904 | 61.9487 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.1546e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 5.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.9195 | 35 | 67.2535 | 487.8945 | 730 | 550 | 9.4236 | 12.0297 | 34.5972 | 1.6657 | 0.36189 | 1.3038 | 1.2778 | 1.2746 | 2.75 | 5.9054 | 1.4462 | 0.93109 | 2.2761 | 3.2072 | 47.4123 | 46.4641 | 46.3474 | 5.1 | 78.6433 | 5.666 | 62.1055 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 8.8818e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 5.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 72.9952 | 35 | 67.2535 | 487.738 | 730 | 550 | 9.4171 | 12.0297 | 34.6186 | 1.6646 | 0.36164 | 1.3029 | 1.2769 | 1.2737 | 2.75 | 5.8995 | 1.4471 | 0.93109 | 2.2775 | 3.2086 | 47.3798 | 46.4322 | 46.3155 | 5.2 | 78.7998 | 5.7418 | 62.262 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.407e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 5.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.071 | 35 | 67.2535 | 487.5817 | 730 | 550 | 9.4107 | 12.0297 | 34.6399 | 1.6634 | 0.3614 | 1.3021 | 1.276 | 1.2728 | 2.75 | 5.8936 | 1.4479 | 0.93109 | 2.2789 | 3.21 | 47.3473 | 46.4004 | 46.2837 | 5.3 | 78.9562 | 5.8175 | 62.4183 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 4.7962e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 5.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.1468 | 35 | 67.2535 | 487.4255 | 730 | 550 | 9.4042 | 12.0297 | 34.6612 | 1.6623 | 0.36115 | 1.3012 | 1.2751 | 1.2719 | 2.75 | 5.8877 | 1.4488 | 0.93109 | 2.2803 | 3.2114 | 47.315 | 46.3687 | 46.2519 | 5.4 | 79.1123 | 5.8934 | 62.5745 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.025e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 5.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.2227 | 35 | 67.2535 | 487.2696 | 730 | 550 | 9.3978 | 12.0297 | 34.6824 | 1.6612 | 0.3609 | 1.3003 | 1.2743 | 1.2711 | 2.75 | 5.8818 | 1.4497 | 0.93109 | 2.2817 | 3.2128 | 47.2827 | 46.3371 | 46.2203 | 5.5 | 79.2682 | 5.9693 | 62.7304 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 5.5067e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 5.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.2987 | 35 | 67.2535 | 487.1139 | 730 | 550 | 9.3914 | 12.0297 | 34.7036 | 1.66 | 0.36066 | 1.2994 | 1.2734 | 1.2702 | 2.75 | 5.8759 | 1.4506 | 0.93109 | 2.2831 | 3.2142 | 47.2506 | 46.3056 | 46.1887 | 5.6 | 79.424 | 6.0452 | 62.8861 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 9.2992e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 5.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.3747 | 35 | 67.2535 | 486.9584 | 730 | 550 | 9.3851 | 12.0297 | 34.7247 | 1.6589 | 0.36041 | 1.2985 | 1.2725 | 1.2693 | 2.75 | 5.8701 | 1.4515 | 0.93109 | 2.2845 | 3.2156 | 47.2185 | 46.2741 | 46.1572 | 5.7 | 79.5795 | 6.1212 | 63.0416 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 4.2633e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 5.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.4507 | 35 | 67.2535 | 486.8031 | 730 | 550 | 9.3787 | 12.0297 | 34.7457 | 1.6578 | 0.36017 | 1.2976 | 1.2717 | 1.2685 | 2.75 | 5.8642 | 1.4524 | 0.93109 | 2.2859 | 3.217 | 47.1865 | 46.2427 | 46.1258 | 5.8 | 79.7348 | 6.1973 | 63.1969 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.128e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 5.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.5269 | 35 | 67.2535 | 486.6479 | 730 | 550 | 9.3724 | 12.0297 | 34.7667 | 1.6567 | 0.35992 | 1.2968 | 1.2708 | 1.2676 | 2.75 | 5.8584 | 1.4532 | 0.93109 | 2.2873 | 3.2184 | 47.1546 | 46.2115 | 46.0944 | 5.9 | 79.8899 | 6.2734 | 63.3521 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.3383e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.603 | 35 | 67.2535 | 486.493 | 730 | 550 | 9.366 | 12.0297 | 34.7877 | 1.6556 | 0.35968 | 1.2959 | 1.27 | 1.2667 | 2.75 | 5.8526 | 1.4541 | 0.93109 | 2.2887 | 3.2198 | 47.1227 | 46.1803 | 46.0632 | 6 | 80.0448 | 6.3495 | 63.507 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.3477e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 6.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.6793 | 35 | 67.2535 | 486.3383 | 730 | 550 | 9.3597 | 12.0297 | 34.8086 | 1.6544 | 0.35944 | 1.295 | 1.2691 | 1.2659 | 2.75 | 5.8468 | 1.455 | 0.93109 | 2.29 | 3.2211 | 47.091 | 46.1492 | 46.032 | 6.1 | 80.1995 | 6.4258 | 63.6617 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.9916e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 6.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.7555 | 35 | 67.2535 | 486.1838 | 730 | 550 | 9.3534 | 12.0297 | 34.8294 | 1.6533 | 0.3592 | 1.2941 | 1.2682 | 1.265 | 2.75 | 5.841 | 1.4559 | 0.93109 | 2.2914 | 3.2225 | 47.0593 | 46.1181 | 46.0009 | 6.2 | 80.354 | 6.5021 | 63.8162 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.6643e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 6.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.8319 | 35 | 67.2535 | 486.0295 | 730 | 550 | 9.3471 | 12.0297 | 34.8502 | 1.6522 | 0.35896 | 1.2933 | 1.2674 | 1.2642 | 2.75 | 5.8352 | 1.4567 | 0.93109 | 2.2928 | 3.2239 | 47.0277 | 46.0872 | 45.9699 | 6.3 | 80.5083 | 6.5784 | 63.9705 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.0254e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 6.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.9083 | 35 | 67.2535 | 485.8754 | 730 | 550 | 9.3409 | 12.0297 | 34.8709 | 1.6511 | 0.35872 | 1.2924 | 1.2665 | 1.2633 | 2.75 | 5.8295 | 1.4576 | 0.93109 | 2.2941 | 3.2252 | 46.9962 | 46.0563 | 45.939 | 6.4 | 80.6624 | 6.6548 | 64.1246 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 7.7566e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 6.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 73.9847 | 35 | 67.2535 | 485.7215 | 730 | 550 | 9.3346 | 12.0297 | 34.8916 | 1.65 | 0.35848 | 1.2915 | 1.2657 | 1.2625 | 2.75 | 5.8237 | 1.4585 | 0.93109 | 2.2955 | 3.2266 | 46.9648 | 46.0255 | 45.9082 | 6.5 | 80.8163 | 6.7312 | 64.2785 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.3436e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 6.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.0612 | 35 | 67.2535 | 485.5678 | 730 | 550 | 9.3284 | 12.0297 | 34.9122 | 1.6489 | 0.35824 | 1.2907 | 1.2649 | 1.2616 | 2.75 | 5.818 | 1.4593 | 0.93109 | 2.2969 | 3.2279 | 46.9335 | 45.9948 | 45.8774 | 6.6 | 80.9701 | 6.8078 | 64.4322 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 3.2543e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 6.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.1378 | 35 | 67.2535 | 485.4143 | 730 | 550 | 9.3222 | 12.0297 | 34.9328 | 1.6478 | 0.358 | 1.2898 | 1.264 | 1.2608 | 2.75 | 5.8123 | 1.4602 | 0.93109 | 2.2982 | 3.2293 | 46.9022 | 45.9642 | 45.8467 | 6.7 | 81.1236 | 6.8843 | 64.5857 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 4.6504e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 6.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.2144 | 35 | 67.2535 | 485.2609 | 730 | 550 | 9.316 | 12.0297 | 34.9533 | 1.6467 | 0.35776 | 1.289 | 1.2632 | 1.2599 | 2.75 | 5.8066 | 1.461 | 0.93109 | 2.2996 | 3.2307 | 46.871 | 45.9336 | 45.8161 | 6.8 | 81.2769 | 6.9609 | 64.7391 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 5.525e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 6.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.2911 | 35 | 67.2535 | 485.1078 | 730 | 550 | 9.3098 | 12.0297 | 34.9737 | 1.6456 | 0.35752 | 1.2881 | 1.2623 | 1.2591 | 2.75 | 5.801 | 1.4619 | 0.93109 | 2.3009 | 3.232 | 46.8399 | 45.9031 | 45.7856 | 6.9 | 81.43 | 7.0376 | 64.8922 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 5.9981e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.3678 | 35 | 67.2535 | 484.9549 | 730 | 550 | 9.3037 | 12.0297 | 34.9941 | 1.6445 | 0.35729 | 1.2872 | 1.2615 | 1.2583 | 2.75 | 5.7953 | 1.4628 | 0.93109 | 2.3022 | 3.2333 | 46.8089 | 45.8728 | 45.7552 | 7 | 81.583 | 7.1143 | 65.0451 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 6.1776e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.4446 | 35 | 67.2535 | 484.8021 | 730 | 550 | 9.2975 | 12.0297 | 35.0145 | 1.6434 | 0.35705 | 1.2864 | 1.2607 | 1.2574 | 2.75 | 5.7896 | 1.4636 | 0.93109 | 2.3036 | 3.2347 | 46.778 | 45.8424 | 45.7248 | 7.1 | 81.7357 | 7.1911 | 65.1979 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 6.1385e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.5214 | 35 | 67.2535 | 484.6496 | 730 | 550 | 9.2914 | 12.0297 | 35.0348 | 1.6424 | 0.35682 | 1.2855 | 1.2598 | 1.2566 | 2.75 | 5.784 | 1.4645 | 0.93109 | 2.3049 | 3.236 | 46.7471 | 45.8122 | 45.6945 | 7.2 | 81.8883 | 7.268 | 65.3504 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 5.9334e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.5983 | 35 | 67.2535 | 484.4972 | 730 | 550 | 9.2853 | 12.0297 | 35.055 | 1.6413 | 0.35658 | 1.2847 | 1.259 | 1.2558 | 2.75 | 5.7784 | 1.4653 | 0.93109 | 2.3063 | 3.2373 | 46.7164 | 45.782 | 45.6643 | 7.3 | 82.0407 | 7.3449 | 65.5028 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 5.6001e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.6753 | 35 | 67.2535 | 484.345 | 730 | 550 | 9.2792 | 12.0297 | 35.0752 | 1.6402 | 0.35635 | 1.2839 | 1.2582 | 1.2549 | 2.75 | 5.7728 | 1.4661 | 0.93109 | 2.3076 | 3.2387 | 46.6857 | 45.752 | 45.6342 | 7.4 | 82.1928 | 7.4218 | 65.655 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 5.1688e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.7523 | 35 | 67.2535 | 484.193 | 730 | 550 | 9.2731 | 12.0297 | 35.0954 | 1.6391 | 0.35611 | 1.283 | 1.2574 | 1.2541 | 2.75 | 5.7672 | 1.467 | 0.93109 | 2.3089 | 3.24 | 46.655 | 45.7219 | 45.6041 | 7.5 | 82.3448 | 7.4988 | 65.807 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 4.6646e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.8293 | 35 | 67.2535 | 484.0412 | 730 | 550 | 9.267 | 12.0297 | 35.1155 | 1.6381 | 0.35588 | 1.2822 | 1.2565 | 1.2533 | 2.75 | 5.7616 | 1.4678 | 0.93109 | 2.3102 | 3.2413 | 46.6245 | 45.692 | 45.5742 | 7.6 | 82.4966 | 7.5759 | 65.9588 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 4.1088e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.9065 | 35 | 67.2535 | 483.8896 | 730 | 550 | 9.2609 | 12.0297 | 35.1355 | 1.637 | 0.35565 | 1.2813 | 1.2557 | 1.2525 | 2.75 | 5.7561 | 1.4687 | 0.93109 | 2.3115 | 3.2426 | 46.594 | 45.6622 | 45.5442 | 7.7 | 82.6482 | 7.653 | 66.1104 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 3.521e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 74.9836 | 35 | 67.2535 | 483.7382 | 730 | 550 | 9.2549 | 12.0297 | 35.1555 | 1.6359 | 0.35541 | 1.2805 | 1.2549 | 1.2516 | 2.75 | 5.7505 | 1.4695 | 0.93109 | 2.3129 | 3.244 | 46.5637 | 45.6324 | 45.5144 | 7.8 | 82.7997 | 7.7301 | 66.2618 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.9184e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 7.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.0608 | 35 | 67.2535 | 483.5869 | 730 | 550 | 9.2489 | 12.0297 | 35.1754 | 1.6349 | 0.35518 | 1.2797 | 1.2541 | 1.2508 | 2.75 | 5.745 | 1.4703 | 0.93109 | 2.3142 | 3.2453 | 46.5333 | 45.6027 | 45.4847 | 7.9 | 82.9509 | 7.8074 | 66.4131 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.3186e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.1381 | 35 | 67.2535 | 483.4359 | 730 | 550 | 9.2429 | 12.0297 | 35.1953 | 1.6338 | 0.35495 | 1.2788 | 1.2533 | 1.25 | 2.75 | 5.7395 | 1.4712 | 0.93109 | 2.3155 | 3.2466 | 46.5031 | 45.5731 | 45.455 | 8 | 83.102 | 7.8847 | 66.5641 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.7362e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 8.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.2155 | 35 | 67.2535 | 483.285 | 730 | 550 | 9.2369 | 12.0297 | 35.2152 | 1.6327 | 0.35472 | 1.278 | 1.2524 | 1.2492 | 2.75 | 5.734 | 1.472 | 0.93109 | 2.3168 | 3.2479 | 46.473 | 45.5435 | 45.4254 | 8.1 | 83.2529 | 7.962 | 66.715 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.1871e-10
90 | 80 | 3 | 2 | 8.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.2928 | 35 | 67.2535 | 483.1343 | 730 | 550 | 9.2309 | 12.0297 | 35.235 | 1.6317 | 0.35449 | 1.2772 | 1.2516 | 1.2484 | 2.75 | 5.7285 | 1.4728 | 0.93109 | 2.3181 | 3.2492 | 46.4429 | 45.514 | 45.3959 | 8.2 | 83.4035 | 8.0394 | 66.8657 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 6.8579e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 8.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.3703 | 35 | 67.2535 | 482.9838 | 730 | 550 | 9.2249 | 12.0297 | 35.2547 | 1.6306 | 0.35426 | 1.2764 | 1.2508 | 1.2476 | 2.75 | 5.723 | 1.4736 | 0.93109 | 2.3194 | 3.2505 | 46.4129 | 45.4846 | 45.3664 | 8.3 | 83.5541 | 8.1168 | 67.0162 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.451e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 8.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.4478 | 35 | 67.2535 | 482.8335 | 730 | 550 | 9.219 | 12.0297 | 35.2744 | 1.6296 | 0.35404 | 1.2755 | 1.25 | 1.2468 | 2.75 | 5.7175 | 1.4745 | 0.93109 | 2.3207 | 3.2518 | 46.3829 | 45.4553 | 45.337 | 8.4 | 83.7044 | 8.1943 | 67.1665 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.1931e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 8.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.5253 | 35 | 67.2535 | 482.6833 | 730 | 550 | 9.213 | 12.0297 | 35.294 | 1.6285 | 0.35381 | 1.2747 | 1.2492 | 1.246 | 2.75 | 5.7121 | 1.4753 | 0.93109 | 2.322 | 3.2531 | 46.3531 | 45.426 | 45.3077 | 8.5 | 83.8545 | 8.2719 | 67.3167 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 3.9665e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 8.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.6029 | 35 | 67.2535 | 482.5333 | 730 | 550 | 9.2071 | 12.0297 | 35.3136 | 1.6275 | 0.35358 | 1.2739 | 1.2484 | 1.2452 | 2.75 | 5.7066 | 1.4761 | 0.93109 | 2.3233 | 3.2544 | 46.3233 | 45.3968 | 45.2785 | 8.6 | 84.0045 | 8.3495 | 67.4667 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 5.7363e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 8.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.6806 | 35 | 67.2535 | 482.3835 | 730 | 550 | 9.2012 | 12.0297 | 35.3332 | 1.6264 | 0.35335 | 1.2731 | 1.2476 | 1.2444 | 2.75 | 5.7012 | 1.4769 | 0.93109 | 2.3246 | 3.2556 | 46.2936 | 45.3677 | 45.2493 | 8.7 | 84.1543 | 8.4271 | 67.6165 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 6.3796e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 8.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.7583 | 35 | 67.2535 | 482.2339 | 730 | 550 | 9.1953 | 12.0297 | 35.3527 | 1.6254 | 0.35313 | 1.2723 | 1.2468 | 1.2436 | 2.75 | 5.6958 | 1.4777 | 0.93109 | 2.3258 | 3.2569 | 46.2639 | 45.3387 | 45.2202 | 8.8 | 84.3039 | 8.5048 | 67.7661 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 5.7786e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 8.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.8361 | 35 | 67.2535 | 482.0845 | 730 | 550 | 9.1895 | 12.0297 | 35.3721 | 1.6243 | 0.3529 | 1.2714 | 1.246 | 1.2428 | 2.75 | 5.6904 | 1.4786 | 0.93109 | 2.3271 | 3.2582 | 46.2344 | 45.3097 | 45.1912 | 8.9 | 84.4534 | 8.5826 | 67.9155 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 3.8157e-11
90 | 80 | 3 | 2 | 9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.9139 | 35 | 67.2535 | 481.9352 | 730 | 550 | 9.1836 | 12.0297 | 35.3915 | 1.6233 | 0.35268 | 1.2706 | 1.2452 | 1.242 | 2.75 | 5.685 | 1.4794 | 0.93109 | 2.3284 | 3.2595 | 46.2049 | 45.2808 | 45.1622 | 9 | 84.6026 | 8.6604 | 68.0648 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 5.1514e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 9.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 75.9918 | 35 | 67.2535 | 481.7861 | 730 | 550 | 9.1777 | 12.0297 | 35.4109 | 1.6223 | 0.35245 | 1.2698 | 1.2444 | 1.2412 | 2.75 | 5.6796 | 1.4802 | 0.93109 | 2.3297 | 3.2608 | 46.1754 | 45.2519 | 45.1334 | 9.1 | 84.7517 | 8.7383 | 68.2139 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 7.4607e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 9.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.0697 | 35 | 67.2535 | 481.6372 | 730 | 550 | 9.1719 | 12.0297 | 35.4302 | 1.6212 | 0.35223 | 1.269 | 1.2436 | 1.2404 | 2.75 | 5.6743 | 1.481 | 0.93109 | 2.3309 | 3.262 | 46.1461 | 45.2232 | 45.1046 | 9.2 | 84.9006 | 8.8162 | 68.3628 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 4.9383e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 9.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.1477 | 35 | 67.2535 | 481.4885 | 730 | 550 | 9.1661 | 12.0297 | 35.4495 | 1.6202 | 0.352 | 1.2682 | 1.2428 | 1.2396 | 2.75 | 5.6689 | 1.4818 | 0.93109 | 2.3322 | 3.2633 | 46.1168 | 45.1945 | 45.0758 | 9.3 | 85.0494 | 8.8942 | 68.5115 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 3.9257e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 9.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.2257 | 35 | 67.2535 | 481.3399 | 730 | 550 | 9.1603 | 12.0297 | 35.4687 | 1.6192 | 0.35178 | 1.2674 | 1.2421 | 1.2388 | 2.75 | 5.6636 | 1.4826 | 0.93109 | 2.3335 | 3.2646 | 46.0876 | 45.1659 | 45.0471 | 9.4 | 85.1979 | 8.9722 | 68.6601 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 8.5265e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 9.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.3038 | 35 | 67.2535 | 481.1915 | 730 | 550 | 9.1545 | 12.0297 | 35.4878 | 1.6182 | 0.35156 | 1.2666 | 1.2413 | 1.238 | 2.75 | 5.6583 | 1.4834 | 0.93109 | 2.3347 | 3.2658 | 46.0585 | 45.1373 | 45.0185 | 9.5 | 85.3463 | 9.0503 | 68.8085 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.0955e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 9.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.3819 | 35 | 67.2535 | 481.0433 | 730 | 550 | 9.1487 | 12.0297 | 35.507 | 1.6171 | 0.35134 | 1.2658 | 1.2405 | 1.2372 | 2.75 | 5.653 | 1.4842 | 0.93109 | 2.336 | 3.2671 | 46.0294 | 45.1088 | 44.99 | 9.6 | 85.4945 | 9.1285 | 68.9567 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.5277e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 9.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.4601 | 35 | 67.2535 | 480.8952 | 730 | 550 | 9.143 | 12.0297 | 35.526 | 1.6161 | 0.35112 | 1.265 | 1.2397 | 1.2364 | 2.75 | 5.6477 | 1.485 | 0.93109 | 2.3372 | 3.2683 | 46.0004 | 45.0804 | 44.9616 | 9.7 | 85.6426 | 9.2066 | 69.1048 | 0.36 | 0.73469 | -4.6566e-16 | 7.4607e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 9.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.5384 | 35 | 67.2535 | 480.7474 | 730 | 550 | 9.1372 | 12.0297 | 35.5451 | 1.6151 | 0.35089 | 1.2642 | 1.2389 | 1.2357 | 2.75 | 5.6424 | 1.4858 | 0.93109 | 2.3385 | 3.2696 | 45.9715 | 45.0521 | 44.9332 | 9.8 | 85.7905 | 9.2849 | 69.2526 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.652e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 9.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.6167 | 35 | 67.2535 | 480.5997 | 730 | 550 | 9.1315 | 12.0297 | 35.5641 | 1.6141 | 0.35067 | 1.2634 | 1.2382 | 1.2349 | 2.75 | 5.6371 | 1.4866 | 0.93109 | 2.3397 | 3.2708 | 45.9426 | 45.0238 | 44.9048 | 9.9 | 85.9382 | 9.3632 | 69.4003 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 8.5265e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 10 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.695 | 35 | 67.2535 | 480.4521 | 730 | 550 | 9.1257 | 12.0297 | 35.583 | 1.6131 | 0.35045 | 1.2626 | 1.2374 | 1.2341 | 2.75 | 5.6319 | 1.4874 | 0.93109 | 2.341 | 3.2721 | 45.9138 | 44.9956 | 44.8766 | 10 | 86.0857 | 9.4415 | 69.5479 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.2079e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 10.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.7734 | 35 | 67.2535 | 480.3047 | 730 | 550 | 9.12 | 12.0297 | 35.6019 | 1.6121 | 0.35024 | 1.2618 | 1.2366 | 1.2333 | 2.75 | 5.6266 | 1.4882 | 0.93109 | 2.3422 | 3.2733 | 45.8851 | 44.9674 | 44.8484 | 10.1 | 86.2331 | 9.5199 | 69.6953 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 9.8233e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 10.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.8519 | 35 | 67.2535 | 480.1575 | 730 | 550 | 9.1143 | 12.0297 | 35.6207 | 1.6111 | 0.35002 | 1.2611 | 1.2358 | 1.2326 | 2.75 | 5.6214 | 1.4889 | 0.93109 | 2.3435 | 3.2746 | 45.8565 | 44.9393 | 44.8203 | 10.2 | 86.3803 | 9.5984 | 69.8425 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 3.233e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 10.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 76.9304 | 35 | 67.2535 | 480.0105 | 730 | 550 | 9.1087 | 12.0297 | 35.6396 | 1.6101 | 0.3498 | 1.2603 | 1.2351 | 1.2318 | 2.75 | 5.6162 | 1.4897 | 0.93109 | 2.3447 | 3.2758 | 45.8279 | 44.9113 | 44.7922 | 10.3 | 86.5273 | 9.6769 | 69.9895 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.327e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 10.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 77.0089 | 35 | 67.2535 | 479.8636 | 730 | 550 | 9.103 | 12.0297 | 35.6583 | 1.6091 | 0.34958 | 1.2595 | 1.2343 | 1.231 | 2.75 | 5.611 | 1.4905 | 0.93109 | 2.3459 | 3.277 | 45.7994 | 44.8834 | 44.7642 | 10.4 | 86.6742 | 9.7555 | 70.1364 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 9.3792e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 10.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 77.0876 | 35 | 67.2535 | 479.7169 | 730 | 550 | 9.0973 | 12.0297 | 35.677 | 1.6081 | 0.34936 | 1.2587 | 1.2335 | 1.2302 | 2.75 | 5.6058 | 1.4913 | 0.93109 | 2.3472 | 3.2783 | 45.7709 | 44.8555 | 44.7363 | 10.5 | 86.8209 | 9.8341 | 70.2831 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 4.9738e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 10.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 77.1662 | 35 | 67.2535 | 479.5704 | 730 | 550 | 9.0917 | 12.0297 | 35.6957 | 1.6071 | 0.34915 | 1.2579 | 1.2328 | 1.2295 | 2.75 | 5.6006 | 1.4921 | 0.93109 | 2.3484 | 3.2795 | 45.7425 | 44.8277 | 44.7084 | 10.6 | 86.9675 | 9.9128 | 70.4296 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 4.0856e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 10.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 77.2449 | 35 | 67.2535 | 479.424 | 730 | 550 | 9.0861 | 12.0297 | 35.7143 | 1.6061 | 0.34893 | 1.2571 | 1.232 | 1.2287 | 2.75 | 5.5954 | 1.4929 | 0.93109 | 2.3496 | 3.2807 | 45.7142 | 44.7999 | 44.6806 | 10.7 | 87.1139 | 9.9915 | 70.576 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.1423e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 10.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 77.3237 | 35 | 67.2535 | 479.2778 | 730 | 550 | 9.0805 | 12.0297 | 35.7329 | 1.6051 | 0.34872 | 1.2564 | 1.2312 | 1.228 | 2.75 | 5.5903 | 1.4936 | 0.93109 | 2.3508 | 3.2819 | 45.686 | 44.7722 | 44.6529 | 10.8 | 87.2601 | 10.0702 | 70.7222 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.1886e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 10.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 77.4025 | 35 | 67.2535 | 479.1317 | 730 | 550 | 9.0749 | 12.0297 | 35.7515 | 1.6041 | 0.3485 | 1.2556 | 1.2305 | 1.2272 | 2.75 | 5.5851 | 1.4944 | 0.93109 | 2.3521 | 3.2832 | 45.6578 | 44.7446 | 44.6252 | 10.9 | 87.4061 | 10.1491 | 70.8683 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 2.2471e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 11 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 77.4814 | 35 | 67.2535 | 478.9858 | 730 | 550 | 9.0693 | 12.0297 | 35.77 | 1.6031 | 0.34829 | 1.2548 | 1.2297 | 1.2264 | 2.75 | 5.58 | 1.4952 | 0.93109 | 2.3533 | 3.2844 | 45.6297 | 44.7171 | 44.5976 | 11 | 87.552 | 10.2279 | 71.0142 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 4.4564e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 11.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 77.5603 | 35 | 67.2535 | 478.8401 | 730 | 550 | 9.0637 | 12.0297 | 35.7884 | 1.6021 | 0.34807 | 1.254 | 1.229 | 1.2257 | 2.75 | 5.5749 | 1.496 | 0.93109 | 2.3545 | 3.2856 | 45.6016 | 44.6896 | 44.5701 | 11.1 | 87.6978 | 10.3069 | 71.1599 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 4.0856e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 11.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 77.6393 | 35 | 67.2535 | 478.6945 | 730 | 550 | 9.0581 | 12.0297 | 35.8068 | 1.6011 | 0.34786 | 1.2533 | 1.2282 | 1.2249 | 2.75 | 5.5698 | 1.4967 | 0.93109 | 2.3557 | 3.2868 | 45.5736 | 44.6622 | 44.5426 | 11.2 | 87.8433 | 10.3858 | 71.3055 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 4.3865e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 11.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 77.7183 | 35 | 67.2535 | 478.5491 | 730 | 550 | 9.0526 | 12.0297 | 35.8252 | 1.6002 | 0.34764 | 1.2525 | 1.2275 | 1.2242 | 2.75 | 5.5647 | 1.4975 | 0.93109 | 2.3569 | 3.288 | 45.5457 | 44.6348 | 44.5152 | 11.3 | 87.9887 | 10.4649 | 71.4509 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.8405e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 11.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 77.7974 | 35 | 67.2535 | 478.4038 | 730 | 550 | 9.047 | 12.0297 | 35.8435 | 1.5992 | 0.34743 | 1.2517 | 1.2267 | 1.2234 | 2.75 | 5.5596 | 1.4983 | 0.93109 | 2.3581 | 3.2892 | 45.5178 | 44.6075 | 44.4879 | 11.4 | 88.134 | 10.5439 | 71.5962 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.532e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 11.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 77.8765 | 35 | 67.2535 | 478.2587 | 730 | 550 | 9.0415 | 12.0297 | 35.8618 | 1.5982 | 0.34722 | 1.251 | 1.226 | 1.2227 | 2.75 | 5.5545 | 1.499 | 0.93109 | 2.3593 | 3.2904 | 45.4901 | 44.5803 | 44.4606 | 11.5 | 88.2791 | 10.6231 | 71.7413 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.0303e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 11.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 77.9557 | 35 | 67.2535 | 478.1138 | 730 | 550 | 9.036 | 12.0297 | 35.88 | 1.5972 | 0.34701 | 1.2502 | 1.2252 | 1.2219 | 2.75 | 5.5495 | 1.4998 | 0.93109 | 2.3605 | 3.2916 | 45.4623 | 44.5531 | 44.4334 | 11.6 | 88.424 | 10.7022 | 71.8862 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 9.0804e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 11.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 78.035 | 35 | 67.2535 | 477.969 | 730 | 550 | 9.0305 | 12.0297 | 35.8983 | 1.5963 | 0.3468 | 1.2495 | 1.2245 | 1.2212 | 2.75 | 5.5444 | 1.5005 | 0.93109 | 2.3617 | 3.2928 | 45.4347 | 44.526 | 44.4062 | 11.7 | 88.5688 | 10.7815 | 72.031 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 9.4147e-14
90 | 80 | 3 | 2 | 11.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 78.1142 | 35 | 67.2535 | 477.8244 | 730 | 550 | 9.025 | 12.0297 | 35.9164 | 1.5953 | 0.34659 | 1.2487 | 1.2237 | 1.2204 | 2.75 | 5.5394 | 1.5013 | 0.93109 | 2.3629 | 3.294 | 45.4071 | 44.4989 | 44.3791 | 11.8 | 88.7134 | 10.8608 | 72.1756 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 9.6989e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 11.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 78.1936 | 35 | 67.2535 | 477.6799 | 730 | 550 | 9.0195 | 12.0297 | 35.9345 | 1.5943 | 0.34638 | 1.2479 | 1.223 | 1.2197 | 2.75 | 5.5343 | 1.5021 | 0.93109 | 2.3641 | 3.2952 | 45.3795 | 44.4719 | 44.3521 | 11.9 | 88.8579 | 10.9401 | 72.3201 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 7.1232e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 12 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 78.273 | 35 | 67.2535 | 477.5356 | 730 | 550 | 9.0141 | 12.0297 | 35.9526 | 1.5933 | 0.34617 | 1.2472 | 1.2222 | 1.2189 | 2.75 | 5.5293 | 1.5028 | 0.93109 | 2.3653 | 3.2964 | 45.352 | 44.445 | 44.3251 | 12 | 89.0022 | 11.0195 | 72.4644 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.1298e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 78.3524 | 35 | 67.2535 | 477.3914 | 730 | 550 | 9.0086 | 12.0297 | 35.9706 | 1.5924 | 0.34596 | 1.2464 | 1.2215 | 1.2182 | 2.75 | 5.5243 | 1.5036 | 0.93109 | 2.3665 | 3.2976 | 45.3246 | 44.4181 | 44.2982 | 12.1 | 89.1464 | 11.0989 | 72.6086 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 5.5227e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 12.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 78.4319 | 35 | 67.2535 | 477.2474 | 730 | 550 | 9.0032 | 12.0297 | 35.9886 | 1.5914 | 0.34575 | 1.2457 | 1.2208 | 1.2175 | 2.75 | 5.5193 | 1.5043 | 0.93109 | 2.3677 | 3.2988 | 45.2973 | 44.3913 | 44.2714 | 12.2 | 89.2904 | 11.1784 | 72.7526 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.0722e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 12.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 78.5114 | 35 | 67.2535 | 477.1036 | 730 | 550 | 8.9978 | 12.0297 | 36.0066 | 1.5905 | 0.34554 | 1.2449 | 1.22 | 1.2167 | 2.75 | 5.5143 | 1.5051 | 0.93109 | 2.3689 | 3.2999 | 45.27 | 44.3646 | 44.2446 | 12.3 | 89.4343 | 11.2579 | 72.8964 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.3839e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 78.591 | 35 | 67.2535 | 476.9599 | 730 | 550 | 8.9924 | 12.0297 | 36.0245 | 1.5895 | 0.34533 | 1.2442 | 1.2193 | 1.216 | 2.75 | 5.5094 | 1.5058 | 0.93109 | 2.37 | 3.3011 | 45.2428 | 44.3379 | 44.2179 | 12.4 | 89.578 | 11.3375 | 73.0401 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.2754e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 78.6706 | 35 | 67.2535 | 476.8163 | 730 | 550 | 8.987 | 12.0297 | 36.0424 | 1.5886 | 0.34512 | 1.2434 | 1.2186 | 1.2153 | 2.75 | 5.5044 | 1.5066 | 0.93109 | 2.3712 | 3.3023 | 45.2156 | 44.3113 | 44.1912 | 12.5 | 89.7215 | 11.4172 | 73.1837 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.128e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 78.7503 | 35 | 67.2535 | 476.6729 | 730 | 550 | 8.9816 | 12.0297 | 36.0602 | 1.5876 | 0.34492 | 1.2427 | 1.2178 | 1.2145 | 2.75 | 5.4995 | 1.5073 | 0.93109 | 2.3724 | 3.3035 | 45.1885 | 44.2847 | 44.1646 | 12.6 | 89.8649 | 11.4969 | 73.3271 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.2079e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 78.8301 | 35 | 67.2535 | 476.5297 | 730 | 550 | 8.9762 | 12.0297 | 36.078 | 1.5867 | 0.34471 | 1.2419 | 1.2171 | 1.2138 | 2.75 | 5.4945 | 1.5081 | 0.93109 | 2.3736 | 3.3046 | 45.1614 | 44.2582 | 44.138 | 12.7 | 90.0082 | 11.5766 | 73.4703 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.0996e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 78.9099 | 35 | 67.2535 | 476.3866 | 730 | 550 | 8.9708 | 12.0297 | 36.0958 | 1.5857 | 0.34451 | 1.2412 | 1.2164 | 1.2131 | 2.75 | 5.4896 | 1.5088 | 0.93109 | 2.3747 | 3.3058 | 45.1344 | 44.2318 | 44.1115 | 12.8 | 90.1513 | 11.6564 | 73.6134 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.0267e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 12.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 78.9897 | 35 | 67.2535 | 476.2436 | 730 | 550 | 8.9655 | 12.0297 | 36.1135 | 1.5848 | 0.3443 | 1.2405 | 1.2156 | 1.2123 | 2.75 | 5.4847 | 1.5095 | 0.93109 | 2.3759 | 3.307 | 45.1075 | 44.2054 | 44.0851 | 12.9 | 90.2942 | 11.7362 | 73.7564 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.4691e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 79.0696 | 35 | 67.2535 | 476.1008 | 730 | 550 | 8.9601 | 12.0297 | 36.1311 | 1.5838 | 0.3441 | 1.2397 | 1.2149 | 1.2116 | 2.75 | 5.4798 | 1.5103 | 0.93109 | 2.377 | 3.3081 | 45.0807 | 44.179 | 44.0587 | 13 | 90.437 | 11.8161 | 73.8992 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.0321e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 79.1495 | 35 | 67.2535 | 475.9582 | 730 | 550 | 8.9548 | 12.0297 | 36.1488 | 1.5829 | 0.34389 | 1.239 | 1.2142 | 1.2109 | 2.75 | 5.4749 | 1.511 | 0.93109 | 2.3782 | 3.3093 | 45.0538 | 44.1528 | 44.0324 | 13.1 | 90.5797 | 11.896 | 74.0418 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.3785e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 79.2295 | 35 | 67.2535 | 475.8157 | 730 | 550 | 8.9495 | 12.0297 | 36.1664 | 1.5819 | 0.34369 | 1.2382 | 1.2135 | 1.2102 | 2.75 | 5.47 | 1.5118 | 0.93109 | 2.3794 | 3.3105 | 45.0271 | 44.1266 | 44.0062 | 13.2 | 90.7222 | 11.976 | 74.1843 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.1245e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 79.3095 | 35 | 67.2535 | 475.6733 | 730 | 550 | 8.9442 | 12.0297 | 36.1839 | 1.581 | 0.34348 | 1.2375 | 1.2128 | 1.2094 | 2.75 | 5.4651 | 1.5125 | 0.93109 | 2.3805 | 3.3116 | 45.0004 | 44.1004 | 43.98 | 13.3 | 90.8645 | 12.0561 | 74.3267 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 2.8266e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 13.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 79.3896 | 35 | 67.2535 | 475.5311 | 730 | 550 | 8.9389 | 12.0297 | 36.2015 | 1.5801 | 0.34328 | 1.2368 | 1.212 | 1.2087 | 2.75 | 5.4603 | 1.5132 | 0.93109 | 2.3817 | 3.3128 | 44.9738 | 44.0743 | 43.9538 | 13.4 | 91.0067 | 12.1361 | 74.4689 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 9.5088e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 13.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 79.4698 | 35 | 67.2535 | 475.3891 | 730 | 550 | 8.9336 | 12.0297 | 36.2189 | 1.5791 | 0.34308 | 1.236 | 1.2113 | 1.208 | 2.75 | 5.4554 | 1.514 | 0.93109 | 2.3828 | 3.3139 | 44.9472 | 44.0483 | 43.9278 | 13.5 | 91.1488 | 12.2163 | 74.6109 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.2026e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 79.5499 | 35 | 67.2535 | 475.2471 | 730 | 550 | 8.9284 | 12.0297 | 36.2364 | 1.5782 | 0.34287 | 1.2353 | 1.2106 | 1.2073 | 2.75 | 5.4506 | 1.5147 | 0.93109 | 2.384 | 3.3151 | 44.9207 | 44.0223 | 43.9017 | 13.6 | 91.2907 | 12.2965 | 74.7529 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.2879e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 79.6302 | 35 | 67.2535 | 475.1054 | 730 | 550 | 8.9231 | 12.0297 | 36.2538 | 1.5773 | 0.34267 | 1.2346 | 1.2099 | 1.2066 | 2.75 | 5.4458 | 1.5154 | 0.93109 | 2.3851 | 3.3162 | 44.8942 | 43.9964 | 43.8758 | 13.7 | 91.4325 | 12.3767 | 74.8946 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.4087e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 13.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 79.7105 | 35 | 67.2535 | 474.9637 | 730 | 550 | 8.9178 | 12.0297 | 36.2711 | 1.5763 | 0.34247 | 1.2339 | 1.2092 | 1.2059 | 2.75 | 5.4409 | 1.5161 | 0.93109 | 2.3863 | 3.3174 | 44.8679 | 43.9705 | 43.8499 | 13.8 | 91.5741 | 12.457 | 75.0363 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 6.645e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 13.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 79.7908 | 35 | 67.2535 | 474.8222 | 730 | 550 | 8.9126 | 12.0297 | 36.2885 | 1.5754 | 0.34227 | 1.2331 | 1.2085 | 1.2052 | 2.75 | 5.4361 | 1.5169 | 0.93109 | 2.3874 | 3.3185 | 44.8415 | 43.9447 | 43.824 | 13.9 | 91.7156 | 12.5373 | 75.1778 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 7.2829e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 14 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 79.8712 | 35 | 67.2535 | 474.6809 | 730 | 550 | 8.9074 | 12.0297 | 36.3058 | 1.5745 | 0.34207 | 1.2324 | 1.2078 | 1.2045 | 2.75 | 5.4313 | 1.5176 | 0.93109 | 2.3885 | 3.3196 | 44.8152 | 43.9189 | 43.7982 | 14 | 91.857 | 12.6177 | 75.3191 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 8.0001e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 14.1 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 79.9516 | 35 | 67.2535 | 474.5397 | 730 | 550 | 8.9022 | 12.0297 | 36.323 | 1.5736 | 0.34187 | 1.2317 | 1.2071 | 1.2037 | 2.75 | 5.4265 | 1.5183 | 0.93109 | 2.3897 | 3.3208 | 44.789 | 43.8932 | 43.7725 | 14.1 | 91.9982 | 12.6981 | 75.4603 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 8.4797e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 14.2 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 80.0321 | 35 | 67.2535 | 474.3986 | 730 | 550 | 8.897 | 12.0297 | 36.3402 | 1.5726 | 0.34167 | 1.231 | 1.2064 | 1.203 | 2.75 | 5.4218 | 1.519 | 0.93109 | 2.3908 | 3.3219 | 44.7628 | 43.8676 | 43.7468 | 14.2 | 92.1392 | 12.7786 | 75.6014 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 2.4656e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14.3 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 80.1126 | 35 | 67.2535 | 474.2577 | 730 | 550 | 8.8918 | 12.0297 | 36.3574 | 1.5717 | 0.34147 | 1.2303 | 1.2057 | 1.2023 | 2.75 | 5.417 | 1.5197 | 0.93109 | 2.3919 | 3.323 | 44.7367 | 43.842 | 43.7212 | 14.3 | 92.2801 | 12.8591 | 75.7423 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 4.773e-13
90 | 80 | 3 | 2 | 14.4 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 80.1932 | 35 | 67.2535 | 474.1169 | 730 | 550 | 8.8866 | 12.0297 | 36.3746 | 1.5708 | 0.34127 | 1.2295 | 1.205 | 1.2016 | 2.75 | 5.4122 | 1.5205 | 0.93109 | 2.3931 | 3.3242 | 44.7107 | 43.8165 | 43.6956 | 14.4 | 92.4209 | 12.9397 | 75.8831 | 0.36 | 0.73469 | 2.3283e-16 | 1.2825e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14.5 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 80.2738 | 35 | 67.2535 | 473.9763 | 730 | 550 | 8.8814 | 12.0297 | 36.3917 | 1.5699 | 0.34107 | 1.2288 | 1.2043 | 1.2009 | 2.75 | 5.4075 | 1.5212 | 0.93109 | 2.3942 | 3.3253 | 44.6847 | 43.791 | 43.6701 | 14.5 | 92.5616 | 13.0203 | 76.0237 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.2475e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14.6 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 80.3545 | 35 | 67.2535 | 473.8358 | 730 | 550 | 8.8763 | 12.0297 | 36.4087 | 1.569 | 0.34087 | 1.2281 | 1.2036 | 1.2002 | 2.75 | 5.4028 | 1.5219 | 0.93109 | 2.3953 | 3.3264 | 44.6587 | 43.7656 | 43.6446 | 14.6 | 92.7021 | 13.101 | 76.1642 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.9202e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14.7 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 80.4352 | 35 | 67.2535 | 473.6954 | 730 | 550 | 8.8711 | 12.0297 | 36.4258 | 1.5681 | 0.34068 | 1.2274 | 1.2029 | 1.1995 | 2.75 | 5.398 | 1.5226 | 0.93109 | 2.3964 | 3.3275 | 44.6328 | 43.7402 | 43.6192 | 14.7 | 92.8424 | 13.1817 | 76.3046 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.2699e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14.8 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 80.5159 | 35 | 67.2535 | 473.5552 | 730 | 550 | 8.866 | 12.0297 | 36.4428 | 1.5672 | 0.34048 | 1.2267 | 1.2022 | 1.1988 | 2.75 | 5.3933 | 1.5233 | 0.93109 | 2.3975 | 3.3286 | 44.607 | 43.7149 | 43.5938 | 14.8 | 92.9826 | 13.2625 | 76.4448 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.7672e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 14.9 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 80.5968 | 35 | 67.2535 | 473.4151 | 730 | 550 | 8.8609 | 12.0297 | 36.4597 | 1.5663 | 0.34028 | 1.226 | 1.2015 | 1.1981 | 2.75 | 5.3886 | 1.524 | 0.93109 | 2.3987 | 3.3298 | 44.5812 | 43.6896 | 43.5685 | 14.9 | 93.1227 | 13.3433 | 76.5849 | 0.36 | 0.73469 | -2.3283e-16 | 1.3951e-12
90 | 80 | 3 | 2 | 15 | TRUE | TRUE | OK | 36 | 12 | 11.64 | 11.64 | 36.7347 | 36 | 715 | 566.5378 | 80.6776 | 35 | 67.2535 | 473.2752 | 730 | 550 | 8.8558 | 12.0297 | 36.4766 | 1.5654 | 0.34009 | 1.2253 | 1.2008 | 1.1974 | 2.75 | 5.3839 | 1.5247 | 0.93109 | 2.3998 | 3.3309 | 44.5555 | 43.6644 | 43.5433 | 15 | 93.2627 | 13.4241 | 76.7248 | 0.36 | 0.73469 | 0 | 1.4948e-12

## Summary
Параметр | Значение
Рабочее тело | CO2
P1, МПа | 36
P2, МПа | 12
Q реактора, МВт | 2.75
T1, °C | 715
T4, °C | 35
TR1, °C | 730
TR2, °C | 550
Базовый η турбины, % | 90
Базовый η компрессора, % | 80
Базовые потери горячей стороны, % | 3
Базовые потери холодной стороны, % | 2
Базовый dTmin, K | 5
Диапазон ηT, % | 80–95
Диапазон ηC, % | 70–90
Диапазон DP hot, % | 0–15
Диапазон DP cold, % | 0–15
Диапазон dTmin, K | 3.0–15.0
Шаг dTmin, K | 0.1
Число секций рекуператора | 20
Физических точек анализа η | 336
Физических точек анализа DP | 126
Физических точек анализа dT | 121
Раздел | Результат
Базовая точка | eta_T, %: 90.00000000000001
Базовая точка | eta_C, %: 80.0
Базовая точка | eta_cycle, %: 47.44491360647684
Базовая точка | eta_el_gross, %: 46.496015334347305
Базовая точка | eta_el_net, %: 46.37944031660341
Базовая точка | N_TURB, MW: 1.6668763192744342
Базовая точка | N_COMP, MW: 0.3621411950963211
Базовая точка | N_NET, MW: 1.304735124178113
Чувствительность КПД | Минимальный eta_el_net, %: 40.65054964867741
Чувствительность КПД | Максимальный eta_el_net, %: 49.50112455077504
Чувствительность КПД | Размах eta_el_net, п.п.: 8.850574902097627
Чувствительность потерь | Минимальный eta_el_net, %: 43.25781716826916
Чувствительность потерь | Максимальный eta_el_net, %: 46.755024830269605
Чувствительность потерь | Размах eta_el_net, п.п.: 3.4972076620004415
Чувствительность dTmin | Минимальный eta_el_net, %: 43.54328175508935
Чувствительность dTmin | Максимальный eta_el_net, %: 47.03854859083576
Чувствительность dTmin | Размах eta_el_net, п.п.: 3.4952668357464063