## KPD_comp_turb
P1_MPa | P7_MPa | x | TR1_C | TR2_C | T2_set_C | T7_C | KPDcomp_% | KPDturb_% | dT_HTHE_K | dT_LTHE_K | dP_hot_% | dP_cold_% | T1_C | T12_C | T5_C | T8_C | N_TURB_MW | N_MCOMP_MW | N_RCOMP_MW | N_net_cycle_MW | G_CO2_kg_s | G_Na_kg_s | G_water_kg_s | N_Na_pump_MW | N_water_pump_MW | N_SN_MW | N_generator_MW | N_el_gross_MW | N_el_net_MW | Q_HEAT_MW | Q_COOL_MW | eta_cycle_% | eta_el_gross_% | eta_el_net_% | TR2_minus_T1_K | P3_MPa | P4_MPa | P5_MPa | P6_MPa | P8_MPa | P9_MPa | P11_MPa | P12_MPa | root_residual_max | root_success | physical_root | message | sweep | var1 | var2
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 540.4659 | 228.1554 | 89.2165 | 84.369 | 1.9546 | 0.41204 | 0.42909 | 1.1135 | 12.3327 | 12.0297 | 40.3949 | 0.00055866 | 0.0015945 | 0.0021532 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0891 | 2.75 | 1.6885 | 40.4917 | 39.6818 | 39.6035 | 9.5341 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.7642e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.75
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 538.7997 | 228.1554 | 89.2165 | 84.369 | 1.9621 | 0.40817 | 0.42506 | 1.1289 | 12.2169 | 12.0297 | 40.0156 | 0.00055866 | 0.0015796 | 0.0021382 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1042 | 2.75 | 1.6727 | 41.0503 | 40.2293 | 40.1516 | 11.2003 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.7614e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.76
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 537.1334 | 228.1554 | 89.2165 | 84.369 | 1.9694 | 0.40437 | 0.42111 | 1.144 | 12.1033 | 12.0297 | 39.6434 | 0.00055866 | 0.0015649 | 0.0021235 | 1.1211 | 1.1211 | 1.119 | 2.75 | 1.6571 | 41.5986 | 40.7666 | 40.6894 | 12.8666 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.4667e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.77
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 535.467 | 228.1554 | 89.2166 | 84.369 | 1.9766 | 0.40065 | 0.41723 | 1.1588 | 11.9917 | 12.0297 | 39.2781 | 0.00055866 | 0.0015505 | 0.0021091 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1335 | 2.75 | 1.6418 | 42.1368 | 41.2941 | 41.2174 | 14.533 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.1496e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.78
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 533.8004 | 228.1554 | 89.2166 | 84.369 | 1.9837 | 0.39699 | 0.41342 | 1.1733 | 11.8822 | 12.0297 | 38.9195 | 0.00055866 | 0.0015363 | 0.002095 | 1.1498 | 1.1498 | 1.1477 | 2.75 | 1.6268 | 42.6651 | 41.8118 | 41.7356 | 16.1996 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.1178e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.79
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 532.1337 | 228.1554 | 89.2165 | 84.369 | 1.9906 | 0.3934 | 0.40968 | 1.1876 | 11.7747 | 12.0297 | 38.5673 | 0.00055866 | 0.0015224 | 0.0020811 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1617 | 2.75 | 1.6121 | 43.1839 | 42.3202 | 42.2446 | 17.8663 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.0528e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 81 | 5 | 5 | 3 | 2 | 530.4668 | 228.1554 | 89.2165 | 84.369 | 1.9974 | 0.38987 | 0.406 | 1.2016 | 11.6691 | 12.0297 | 38.2215 | 0.00055866 | 0.0015087 | 0.0020674 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1755 | 2.75 | 1.5977 | 43.6934 | 42.8195 | 42.7444 | 19.5332 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.444e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.81
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 82 | 5 | 5 | 3 | 2 | 528.7998 | 228.1554 | 89.2166 | 84.369 | 2.0041 | 0.3864 | 0.40239 | 1.2153 | 11.5654 | 12.0297 | 37.8818 | 0.00055866 | 0.0014953 | 0.002054 | 1.191 | 1.191 | 1.189 | 2.75 | 1.5835 | 44.1938 | 43.3099 | 43.2353 | 21.2002 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.0532e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.82
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 527.1326 | 228.1553 | 89.2166 | 84.369 | 2.0107 | 0.383 | 0.39885 | 1.2288 | 11.4636 | 12.0297 | 37.5481 | 0.00055866 | 0.0014822 | 0.0020408 | 1.2043 | 1.2043 | 1.2022 | 2.75 | 1.5695 | 44.6854 | 43.7917 | 43.7175 | 22.8674 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.4579e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.83
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 | 525.4654 | 228.1554 | 89.2165 | 84.369 | 2.0172 | 0.37965 | 0.39537 | 1.2421 | 11.3635 | 12.0297 | 37.2202 | 0.00055866 | 0.0014692 | 0.0020279 | 1.2173 | 1.2173 | 1.2153 | 2.75 | 1.5558 | 45.1684 | 44.2651 | 44.1913 | 24.5346 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.9799e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.84
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 85 | 5 | 5 | 3 | 2 | 523.798 | 228.1554 | 89.2165 | 84.369 | 2.0235 | 0.37637 | 0.39194 | 1.2552 | 11.2651 | 12.0297 | 36.898 | 0.00055866 | 0.0014565 | 0.0020152 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2281 | 2.75 | 1.5423 | 45.6431 | 44.7302 | 44.657 | 26.202 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.2008e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.85
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 86 | 5 | 5 | 3 | 2 | 522.1305 | 228.1554 | 89.2165 | 84.369 | 2.0297 | 0.37314 | 0.38858 | 1.268 | 11.1684 | 12.0297 | 36.5813 | 0.00055866 | 0.001444 | 0.0020027 | 1.2427 | 1.2427 | 1.2407 | 2.75 | 1.5291 | 46.1096 | 45.1874 | 45.1146 | 27.8695 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.8588e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.86
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 520.4629 | 228.1554 | 89.2165 | 84.369 | 2.0359 | 0.36996 | 0.38527 | 1.2806 | 11.0734 | 12.0297 | 36.27 | 0.00055866 | 0.0014317 | 0.0019904 | 1.255 | 1.255 | 1.253 | 2.75 | 1.5161 | 46.5682 | 45.6368 | 45.5644 | 29.5371 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.9336e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.87
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 518.7951 | 228.1554 | 89.2165 | 84.369 | 2.0419 | 0.36684 | 0.38202 | 1.293 | 10.9799 | 12.0297 | 35.964 | 0.00055866 | 0.0014196 | 0.0019783 | 1.2672 | 1.2672 | 1.2652 | 2.75 | 1.5033 | 47.019 | 46.0786 | 46.0067 | 31.2049 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.3316e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.88
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 517.1273 | 228.1554 | 89.2165 | 84.369 | 2.0478 | 0.36377 | 0.37883 | 1.3052 | 10.8881 | 12.0297 | 35.6631 | 0.00055866 | 0.0014078 | 0.0019664 | 1.2791 | 1.2791 | 1.2771 | 2.75 | 1.4907 | 47.4623 | 46.5131 | 46.4416 | 32.8727 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.5956e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.89
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 515.4593 | 228.1554 | 89.2166 | 84.369 | 2.0536 | 0.36075 | 0.37568 | 1.3172 | 10.7977 | 12.0297 | 35.3672 | 0.00055866 | 0.0013961 | 0.0019547 | 1.2909 | 1.2909 | 1.2889 | 2.75 | 1.4783 | 47.8982 | 46.9403 | 46.8692 | 34.5407 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.1158e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 513.7912 | 228.1554 | 89.2166 | 84.369 | 2.0594 | 0.35778 | 0.37259 | 1.329 | 10.7089 | 12.0297 | 35.0761 | 0.00055866 | 0.0013846 | 0.0019432 | 1.3024 | 1.3024 | 1.3005 | 2.75 | 1.4662 | 48.327 | 47.3605 | 47.2898 | 36.2088 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.0305e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.91
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 92 | 5 | 5 | 3 | 2 | 512.1231 | 228.1554 | 89.2166 | 84.369 | 2.065 | 0.35486 | 0.36955 | 1.3406 | 10.6215 | 12.0297 | 34.7899 | 0.00055866 | 0.0013733 | 0.0019319 | 1.3138 | 1.3138 | 1.3118 | 2.75 | 1.4542 | 48.7488 | 47.7738 | 47.7035 | 37.8769 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.9475e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.92
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 93 | 5 | 5 | 3 | 2 | 510.4548 | 228.1554 | 89.2166 | 84.369 | 2.0706 | 0.35199 | 0.36656 | 1.352 | 10.5355 | 12.0297 | 34.5082 | 0.00055866 | 0.0013622 | 0.0019208 | 1.325 | 1.325 | 1.323 | 2.75 | 1.4424 | 49.1637 | 48.1804 | 48.1106 | 39.5452 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.87e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.93
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 94 | 5 | 5 | 3 | 2 | 508.7865 | 228.1554 | 89.2166 | 84.369 | 2.076 | 0.34916 | 0.36361 | 1.3632 | 10.4509 | 12.0297 | 34.2311 | 0.00055866 | 0.0013512 | 0.0019099 | 1.336 | 1.336 | 1.3341 | 2.75 | 1.4309 | 49.572 | 48.5805 | 48.5111 | 41.2135 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.7962e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.94
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 70 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 507.118 | 228.1554 | 89.2166 | 84.369 | 2.0814 | 0.34638 | 0.36072 | 1.3743 | 10.3676 | 12.0297 | 33.9583 | 0.00055866 | 0.0013405 | 0.0018991 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3449 | 2.75 | 1.4195 | 49.9737 | 48.9742 | 48.9052 | 42.882 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.7282e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.7 | 0.95
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 539.9538 | 226.0313 | 88.8471 | 84.0325 | 1.949 | 0.40505 | 0.42087 | 1.123 | 12.2969 | 12.0297 | 40.1633 | 0.00055866 | 0.0015854 | 0.0021441 | 1.1006 | 1.1006 | 1.0984 | 2.75 | 1.6788 | 40.8381 | 40.0214 | 39.9434 | 10.0462 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.867e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.75
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 538.2876 | 226.0313 | 88.8472 | 84.0325 | 1.9565 | 0.40126 | 0.41693 | 1.1383 | 12.1818 | 12.0297 | 39.7873 | 0.00055866 | 0.0015706 | 0.0021292 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1134 | 2.75 | 1.6631 | 41.3919 | 40.5641 | 40.4867 | 11.7124 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.3082e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.76
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 536.6213 | 226.0313 | 88.8471 | 84.0325 | 1.9638 | 0.39754 | 0.41306 | 1.1532 | 12.0688 | 12.0297 | 39.4183 | 0.00055866 | 0.001556 | 0.0021146 | 1.1302 | 1.1302 | 1.128 | 2.75 | 1.6477 | 41.9355 | 41.0968 | 41.0199 | 13.3787 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.3603e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.77
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 534.9548 | 226.0313 | 88.8471 | 84.0325 | 1.9711 | 0.39389 | 0.40926 | 1.1679 | 11.9579 | 12.0297 | 39.0561 | 0.00055866 | 0.0015417 | 0.0021003 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1424 | 2.75 | 1.6325 | 42.4691 | 41.6197 | 41.5433 | 15.0452 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.3134e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.78
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 533.2882 | 226.0313 | 88.8471 | 84.0325 | 1.9781 | 0.3903 | 0.40554 | 1.1823 | 11.849 | 12.0297 | 38.7005 | 0.00055866 | 0.0015277 | 0.0020863 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1566 | 2.75 | 1.6177 | 42.9929 | 42.133 | 42.0572 | 16.7118 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.3503e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.79
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 531.6214 | 226.0313 | 88.8471 | 84.0325 | 1.9851 | 0.38678 | 0.40188 | 1.1965 | 11.7421 | 12.0297 | 38.3513 | 0.00055866 | 0.0015139 | 0.0020725 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1704 | 2.75 | 1.6031 | 43.5073 | 42.6371 | 42.5618 | 18.3786 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.4324e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 81 | 5 | 5 | 3 | 2 | 529.9545 | 226.0313 | 88.8471 | 84.0325 | 1.9919 | 0.38332 | 0.39828 | 1.2103 | 11.6371 | 12.0297 | 38.0083 | 0.00055866 | 0.0015003 | 0.002059 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1841 | 2.75 | 1.5887 | 44.0125 | 43.1322 | 43.0574 | 20.0455 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.0936e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.81
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 82 | 5 | 5 | 3 | 2 | 528.2875 | 226.0313 | 88.8471 | 84.0325 | 1.9987 | 0.37992 | 0.39475 | 1.224 | 11.5339 | 12.0297 | 37.6715 | 0.00055866 | 0.001487 | 0.0020457 | 1.1995 | 1.1995 | 1.1975 | 2.75 | 1.5747 | 44.5087 | 43.6185 | 43.5441 | 21.7125 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.7645e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.82
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 526.6203 | 226.0313 | 88.8471 | 84.0325 | 2.0053 | 0.37658 | 0.39129 | 1.2374 | 11.4326 | 12.0297 | 37.3405 | 0.00055866 | 0.001474 | 0.0020326 | 1.2126 | 1.2126 | 1.2106 | 2.75 | 1.5608 | 44.9962 | 44.0963 | 44.0224 | 23.3797 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.9595e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.83
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 | 524.953 | 226.0313 | 88.8471 | 84.0325 | 2.0118 | 0.37331 | 0.38788 | 1.2506 | 11.333 | 12.0297 | 37.0153 | 0.00055866 | 0.0014611 | 0.0020198 | 1.2256 | 1.2256 | 1.2235 | 2.75 | 1.5472 | 45.4752 | 44.5657 | 44.4923 | 25.047 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.8658e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.84
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 85 | 5 | 5 | 3 | 2 | 523.2855 | 226.0313 | 88.8471 | 84.0325 | 2.0181 | 0.37008 | 0.38453 | 1.2635 | 11.2352 | 12.0297 | 36.6957 | 0.00055866 | 0.0014485 | 0.0020072 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2362 | 2.75 | 1.5339 | 45.946 | 45.0271 | 44.9541 | 26.7145 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.3295e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.85
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 86 | 5 | 5 | 3 | 2 | 521.618 | 226.0313 | 88.8471 | 84.0325 | 2.0244 | 0.36691 | 0.38124 | 1.2762 | 11.139 | 12.0297 | 36.3816 | 0.00055866 | 0.0014361 | 0.0019948 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2487 | 2.75 | 1.5208 | 46.4087 | 45.4805 | 45.408 | 28.382 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.4226e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.86
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 519.9503 | 226.0313 | 88.8471 | 84.0325 | 2.0306 | 0.3638 | 0.378 | 1.2887 | 11.0445 | 12.0297 | 36.0728 | 0.00055866 | 0.0014239 | 0.0019826 | 1.263 | 1.263 | 1.261 | 2.75 | 1.5078 | 46.8635 | 45.9262 | 45.8542 | 30.0497 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.6557e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.87
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 518.2825 | 226.0313 | 88.8471 | 84.0325 | 2.0366 | 0.36074 | 0.37482 | 1.301 | 10.9515 | 12.0297 | 35.7693 | 0.00055866 | 0.0014119 | 0.0019706 | 1.275 | 1.275 | 1.2731 | 2.75 | 1.4952 | 47.3107 | 46.3645 | 46.2928 | 31.7175 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.2121e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.88
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 516.6146 | 226.0313 | 88.8471 | 84.0325 | 2.0426 | 0.35773 | 0.37169 | 1.3131 | 10.8601 | 12.0297 | 35.4707 | 0.00055866 | 0.0014002 | 0.0019588 | 1.2869 | 1.2869 | 1.2849 | 2.75 | 1.4827 | 47.7504 | 46.7954 | 46.7242 | 33.3854 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.5593e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.89
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 514.9466 | 226.0312 | 88.8472 | 84.0325 | 2.0484 | 0.35477 | 0.36862 | 1.325 | 10.7703 | 12.0297 | 35.1772 | 0.00055866 | 0.0013886 | 0.0019472 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2966 | 2.75 | 1.4704 | 48.1828 | 47.2192 | 47.1484 | 35.0534 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.2935e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 513.2785 | 226.0312 | 88.8472 | 84.0325 | 2.0542 | 0.35186 | 0.36559 | 1.3367 | 10.6818 | 12.0297 | 34.8884 | 0.00055866 | 0.0013772 | 0.0019358 | 1.31 | 1.31 | 1.3081 | 2.75 | 1.4583 | 48.6082 | 47.636 | 47.5656 | 36.7215 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.2962e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.91
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 92 | 5 | 5 | 3 | 2 | 511.6103 | 226.0312 | 88.8472 | 84.0325 | 2.0598 | 0.34899 | 0.36262 | 1.3482 | 10.5949 | 12.0297 | 34.6044 | 0.00055866 | 0.001366 | 0.0019246 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3193 | 2.75 | 1.4465 | 49.0266 | 48.0461 | 47.9761 | 38.3897 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.299e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.92
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 93 | 5 | 5 | 3 | 2 | 509.942 | 226.0312 | 88.8472 | 84.0325 | 2.0654 | 0.34617 | 0.35969 | 1.3596 | 10.5093 | 12.0297 | 34.3249 | 0.00055866 | 0.0013549 | 0.0019136 | 1.3324 | 1.3324 | 1.3304 | 2.75 | 1.4348 | 49.4383 | 48.4495 | 48.3799 | 40.058 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.3019e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.93
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 94 | 5 | 5 | 3 | 2 | 508.2737 | 226.0312 | 88.8472 | 84.0325 | 2.0709 | 0.3434 | 0.35681 | 1.3707 | 10.4251 | 12.0297 | 34.0499 | 0.00055866 | 0.0013441 | 0.0019027 | 1.3433 | 1.3433 | 1.3414 | 2.75 | 1.4233 | 49.8433 | 48.8464 | 48.7773 | 41.7263 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.305e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.94
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 71 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 506.6052 | 226.0312 | 88.8472 | 84.0325 | 2.0763 | 0.34067 | 0.35397 | 1.3817 | 10.3423 | 12.0297 | 33.7793 | 0.00055866 | 0.0013334 | 0.0018921 | 1.354 | 1.354 | 1.3521 | 2.75 | 1.412 | 50.2419 | 49.2371 | 49.1683 | 43.3948 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.3076e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.71 | 0.95
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 539.4199 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 1.9431 | 0.39822 | 0.413 | 1.1319 | 12.2597 | 12.0297 | 39.9488 | 0.00055866 | 0.0015769 | 0.0021356 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1071 | 2.75 | 1.6699 | 41.1585 | 40.3353 | 40.2577 | 10.5801 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.0241e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.75
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 537.7537 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 1.9506 | 0.3945 | 0.40915 | 1.147 | 12.1453 | 12.0297 | 39.5759 | 0.00055866 | 0.0015622 | 0.0021209 | 1.124 | 1.124 | 1.1219 | 2.75 | 1.6543 | 41.7077 | 40.8735 | 40.7964 | 12.2463 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.3339e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.76
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 536.0873 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 1.958 | 0.39086 | 0.40537 | 1.1618 | 12.033 | 12.0297 | 39.21 | 0.00055866 | 0.0015478 | 0.0021064 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1364 | 2.75 | 1.639 | 42.2467 | 41.4018 | 41.3252 | 13.9127 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.2507e-09 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.77
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 534.4207 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 1.9653 | 0.38728 | 0.40165 | 1.1763 | 11.9228 | 12.0297 | 38.8507 | 0.00055866 | 0.0015336 | 0.0020922 | 1.1528 | 1.1528 | 1.1507 | 2.75 | 1.624 | 42.7758 | 41.9203 | 41.8442 | 15.5793 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.0616e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.78
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 532.7541 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 1.9724 | 0.38376 | 0.39801 | 1.1906 | 11.8145 | 12.0297 | 38.498 | 0.00055866 | 0.0015197 | 0.0020783 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1647 | 2.75 | 1.6092 | 43.2954 | 42.4295 | 42.3539 | 17.2459 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.9845e-09 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.79
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 531.0872 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 1.9794 | 0.38031 | 0.39442 | 1.2047 | 11.7082 | 12.0297 | 38.1517 | 0.00055866 | 0.001506 | 0.0020646 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1785 | 2.75 | 1.5947 | 43.8055 | 42.9294 | 42.8544 | 18.9128 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.8532e-09 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 81 | 5 | 5 | 3 | 2 | 529.4203 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 1.9863 | 0.37692 | 0.39091 | 1.2184 | 11.6038 | 12.0297 | 37.8115 | 0.00055866 | 0.0014926 | 0.0020512 | 1.1941 | 1.1941 | 1.192 | 2.75 | 1.5805 | 44.3066 | 43.4205 | 43.3459 | 20.5797 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.7149e-09 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.81
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 82 | 5 | 5 | 3 | 2 | 527.7532 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 1.993 | 0.37358 | 0.38745 | 1.232 | 11.5013 | 12.0297 | 37.4773 | 0.00055866 | 0.0014794 | 0.002038 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2053 | 2.75 | 1.5665 | 44.7989 | 43.9029 | 43.8288 | 22.2468 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.6383e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.82
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 526.086 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 1.9996 | 0.37031 | 0.38406 | 1.2453 | 11.4005 | 12.0297 | 37.1489 | 0.00055866 | 0.0014664 | 0.0020251 | 1.2204 | 1.2204 | 1.2183 | 2.75 | 1.5528 | 45.2825 | 44.3768 | 44.3032 | 23.914 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.3333e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.83
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 | 524.4186 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 2.0062 | 0.3671 | 0.38072 | 1.2583 | 11.3015 | 12.0297 | 36.8263 | 0.00055866 | 0.0014537 | 0.0020123 | 1.2332 | 1.2332 | 1.2312 | 2.75 | 1.5393 | 45.7577 | 44.8425 | 44.7693 | 25.5814 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.1961e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.84
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 85 | 5 | 5 | 3 | 2 | 522.7512 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 2.0126 | 0.36394 | 0.37745 | 1.2712 | 11.2042 | 12.0297 | 36.5092 | 0.00055866 | 0.0014412 | 0.0019998 | 1.2458 | 1.2458 | 1.2438 | 2.75 | 1.5261 | 46.2247 | 45.3002 | 45.2275 | 27.2488 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.3795e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.85
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 86 | 5 | 5 | 3 | 2 | 521.0836 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 2.0189 | 0.36083 | 0.37422 | 1.2838 | 11.1085 | 12.0297 | 36.1976 | 0.00055866 | 0.0014289 | 0.0019875 | 1.2581 | 1.2581 | 1.2561 | 2.75 | 1.5131 | 46.6837 | 45.7501 | 45.6778 | 28.9164 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.2956e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.86
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 519.4159 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 2.025 | 0.35777 | 0.37106 | 1.2962 | 11.0145 | 12.0297 | 35.8912 | 0.00055866 | 0.0014168 | 0.0019754 | 1.2703 | 1.2703 | 1.2683 | 2.75 | 1.5003 | 47.135 | 46.1923 | 46.1205 | 30.5841 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.8464e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.87
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 517.7481 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 2.0311 | 0.35477 | 0.36794 | 1.3084 | 10.9221 | 12.0297 | 35.59 | 0.00055866 | 0.0014049 | 0.0019635 | 1.2822 | 1.2822 | 1.2803 | 2.75 | 1.4877 | 47.5787 | 46.6271 | 46.5557 | 32.2519 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.9133e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.88
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 516.0801 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 2.0371 | 0.35182 | 0.36488 | 1.3204 | 10.8312 | 12.0297 | 35.2937 | 0.00055866 | 0.0013932 | 0.0019518 | 1.294 | 1.294 | 1.2921 | 2.75 | 1.4753 | 48.015 | 47.0547 | 46.9837 | 33.9199 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.9817e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.89
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 514.4121 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 2.043 | 0.34891 | 0.36187 | 1.3322 | 10.7418 | 12.0297 | 35.0024 | 0.00055866 | 0.0013817 | 0.0019403 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3036 | 2.75 | 1.4631 | 48.4441 | 47.4752 | 47.4047 | 35.5879 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.3651e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 512.744 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 2.0488 | 0.34606 | 0.3589 | 1.3438 | 10.6538 | 12.0297 | 34.7159 | 0.00055866 | 0.0013704 | 0.001929 | 1.3169 | 1.3169 | 1.315 | 2.75 | 1.4511 | 48.8662 | 47.8889 | 47.8187 | 37.256 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.3857e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.91
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 92 | 5 | 5 | 3 | 2 | 511.0757 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 2.0545 | 0.34325 | 0.35599 | 1.3552 | 10.5673 | 12.0297 | 34.4339 | 0.00055866 | 0.0013592 | 0.0019179 | 1.3281 | 1.3281 | 1.3262 | 2.75 | 1.4393 | 49.2814 | 48.2958 | 48.2261 | 38.9243 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.4067e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.92
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 93 | 5 | 5 | 3 | 2 | 509.4074 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 2.0601 | 0.34048 | 0.35312 | 1.3665 | 10.4822 | 12.0297 | 34.1566 | 0.00055866 | 0.0013483 | 0.0019069 | 1.3391 | 1.3391 | 1.3372 | 2.75 | 1.4277 | 49.69 | 48.6962 | 48.6268 | 40.5926 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.4283e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.93
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 94 | 5 | 5 | 3 | 2 | 507.739 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 2.0656 | 0.33776 | 0.3503 | 1.3775 | 10.3984 | 12.0297 | 33.8836 | 0.00055866 | 0.0013375 | 0.0018962 | 1.35 | 1.35 | 1.3481 | 2.75 | 1.4163 | 50.092 | 49.0902 | 49.0212 | 42.261 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.4503e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.94
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 72 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 506.0706 | 223.8539 | 88.5454 | 83.7053 | 2.071 | 0.33508 | 0.34752 | 1.3884 | 10.316 | 12.0297 | 33.615 | 0.00055866 | 0.0013269 | 0.0018856 | 1.3606 | 1.3606 | 1.3588 | 2.75 | 1.4051 | 50.4876 | 49.4779 | 49.4093 | 43.9294 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.4732e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.72 | 0.95
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 538.9025 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 1.9374 | 0.39162 | 0.40543 | 1.1404 | 12.224 | 12.0297 | 39.7415 | 0.00055866 | 0.0015687 | 0.0021274 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1154 | 2.75 | 1.6612 | 41.468 | 40.6387 | 40.5613 | 11.0975 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.0216e-09 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.75
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 537.2362 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 1.945 | 0.38798 | 0.40165 | 1.1554 | 12.1102 | 12.0297 | 39.3717 | 0.00055866 | 0.0015541 | 0.0021128 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1301 | 2.75 | 1.6457 | 42.0127 | 41.1725 | 41.0956 | 12.7638 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.2351e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.76
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 535.5698 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 1.9524 | 0.3844 | 0.39795 | 1.1701 | 11.9986 | 12.0297 | 39.0087 | 0.00055866 | 0.0015398 | 0.0020985 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1446 | 2.75 | 1.6306 | 42.5474 | 41.6964 | 41.6201 | 14.4302 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.8162e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.77
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 533.9032 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 1.9597 | 0.38089 | 0.39431 | 1.1845 | 11.8889 | 12.0297 | 38.6523 | 0.00055866 | 0.0015257 | 0.0020844 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1587 | 2.75 | 1.6157 | 43.0723 | 42.2108 | 42.135 | 16.0968 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.5474e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.78
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 532.2365 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 1.9668 | 0.37744 | 0.39074 | 1.1987 | 11.7813 | 12.0297 | 38.3024 | 0.00055866 | 0.0015119 | 0.0020706 | 1.1747 | 1.1747 | 1.1726 | 2.75 | 1.601 | 43.5877 | 42.7159 | 42.6406 | 17.7635 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.5601e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.79
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 530.5697 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 1.9739 | 0.37405 | 0.38724 | 1.2126 | 11.6756 | 12.0297 | 37.9587 | 0.00055866 | 0.0014984 | 0.002057 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1863 | 2.75 | 1.5867 | 44.0938 | 43.2119 | 43.1371 | 19.4303 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.7605e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 81 | 5 | 5 | 3 | 2 | 528.9027 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 1.9808 | 0.37073 | 0.38379 | 1.2263 | 11.5718 | 12.0297 | 37.6212 | 0.00055866 | 0.001485 | 0.0020437 | 1.2017 | 1.2017 | 1.1997 | 2.75 | 1.5726 | 44.5909 | 43.6991 | 43.6248 | 21.0973 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.7676e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.81
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 82 | 5 | 5 | 3 | 2 | 527.2355 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 1.9876 | 0.36746 | 0.38041 | 1.2397 | 11.4698 | 12.0297 | 37.2896 | 0.00055866 | 0.001472 | 0.0020306 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2129 | 2.75 | 1.5587 | 45.0793 | 44.1777 | 44.1039 | 22.7645 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.8484e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.82
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 525.5683 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 1.9942 | 0.36425 | 0.37709 | 1.2529 | 11.3696 | 12.0297 | 36.9638 | 0.00055866 | 0.0014591 | 0.0020178 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2258 | 2.75 | 1.5451 | 45.5592 | 44.648 | 44.5746 | 24.4317 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.756e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.83
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 | 523.9009 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 2.0008 | 0.36109 | 0.37382 | 1.2658 | 11.2711 | 12.0297 | 36.6436 | 0.00055866 | 0.0014465 | 0.0020051 | 1.2405 | 1.2405 | 1.2385 | 2.75 | 1.5317 | 46.0307 | 45.1101 | 45.0372 | 26.0991 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.0314e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.84
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 85 | 5 | 5 | 3 | 2 | 522.2334 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 2.0072 | 0.35799 | 0.37061 | 1.2786 | 11.1743 | 12.0297 | 36.329 | 0.00055866 | 0.001434 | 0.0019927 | 1.253 | 1.253 | 1.251 | 2.75 | 1.5186 | 46.4941 | 45.5642 | 45.4918 | 27.7666 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.9663e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.85
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 86 | 5 | 5 | 3 | 2 | 520.5658 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 2.0135 | 0.35494 | 0.36746 | 1.2911 | 11.0792 | 12.0297 | 36.0197 | 0.00055866 | 0.0014218 | 0.0019805 | 1.2653 | 1.2653 | 1.2633 | 2.75 | 1.5056 | 46.9497 | 46.0107 | 45.9387 | 29.4342 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.4859e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.86
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 518.898 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 2.0197 | 0.35195 | 0.36435 | 1.3034 | 10.9857 | 12.0297 | 35.7156 | 0.00055866 | 0.0014098 | 0.0019685 | 1.2774 | 1.2774 | 1.2754 | 2.75 | 1.4929 | 47.3975 | 46.4496 | 46.378 | 31.102 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.3444e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.87
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 517.2302 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 2.0258 | 0.349 | 0.3613 | 1.3155 | 10.8937 | 12.0297 | 35.4166 | 0.00055866 | 0.001398 | 0.0019567 | 1.2892 | 1.2892 | 1.2873 | 2.75 | 1.4804 | 47.8379 | 46.8811 | 46.8099 | 32.7698 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.4715e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.88
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 515.5622 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 2.0319 | 0.3461 | 0.3583 | 1.3274 | 10.8033 | 12.0297 | 35.1226 | 0.00055866 | 0.0013864 | 0.0019451 | 1.3009 | 1.3009 | 1.299 | 2.75 | 1.4681 | 48.2709 | 47.3055 | 47.2347 | 34.4378 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.1177e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.89
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 513.8941 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 2.0378 | 0.34326 | 0.35535 | 1.3392 | 10.7143 | 12.0297 | 34.8334 | 0.00055866 | 0.001375 | 0.0019337 | 1.3124 | 1.3124 | 1.3104 | 2.75 | 1.456 | 48.6968 | 47.7229 | 47.6526 | 36.1059 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.1585e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 512.226 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 2.0436 | 0.34045 | 0.35245 | 1.3507 | 10.6268 | 12.0297 | 34.549 | 0.00055866 | 0.0013638 | 0.0019224 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3217 | 2.75 | 1.4441 | 49.1158 | 48.1334 | 48.0635 | 37.774 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.2725e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.91
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 92 | 5 | 5 | 3 | 2 | 510.5577 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 2.0493 | 0.33769 | 0.3496 | 1.362 | 10.5407 | 12.0297 | 34.2691 | 0.00055866 | 0.0013527 | 0.0019114 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3329 | 2.75 | 1.4324 | 49.5279 | 48.5374 | 48.4679 | 39.4423 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.3954e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.92
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 93 | 5 | 5 | 3 | 2 | 508.8894 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 2.0549 | 0.33498 | 0.34679 | 1.3732 | 10.456 | 12.0297 | 33.9938 | 0.00055866 | 0.0013419 | 0.0019005 | 1.3457 | 1.3457 | 1.3438 | 2.75 | 1.4209 | 49.9335 | 48.9348 | 48.8657 | 41.1106 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.5252e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.93
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 94 | 5 | 5 | 3 | 2 | 507.221 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 2.0605 | 0.33231 | 0.34402 | 1.3841 | 10.3727 | 12.0297 | 33.7228 | 0.00055866 | 0.0013312 | 0.0018898 | 1.3565 | 1.3565 | 1.3546 | 2.75 | 1.4096 | 50.3325 | 49.3259 | 49.2572 | 42.779 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.6607e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.94
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 73 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 505.5525 | 221.7796 | 88.2517 | 83.3871 | 2.0659 | 0.32968 | 0.3413 | 1.3949 | 10.2907 | 12.0297 | 33.4561 | 0.00055866 | 0.0013206 | 0.0018793 | 1.367 | 1.367 | 1.3652 | 2.75 | 1.3985 | 50.7253 | 49.7108 | 49.6425 | 44.4475 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.8059e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.73 | 0.95
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 538.401 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 1.932 | 0.38524 | 0.39811 | 1.1486 | 12.1895 | 12.0297 | 39.5412 | 0.00055866 | 0.0015608 | 0.0021195 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1235 | 2.75 | 1.6528 | 41.7673 | 40.9319 | 40.8548 | 11.599 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.8086e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.75
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 536.7346 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 1.9395 | 0.38166 | 0.39442 | 1.1635 | 12.0764 | 12.0297 | 39.1742 | 0.00055866 | 0.0015464 | 0.002105 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1381 | 2.75 | 1.6375 | 42.3077 | 41.4615 | 41.385 | 13.2654 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.0334e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.76
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 535.0682 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 1.947 | 0.37815 | 0.39079 | 1.178 | 11.9654 | 12.0297 | 38.8141 | 0.00055866 | 0.0015321 | 0.0020908 | 1.1545 | 1.1545 | 1.1524 | 2.75 | 1.6224 | 42.8381 | 41.9814 | 41.9053 | 14.9318 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.1016e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.77
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 533.4015 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 1.9543 | 0.37471 | 0.38723 | 1.1924 | 11.8563 | 12.0297 | 38.4604 | 0.00055866 | 0.0015182 | 0.0020768 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1664 | 2.75 | 1.6076 | 43.3589 | 42.4918 | 42.4162 | 16.5985 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.648e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.78
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 531.7348 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 1.9615 | 0.37133 | 0.38374 | 1.2064 | 11.7493 | 12.0297 | 38.1132 | 0.00055866 | 0.0015045 | 0.0020631 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1802 | 2.75 | 1.5931 | 43.8703 | 42.9929 | 42.9179 | 18.2652 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.2685e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.79
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 530.0679 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 1.9686 | 0.368 | 0.3803 | 1.2202 | 11.6442 | 12.0297 | 37.7721 | 0.00055866 | 0.001491 | 0.0020497 | 1.1958 | 1.1958 | 1.1938 | 2.75 | 1.5789 | 44.3726 | 43.4851 | 43.4106 | 19.9321 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.4245e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 81 | 5 | 5 | 3 | 2 | 528.4008 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 1.9755 | 0.36474 | 0.37693 | 1.2338 | 11.5409 | 12.0297 | 37.4371 | 0.00055866 | 0.0014778 | 0.0020364 | 1.2091 | 1.2091 | 1.2071 | 2.75 | 1.5649 | 44.8659 | 43.9686 | 43.8946 | 21.5992 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.3225e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.81
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 82 | 5 | 5 | 3 | 2 | 526.7337 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 1.9823 | 0.36153 | 0.37362 | 1.2471 | 11.4394 | 12.0297 | 37.108 | 0.00055866 | 0.0014648 | 0.0020234 | 1.2222 | 1.2222 | 1.2202 | 2.75 | 1.5511 | 45.3506 | 44.4436 | 44.37 | 23.2663 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.0623e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.82
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 525.0663 | 219.8011 | 87.9657 | 83.0774 | 1.989 | 0.35838 | 0.37036 | 1.2602 | 11.3398 | 12.0297 | 36.7847 | 0.00055866 | 0.001452 | 0.0020107 | 1.235 | 1.235 | 1.233 | 2.75 | 1.5376 | 45.8268 | 44.9102 | 44.8371 | 24.9337 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.825e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.83
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 | 523.399 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 1.9956 | 0.35529 | 0.36716 | 1.2731 | 11.2418 | 12.0297 | 36.4669 | 0.00055866 | 0.0014395 | 0.0019981 | 1.2476 | 1.2476 | 1.2456 | 2.75 | 1.5243 | 46.2948 | 45.3689 | 45.2962 | 26.601 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.8681e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.84
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 85 | 5 | 5 | 3 | 2 | 521.7314 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 2.002 | 0.35224 | 0.36402 | 1.2858 | 11.1455 | 12.0297 | 36.1546 | 0.00055866 | 0.0014272 | 0.0019858 | 1.26 | 1.26 | 1.2581 | 2.75 | 1.5113 | 46.7548 | 45.8197 | 45.7475 | 28.2686 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.074e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.85
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 86 | 5 | 5 | 3 | 2 | 520.0637 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 2.0084 | 0.34925 | 0.36093 | 1.2982 | 11.0509 | 12.0297 | 35.8476 | 0.00055866 | 0.001415 | 0.0019737 | 1.2722 | 1.2722 | 1.2703 | 2.75 | 1.4984 | 47.2069 | 46.2628 | 46.191 | 29.9363 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.1193e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.86
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 518.396 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 2.0146 | 0.34631 | 0.35789 | 1.3104 | 10.9578 | 12.0297 | 35.5457 | 0.00055866 | 0.0014031 | 0.0019618 | 1.2842 | 1.2842 | 1.2822 | 2.75 | 1.4858 | 47.6515 | 46.6984 | 46.6271 | 31.604 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.9708e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.87
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 516.7281 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 2.0208 | 0.34342 | 0.3549 | 1.3224 | 10.8663 | 12.0297 | 35.2489 | 0.00055866 | 0.0013914 | 0.0019501 | 1.296 | 1.296 | 1.294 | 2.75 | 1.4734 | 48.0886 | 47.1268 | 47.0559 | 33.2719 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.8949e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.88
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 515.0601 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 2.0268 | 0.34058 | 0.35196 | 1.3343 | 10.7763 | 12.0297 | 34.957 | 0.00055866 | 0.0013799 | 0.0019385 | 1.3076 | 1.3076 | 1.3056 | 2.75 | 1.4612 | 48.5185 | 47.5481 | 47.4776 | 34.9399 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.4803e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.89
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 513.392 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 2.0327 | 0.33778 | 0.34907 | 1.3459 | 10.6878 | 12.0297 | 34.6699 | 0.00055866 | 0.0013685 | 0.0019272 | 1.319 | 1.319 | 1.317 | 2.75 | 1.4492 | 48.9413 | 47.9625 | 47.8924 | 36.608 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.5719e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 511.7238 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 2.0386 | 0.33503 | 0.34623 | 1.3573 | 10.6008 | 12.0297 | 34.3875 | 0.00055866 | 0.0013574 | 0.0019161 | 1.3302 | 1.3302 | 1.3283 | 2.75 | 1.4374 | 49.3572 | 48.3701 | 48.3004 | 38.2762 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.5376e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.91
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 92 | 5 | 5 | 3 | 2 | 510.0556 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 2.0443 | 0.33232 | 0.34343 | 1.3686 | 10.5151 | 12.0297 | 34.1096 | 0.00055866 | 0.0013464 | 0.0019051 | 1.3412 | 1.3412 | 1.3393 | 2.75 | 1.4258 | 49.7664 | 48.7711 | 48.7018 | 39.9444 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.5079e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.92
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 93 | 5 | 5 | 3 | 2 | 508.3872 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 2.05 | 0.32966 | 0.34067 | 1.3797 | 10.4308 | 12.0297 | 33.8362 | 0.00055866 | 0.0013356 | 0.0018943 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3502 | 2.75 | 1.4144 | 50.1691 | 49.1657 | 49.0968 | 41.6128 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.4769e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.93
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 94 | 5 | 5 | 3 | 2 | 506.7188 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 2.0555 | 0.32704 | 0.33797 | 1.3905 | 10.3479 | 12.0297 | 33.5671 | 0.00055866 | 0.001325 | 0.0018837 | 1.3627 | 1.3627 | 1.3609 | 2.75 | 1.4031 | 50.5653 | 49.554 | 49.4855 | 43.2812 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.4469e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.94
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 74 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 505.0502 | 219.8013 | 87.9657 | 83.0774 | 2.061 | 0.32446 | 0.3353 | 1.4013 | 10.2662 | 12.0297 | 33.3023 | 0.00055866 | 0.0013146 | 0.0018732 | 1.3732 | 1.3732 | 1.3714 | 2.75 | 1.392 | 50.9553 | 49.9362 | 49.8681 | 44.9498 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.4157e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.74 | 0.95
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 537.9145 | 217.9124 | 87.6871 | 82.7759 | 1.9267 | 0.37907 | 0.39106 | 1.1566 | 12.1563 | 12.0297 | 39.3474 | 0.00055866 | 0.0015532 | 0.0021118 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1313 | 2.75 | 1.6447 | 42.0567 | 41.2156 | 41.1388 | 12.0855 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.7472e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.75
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 536.2482 | 217.9124 | 87.6871 | 82.7759 | 1.9343 | 0.37556 | 0.38744 | 1.1713 | 12.0438 | 12.0297 | 38.9832 | 0.00055866 | 0.0015388 | 0.0020975 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1458 | 2.75 | 1.6295 | 42.593 | 41.7411 | 41.6649 | 13.7518 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.9383e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.76
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 534.5817 | 217.9124 | 87.6871 | 82.7759 | 1.9418 | 0.37211 | 0.38389 | 1.1858 | 11.9333 | 12.0297 | 38.6258 | 0.00055866 | 0.0015247 | 0.0020834 | 1.1621 | 1.1621 | 1.16 | 2.75 | 1.6146 | 43.1194 | 42.257 | 42.1813 | 15.4183 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.2517e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.77
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 532.915 | 217.9124 | 87.6871 | 82.7759 | 1.9491 | 0.36873 | 0.3804 | 1.2 | 11.8249 | 12.0297 | 38.2748 | 0.00055866 | 0.0015108 | 0.0020695 | 1.176 | 1.176 | 1.1739 | 2.75 | 1.5999 | 43.6363 | 42.7636 | 42.6883 | 17.085 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.005e-09 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.78
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 531.2482 | 217.9124 | 87.6871 | 82.7759 | 1.9563 | 0.36541 | 0.37697 | 1.214 | 11.7184 | 12.0297 | 37.9301 | 0.00055866 | 0.0014972 | 0.0020559 | 1.1897 | 1.1897 | 1.1876 | 2.75 | 1.5855 | 44.1438 | 43.261 | 43.1862 | 18.7518 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.0171e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.79
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 529.5812 | 217.9124 | 87.6871 | 82.7759 | 1.9634 | 0.36215 | 0.37361 | 1.2277 | 11.6138 | 12.0297 | 37.5916 | 0.00055866 | 0.0014839 | 0.0020425 | 1.2031 | 1.2031 | 1.2011 | 2.75 | 1.5713 | 44.6423 | 43.7495 | 43.6752 | 20.4188 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.1128e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 81 | 5 | 5 | 3 | 2 | 527.9142 | 217.9123 | 87.6871 | 82.7759 | 1.9704 | 0.35895 | 0.3703 | 1.2411 | 11.5111 | 12.0297 | 37.2591 | 0.00055866 | 0.0014708 | 0.0020294 | 1.2163 | 1.2163 | 1.2143 | 2.75 | 1.5574 | 45.132 | 44.2294 | 44.1556 | 22.0858 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.1585e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.81
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 82 | 5 | 5 | 3 | 2 | 526.247 | 217.9124 | 87.687 | 82.7759 | 1.9772 | 0.3558 | 0.36706 | 1.2544 | 11.4102 | 12.0297 | 36.9324 | 0.00055866 | 0.0014579 | 0.0020165 | 1.2293 | 1.2293 | 1.2273 | 2.75 | 1.5438 | 45.6131 | 44.7008 | 44.6275 | 23.753 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.6201e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.82
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 524.5796 | 217.9124 | 87.687 | 82.7759 | 1.9839 | 0.35271 | 0.36387 | 1.2674 | 11.311 | 12.0297 | 36.6114 | 0.00055866 | 0.0014452 | 0.0020038 | 1.242 | 1.242 | 1.24 | 2.75 | 1.5304 | 46.0858 | 45.1641 | 45.0913 | 25.4204 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.8214e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.83
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 | 522.9122 | 217.9123 | 87.6871 | 82.7759 | 1.9905 | 0.34967 | 0.36073 | 1.2801 | 11.2135 | 12.0297 | 36.2959 | 0.00055866 | 0.0014327 | 0.0019914 | 1.2545 | 1.2545 | 1.2525 | 2.75 | 1.5172 | 46.5504 | 45.6194 | 45.547 | 27.0878 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.6163e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.84
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 85 | 5 | 5 | 3 | 2 | 521.2446 | 217.9124 | 87.6871 | 82.7759 | 1.997 | 0.34668 | 0.35765 | 1.2927 | 11.1177 | 12.0297 | 35.9858 | 0.00055866 | 0.0014205 | 0.0019791 | 1.2668 | 1.2668 | 1.2649 | 2.75 | 1.5042 | 47.0071 | 46.0669 | 45.9949 | 28.7554 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.0876e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.85
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 86 | 5 | 5 | 3 | 2 | 519.5769 | 217.9124 | 87.6871 | 82.7759 | 2.0034 | 0.34374 | 0.35462 | 1.305 | 11.0235 | 12.0297 | 35.681 | 0.00055866 | 0.0014085 | 0.0019671 | 1.2789 | 1.2789 | 1.277 | 2.75 | 1.4915 | 47.456 | 46.5068 | 46.4353 | 30.4231 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.4383e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.86
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 517.9091 | 217.9124 | 87.6871 | 82.7759 | 2.0097 | 0.34086 | 0.35164 | 1.3172 | 10.9309 | 12.0297 | 35.3812 | 0.00055866 | 0.0013966 | 0.0019553 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2889 | 2.75 | 1.4789 | 47.8973 | 46.9394 | 46.8683 | 32.0909 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.7943e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.87
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 516.2412 | 217.9124 | 87.6871 | 82.7759 | 2.0158 | 0.33802 | 0.34871 | 1.3291 | 10.8399 | 12.0297 | 35.0865 | 0.00055866 | 0.001385 | 0.0019437 | 1.3025 | 1.3025 | 1.3006 | 2.75 | 1.4666 | 48.3313 | 47.3647 | 47.294 | 33.7588 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.6248e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.88
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 514.5732 | 217.9123 | 87.687 | 82.7759 | 2.0219 | 0.33523 | 0.34583 | 1.3409 | 10.7503 | 12.0297 | 34.7967 | 0.00055866 | 0.0013736 | 0.0019322 | 1.314 | 1.314 | 1.3121 | 2.75 | 1.4545 | 48.7582 | 47.783 | 47.7128 | 35.4268 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.1689e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.89
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 512.905 | 217.9124 | 87.6871 | 82.7759 | 2.0279 | 0.33248 | 0.343 | 1.3524 | 10.6623 | 12.0297 | 34.5116 | 0.00055866 | 0.0013623 | 0.001921 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3234 | 2.75 | 1.4426 | 49.178 | 48.1945 | 48.1246 | 37.095 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.0462e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 511.2368 | 217.9124 | 87.6871 | 82.7759 | 2.0337 | 0.32978 | 0.34021 | 1.3638 | 10.5756 | 12.0297 | 34.2311 | 0.00055866 | 0.0013512 | 0.0019099 | 1.3365 | 1.3365 | 1.3346 | 2.75 | 1.4309 | 49.591 | 48.5992 | 48.5298 | 38.7632 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.1916e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.91
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 92 | 5 | 5 | 3 | 2 | 509.5685 | 217.9124 | 87.6871 | 82.7759 | 2.0395 | 0.32712 | 0.33747 | 1.3749 | 10.4903 | 12.0297 | 33.9551 | 0.00055866 | 0.0013403 | 0.001899 | 1.3474 | 1.3474 | 1.3455 | 2.75 | 1.4193 | 49.9974 | 48.9975 | 48.9284 | 40.4315 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.6332e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.92
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 93 | 5 | 5 | 3 | 2 | 507.9001 | 217.9124 | 87.6871 | 82.7759 | 2.0452 | 0.3245 | 0.33477 | 1.3859 | 10.4065 | 12.0297 | 33.6836 | 0.00055866 | 0.0013296 | 0.0018883 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3563 | 2.75 | 1.408 | 50.3973 | 49.3893 | 49.3207 | 42.0999 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.125e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.93
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 94 | 5 | 5 | 3 | 2 | 506.2317 | 217.9124 | 87.6871 | 82.7759 | 2.0508 | 0.32193 | 0.33211 | 1.3967 | 10.3239 | 12.0297 | 33.4164 | 0.00055866 | 0.0013191 | 0.0018777 | 1.3688 | 1.3688 | 1.3669 | 2.75 | 1.3968 | 50.7908 | 49.775 | 49.7067 | 43.7683 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.6523e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.94
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 75 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 504.5631 | 217.9124 | 87.6871 | 82.7759 | 2.0563 | 0.31939 | 0.3295 | 1.4074 | 10.2426 | 12.0297 | 33.1534 | 0.00055866 | 0.0013087 | 0.0018673 | 1.3793 | 1.3793 | 1.3774 | 2.75 | 1.3858 | 51.1781 | 50.1546 | 50.0867 | 45.4369 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.1843e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.75 | 0.95
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 537.4426 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 1.9216 | 0.37309 | 0.38425 | 1.1643 | 12.1242 | 12.0297 | 39.1599 | 0.00055866 | 0.0015458 | 0.0021044 | 1.141 | 1.141 | 1.1389 | 2.75 | 1.6369 | 42.3369 | 41.4901 | 41.4136 | 12.5574 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.8773e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.75
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 535.7762 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 1.9292 | 0.36965 | 0.3807 | 1.1789 | 12.0123 | 12.0297 | 38.7984 | 0.00055866 | 0.0015315 | 0.0020902 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1532 | 2.75 | 1.6218 | 42.8692 | 42.0118 | 41.9358 | 14.2238 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.9007e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.76
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 534.1096 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 1.9368 | 0.36627 | 0.37722 | 1.1933 | 11.9024 | 12.0297 | 38.4435 | 0.00055866 | 0.0015175 | 0.0020762 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1673 | 2.75 | 1.6069 | 43.3917 | 42.5239 | 42.4484 | 15.8904 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.8158e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.77
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 532.4429 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 1.9441 | 0.36295 | 0.3738 | 1.2074 | 11.7945 | 12.0297 | 38.0951 | 0.00055866 | 0.0015038 | 0.0020624 | 1.1832 | 1.1832 | 1.1812 | 2.75 | 1.5924 | 43.9048 | 43.0267 | 42.9517 | 17.5571 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.8347e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.78
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 530.7761 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 1.9514 | 0.35969 | 0.37044 | 1.2212 | 11.6886 | 12.0297 | 37.7529 | 0.00055866 | 0.0014902 | 0.0020489 | 1.1968 | 1.1968 | 1.1948 | 2.75 | 1.5781 | 44.4086 | 43.5205 | 43.4459 | 19.2239 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.7647e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.79
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 529.1091 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 1.9585 | 0.35648 | 0.36714 | 1.2348 | 11.5845 | 12.0297 | 37.4168 | 0.00055866 | 0.001477 | 0.0020356 | 1.2101 | 1.2101 | 1.2081 | 2.75 | 1.564 | 44.9035 | 44.0054 | 43.9314 | 20.8909 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.2065e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 81 | 5 | 5 | 3 | 2 | 527.442 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 1.9655 | 0.35334 | 0.3639 | 1.2482 | 11.4823 | 12.0297 | 37.0867 | 0.00055866 | 0.0014639 | 0.0020226 | 1.2233 | 1.2233 | 1.2212 | 2.75 | 1.5502 | 45.3897 | 44.4819 | 44.4083 | 22.558 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.8384e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.81
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 82 | 5 | 5 | 3 | 2 | 525.7747 | 216.1069 | 87.4155 | 82.4824 | 1.9723 | 0.35025 | 0.36072 | 1.2614 | 11.3819 | 12.0297 | 36.7623 | 0.00055866 | 0.0014511 | 0.0020098 | 1.2361 | 1.2361 | 1.2341 | 2.75 | 1.5367 | 45.8673 | 44.95 | 44.8769 | 24.2253 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.9562e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.82
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 524.1073 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 1.9791 | 0.34721 | 0.35759 | 1.2743 | 11.2832 | 12.0297 | 36.4435 | 0.00055866 | 0.0014386 | 0.0019972 | 1.2488 | 1.2488 | 1.2468 | 2.75 | 1.5233 | 46.3367 | 45.4099 | 45.3373 | 25.8927 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.5053e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.83
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 | 522.4399 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 1.9857 | 0.34423 | 0.35452 | 1.2869 | 11.1862 | 12.0297 | 36.1303 | 0.00055866 | 0.0014262 | 0.0019849 | 1.2612 | 1.2612 | 1.2592 | 2.75 | 1.5102 | 46.798 | 45.862 | 45.7898 | 27.5601 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.1359e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.84
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 85 | 5 | 5 | 3 | 2 | 520.7722 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 1.9922 | 0.34129 | 0.3515 | 1.2994 | 11.0909 | 12.0297 | 35.8223 | 0.00055866 | 0.001414 | 0.0019727 | 1.2734 | 1.2734 | 1.2715 | 2.75 | 1.4974 | 47.2514 | 46.3064 | 46.2346 | 29.2278 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.309e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.85
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 86 | 5 | 5 | 3 | 2 | 519.1045 | 216.1069 | 87.4155 | 82.4824 | 1.9986 | 0.33841 | 0.34853 | 1.3117 | 10.9971 | 12.0297 | 35.5196 | 0.00055866 | 0.0014021 | 0.0019607 | 1.2854 | 1.2854 | 1.2835 | 2.75 | 1.4847 | 47.6972 | 46.7432 | 46.6719 | 30.8955 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.9487e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.86
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 517.4367 | 216.1069 | 87.4155 | 82.4824 | 2.0049 | 0.33557 | 0.34561 | 1.3237 | 10.905 | 12.0297 | 35.222 | 0.00055866 | 0.0013903 | 0.001949 | 1.2973 | 1.2973 | 1.2953 | 2.75 | 1.4723 | 48.1355 | 47.1727 | 47.1019 | 32.5633 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.9752e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.87
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 515.7687 | 216.1069 | 87.4155 | 82.4824 | 2.0111 | 0.33278 | 0.34273 | 1.3356 | 10.8144 | 12.0297 | 34.9293 | 0.00055866 | 0.0013788 | 0.0019374 | 1.3089 | 1.3089 | 1.3069 | 2.75 | 1.46 | 48.5665 | 47.5951 | 47.5247 | 34.2313 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.3894e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.88
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 514.1007 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 2.0172 | 0.33004 | 0.33991 | 1.3472 | 10.7252 | 12.0297 | 34.6414 | 0.00055866 | 0.0013674 | 0.0019261 | 1.3203 | 1.3203 | 1.3184 | 2.75 | 1.448 | 48.9904 | 48.0106 | 47.9405 | 35.8993 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.7655e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.89
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 512.4325 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 2.0232 | 0.32734 | 0.33713 | 1.3587 | 10.6376 | 12.0297 | 34.3582 | 0.00055866 | 0.0013562 | 0.0019149 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3296 | 2.75 | 1.4362 | 49.4073 | 48.4192 | 48.3496 | 37.5675 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.2363e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 510.7643 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 2.0291 | 0.32469 | 0.3344 | 1.37 | 10.5513 | 12.0297 | 34.0796 | 0.00055866 | 0.0013452 | 0.0019039 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3407 | 2.75 | 1.4245 | 49.8176 | 48.8212 | 48.752 | 39.2357 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.3972e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.91
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 92 | 5 | 5 | 3 | 2 | 509.096 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 2.0349 | 0.32208 | 0.33171 | 1.3811 | 10.4664 | 12.0297 | 33.8055 | 0.00055866 | 0.0013344 | 0.0018931 | 1.3535 | 1.3535 | 1.3516 | 2.75 | 1.4131 | 50.2212 | 49.2167 | 49.1479 | 40.904 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.4614e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.92
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 93 | 5 | 5 | 3 | 2 | 507.4276 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 2.0406 | 0.31951 | 0.32906 | 1.392 | 10.3829 | 12.0297 | 33.5358 | 0.00055866 | 0.0013238 | 0.0018824 | 1.3642 | 1.3642 | 1.3623 | 2.75 | 1.4018 | 50.6183 | 49.606 | 49.5375 | 42.5724 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.4275e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.93
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 94 | 5 | 5 | 3 | 2 | 505.7591 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 2.0462 | 0.31698 | 0.32646 | 1.4028 | 10.3008 | 12.0297 | 33.2703 | 0.00055866 | 0.0013133 | 0.001872 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3728 | 2.75 | 1.3907 | 51.0092 | 49.989 | 49.921 | 44.2409 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.7819e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.94
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 76 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 504.0905 | 216.1069 | 87.4156 | 82.4824 | 2.0517 | 0.31449 | 0.32389 | 1.4133 | 10.2199 | 12.0297 | 33.009 | 0.00055866 | 0.001303 | 0.0018616 | 1.3851 | 1.3851 | 1.3832 | 2.75 | 1.3798 | 51.394 | 50.3661 | 50.2984 | 45.9095 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.0698e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.76 | 0.95
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 536.9844 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 1.9167 | 0.36731 | 0.37766 | 1.1717 | 12.0932 | 12.0297 | 38.9782 | 0.00055866 | 0.0015386 | 0.0020973 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1462 | 2.75 | 1.6293 | 42.6082 | 41.756 | 41.6797 | 13.0156 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.5634e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.75
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 535.318 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 1.9244 | 0.36392 | 0.37418 | 1.1863 | 11.9819 | 12.0297 | 38.6194 | 0.00055866 | 0.0015244 | 0.0020831 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1604 | 2.75 | 1.6143 | 43.1366 | 42.2739 | 42.1981 | 14.682 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.0702e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.76
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 533.6514 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 1.9319 | 0.3606 | 0.37077 | 1.2005 | 11.8726 | 12.0297 | 38.267 | 0.00055866 | 0.0015105 | 0.0020692 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1744 | 2.75 | 1.5996 | 43.6554 | 42.7823 | 42.7071 | 16.3486 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.2394e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.77
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 531.9847 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 1.9393 | 0.35734 | 0.36742 | 1.2145 | 11.7652 | 12.0297 | 37.921 | 0.00055866 | 0.0014969 | 0.0020555 | 1.1902 | 1.1902 | 1.1882 | 2.75 | 1.5851 | 44.1648 | 43.2815 | 43.2068 | 18.0153 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.7551e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.78
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 530.3178 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 1.9466 | 0.35414 | 0.36413 | 1.2283 | 11.6598 | 12.0297 | 37.5813 | 0.00055866 | 0.0014835 | 0.0020421 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2017 | 2.75 | 1.5709 | 44.6651 | 43.7718 | 43.6975 | 19.6822 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.6625e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.79
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 528.6508 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 1.9537 | 0.351 | 0.36089 | 1.2418 | 11.5563 | 12.0297 | 37.2475 | 0.00055866 | 0.0014703 | 0.002029 | 1.217 | 1.217 | 1.2149 | 2.75 | 1.5569 | 45.1565 | 44.2534 | 44.1796 | 21.3492 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.4871e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 81 | 5 | 5 | 3 | 2 | 526.9836 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 1.9607 | 0.34791 | 0.35772 | 1.2551 | 11.4545 | 12.0297 | 36.9197 | 0.00055866 | 0.0014574 | 0.002016 | 1.23 | 1.23 | 1.228 | 2.75 | 1.5432 | 45.6392 | 44.7265 | 44.6531 | 23.0164 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.8117e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.81
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 82 | 5 | 5 | 3 | 2 | 525.3163 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 1.9676 | 0.34487 | 0.35459 | 1.2681 | 11.3546 | 12.0297 | 36.5975 | 0.00055866 | 0.0014446 | 0.0020033 | 1.2428 | 1.2428 | 1.2408 | 2.75 | 1.5298 | 46.1136 | 45.1913 | 45.1184 | 24.6837 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.3118e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.82
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 523.6489 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 1.9744 | 0.34189 | 0.35153 | 1.2809 | 11.2564 | 12.0297 | 36.281 | 0.00055866 | 0.0014321 | 0.0019908 | 1.2553 | 1.2553 | 1.2533 | 2.75 | 1.5165 | 46.5797 | 45.6481 | 45.5757 | 26.3511 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.4866e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.83
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 | 521.9814 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 1.981 | 0.33896 | 0.34851 | 1.2935 | 11.1598 | 12.0297 | 35.9698 | 0.00055866 | 0.0014199 | 0.0019785 | 1.2677 | 1.2677 | 1.2657 | 2.75 | 1.5035 | 47.0378 | 46.097 | 46.0251 | 28.0186 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.5924e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.84
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 85 | 5 | 5 | 3 | 2 | 520.3138 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 1.9875 | 0.33607 | 0.34555 | 1.3059 | 11.0649 | 12.0297 | 35.664 | 0.00055866 | 0.0014078 | 0.0019664 | 1.2798 | 1.2798 | 1.2778 | 2.75 | 1.4908 | 47.4881 | 46.5384 | 46.4669 | 29.6862 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.2021e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.85
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 86 | 5 | 5 | 3 | 2 | 518.646 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 1.994 | 0.33324 | 0.34264 | 1.3181 | 10.9717 | 12.0297 | 35.3633 | 0.00055866 | 0.0013959 | 0.0019546 | 1.2917 | 1.2917 | 1.2898 | 2.75 | 1.4782 | 47.9309 | 46.9723 | 46.9012 | 31.354 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.0813e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.86
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 516.9781 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 2.0003 | 0.33045 | 0.33977 | 1.3301 | 10.8799 | 12.0297 | 35.0676 | 0.00055866 | 0.0013842 | 0.0019429 | 1.3035 | 1.3035 | 1.3015 | 2.75 | 1.4658 | 48.3662 | 47.3989 | 47.3282 | 33.0219 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.58e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.87
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 515.3101 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 2.0065 | 0.32771 | 0.33695 | 1.3418 | 10.7897 | 12.0297 | 34.7769 | 0.00055866 | 0.0013728 | 0.0019314 | 1.315 | 1.315 | 1.3131 | 2.75 | 1.4537 | 48.7943 | 47.8184 | 47.7482 | 34.6899 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.7261e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.88
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 513.6421 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 2.0126 | 0.32502 | 0.33418 | 1.3534 | 10.701 | 12.0297 | 34.4909 | 0.00055866 | 0.0013615 | 0.0019201 | 1.3264 | 1.3264 | 1.3244 | 2.75 | 1.4417 | 49.2154 | 48.2311 | 48.1613 | 36.3579 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.0935e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.89
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 511.9739 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 2.0186 | 0.32237 | 0.33146 | 1.3648 | 10.6137 | 12.0297 | 34.2096 | 0.00055866 | 0.0013504 | 0.001909 | 1.3375 | 1.3375 | 1.3356 | 2.75 | 1.43 | 49.6296 | 48.637 | 48.5676 | 38.0261 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.8171e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 510.3057 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 2.0246 | 0.31976 | 0.32878 | 1.376 | 10.5278 | 12.0297 | 33.9328 | 0.00055866 | 0.0013395 | 0.0018981 | 1.3485 | 1.3485 | 1.3466 | 2.75 | 1.4184 | 50.0371 | 49.0364 | 48.9673 | 39.6943 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.2553e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.91
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 92 | 5 | 5 | 3 | 2 | 508.6373 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 2.0304 | 0.31719 | 0.32614 | 1.387 | 10.4434 | 12.0297 | 33.6605 | 0.00055866 | 0.0013287 | 0.0018874 | 1.3593 | 1.3593 | 1.3574 | 2.75 | 1.407 | 50.4381 | 49.4293 | 49.3607 | 41.3627 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.7189e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.92
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 93 | 5 | 5 | 3 | 2 | 506.9689 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 2.0361 | 0.31467 | 0.32354 | 1.3979 | 10.3602 | 12.0297 | 33.3925 | 0.00055866 | 0.0013181 | 0.0018768 | 1.3699 | 1.3699 | 1.3681 | 2.75 | 1.3958 | 50.8326 | 49.816 | 49.7477 | 43.0311 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.209e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.93
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 94 | 5 | 5 | 3 | 2 | 505.3004 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 2.0417 | 0.31218 | 0.32099 | 1.4086 | 10.2784 | 12.0297 | 33.1288 | 0.00055866 | 0.0013077 | 0.0018664 | 1.3804 | 1.3804 | 1.3785 | 2.75 | 1.3848 | 51.221 | 50.1966 | 50.1287 | 44.6996 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.717e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.94
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 77 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 503.6318 | 214.3795 | 87.1509 | 82.1964 | 2.0473 | 0.30974 | 0.31847 | 1.4191 | 10.1978 | 12.0297 | 32.8692 | 0.00055866 | 0.0012975 | 0.0018561 | 1.3907 | 1.3907 | 1.3889 | 2.75 | 1.3739 | 51.6032 | 50.5712 | 50.5037 | 46.3682 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.2415e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.77 | 0.95
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 536.5396 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 1.9119 | 0.3617 | 0.3713 | 1.179 | 12.0633 | 12.0297 | 38.8023 | 0.00055866 | 0.0015317 | 0.0020903 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1533 | 2.75 | 1.6219 | 42.871 | 42.0136 | 41.9376 | 13.4604 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.3302e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.75
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 534.8731 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 1.9196 | 0.35838 | 0.36789 | 1.1934 | 11.9525 | 12.0297 | 38.4459 | 0.00055866 | 0.0015176 | 0.0020763 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1674 | 2.75 | 1.607 | 43.3958 | 42.5278 | 42.4523 | 15.1269 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.7474e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.76
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 533.2064 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 1.9272 | 0.35511 | 0.36454 | 1.2076 | 11.8437 | 12.0297 | 38.096 | 0.00055866 | 0.0015038 | 0.0020624 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1813 | 2.75 | 1.5924 | 43.9109 | 43.0327 | 42.9577 | 16.7936 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.8229e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.77
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 531.5397 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 1.9346 | 0.35191 | 0.36125 | 1.2215 | 11.7369 | 12.0297 | 37.7524 | 0.00055866 | 0.0014902 | 0.0020489 | 1.197 | 1.197 | 1.195 | 2.75 | 1.578 | 44.4168 | 43.5285 | 43.454 | 18.4603 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.8567e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.78
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 529.8727 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 1.9419 | 0.34877 | 0.35802 | 1.2351 | 11.632 | 12.0297 | 37.4149 | 0.00055866 | 0.0014769 | 0.0020356 | 1.2104 | 1.2104 | 1.2084 | 2.75 | 1.5639 | 44.9137 | 44.0154 | 43.9414 | 20.1273 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.8685e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.79
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 528.2057 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 1.9491 | 0.34568 | 0.35485 | 1.2485 | 11.5289 | 12.0297 | 37.0835 | 0.00055866 | 0.0014638 | 0.0020225 | 1.2236 | 1.2236 | 1.2216 | 2.75 | 1.5501 | 45.4017 | 44.4936 | 44.4201 | 21.7943 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.3638e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 81 | 5 | 5 | 3 | 2 | 526.5385 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 1.9561 | 0.34264 | 0.35173 | 1.2617 | 11.4277 | 12.0297 | 36.7578 | 0.00055866 | 0.001451 | 0.0020096 | 1.2365 | 1.2365 | 1.2345 | 2.75 | 1.5365 | 45.8811 | 44.9635 | 44.8904 | 23.4615 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.8542e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.81
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 82 | 5 | 5 | 3 | 2 | 524.8712 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 1.963 | 0.33966 | 0.34867 | 1.2747 | 11.3282 | 12.0297 | 36.4378 | 0.00055866 | 0.0014383 | 0.001997 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2472 | 2.75 | 1.5231 | 46.3523 | 45.4252 | 45.3526 | 25.1288 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.7827e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.82
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 523.2038 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 1.9698 | 0.33673 | 0.34566 | 1.2874 | 11.2304 | 12.0297 | 36.1234 | 0.00055866 | 0.0014259 | 0.0019846 | 1.2617 | 1.2617 | 1.2597 | 2.75 | 1.51 | 46.8152 | 45.8789 | 45.8068 | 26.7962 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.9036e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.83
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 | 521.5362 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 1.9765 | 0.33385 | 0.3427 | 1.2999 | 11.1343 | 12.0297 | 35.8143 | 0.00055866 | 0.0014137 | 0.0019724 | 1.2739 | 1.2739 | 1.272 | 2.75 | 1.497 | 47.2703 | 46.3249 | 46.2532 | 28.4638 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.4314e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.84
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 85 | 5 | 5 | 3 | 2 | 519.8685 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 1.983 | 0.33101 | 0.3398 | 1.3122 | 11.0399 | 12.0297 | 35.5105 | 0.00055866 | 0.0014017 | 0.0019604 | 1.286 | 1.286 | 1.284 | 2.75 | 1.4843 | 47.7176 | 46.7633 | 46.692 | 30.1315 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.6647e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.85
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 86 | 5 | 5 | 3 | 2 | 518.2007 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 1.9895 | 0.32823 | 0.33694 | 1.3243 | 10.947 | 12.0297 | 35.2117 | 0.00055866 | 0.0013899 | 0.0019486 | 1.2978 | 1.2978 | 1.2959 | 2.75 | 1.4719 | 48.1575 | 47.1943 | 47.1234 | 31.7993 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.6653e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.86
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 516.5329 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 1.9958 | 0.32549 | 0.33413 | 1.3362 | 10.8557 | 12.0297 | 34.918 | 0.00055866 | 0.0013783 | 0.001937 | 1.3095 | 1.3095 | 1.3076 | 2.75 | 1.4596 | 48.5899 | 47.6181 | 47.5477 | 33.4671 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.702e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.87
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 514.8649 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 2.0021 | 0.3228 | 0.33136 | 1.3479 | 10.7659 | 12.0297 | 34.6291 | 0.00055866 | 0.0013669 | 0.0019256 | 1.321 | 1.321 | 1.319 | 2.75 | 1.4475 | 49.0152 | 48.0349 | 47.9649 | 35.1351 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.4752e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.88
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 513.1967 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 2.0082 | 0.32015 | 0.32864 | 1.3594 | 10.6775 | 12.0297 | 34.345 | 0.00055866 | 0.0013557 | 0.0019144 | 1.3322 | 1.3322 | 1.3303 | 2.75 | 1.4356 | 49.4336 | 48.4449 | 48.3753 | 36.8033 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.0908e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.89
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 511.5286 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 2.0143 | 0.31754 | 0.32597 | 1.3707 | 10.5907 | 12.0297 | 34.0655 | 0.00055866 | 0.0013447 | 0.0019033 | 1.3433 | 1.3433 | 1.3414 | 2.75 | 1.4239 | 49.8451 | 48.8482 | 48.779 | 38.4714 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.3694e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 509.8603 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 2.0202 | 0.31498 | 0.32334 | 1.3819 | 10.5052 | 12.0297 | 33.7905 | 0.00055866 | 0.0013338 | 0.0018925 | 1.3542 | 1.3542 | 1.3523 | 2.75 | 1.4124 | 50.25 | 49.245 | 49.1762 | 40.1397 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.3043e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.91
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 92 | 5 | 5 | 3 | 2 | 508.1919 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 2.026 | 0.31246 | 0.32075 | 1.3928 | 10.421 | 12.0297 | 33.5199 | 0.00055866 | 0.0013232 | 0.0018818 | 1.365 | 1.365 | 1.3631 | 2.75 | 1.4011 | 50.6484 | 49.6354 | 49.567 | 41.8081 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.6679e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.92
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 93 | 5 | 5 | 3 | 2 | 506.5234 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 2.0318 | 0.30998 | 0.3182 | 1.4036 | 10.3382 | 12.0297 | 33.2536 | 0.00055866 | 0.0013126 | 0.0018713 | 1.3755 | 1.3755 | 1.3737 | 2.75 | 1.39 | 51.0405 | 50.0197 | 49.9516 | 43.4766 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.3528e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.93
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 94 | 5 | 5 | 3 | 2 | 504.8549 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 2.0375 | 0.30753 | 0.31569 | 1.4142 | 10.2568 | 12.0297 | 32.9915 | 0.00055866 | 0.0013023 | 0.001861 | 1.3859 | 1.3859 | 1.3841 | 2.75 | 1.379 | 51.4264 | 50.3978 | 50.3302 | 45.1451 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.6446e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.94
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 78 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 503.1863 | 212.7252 | 86.8929 | 81.9178 | 2.043 | 0.30513 | 0.31322 | 1.4247 | 10.1765 | 12.0297 | 32.7335 | 0.00055866 | 0.0012921 | 0.0018508 | 1.3962 | 1.3962 | 1.3943 | 2.75 | 1.3683 | 51.8062 | 50.7701 | 50.7028 | 46.8137 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.9451e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.78 | 0.95
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 536.1074 | 211.1394 | 86.6412 | 81.6461 | 1.9074 | 0.35626 | 0.36514 | 1.186 | 12.0344 | 12.0297 | 38.6317 | 0.00055866 | 0.0015249 | 0.0020836 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1602 | 2.75 | 1.6148 | 43.1258 | 42.2633 | 42.1876 | 13.8926 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.0535e-09 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.75
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 534.4409 | 211.1394 | 86.6412 | 81.6461 | 1.9151 | 0.353 | 0.36179 | 1.2003 | 11.9241 | 12.0297 | 38.2777 | 0.00055866 | 0.001511 | 0.0020696 | 1.1763 | 1.1763 | 1.1742 | 2.75 | 1.6 | 43.647 | 42.7741 | 42.6988 | 15.5591 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.7402e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.76
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 532.7742 | 211.1394 | 86.6412 | 81.6461 | 1.9227 | 0.34979 | 0.35851 | 1.2144 | 11.8158 | 12.0297 | 37.9302 | 0.00055866 | 0.0014972 | 0.0020559 | 1.1901 | 1.1901 | 1.188 | 2.75 | 1.5855 | 44.1587 | 43.2755 | 43.2007 | 17.2258 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.3692e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.77
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 531.1074 | 211.1394 | 86.6412 | 81.6461 | 1.9301 | 0.34665 | 0.35528 | 1.2282 | 11.7095 | 12.0297 | 37.5889 | 0.00055866 | 0.0014838 | 0.0020424 | 1.2036 | 1.2036 | 1.2016 | 2.75 | 1.5712 | 44.6611 | 43.7679 | 43.6936 | 18.8926 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.9698e-10 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.78
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 529.4404 | 211.1394 | 86.6412 | 81.6461 | 1.9374 | 0.34356 | 0.35211 | 1.2418 | 11.6051 | 12.0297 | 37.2537 | 0.00055866 | 0.0014705 | 0.0020292 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2149 | 2.75 | 1.5572 | 45.1546 | 44.2516 | 44.1778 | 20.5596 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.6203e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.79
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 527.7733 | 211.1394 | 86.6413 | 81.6461 | 1.9446 | 0.34052 | 0.349 | 1.2551 | 11.5025 | 12.0297 | 36.9244 | 0.00055866 | 0.0014575 | 0.0020162 | 1.23 | 1.23 | 1.228 | 2.75 | 1.5434 | 45.6394 | 44.7266 | 44.6533 | 22.2267 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.4889e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 81 | 5 | 5 | 3 | 2 | 526.1061 | 211.1394 | 86.6413 | 81.6461 | 1.9517 | 0.33754 | 0.34594 | 1.2682 | 11.4017 | 12.0297 | 36.6009 | 0.00055866 | 0.0014448 | 0.0020034 | 1.2428 | 1.2428 | 1.2408 | 2.75 | 1.5299 | 46.1157 | 45.1934 | 45.1206 | 23.8939 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.9575e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.81
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 82 | 5 | 5 | 3 | 2 | 524.4388 | 211.1394 | 86.6412 | 81.6461 | 1.9586 | 0.3346 | 0.34294 | 1.2811 | 11.3027 | 12.0297 | 36.283 | 0.00055866 | 0.0014322 | 0.0019909 | 1.2554 | 1.2554 | 1.2534 | 2.75 | 1.5166 | 46.5837 | 45.6521 | 45.5797 | 25.5612 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.1825e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.82
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 522.7713 | 211.1394 | 86.6413 | 81.6461 | 1.9654 | 0.33172 | 0.33999 | 1.2937 | 11.2054 | 12.0297 | 35.9705 | 0.00055866 | 0.0014199 | 0.0019785 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2658 | 2.75 | 1.5036 | 47.0437 | 46.1028 | 46.0309 | 27.2287 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.5035e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.83
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 | 521.1037 | 211.1394 | 86.6413 | 81.6461 | 1.9721 | 0.32889 | 0.33708 | 1.3061 | 11.1097 | 12.0297 | 35.6635 | 0.00055866 | 0.0014078 | 0.0019664 | 1.28 | 1.28 | 1.278 | 2.75 | 1.4907 | 47.4958 | 46.5459 | 46.4744 | 28.8963 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.9001e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.84
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 85 | 5 | 5 | 3 | 2 | 519.436 | 211.1394 | 86.6413 | 81.6461 | 1.9787 | 0.32611 | 0.33423 | 1.3184 | 11.0157 | 12.0297 | 35.3616 | 0.00055866 | 0.0013959 | 0.0019545 | 1.292 | 1.292 | 1.29 | 2.75 | 1.4781 | 47.9402 | 46.9814 | 46.9104 | 30.564 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.0161e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.85
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 86 | 5 | 5 | 3 | 2 | 517.7682 | 211.1394 | 86.6412 | 81.6461 | 1.9852 | 0.32337 | 0.33142 | 1.3304 | 10.9232 | 12.0297 | 35.0647 | 0.00055866 | 0.0013841 | 0.0019428 | 1.3038 | 1.3038 | 1.3018 | 2.75 | 1.4657 | 48.3772 | 47.4097 | 47.339 | 32.2318 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.3984e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.86
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 516.1003 | 211.1394 | 86.6412 | 81.6461 | 1.9915 | 0.32068 | 0.32866 | 1.3422 | 10.8323 | 12.0297 | 34.7728 | 0.00055866 | 0.0013726 | 0.0019313 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3134 | 2.75 | 1.4535 | 48.8069 | 47.8308 | 47.7606 | 33.8997 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.934e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.87
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 514.4323 | 211.1394 | 86.6412 | 81.6461 | 1.9978 | 0.31803 | 0.32595 | 1.3538 | 10.7428 | 12.0297 | 34.4858 | 0.00055866 | 0.0013613 | 0.0019199 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3248 | 2.75 | 1.4415 | 49.2296 | 48.245 | 48.1752 | 35.5677 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.3776e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.88
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 512.7641 | 211.1394 | 86.6412 | 81.6461 | 2.004 | 0.31543 | 0.32328 | 1.3652 | 10.6549 | 12.0297 | 34.2034 | 0.00055866 | 0.0013501 | 0.0019088 | 1.3379 | 1.3379 | 1.336 | 2.75 | 1.4297 | 49.6453 | 48.6523 | 48.5829 | 37.2359 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.0498e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.89
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 511.0959 | 211.1394 | 86.6412 | 81.6461 | 2.01 | 0.31286 | 0.32066 | 1.3765 | 10.5683 | 12.0297 | 33.9257 | 0.00055866 | 0.0013392 | 0.0018978 | 1.349 | 1.349 | 1.3471 | 2.75 | 1.4181 | 50.0542 | 49.0531 | 48.9841 | 38.9041 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.3329e-10 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 509.4276 | 211.1394 | 86.6412 | 81.6461 | 2.016 | 0.31034 | 0.31807 | 1.3876 | 10.4832 | 12.0297 | 33.6524 | 0.00055866 | 0.0013284 | 0.001887 | 1.3598 | 1.3598 | 1.3579 | 2.75 | 1.4067 | 50.4566 | 49.4474 | 49.3788 | 40.5724 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.2201e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.91
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 92 | 5 | 5 | 3 | 2 | 507.7592 | 211.1394 | 86.6412 | 81.6461 | 2.0218 | 0.30786 | 0.31553 | 1.3984 | 10.3994 | 12.0297 | 33.3834 | 0.00055866 | 0.0013178 | 0.0018764 | 1.3705 | 1.3705 | 1.3686 | 2.75 | 1.3954 | 50.8525 | 49.8354 | 49.7672 | 42.2408 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.4178e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.92
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 93 | 5 | 5 | 3 | 2 | 506.0907 | 211.1394 | 86.6412 | 81.6461 | 2.0276 | 0.30542 | 0.31303 | 1.4092 | 10.317 | 12.0297 | 33.1188 | 0.00055866 | 0.0013073 | 0.001866 | 1.381 | 1.381 | 1.3791 | 2.75 | 1.3844 | 51.2421 | 50.2173 | 50.1494 | 43.9093 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.073e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.93
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 94 | 5 | 5 | 3 | 2 | 504.4222 | 211.1394 | 86.6412 | 81.6461 | 2.0333 | 0.30302 | 0.31057 | 1.4197 | 10.2358 | 12.0297 | 32.8583 | 0.00055866 | 0.001297 | 0.0018557 | 1.3913 | 1.3913 | 1.3895 | 2.75 | 1.3735 | 51.6256 | 50.5931 | 50.5256 | 45.5778 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.2174e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.94
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 79 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 502.7536 | 211.1394 | 86.6412 | 81.6461 | 2.0389 | 0.30066 | 0.30814 | 1.4301 | 10.156 | 12.0297 | 32.6018 | 0.00055866 | 0.0012869 | 0.0018456 | 1.4015 | 1.4015 | 1.3996 | 2.75 | 1.3628 | 52.0032 | 50.9631 | 50.896 | 47.2464 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.3782e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.79 | 0.95
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 535.6874 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 1.9029 | 0.35099 | 0.35918 | 1.1928 | 12.0064 | 12.0297 | 38.4663 | 0.00055866 | 0.0015184 | 0.0020771 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1668 | 2.75 | 1.6079 | 43.373 | 42.5055 | 42.43 | 14.3126 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.2015e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.75
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 534.0208 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 1.9107 | 0.34778 | 0.35589 | 1.207 | 11.8966 | 12.0297 | 38.1147 | 0.00055866 | 0.0015045 | 0.0020632 | 1.1829 | 1.1829 | 1.1808 | 2.75 | 1.5932 | 43.8907 | 43.0129 | 42.9378 | 15.9792 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.9281e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.76
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 532.3541 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 1.9183 | 0.34463 | 0.35267 | 1.221 | 11.7888 | 12.0297 | 37.7694 | 0.00055866 | 0.0014909 | 0.0020496 | 1.1966 | 1.1966 | 1.1945 | 2.75 | 1.5788 | 44.399 | 43.511 | 43.4365 | 17.6459 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.4824e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.77
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 530.6873 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 1.9257 | 0.34154 | 0.3495 | 1.2347 | 11.683 | 12.0297 | 37.4303 | 0.00055866 | 0.0014775 | 0.0020362 | 1.21 | 1.21 | 1.208 | 2.75 | 1.5646 | 44.8981 | 44.0002 | 43.9261 | 19.3127 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.2687e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.78
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 529.0203 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 1.9331 | 0.3385 | 0.34639 | 1.2482 | 11.579 | 12.0297 | 37.0972 | 0.00055866 | 0.0014644 | 0.002023 | 1.2232 | 1.2232 | 1.2212 | 2.75 | 1.5507 | 45.3884 | 44.4807 | 44.4071 | 20.9797 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.7436e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.79
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 527.3532 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 1.9403 | 0.33551 | 0.34334 | 1.2614 | 11.4769 | 12.0297 | 36.7701 | 0.00055866 | 0.0014514 | 0.0020101 | 1.2362 | 1.2362 | 1.2342 | 2.75 | 1.537 | 45.8701 | 44.9527 | 44.8796 | 22.6468 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.607e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 81 | 5 | 5 | 3 | 2 | 525.6859 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 1.9474 | 0.33258 | 0.34034 | 1.2744 | 11.3766 | 12.0297 | 36.4486 | 0.00055866 | 0.0014388 | 0.0019974 | 1.249 | 1.249 | 1.247 | 2.75 | 1.5236 | 46.3433 | 45.4164 | 45.3438 | 24.3141 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.311e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.81
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 82 | 5 | 5 | 3 | 2 | 524.0185 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 1.9543 | 0.3297 | 0.33739 | 1.2872 | 11.278 | 12.0297 | 36.1327 | 0.00055866 | 0.0014263 | 0.0019849 | 1.2615 | 1.2615 | 1.2595 | 2.75 | 1.5103 | 46.8083 | 45.8722 | 45.8 | 25.9815 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.1056e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.82
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 522.351 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 1.9612 | 0.32687 | 0.33449 | 1.2998 | 11.1811 | 12.0297 | 35.8223 | 0.00055866 | 0.001414 | 0.0019727 | 1.2738 | 1.2738 | 1.2718 | 2.75 | 1.4974 | 47.2654 | 46.3201 | 46.2483 | 27.649 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.3893e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.83
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 | 520.6834 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 1.9679 | 0.32408 | 0.33164 | 1.3122 | 11.0858 | 12.0297 | 35.5171 | 0.00055866 | 0.001402 | 0.0019606 | 1.2859 | 1.2859 | 1.2839 | 2.75 | 1.4846 | 47.7146 | 46.7603 | 46.689 | 29.3166 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.9015e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.84
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 85 | 5 | 5 | 3 | 2 | 519.0157 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 1.9745 | 0.32134 | 0.32884 | 1.3243 | 10.9922 | 12.0297 | 35.2171 | 0.00055866 | 0.0013901 | 0.0019488 | 1.2978 | 1.2978 | 1.2959 | 2.75 | 1.4721 | 48.1563 | 47.1931 | 47.1223 | 30.9843 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.5463e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.85
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 86 | 5 | 5 | 3 | 2 | 517.3478 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 1.981 | 0.31865 | 0.32608 | 1.3362 | 10.9001 | 12.0297 | 34.9221 | 0.00055866 | 0.0013785 | 0.0019372 | 1.3095 | 1.3095 | 1.3076 | 2.75 | 1.4597 | 48.5905 | 47.6187 | 47.5483 | 32.6522 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.8625e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.86
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 515.6799 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 1.9874 | 0.31601 | 0.32338 | 1.348 | 10.8096 | 12.0297 | 34.632 | 0.00055866 | 0.0013671 | 0.0019257 | 1.321 | 1.321 | 1.3191 | 2.75 | 1.4476 | 49.0175 | 48.0372 | 47.9672 | 34.3201 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.8838e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.87
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 514.0119 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 1.9936 | 0.3134 | 0.32071 | 1.3595 | 10.7205 | 12.0297 | 34.3467 | 0.00055866 | 0.0013558 | 0.0019144 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3304 | 2.75 | 1.4357 | 49.4376 | 48.4488 | 48.3792 | 35.9881 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.6063e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.88
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 512.3437 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 1.9998 | 0.31084 | 0.31809 | 1.3709 | 10.6329 | 12.0297 | 34.0661 | 0.00055866 | 0.0013447 | 0.0019034 | 1.3435 | 1.3435 | 1.3416 | 2.75 | 1.424 | 49.8507 | 48.8537 | 48.7845 | 37.6563 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.3675e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.89
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 510.6755 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 2.0059 | 0.30832 | 0.31551 | 1.3821 | 10.5468 | 12.0297 | 33.79 | 0.00055866 | 0.0013338 | 0.0018925 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3525 | 2.75 | 1.4124 | 50.2571 | 49.252 | 49.1832 | 39.3245 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.6695e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 509.0071 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 2.0119 | 0.30584 | 0.31298 | 1.3931 | 10.462 | 12.0297 | 33.5183 | 0.00055866 | 0.0013231 | 0.0018817 | 1.3652 | 1.3652 | 1.3633 | 2.75 | 1.4011 | 50.657 | 49.6439 | 49.5755 | 40.9929 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.998e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.91
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 92 | 5 | 5 | 3 | 2 | 507.3387 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 2.0178 | 0.3034 | 0.31048 | 1.4039 | 10.3785 | 12.0297 | 33.251 | 0.00055866 | 0.0013125 | 0.0018712 | 1.3758 | 1.3758 | 1.3739 | 2.75 | 1.3899 | 51.0506 | 50.0296 | 49.9615 | 42.6613 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.3489e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.92
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 93 | 5 | 5 | 3 | 2 | 505.6702 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 2.0236 | 0.301 | 0.30802 | 1.4145 | 10.2964 | 12.0297 | 32.9879 | 0.00055866 | 0.0013022 | 0.0018608 | 1.3863 | 1.3863 | 1.3844 | 2.75 | 1.3789 | 51.4379 | 50.4091 | 50.3415 | 44.3298 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.8754e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.93
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 94 | 5 | 5 | 3 | 2 | 504.0016 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 2.0293 | 0.29864 | 0.30561 | 1.425 | 10.2156 | 12.0297 | 32.7289 | 0.00055866 | 0.0012919 | 0.0018506 | 1.3965 | 1.3965 | 1.3947 | 2.75 | 1.3681 | 51.8191 | 50.7827 | 50.7154 | 45.9984 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.6003e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.94
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 502.333 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 2.0349 | 0.29631 | 0.30323 | 1.4353 | 10.136 | 12.0297 | 32.474 | 0.00055866 | 0.0012819 | 0.0018405 | 1.4066 | 1.4066 | 1.4048 | 2.75 | 1.3574 | 52.1944 | 51.1505 | 51.0836 | 47.667 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.0645e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.8 | 0.95
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 535.2791 | 208.1571 | 86.1562 | 81.1229 | 1.8986 | 0.34588 | 0.35341 | 1.1994 | 11.9793 | 12.0297 | 38.3058 | 0.00055866 | 0.0015121 | 0.0020707 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1733 | 2.75 | 1.6012 | 43.6128 | 42.7405 | 42.6652 | 14.7209 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.6532e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.75
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 533.6125 | 208.1571 | 86.1562 | 81.1229 | 1.9064 | 0.34272 | 0.35018 | 1.2135 | 11.87 | 12.0297 | 37.9564 | 0.00055866 | 0.0014983 | 0.0020569 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1872 | 2.75 | 1.5866 | 44.1271 | 43.2446 | 43.1698 | 16.3875 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.0502e-09 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.76
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 531.9457 | 208.1571 | 86.1562 | 81.1229 | 1.914 | 0.33962 | 0.34702 | 1.2274 | 11.7627 | 12.0297 | 37.6133 | 0.00055866 | 0.0014847 | 0.0020434 | 1.2028 | 1.2028 | 1.2008 | 2.75 | 1.5722 | 44.6322 | 43.7395 | 43.6652 | 18.0543 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.8089e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.77
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 530.2789 | 208.1571 | 86.1562 | 81.1229 | 1.9215 | 0.33658 | 0.34391 | 1.241 | 11.6574 | 12.0297 | 37.2764 | 0.00055866 | 0.0014714 | 0.0020301 | 1.2162 | 1.2162 | 1.2142 | 2.75 | 1.5582 | 45.1282 | 44.2256 | 44.1518 | 19.7211 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.3164e-09 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.78
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 528.6118 | 208.1571 | 86.1562 | 81.1229 | 1.9289 | 0.33359 | 0.34086 | 1.2544 | 11.5539 | 12.0297 | 36.9454 | 0.00055866 | 0.0014584 | 0.002017 | 1.2293 | 1.2293 | 1.2273 | 2.75 | 1.5443 | 45.6153 | 44.703 | 44.6297 | 21.3882 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.1859e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.79
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 526.9447 | 208.1571 | 86.1562 | 81.1229 | 1.9361 | 0.33066 | 0.33786 | 1.2676 | 11.4522 | 12.0297 | 36.6203 | 0.00055866 | 0.0014455 | 0.0020042 | 1.2422 | 1.2422 | 1.2402 | 2.75 | 1.5307 | 46.0939 | 45.1721 | 45.0992 | 23.0553 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.2261e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 81 | 5 | 5 | 3 | 2 | 525.2774 | 208.1571 | 86.1562 | 81.1229 | 1.9432 | 0.32777 | 0.33491 | 1.2805 | 11.3523 | 12.0297 | 36.3008 | 0.00055866 | 0.0014329 | 0.0019916 | 1.2549 | 1.2549 | 1.2529 | 2.75 | 1.5174 | 46.5642 | 45.6329 | 45.5605 | 24.7226 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.8704e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.81
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 82 | 5 | 5 | 3 | 2 | 523.61 | 208.1571 | 86.1562 | 81.1229 | 1.9502 | 0.32494 | 0.33201 | 1.2932 | 11.2541 | 12.0297 | 35.9869 | 0.00055866 | 0.0014205 | 0.0019792 | 1.2674 | 1.2674 | 1.2654 | 2.75 | 1.5043 | 47.0263 | 46.0858 | 46.0138 | 26.39 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.5234e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.82
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 521.9425 | 208.1571 | 86.1561 | 81.1229 | 1.957 | 0.32215 | 0.32917 | 1.3057 | 11.1576 | 12.0297 | 35.6783 | 0.00055866 | 0.0014084 | 0.001967 | 1.2796 | 1.2796 | 1.2776 | 2.75 | 1.4914 | 47.4805 | 46.5309 | 46.4594 | 28.0575 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.2329e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.83
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 | 520.2748 | 208.1571 | 86.1561 | 81.1229 | 1.9638 | 0.31941 | 0.32637 | 1.318 | 11.0628 | 12.0297 | 35.375 | 0.00055866 | 0.0013964 | 0.001955 | 1.2916 | 1.2916 | 1.2897 | 2.75 | 1.4787 | 47.927 | 46.9685 | 46.8974 | 29.7252 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.5653e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.84
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 85 | 5 | 5 | 3 | 2 | 518.6071 | 208.1571 | 86.1561 | 81.1229 | 1.9704 | 0.31672 | 0.32362 | 1.3301 | 10.9695 | 12.0297 | 35.0768 | 0.00055866 | 0.0013846 | 0.0019433 | 1.3035 | 1.3035 | 1.3015 | 2.75 | 1.4662 | 48.366 | 47.3986 | 47.328 | 31.3929 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.8462e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.85
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 86 | 5 | 5 | 3 | 2 | 516.9392 | 208.1571 | 86.1561 | 81.1229 | 1.9769 | 0.31407 | 0.32091 | 1.3419 | 10.8778 | 12.0297 | 34.7836 | 0.00055866 | 0.001373 | 0.0019317 | 1.3151 | 1.3151 | 1.3132 | 2.75 | 1.454 | 48.7976 | 47.8216 | 47.7514 | 33.0608 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.5061e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.86
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 515.2712 | 208.1571 | 86.1561 | 81.1229 | 1.9833 | 0.31147 | 0.31825 | 1.3536 | 10.7876 | 12.0297 | 34.4953 | 0.00055866 | 0.0013617 | 0.0019203 | 1.3265 | 1.3265 | 1.3246 | 2.75 | 1.4419 | 49.222 | 48.2376 | 48.1678 | 34.7288 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.1837e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.87
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 513.6031 | 208.1571 | 86.1561 | 81.1229 | 1.9896 | 0.30891 | 0.31563 | 1.3651 | 10.6989 | 12.0297 | 34.2117 | 0.00055866 | 0.0013505 | 0.0019091 | 1.3378 | 1.3378 | 1.3359 | 2.75 | 1.43 | 49.6395 | 48.6467 | 48.5773 | 36.3969 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.0919e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.88
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 511.935 | 208.1571 | 86.1562 | 81.1229 | 1.9958 | 0.30639 | 0.31306 | 1.3764 | 10.6117 | 12.0297 | 33.9327 | 0.00055866 | 0.0013394 | 0.0018981 | 1.3489 | 1.3489 | 1.347 | 2.75 | 1.4184 | 50.0502 | 49.0492 | 48.9801 | 38.065 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.7065e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.89
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 510.2667 | 208.1571 | 86.1562 | 81.1229 | 2.0019 | 0.30391 | 0.31053 | 1.3875 | 10.5259 | 12.0297 | 33.6582 | 0.00055866 | 0.0013286 | 0.0018873 | 1.3597 | 1.3597 | 1.3579 | 2.75 | 1.4069 | 50.4542 | 49.4451 | 49.3765 | 39.7333 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.6224e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 508.5983 | 208.1571 | 86.1562 | 81.1229 | 2.0079 | 0.30147 | 0.30804 | 1.3984 | 10.4414 | 12.0297 | 33.3881 | 0.00055866 | 0.001318 | 0.0018766 | 1.3705 | 1.3705 | 1.3686 | 2.75 | 1.3956 | 50.8517 | 49.8347 | 49.7665 | 41.4017 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.4922e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.91
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 92 | 5 | 5 | 3 | 2 | 506.9299 | 208.1571 | 86.1562 | 81.1229 | 2.0138 | 0.29907 | 0.30558 | 1.4092 | 10.3583 | 12.0297 | 33.1224 | 0.00055866 | 0.0013075 | 0.0018661 | 1.381 | 1.381 | 1.3791 | 2.75 | 1.3845 | 51.243 | 50.2181 | 50.1502 | 43.0701 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.1035e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.92
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 93 | 5 | 5 | 3 | 2 | 505.2614 | 208.1571 | 86.1562 | 81.1229 | 2.0197 | 0.29671 | 0.30317 | 1.4198 | 10.2765 | 12.0297 | 32.8608 | 0.00055866 | 0.0012971 | 0.0018558 | 1.3914 | 1.3914 | 1.3895 | 2.75 | 1.3736 | 51.628 | 50.5954 | 50.5279 | 44.7386 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.0419e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.93
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 94 | 5 | 5 | 3 | 2 | 503.5928 | 208.1571 | 86.1562 | 81.1229 | 2.0254 | 0.29439 | 0.3008 | 1.4302 | 10.196 | 12.0297 | 32.6033 | 0.00055866 | 0.001287 | 0.0018456 | 1.4016 | 1.4016 | 1.3997 | 2.75 | 1.3628 | 52.007 | 50.9668 | 50.8997 | 46.4072 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.1342e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.94
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 81 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 501.9242 | 208.1571 | 86.1562 | 81.1229 | 2.031 | 0.2921 | 0.29846 | 1.4405 | 10.1167 | 12.0297 | 32.3499 | 0.00055866 | 0.001277 | 0.0018356 | 1.4116 | 1.4116 | 1.4098 | 2.75 | 1.3522 | 52.3801 | 51.3325 | 51.2657 | 48.0758 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.7744e-10 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.81 | 0.95
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 534.882 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 1.8945 | 0.34091 | 0.34782 | 1.2058 | 11.9531 | 12.0297 | 38.15 | 0.00055866 | 0.0015059 | 0.0020646 | 1.1816 | 1.1816 | 1.1796 | 2.75 | 1.5947 | 43.8456 | 42.9687 | 42.8936 | 15.118 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.2281e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.75
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 533.2153 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 1.9023 | 0.33781 | 0.34465 | 1.2198 | 11.8443 | 12.0297 | 37.8028 | 0.00055866 | 0.0014922 | 0.0020509 | 1.1954 | 1.1954 | 1.1934 | 2.75 | 1.5802 | 44.3567 | 43.4695 | 43.395 | 16.7847 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.6318e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.76
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 531.5486 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 1.9099 | 0.33476 | 0.34154 | 1.2336 | 11.7375 | 12.0297 | 37.4618 | 0.00055866 | 0.0014788 | 0.0020374 | 1.2089 | 1.2089 | 1.2069 | 2.75 | 1.5659 | 44.8586 | 43.9614 | 43.8873 | 18.4514 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.4539e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.77
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 529.8816 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 1.9174 | 0.33177 | 0.33849 | 1.2472 | 11.6325 | 12.0297 | 37.127 | 0.00055866 | 0.0014655 | 0.0020242 | 1.2222 | 1.2222 | 1.2202 | 2.75 | 1.5519 | 45.3515 | 44.4444 | 44.3708 | 20.1184 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.5038e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.78
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 528.2146 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 1.9248 | 0.32883 | 0.33549 | 1.2605 | 11.5295 | 12.0297 | 36.798 | 0.00055866 | 0.0014526 | 0.0020112 | 1.2353 | 1.2353 | 1.2333 | 2.75 | 1.5382 | 45.8357 | 44.9189 | 44.8458 | 21.7854 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.8912e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.79
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 526.5474 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 1.932 | 0.32594 | 0.33254 | 1.2736 | 11.4282 | 12.0297 | 36.4748 | 0.00055866 | 0.0014398 | 0.0019985 | 1.2481 | 1.2481 | 1.2461 | 2.75 | 1.5246 | 46.3113 | 45.3851 | 45.3124 | 23.4526 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.6715e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 81 | 5 | 5 | 3 | 2 | 524.8801 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 1.9392 | 0.3231 | 0.32965 | 1.2864 | 11.3287 | 12.0297 | 36.1573 | 0.00055866 | 0.0014273 | 0.0019859 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2587 | 2.75 | 1.5114 | 46.7787 | 45.8431 | 45.7709 | 25.1199 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.2516e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.81
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 82 | 5 | 5 | 3 | 2 | 523.2127 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 1.9462 | 0.32032 | 0.3268 | 1.299 | 11.231 | 12.0297 | 35.8453 | 0.00055866 | 0.0014149 | 0.0019736 | 1.2731 | 1.2731 | 1.2711 | 2.75 | 1.4983 | 47.238 | 46.2933 | 46.2215 | 26.7873 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.5261e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.82
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 521.5451 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 1.953 | 0.31758 | 0.32401 | 1.3115 | 11.1349 | 12.0297 | 35.5385 | 0.00055866 | 0.0014028 | 0.0019615 | 1.2852 | 1.2852 | 1.2833 | 2.75 | 1.4855 | 47.6895 | 46.7357 | 46.6644 | 28.4549 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.9462e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.83
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 | 519.8774 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 1.9598 | 0.31488 | 0.32126 | 1.3237 | 11.0404 | 12.0297 | 35.237 | 0.00055866 | 0.0013909 | 0.0019496 | 1.2972 | 1.2972 | 1.2952 | 2.75 | 1.4729 | 48.1333 | 47.1706 | 47.0997 | 30.1226 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.5512e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.84
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 85 | 5 | 5 | 3 | 2 | 518.2096 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 1.9665 | 0.31223 | 0.31855 | 1.3357 | 10.9475 | 12.0297 | 34.9406 | 0.00055866 | 0.0013792 | 0.0019379 | 1.309 | 1.309 | 1.307 | 2.75 | 1.4605 | 48.5696 | 47.5982 | 47.5278 | 31.7904 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.7419e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.85
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 86 | 5 | 5 | 3 | 2 | 516.5417 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 1.973 | 0.30963 | 0.3159 | 1.3475 | 10.8562 | 12.0297 | 34.6491 | 0.00055866 | 0.0013677 | 0.0019264 | 1.3205 | 1.3205 | 1.3186 | 2.75 | 1.4483 | 48.9987 | 48.0187 | 47.9487 | 33.4583 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.0275e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.86
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 514.8737 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 1.9794 | 0.30707 | 0.31328 | 1.3591 | 10.7664 | 12.0297 | 34.3624 | 0.00055866 | 0.0013564 | 0.0019151 | 1.3319 | 1.3319 | 1.33 | 2.75 | 1.4364 | 49.4207 | 48.4322 | 48.3626 | 35.1263 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.445e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.87
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 513.2056 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 1.9857 | 0.30455 | 0.31071 | 1.3705 | 10.678 | 12.0297 | 34.0805 | 0.00055866 | 0.0013453 | 0.0019039 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3412 | 2.75 | 1.4246 | 49.8357 | 48.839 | 48.7697 | 36.7944 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.892e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.88
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 511.5375 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 1.992 | 0.30207 | 0.30818 | 1.3817 | 10.5911 | 12.0297 | 33.8031 | 0.00055866 | 0.0013343 | 0.001893 | 1.3541 | 1.3541 | 1.3522 | 2.75 | 1.413 | 50.244 | 49.2391 | 49.1702 | 38.4625 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.7332e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.89
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 509.8692 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 1.9981 | 0.29963 | 0.3057 | 1.3928 | 10.5056 | 12.0297 | 33.5302 | 0.00055866 | 0.0013236 | 0.0018822 | 1.3649 | 1.3649 | 1.363 | 2.75 | 1.4016 | 50.6456 | 49.6327 | 49.5643 | 40.1308 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.2613e-09 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 508.2008 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 2.0041 | 0.29723 | 0.30325 | 1.4036 | 10.4215 | 12.0297 | 33.2617 | 0.00055866 | 0.001313 | 0.0018716 | 1.3756 | 1.3756 | 1.3737 | 2.75 | 1.3903 | 51.0409 | 50.0201 | 49.952 | 41.7992 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.6691e-10 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.91
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 92 | 5 | 5 | 3 | 2 | 506.5323 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 2.01 | 0.29487 | 0.30084 | 1.4143 | 10.3387 | 12.0297 | 32.9974 | 0.00055866 | 0.0013025 | 0.0018612 | 1.386 | 1.386 | 1.3842 | 2.75 | 1.3793 | 51.4299 | 50.4013 | 50.3336 | 43.4677 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.4875e-09 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.92
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 93 | 5 | 5 | 3 | 2 | 504.8638 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 2.0159 | 0.29254 | 0.29847 | 1.4248 | 10.2572 | 12.0297 | 32.7373 | 0.00055866 | 0.0012923 | 0.0018509 | 1.3964 | 1.3964 | 1.3945 | 2.75 | 1.3684 | 51.8127 | 50.7764 | 50.7091 | 45.1362 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.3001e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.93
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 94 | 5 | 5 | 3 | 2 | 503.1952 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 2.0216 | 0.29026 | 0.29613 | 1.4352 | 10.177 | 12.0297 | 32.4813 | 0.00055866 | 0.0012822 | 0.0018408 | 1.4065 | 1.4065 | 1.4047 | 2.75 | 1.3577 | 52.1895 | 51.1458 | 51.0788 | 46.8048 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.3958e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.94
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 82 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 501.5265 | 206.7531 | 85.9223 | 80.8708 | 2.0273 | 0.288 | 0.29384 | 1.4454 | 10.098 | 12.0297 | 32.2293 | 0.00055866 | 0.0012722 | 0.0018309 | 1.4165 | 1.4165 | 1.4147 | 2.75 | 1.3472 | 52.5605 | 51.5093 | 51.4428 | 48.4735 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.185e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.82 | 0.95
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 534.4956 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 1.8905 | 0.33609 | 0.3424 | 1.212 | 11.9277 | 12.0297 | 37.9987 | 0.00055866 | 0.0014999 | 0.0020586 | 1.1877 | 1.1877 | 1.1857 | 2.75 | 1.5883 | 44.0717 | 43.1902 | 43.1154 | 15.5044 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.9469e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.75
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 532.829 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 1.8983 | 0.33304 | 0.33929 | 1.2259 | 11.8193 | 12.0297 | 37.6536 | 0.00055866 | 0.0014863 | 0.002045 | 1.2014 | 1.2014 | 1.1994 | 2.75 | 1.5739 | 44.5796 | 43.6881 | 43.6137 | 17.171 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.6333e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.76
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 531.1621 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 1.9059 | 0.33004 | 0.33623 | 1.2397 | 11.713 | 12.0297 | 37.3147 | 0.00055866 | 0.0014729 | 0.0020316 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2128 | 2.75 | 1.5598 | 45.0785 | 44.1769 | 44.103 | 18.8379 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.0908e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.77
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 529.4952 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 1.9135 | 0.32709 | 0.33323 | 1.2531 | 11.6085 | 12.0297 | 36.9818 | 0.00055866 | 0.0014598 | 0.0020185 | 1.2281 | 1.2281 | 1.2261 | 2.75 | 1.5458 | 45.5684 | 44.657 | 44.5836 | 20.5048 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.297e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.78
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 527.8281 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 1.9209 | 0.3242 | 0.33029 | 1.2664 | 11.5058 | 12.0297 | 36.6548 | 0.00055866 | 0.0014469 | 0.0020056 | 1.241 | 1.241 | 1.239 | 2.75 | 1.5322 | 46.0497 | 45.1287 | 45.0557 | 22.1719 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.0406e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.79
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 526.1609 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 1.9281 | 0.32136 | 0.32739 | 1.2794 | 11.405 | 12.0297 | 36.3336 | 0.00055866 | 0.0014342 | 0.0019929 | 1.2538 | 1.2538 | 1.2518 | 2.75 | 1.5187 | 46.5225 | 45.5921 | 45.5196 | 23.8391 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.716e-09 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 81 | 5 | 5 | 3 | 2 | 524.4936 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 1.9353 | 0.31857 | 0.32455 | 1.2921 | 11.3059 | 12.0297 | 36.0179 | 0.00055866 | 0.0014218 | 0.0019804 | 1.2663 | 1.2663 | 1.2643 | 2.75 | 1.5055 | 46.9871 | 46.0474 | 45.9754 | 25.5064 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.4733e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.81
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 82 | 5 | 5 | 3 | 2 | 522.8261 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 1.9423 | 0.31582 | 0.32175 | 1.3047 | 11.2085 | 12.0297 | 35.7077 | 0.00055866 | 0.0014095 | 0.0019682 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2766 | 2.75 | 1.4926 | 47.4437 | 46.4949 | 46.4233 | 27.1739 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.0322e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.82
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 521.1585 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 1.9492 | 0.31313 | 0.319 | 1.317 | 11.1128 | 12.0297 | 35.4027 | 0.00055866 | 0.0013975 | 0.0019561 | 1.2907 | 1.2907 | 1.2887 | 2.75 | 1.4798 | 47.8925 | 46.9347 | 46.8636 | 28.8415 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.3013e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.83
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 | 519.4908 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 1.956 | 0.31048 | 0.3163 | 1.3292 | 11.0187 | 12.0297 | 35.103 | 0.00055866 | 0.0013856 | 0.0019443 | 1.3026 | 1.3026 | 1.3007 | 2.75 | 1.4673 | 48.3338 | 47.3671 | 47.2964 | 30.5092 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.8793e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.84
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 85 | 5 | 5 | 3 | 2 | 517.823 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 1.9626 | 0.30787 | 0.31365 | 1.3411 | 10.9262 | 12.0297 | 34.8082 | 0.00055866 | 0.001374 | 0.0019327 | 1.3143 | 1.3143 | 1.3124 | 2.75 | 1.455 | 48.7676 | 47.7922 | 47.7219 | 32.177 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.0777e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.85
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 86 | 5 | 5 | 3 | 2 | 516.1551 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 1.9692 | 0.30531 | 0.31104 | 1.3528 | 10.8352 | 12.0297 | 34.5184 | 0.00055866 | 0.0013626 | 0.0019212 | 1.3258 | 1.3258 | 1.3239 | 2.75 | 1.4429 | 49.1941 | 48.2102 | 48.1404 | 33.8449 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.4025e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.86
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 514.4871 | 205.4027 | 85.6939 | 80.6248 | 1.9756 | 0.30279 | 0.30847 | 1.3644 | 10.7458 | 12.0297 | 34.2334 | 0.00055866 | 0.0013513 | 0.00191 | 1.3371 | 1.3371 | 1.3352 | 2.75 | 1.431 | 49.6137 | 48.6214 | 48.5519 | 35.5129 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.2566e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.87
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 512.8189 | 205.4027 | 85.6939 | 80.6248 | 1.982 | 0.30031 | 0.30594 | 1.3757 | 10.6577 | 12.0297 | 33.953 | 0.00055866 | 0.0013403 | 0.0018989 | 1.3482 | 1.3482 | 1.3463 | 2.75 | 1.4192 | 50.0263 | 49.0258 | 48.9568 | 37.1811 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.9757e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.88
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 511.1507 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 1.9882 | 0.29787 | 0.30346 | 1.3869 | 10.5712 | 12.0297 | 33.6772 | 0.00055866 | 0.0013294 | 0.001888 | 1.3592 | 1.3592 | 1.3573 | 2.75 | 1.4077 | 50.4323 | 49.4236 | 49.355 | 38.8493 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.2927e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.89
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 509.4824 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 1.9943 | 0.29547 | 0.30101 | 1.3979 | 10.486 | 12.0297 | 33.4058 | 0.00055866 | 0.0013187 | 0.0018773 | 1.3699 | 1.3699 | 1.368 | 2.75 | 1.3964 | 50.8317 | 49.8151 | 49.7468 | 40.5176 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.1075e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 507.8141 | 205.4027 | 85.6939 | 80.6248 | 2.0004 | 0.2931 | 0.2986 | 1.4087 | 10.4022 | 12.0297 | 33.1388 | 0.00055866 | 0.0013081 | 0.0018668 | 1.3805 | 1.3805 | 1.3786 | 2.75 | 1.3852 | 51.2247 | 50.2003 | 50.1324 | 42.1859 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.5103e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.91
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 92 | 5 | 5 | 3 | 2 | 506.1456 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 2.0063 | 0.29078 | 0.29624 | 1.4193 | 10.3197 | 12.0297 | 32.876 | 0.00055866 | 0.0012977 | 0.0018564 | 1.3909 | 1.3909 | 1.3891 | 2.75 | 1.3742 | 51.6115 | 50.5793 | 50.5118 | 43.8544 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.9973e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.92
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 93 | 5 | 5 | 3 | 2 | 504.477 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 2.0122 | 0.28849 | 0.29391 | 1.4298 | 10.2385 | 12.0297 | 32.6173 | 0.00055866 | 0.0012875 | 0.0018462 | 1.4012 | 1.4012 | 1.3993 | 2.75 | 1.3634 | 51.9922 | 50.9524 | 50.8853 | 45.523 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.3389e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.93
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 94 | 5 | 5 | 3 | 2 | 502.8084 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 2.0179 | 0.28624 | 0.29161 | 1.4401 | 10.1586 | 12.0297 | 32.3627 | 0.00055866 | 0.0012775 | 0.0018361 | 1.4113 | 1.4113 | 1.4095 | 2.75 | 1.3528 | 52.367 | 51.3197 | 51.2529 | 47.1916 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.6e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.94
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 83 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 501.1397 | 205.4028 | 85.6939 | 80.6248 | 2.0236 | 0.28402 | 0.28935 | 1.4502 | 10.0799 | 12.0297 | 32.112 | 0.00055866 | 0.0012676 | 0.0018262 | 1.4212 | 1.4212 | 1.4194 | 2.75 | 1.3423 | 52.736 | 51.6812 | 51.6148 | 48.8603 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.1031e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.83 | 0.95
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 534.1196 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.8866 | 0.3314 | 0.33714 | 1.218 | 11.9031 | 12.0297 | 37.8517 | 0.00055866 | 0.0014941 | 0.0020528 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1916 | 2.75 | 1.5822 | 44.2913 | 43.4055 | 43.3309 | 15.8804 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.132e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.75
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 532.4529 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.8944 | 0.3284 | 0.33408 | 1.2319 | 11.7952 | 12.0297 | 37.5086 | 0.00055866 | 0.0014806 | 0.0020393 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2052 | 2.75 | 1.5679 | 44.7963 | 43.9004 | 43.8262 | 17.5471 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.0964e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.76
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 530.7861 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.9021 | 0.32545 | 0.33108 | 1.2455 | 11.6892 | 12.0297 | 37.1717 | 0.00055866 | 0.0014673 | 0.002026 | 1.2206 | 1.2206 | 1.2186 | 2.75 | 1.5538 | 45.2922 | 44.3863 | 44.3126 | 19.2139 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.3755e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.77
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 529.1191 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.9096 | 0.32255 | 0.32813 | 1.2589 | 11.5852 | 12.0297 | 36.8408 | 0.00055866 | 0.0014542 | 0.0020129 | 1.2337 | 1.2337 | 1.2317 | 2.75 | 1.5399 | 45.7792 | 44.8636 | 44.7904 | 20.8809 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.0979e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.78
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 527.452 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.917 | 0.3197 | 0.32524 | 1.2721 | 11.4829 | 12.0297 | 36.5157 | 0.00055866 | 0.0014414 | 0.0020001 | 1.2466 | 1.2466 | 1.2446 | 2.75 | 1.5264 | 46.2577 | 45.3325 | 45.2598 | 22.548 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.6994e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.79
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 525.7847 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.9243 | 0.31691 | 0.32239 | 1.285 | 11.3825 | 12.0297 | 36.1963 | 0.00055866 | 0.0014288 | 0.0019875 | 1.2593 | 1.2593 | 1.2573 | 2.75 | 1.513 | 46.7277 | 45.7932 | 45.7209 | 24.2153 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.7565e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 81 | 5 | 5 | 3 | 2 | 524.1174 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.9315 | 0.31416 | 0.3196 | 1.2977 | 11.2838 | 12.0297 | 35.8824 | 0.00055866 | 0.0014164 | 0.0019751 | 1.2718 | 1.2718 | 1.2698 | 2.75 | 1.4999 | 47.1897 | 46.2459 | 46.174 | 25.8826 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.0469e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.81
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 82 | 5 | 5 | 3 | 2 | 522.4499 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.9385 | 0.31146 | 0.31685 | 1.3102 | 11.1868 | 12.0297 | 35.574 | 0.00055866 | 0.0014042 | 0.0019629 | 1.284 | 1.284 | 1.282 | 2.75 | 1.487 | 47.6436 | 46.6908 | 46.6194 | 27.5501 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.3694e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.82
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 520.7823 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.9454 | 0.30881 | 0.31415 | 1.3225 | 11.0914 | 12.0297 | 35.2708 | 0.00055866 | 0.0013923 | 0.0019509 | 1.296 | 1.296 | 1.2941 | 2.75 | 1.4743 | 48.0899 | 47.1281 | 47.0572 | 29.2177 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.8946e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.83
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 | 519.1145 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.9522 | 0.3062 | 0.3115 | 1.3345 | 10.9977 | 12.0297 | 34.9727 | 0.00055866 | 0.0013805 | 0.0019392 | 1.3078 | 1.3078 | 1.3059 | 2.75 | 1.4619 | 48.5286 | 47.558 | 47.4875 | 30.8855 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.1177e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.84
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 85 | 5 | 5 | 3 | 2 | 517.4467 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.9589 | 0.30363 | 0.30889 | 1.3464 | 10.9055 | 12.0297 | 34.6796 | 0.00055866 | 0.0013689 | 0.0019276 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3175 | 2.75 | 1.4496 | 48.9599 | 47.9807 | 47.9107 | 32.5533 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.0334e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.85
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 86 | 5 | 5 | 3 | 2 | 515.7788 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.9655 | 0.30111 | 0.30632 | 1.3581 | 10.8149 | 12.0297 | 34.3914 | 0.00055866 | 0.0013576 | 0.0019162 | 1.3309 | 1.3309 | 1.329 | 2.75 | 1.4376 | 49.3841 | 48.3964 | 48.3268 | 34.2212 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.298e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.86
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 514.1107 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.972 | 0.29862 | 0.30379 | 1.3695 | 10.7258 | 12.0297 | 34.1079 | 0.00055866 | 0.0013464 | 0.001905 | 1.3421 | 1.3421 | 1.3402 | 2.75 | 1.4257 | 49.8013 | 48.8053 | 48.736 | 35.8893 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.5945e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.87
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 512.4426 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.9783 | 0.29618 | 0.30131 | 1.3808 | 10.6381 | 12.0297 | 33.8291 | 0.00055866 | 0.0013354 | 0.001894 | 1.3532 | 1.3532 | 1.3513 | 2.75 | 1.4141 | 50.2117 | 49.2074 | 49.1386 | 37.5574 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.4504e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.88
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 510.7743 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.9846 | 0.29378 | 0.29887 | 1.3919 | 10.5518 | 12.0297 | 33.5548 | 0.00055866 | 0.0013245 | 0.0018832 | 1.3641 | 1.3641 | 1.3622 | 2.75 | 1.4026 | 50.6154 | 49.6031 | 49.5346 | 39.2257 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.8714e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.89
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 509.106 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.9907 | 0.29142 | 0.29646 | 1.4028 | 10.467 | 12.0297 | 33.2849 | 0.00055866 | 0.0013139 | 0.0018725 | 1.3748 | 1.3748 | 1.3729 | 2.75 | 1.3913 | 51.0126 | 49.9924 | 49.9243 | 40.894 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.1211e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 507.4376 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 1.9968 | 0.28909 | 0.2941 | 1.4136 | 10.3834 | 12.0297 | 33.0193 | 0.00055866 | 0.0013034 | 0.0018621 | 1.3853 | 1.3853 | 1.3835 | 2.75 | 1.3802 | 51.4035 | 50.3754 | 50.3077 | 42.5624 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.4672e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.91
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 92 | 5 | 5 | 3 | 2 | 505.7691 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 2.0027 | 0.2868 | 0.29177 | 1.4242 | 10.3012 | 12.0297 | 32.7579 | 0.00055866 | 0.0012931 | 0.0018517 | 1.3957 | 1.3957 | 1.3938 | 2.75 | 1.3693 | 51.7882 | 50.7524 | 50.6851 | 44.2309 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.0841e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.92
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 93 | 5 | 5 | 3 | 2 | 504.1006 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 2.0086 | 0.28455 | 0.28948 | 1.4346 | 10.2203 | 12.0297 | 32.5006 | 0.00055866 | 0.0012829 | 0.0018416 | 1.4059 | 1.4059 | 1.4041 | 2.75 | 1.3585 | 52.1668 | 51.1235 | 51.0565 | 45.8994 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.946e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.93
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 94 | 5 | 5 | 3 | 2 | 502.4319 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 2.0144 | 0.28233 | 0.28722 | 1.4448 | 10.1407 | 12.0297 | 32.2474 | 0.00055866 | 0.0012729 | 0.0018316 | 1.4159 | 1.4159 | 1.4141 | 2.75 | 1.3479 | 52.5396 | 51.4888 | 51.4222 | 47.5681 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.7219e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.94
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 84 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 500.7632 | 204.1031 | 85.4709 | 80.3846 | 2.0201 | 0.28015 | 0.285 | 1.4549 | 10.0623 | 12.0297 | 31.998 | 0.00055866 | 0.0012631 | 0.0018217 | 1.4258 | 1.4258 | 1.424 | 2.75 | 1.3375 | 52.9066 | 51.8484 | 51.7822 | 49.2368 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.4131e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.84 | 0.95
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | 533.7536 | 202.8512 | 85.253 | 80.15 | 1.8828 | 0.32685 | 0.33204 | 1.2239 | 11.8792 | 12.0297 | 37.7088 | 0.00055866 | 0.0014885 | 0.0020472 | 1.1994 | 1.1994 | 1.1974 | 2.75 | 1.5762 | 44.5049 | 43.6148 | 43.5403 | 16.2464 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.1537e-08 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.75
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 532.0868 | 202.8512 | 85.253 | 80.15 | 1.8906 | 0.32389 | 0.32904 | 1.2377 | 11.7717 | 12.0297 | 37.3677 | 0.00055866 | 0.001475 | 0.0020337 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2109 | 2.75 | 1.562 | 45.0069 | 44.1068 | 44.0328 | 17.9132 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.4007e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.76
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 530.42 | 202.8512 | 85.253 | 80.15 | 1.8983 | 0.32099 | 0.32609 | 1.2512 | 11.6662 | 12.0297 | 37.0327 | 0.00055866 | 0.0014618 | 0.0020205 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2242 | 2.75 | 1.548 | 45.4999 | 44.5899 | 44.5164 | 19.58 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.1246e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.77
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 78 | 5 | 5 | 3 | 2 | 528.753 | 202.8512 | 85.253 | 80.15 | 1.9059 | 0.31813 | 0.32319 | 1.2646 | 11.5625 | 12.0297 | 36.7037 | 0.00055866 | 0.0014488 | 0.0020075 | 1.2393 | 1.2393 | 1.2373 | 2.75 | 1.5342 | 45.9841 | 45.0645 | 44.9915 | 21.247 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.8175e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.78
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 527.0858 | 202.8512 | 85.253 | 80.15 | 1.9133 | 0.31533 | 0.32034 | 1.2776 | 11.4607 | 12.0297 | 36.3804 | 0.00055866 | 0.0014361 | 0.0019947 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2501 | 2.75 | 1.5207 | 46.4599 | 45.5307 | 45.4581 | 22.9142 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.7306e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.79
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 525.4185 | 202.8512 | 85.253 | 80.15 | 1.9206 | 0.31258 | 0.31755 | 1.2905 | 11.3607 | 12.0297 | 36.0628 | 0.00055866 | 0.0014235 | 0.0019822 | 1.2647 | 1.2647 | 1.2627 | 2.75 | 1.5074 | 46.9273 | 45.9887 | 45.9167 | 24.5815 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.6192e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 81 | 5 | 5 | 3 | 2 | 523.7511 | 202.8512 | 85.253 | 80.15 | 1.9278 | 0.30987 | 0.3148 | 1.3031 | 11.2623 | 12.0297 | 35.7507 | 0.00055866 | 0.0014112 | 0.0019699 | 1.2771 | 1.2771 | 1.2751 | 2.75 | 1.4944 | 47.3866 | 46.4389 | 46.3672 | 26.2489 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.4734e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.81
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 82 | 5 | 5 | 3 | 2 | 522.0836 | 202.8512 | 85.253 | 80.15 | 1.9349 | 0.30722 | 0.3121 | 1.3155 | 11.1657 | 12.0297 | 35.4439 | 0.00055866 | 0.0013991 | 0.0019578 | 1.2892 | 1.2892 | 1.2873 | 2.75 | 1.4816 | 47.838 | 46.8813 | 46.8101 | 27.9164 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.206e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.82
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 520.416 | 202.8512 | 85.253 | 80.15 | 1.9418 | 0.3046 | 0.30944 | 1.3277 | 11.0707 | 12.0297 | 35.1424 | 0.00055866 | 0.0013872 | 0.0019459 | 1.3012 | 1.3012 | 1.2992 | 2.75 | 1.469 | 48.2818 | 47.3162 | 47.2454 | 29.584 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.553e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.83
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 84 | 5 | 5 | 3 | 2 | 518.7482 | 202.8512 | 85.253 | 80.15 | 1.9486 | 0.30203 | 0.30683 | 1.3397 | 10.9773 | 12.0297 | 34.846 | 0.00055866 | 0.0013755 | 0.0019342 | 1.313 | 1.313 | 1.311 | 2.75 | 1.4566 | 48.7181 | 47.7437 | 47.6734 | 31.2518 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.6604e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.84
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 85 | 5 | 5 | 3 | 2 | 517.0804 | 202.8512 | 85.253 | 80.15 | 1.9553 | 0.29951 | 0.30426 | 1.3515 | 10.8855 | 12.0297 | 34.5545 | 0.00055866 | 0.001364 | 0.0019226 | 1.3245 | 1.3245 | 1.3226 | 2.75 | 1.4444 | 49.147 | 48.1641 | 48.0942 | 32.9196 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.9645e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.85
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 86 | 5 | 5 | 3 | 2 | 515.4124 | 202.8512 | 85.253 | 80.15 | 1.9619 | 0.29702 | 0.30174 | 1.3631 | 10.7952 | 12.0297 | 34.2678 | 0.00055866 | 0.0013527 | 0.0019113 | 1.3359 | 1.3359 | 1.334 | 2.75 | 1.4324 | 49.5689 | 48.5775 | 48.508 | 34.5876 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.9118e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.86
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 513.7443 | 202.8512 | 85.2531 | 80.15 | 1.9684 | 0.29458 | 0.29926 | 1.3746 | 10.7064 | 12.0297 | 33.9859 | 0.00055866 | 0.0013415 | 0.0019002 | 1.3471 | 1.3471 | 1.3452 | 2.75 | 1.4206 | 49.9838 | 48.9841 | 48.915 | 36.2557 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.4026e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.87
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 512.0761 | 202.8512 | 85.2531 | 80.15 | 1.9748 | 0.29217 | 0.29682 | 1.3858 | 10.619 | 12.0297 | 33.7086 | 0.00055866 | 0.0013306 | 0.0018893 | 1.3581 | 1.3581 | 1.3562 | 2.75 | 1.409 | 50.3919 | 49.3841 | 49.3154 | 37.9239 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.5722e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.88
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 510.4078 | 202.8512 | 85.2531 | 80.15 | 1.981 | 0.28981 | 0.29441 | 1.3968 | 10.5331 | 12.0297 | 33.4357 | 0.00055866 | 0.0013198 | 0.0018785 | 1.3689 | 1.3689 | 1.367 | 2.75 | 1.3976 | 50.7935 | 49.7776 | 49.7093 | 39.5922 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.7562e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.89
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 508.7396 | 202.8512 | 85.253 | 80.15 | 1.9872 | 0.28748 | 0.29205 | 1.4077 | 10.4485 | 12.0297 | 33.1673 | 0.00055866 | 0.0013092 | 0.0018679 | 1.3795 | 1.3795 | 1.3777 | 2.75 | 1.3864 | 51.1886 | 50.1648 | 50.0969 | 41.2604 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.6556e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 507.0711 | 202.8512 | 85.253 | 80.15 | 1.9933 | 0.28519 | 0.28972 | 1.4184 | 10.3653 | 12.0297 | 32.9031 | 0.00055866 | 0.0012988 | 0.0018575 | 1.39 | 1.39 | 1.3882 | 2.75 | 1.3753 | 51.5774 | 50.5458 | 50.4783 | 42.9289 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.4079e-07 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.91
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 92 | 5 | 5 | 3 | 2 | 505.4026 | 202.8513 | 85.2531 | 80.15 | 1.9993 | 0.28294 | 0.28743 | 1.4289 | 10.2834 | 12.0297 | 32.6431 | 0.00055866 | 0.0012885 | 0.0018472 | 1.4003 | 1.4003 | 1.3985 | 2.75 | 1.3645 | 51.96 | 50.9208 | 50.8536 | 44.5974 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.7617e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.92
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 93 | 5 | 5 | 3 | 2 | 503.734 | 202.8513 | 85.2531 | 80.15 | 2.0052 | 0.28072 | 0.28518 | 1.4393 | 10.2027 | 12.0297 | 32.3871 | 0.00055866 | 0.0012784 | 0.0018371 | 1.4105 | 1.4105 | 1.4086 | 2.75 | 1.3538 | 52.3367 | 51.2899 | 51.2231 | 46.266 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.2775e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.93
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 94 | 5 | 5 | 3 | 2 | 502.0654 | 202.8513 | 85.253 | 80.15 | 2.011 | 0.27854 | 0.28296 | 1.4495 | 10.1234 | 12.0297 | 32.1352 | 0.00055866 | 0.0012685 | 0.0018272 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4186 | 2.75 | 1.3433 | 52.7074 | 51.6533 | 51.5869 | 47.9346 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.5954e-05 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.94
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 85 | 95 | 5 | 5 | 3 | 2 | 500.3967 | 202.8512 | 85.253 | 80.15 | 2.0167 | 0.27639 | 0.28078 | 1.4595 | 10.0452 | 12.0297 | 31.8871 | 0.00055866 | 0.0012587 | 0.0018174 | 1.4303 | 1.4303 | 1.4285 | 2.75 | 1.3329 | 53.0725 | 52.0111 | 51.945 | 49.6033 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.3132e-06 | TRUE | TRUE | OK | efficiency | 0.85 | 0.95

## dT_HTHE_LTHE
P1_MPa | P7_MPa | x | TR1_C | TR2_C | T2_set_C | T7_C | KPDcomp_% | KPDturb_% | dT_HTHE_K | dT_LTHE_K | dP_hot_% | dP_cold_% | T1_C | T12_C | T5_C | T8_C | N_TURB_MW | N_MCOMP_MW | N_RCOMP_MW | N_net_cycle_MW | G_CO2_kg_s | G_Na_kg_s | G_water_kg_s | N_Na_pump_MW | N_water_pump_MW | N_SN_MW | N_generator_MW | N_el_gross_MW | N_el_net_MW | Q_HEAT_MW | Q_COOL_MW | eta_cycle_% | eta_el_gross_% | eta_el_net_% | TR2_minus_T1_K | P3_MPa | P4_MPa | P5_MPa | P6_MPa | P8_MPa | P9_MPa | P11_MPa | P12_MPa | root_residual_max | root_success | physical_root | message | sweep | var1 | var2
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 510.6755 | 209.618 | 86.3957 | 81.3813 | 2.0059 | 0.30832 | 0.31551 | 1.3821 | 10.5468 | 12.0297 | 33.79 | 0.00055866 | 0.0013338 | 0.0018925 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3525 | 2.75 | 1.4124 | 50.2571 | 49.252 | 49.1832 | 39.3245 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.6695e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 5 | 5
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 6 | 3 | 2 | 510.0297 | 207.3181 | 87.325 | 81.3813 | 1.9996 | 0.30736 | 0.31637 | 1.3759 | 10.5138 | 12.0297 | 33.9341 | 0.00055866 | 0.0013395 | 0.0018982 | 1.3484 | 1.3484 | 1.3465 | 2.75 | 1.4184 | 50.033 | 49.0323 | 48.9633 | 39.9703 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.5078e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 5 | 6
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 7 | 3 | 2 | 509.3857 | 205.0676 | 88.2583 | 81.3813 | 1.9934 | 0.3064 | 0.31722 | 1.3698 | 10.4811 | 12.0297 | 34.077 | 0.00055866 | 0.0013451 | 0.0019038 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3405 | 2.75 | 1.4244 | 49.8108 | 48.8146 | 48.7454 | 40.6143 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.2063e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 5 | 7
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 8 | 3 | 2 | 508.7436 | 202.8649 | 89.1956 | 81.3813 | 1.9873 | 0.30546 | 0.31806 | 1.3637 | 10.4487 | 12.0297 | 34.2185 | 0.00055866 | 0.0013507 | 0.0019094 | 1.3365 | 1.3365 | 1.3346 | 2.75 | 1.4303 | 49.5907 | 48.5989 | 48.5295 | 41.2564 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.4855e-09 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 5 | 8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 9 | 3 | 2 | 508.098 | 200.6908 | 90.1445 | 81.3813 | 1.9811 | 0.30451 | 0.3189 | 1.3577 | 10.4163 | 12.0297 | 34.3599 | 0.00055866 | 0.0013563 | 0.001915 | 1.3305 | 1.3305 | 1.3286 | 2.75 | 1.4362 | 49.3708 | 48.3834 | 48.3137 | 41.902 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.9838e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 5 | 9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 10 | 3 | 2 | 507.4447 | 198.5303 | 91.1114 | 81.3813 | 1.9749 | 0.30356 | 0.31974 | 1.3516 | 10.3838 | 12.0297 | 34.5022 | 0.00055866 | 0.0013619 | 0.0019206 | 1.3246 | 1.3246 | 1.3227 | 2.75 | 1.4422 | 49.1496 | 48.1666 | 48.0967 | 42.5553 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.9929e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 5 | 10
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 11 | 3 | 2 | 506.7941 | 196.4177 | 92.0805 | 81.3813 | 1.9688 | 0.30262 | 0.32057 | 1.3456 | 10.3516 | 12.0297 | 34.6429 | 0.00055866 | 0.0013675 | 0.0019261 | 1.3187 | 1.3187 | 1.3168 | 2.75 | 1.4481 | 48.9307 | 47.9521 | 47.8821 | 43.2059 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.3406e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 5 | 11
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 12 | 3 | 2 | 506.1464 | 194.3511 | 93.0518 | 81.3813 | 1.9627 | 0.30168 | 0.3214 | 1.3396 | 10.3197 | 12.0297 | 34.7822 | 0.00055866 | 0.001373 | 0.0019316 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3109 | 2.75 | 1.4539 | 48.7142 | 47.7399 | 47.6697 | 43.8536 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.7327e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 5 | 12
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 13 | 3 | 2 | 505.5014 | 192.3286 | 94.025 | 81.3813 | 1.9567 | 0.30076 | 0.32222 | 1.3337 | 10.2882 | 12.0297 | 34.9199 | 0.00055866 | 0.0013784 | 0.0019371 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3051 | 2.75 | 1.4597 | 48.4999 | 47.5299 | 47.4595 | 44.4986 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.6394e-10 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 5 | 13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 14 | 3 | 2 | 504.8523 | 190.328 | 95.0104 | 81.3813 | 1.9507 | 0.29984 | 0.32303 | 1.3279 | 10.2566 | 12.0297 | 35.0577 | 0.00055866 | 0.0013839 | 0.0019425 | 1.3013 | 1.3013 | 1.2994 | 2.75 | 1.4654 | 48.2856 | 47.3199 | 47.2493 | 45.1477 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.0468e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 5 | 14
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 15 | 3 | 2 | 504.1976 | 188.3437 | 96.0104 | 81.3813 | 1.9447 | 0.29892 | 0.32385 | 1.3219 | 10.225 | 12.0297 | 35.1959 | 0.00055866 | 0.0013893 | 0.001948 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2936 | 2.75 | 1.4712 | 48.0708 | 47.1094 | 47.0385 | 45.8024 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.6312e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 5 | 15
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 6 | 5 | 3 | 2 | 510.6729 | 212.9171 | 86.3995 | 81.3813 | 2.0059 | 0.30832 | 0.31552 | 1.382 | 10.5466 | 12.0297 | 33.7905 | 0.00055866 | 0.0013338 | 0.0018925 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3525 | 2.75 | 1.4124 | 50.2562 | 49.2511 | 49.1823 | 39.3271 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.0654e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 6 | 5
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 6 | 6 | 3 | 2 | 510.028 | 210.5602 | 87.3273 | 81.3813 | 1.9996 | 0.30736 | 0.31637 | 1.3759 | 10.5137 | 12.0297 | 33.9345 | 0.00055866 | 0.0013395 | 0.0018982 | 1.3484 | 1.3484 | 1.3465 | 2.75 | 1.4185 | 50.0324 | 49.0318 | 48.9627 | 39.972 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.5866e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 6 | 6
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 6 | 7 | 3 | 2 | 509.385 | 208.2549 | 88.2593 | 81.3813 | 1.9934 | 0.3064 | 0.31722 | 1.3698 | 10.4811 | 12.0297 | 34.0771 | 0.00055866 | 0.0013451 | 0.0019038 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3405 | 2.75 | 1.4244 | 49.8106 | 48.8144 | 48.7452 | 40.615 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.7161e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 6 | 7
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 6 | 8 | 3 | 2 | 508.7437 | 205.9991 | 89.1954 | 81.3813 | 1.9873 | 0.30546 | 0.31806 | 1.3637 | 10.4487 | 12.0297 | 34.2185 | 0.00055866 | 0.0013507 | 0.0019094 | 1.3365 | 1.3365 | 1.3346 | 2.75 | 1.4303 | 49.5908 | 48.5989 | 48.5295 | 41.2563 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.3699e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 6 | 8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 6 | 9 | 3 | 2 | 508.0956 | 203.7615 | 90.1482 | 81.3813 | 1.9811 | 0.30451 | 0.3189 | 1.3577 | 10.4162 | 12.0297 | 34.3605 | 0.00055866 | 0.0013563 | 0.001915 | 1.3305 | 1.3305 | 1.3286 | 2.75 | 1.4363 | 49.3699 | 48.3825 | 48.3129 | 41.9044 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.2224e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 6 | 9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 6 | 10 | 3 | 2 | 507.4428 | 201.5498 | 91.1142 | 81.3813 | 1.9749 | 0.30356 | 0.31974 | 1.3516 | 10.3837 | 12.0297 | 34.5026 | 0.00055866 | 0.0013619 | 0.0019206 | 1.3246 | 1.3246 | 1.3226 | 2.75 | 1.4422 | 49.1489 | 48.166 | 48.0961 | 42.5572 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.3754e-09 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 6 | 10
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 6 | 11 | 3 | 2 | 506.7928 | 199.388 | 92.0826 | 81.3813 | 1.9688 | 0.30261 | 0.32058 | 1.3456 | 10.3515 | 12.0297 | 34.6432 | 0.00055866 | 0.0013675 | 0.0019262 | 1.3187 | 1.3187 | 1.3167 | 2.75 | 1.4481 | 48.9303 | 47.9517 | 47.8816 | 43.2072 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.9723e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 6 | 11
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 6 | 12 | 3 | 2 | 506.1456 | 197.274 | 93.053 | 81.3813 | 1.9627 | 0.30168 | 0.3214 | 1.3396 | 10.3197 | 12.0297 | 34.7823 | 0.00055866 | 0.001373 | 0.0019316 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3109 | 2.75 | 1.4539 | 48.7139 | 47.7396 | 47.6694 | 43.8544 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.1289e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 6 | 12
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 6 | 13 | 3 | 2 | 505.5011 | 195.2059 | 94.0255 | 81.3813 | 1.9567 | 0.30076 | 0.32222 | 1.3337 | 10.2882 | 12.0297 | 34.92 | 0.00055866 | 0.0013784 | 0.0019371 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3051 | 2.75 | 1.4597 | 48.4998 | 47.5298 | 47.4594 | 44.4989 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.0032e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 6 | 13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 6 | 14 | 3 | 2 | 504.8523 | 193.1603 | 95.0104 | 81.3813 | 1.9507 | 0.29984 | 0.32303 | 1.3279 | 10.2566 | 12.0297 | 35.0577 | 0.00055866 | 0.0013839 | 0.0019425 | 1.3013 | 1.3013 | 1.2994 | 2.75 | 1.4654 | 48.2856 | 47.3199 | 47.2493 | 45.1477 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.1398e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 6 | 14
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 6 | 15 | 3 | 2 | 504.1976 | 191.1313 | 96.0104 | 81.3813 | 1.9447 | 0.29892 | 0.32385 | 1.3219 | 10.225 | 12.0297 | 35.1959 | 0.00055866 | 0.0013893 | 0.001948 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2936 | 2.75 | 1.4712 | 48.0708 | 47.1094 | 47.0385 | 45.8024 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.2299e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 6 | 15
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 7 | 5 | 3 | 2 | 510.6706 | 216.3015 | 86.4026 | 81.3813 | 2.0059 | 0.30832 | 0.31552 | 1.382 | 10.5465 | 12.0297 | 33.791 | 0.00055866 | 0.0013339 | 0.0018925 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3525 | 2.75 | 1.4125 | 50.2555 | 49.2503 | 49.1815 | 39.3294 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.1139e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 7 | 5
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 7 | 6 | 3 | 2 | 510.0268 | 213.8847 | 87.3291 | 81.3813 | 1.9996 | 0.30735 | 0.31637 | 1.3759 | 10.5136 | 12.0297 | 33.9348 | 0.00055866 | 0.0013395 | 0.0018982 | 1.3484 | 1.3484 | 1.3465 | 2.75 | 1.4185 | 50.032 | 49.0313 | 48.9623 | 39.9732 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.1173e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 7 | 6
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 7 | 7 | 3 | 2 | 509.3847 | 211.5214 | 88.2598 | 81.3813 | 1.9934 | 0.3064 | 0.31722 | 1.3698 | 10.481 | 12.0297 | 34.0772 | 0.00055866 | 0.0013452 | 0.0019038 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3405 | 2.75 | 1.4244 | 49.8105 | 48.8143 | 48.745 | 40.6153 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.6127e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 7 | 7
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 7 | 8 | 3 | 2 | 508.7443 | 209.2098 | 89.1946 | 81.3813 | 1.9873 | 0.30546 | 0.31806 | 1.3638 | 10.4487 | 12.0297 | 34.2184 | 0.00055866 | 0.0013507 | 0.0019094 | 1.3365 | 1.3365 | 1.3346 | 2.75 | 1.4303 | 49.5909 | 48.5991 | 48.5297 | 41.2557 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.3755e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 7 | 8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 7 | 9 | 3 | 2 | 508.0932 | 206.9042 | 90.1517 | 81.3813 | 1.9811 | 0.3045 | 0.3189 | 1.3577 | 10.4161 | 12.0297 | 34.361 | 0.00055866 | 0.0013564 | 0.001915 | 1.3305 | 1.3305 | 1.3286 | 2.75 | 1.4363 | 49.3691 | 48.3817 | 48.3121 | 41.9068 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.3226e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 7 | 9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 7 | 10 | 3 | 2 | 507.441 | 204.6387 | 91.1169 | 81.3813 | 1.9749 | 0.30355 | 0.31974 | 1.3516 | 10.3836 | 12.0297 | 34.503 | 0.00055866 | 0.001362 | 0.0019206 | 1.3245 | 1.3245 | 1.3226 | 2.75 | 1.4422 | 49.1483 | 48.1654 | 48.0955 | 42.559 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.5901e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 7 | 10
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 7 | 11 | 3 | 2 | 506.7915 | 202.4252 | 92.0844 | 81.3813 | 1.9688 | 0.30261 | 0.32058 | 1.3456 | 10.3515 | 12.0297 | 34.6435 | 0.00055866 | 0.0013675 | 0.0019262 | 1.3187 | 1.3187 | 1.3167 | 2.75 | 1.4481 | 48.9299 | 47.9513 | 47.8812 | 43.2085 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.7315e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 7 | 11
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 7 | 12 | 3 | 2 | 506.1449 | 200.2613 | 93.054 | 81.3813 | 1.9627 | 0.30168 | 0.3214 | 1.3396 | 10.3196 | 12.0297 | 34.7825 | 0.00055866 | 0.001373 | 0.0019316 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3109 | 2.75 | 1.4539 | 48.7137 | 47.7394 | 47.6692 | 43.8551 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.3182e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 7 | 12
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 7 | 13 | 3 | 2 | 505.5009 | 198.1451 | 94.0258 | 81.3813 | 1.9567 | 0.30076 | 0.32222 | 1.3337 | 10.2882 | 12.0297 | 34.92 | 0.00055866 | 0.0013784 | 0.0019371 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3051 | 2.75 | 1.4597 | 48.4997 | 47.5297 | 47.4593 | 44.4991 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.259e-10 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 7 | 13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 7 | 14 | 3 | 2 | 504.8523 | 196.0518 | 95.0104 | 81.3813 | 1.9507 | 0.29984 | 0.32303 | 1.3279 | 10.2566 | 12.0297 | 35.0577 | 0.00055866 | 0.0013839 | 0.0019425 | 1.3013 | 1.3013 | 1.2994 | 2.75 | 1.4654 | 48.2856 | 47.3199 | 47.2493 | 45.1477 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.9133e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 7 | 14
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 7 | 15 | 3 | 2 | 504.1976 | 193.9758 | 96.0104 | 81.3813 | 1.9447 | 0.29892 | 0.32385 | 1.3219 | 10.225 | 12.0297 | 35.1959 | 0.00055866 | 0.0013893 | 0.001948 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2936 | 2.75 | 1.4712 | 48.0708 | 47.1094 | 47.0385 | 45.8024 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.4292e-09 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 7 | 15
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 8 | 5 | 3 | 2 | 510.6688 | 219.7763 | 86.4052 | 81.3813 | 2.0058 | 0.30831 | 0.31552 | 1.382 | 10.5464 | 12.0297 | 33.7915 | 0.00055866 | 0.0013339 | 0.0018925 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3525 | 2.75 | 1.4125 | 50.2548 | 49.2497 | 49.1809 | 39.3312 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.7549e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 8 | 5
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 8 | 6 | 3 | 2 | 510.0259 | 217.2963 | 87.3303 | 81.3813 | 1.9996 | 0.30735 | 0.31637 | 1.3759 | 10.5136 | 12.0297 | 33.9349 | 0.00055866 | 0.0013395 | 0.0018982 | 1.3484 | 1.3484 | 1.3465 | 2.75 | 1.4185 | 50.0317 | 49.031 | 48.962 | 39.9741 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.3123e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 8 | 6
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 8 | 7 | 3 | 2 | 509.3848 | 214.872 | 88.2597 | 81.3813 | 1.9934 | 0.3064 | 0.31722 | 1.3698 | 10.481 | 12.0297 | 34.0772 | 0.00055866 | 0.0013452 | 0.0019038 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3405 | 2.75 | 1.4244 | 49.8105 | 48.8143 | 48.7451 | 40.6152 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.0332e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 8 | 7
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 8 | 8 | 3 | 2 | 508.7452 | 212.5015 | 89.1932 | 81.3813 | 1.9873 | 0.30546 | 0.31805 | 1.3638 | 10.4488 | 12.0297 | 34.2181 | 0.00055866 | 0.0013507 | 0.0019094 | 1.3365 | 1.3365 | 1.3346 | 2.75 | 1.4303 | 49.5913 | 48.5994 | 48.53 | 41.2548 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.8751e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 8 | 8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 8 | 9 | 3 | 2 | 508.0908 | 210.1233 | 90.1551 | 81.3813 | 1.981 | 0.3045 | 0.3189 | 1.3576 | 10.416 | 12.0297 | 34.3615 | 0.00055866 | 0.0013564 | 0.001915 | 1.3305 | 1.3305 | 1.3286 | 2.75 | 1.4363 | 49.3683 | 48.381 | 48.3113 | 41.9092 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.0007e-09 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 8 | 9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 8 | 10 | 3 | 2 | 507.4392 | 207.8012 | 91.1195 | 81.3813 | 1.9749 | 0.30355 | 0.31975 | 1.3516 | 10.3835 | 12.0297 | 34.5033 | 0.00055866 | 0.001362 | 0.0019206 | 1.3245 | 1.3245 | 1.3226 | 2.75 | 1.4422 | 49.1478 | 48.1648 | 48.095 | 42.5608 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.4685e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 8 | 10
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 8 | 11 | 3 | 2 | 506.7904 | 205.5331 | 92.0861 | 81.3813 | 1.9688 | 0.30261 | 0.32058 | 1.3456 | 10.3514 | 12.0297 | 34.6437 | 0.00055866 | 0.0013675 | 0.0019262 | 1.3186 | 1.3186 | 1.3167 | 2.75 | 1.4481 | 48.9295 | 47.9509 | 47.8809 | 43.2096 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.8579e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 8 | 11
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 8 | 12 | 3 | 2 | 506.1443 | 203.3168 | 93.055 | 81.3813 | 1.9627 | 0.30168 | 0.3214 | 1.3396 | 10.3196 | 12.0297 | 34.7826 | 0.00055866 | 0.001373 | 0.0019317 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3109 | 2.75 | 1.4539 | 48.7135 | 47.7392 | 47.669 | 43.8557 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.4157e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 8 | 12
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 8 | 13 | 3 | 2 | 505.5008 | 201.1501 | 94.0259 | 81.3813 | 1.9567 | 0.30076 | 0.32222 | 1.3337 | 10.2881 | 12.0297 | 34.9201 | 0.00055866 | 0.0013784 | 0.0019371 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3051 | 2.75 | 1.4597 | 48.4997 | 47.5297 | 47.4593 | 44.4992 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.0754e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 8 | 13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 8 | 14 | 3 | 2 | 504.8523 | 199.0063 | 95.0104 | 81.3813 | 1.9507 | 0.29984 | 0.32303 | 1.3279 | 10.2566 | 12.0297 | 35.0577 | 0.00055866 | 0.0013839 | 0.0019425 | 1.3013 | 1.3013 | 1.2994 | 2.75 | 1.4654 | 48.2856 | 47.3199 | 47.2493 | 45.1477 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.2605e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 8 | 14
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 8 | 15 | 3 | 2 | 504.1976 | 196.8807 | 96.0104 | 81.3813 | 1.9447 | 0.29892 | 0.32385 | 1.3219 | 10.225 | 12.0297 | 35.1959 | 0.00055866 | 0.0013893 | 0.001948 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2936 | 2.75 | 1.4712 | 48.0708 | 47.1094 | 47.0385 | 45.8024 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.0232e-09 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 8 | 15
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 9 | 5 | 3 | 2 | 510.6674 | 223.3469 | 86.4072 | 81.3813 | 2.0058 | 0.30831 | 0.31552 | 1.382 | 10.5463 | 12.0297 | 33.7918 | 0.00055866 | 0.0013339 | 0.0018925 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3525 | 2.75 | 1.4125 | 50.2543 | 49.2493 | 49.1804 | 39.3326 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.141e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 9 | 5
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 9 | 6 | 3 | 2 | 510.0255 | 220.8003 | 87.331 | 81.3813 | 1.9996 | 0.30735 | 0.31637 | 1.3759 | 10.5136 | 12.0297 | 33.935 | 0.00055866 | 0.0013395 | 0.0018982 | 1.3483 | 1.3483 | 1.3465 | 2.75 | 1.4185 | 50.0315 | 49.0309 | 48.9619 | 39.9745 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.6143e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 9 | 6
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 9 | 7 | 3 | 2 | 509.3852 | 218.3118 | 88.259 | 81.3813 | 1.9934 | 0.3064 | 0.31722 | 1.3698 | 10.4811 | 12.0297 | 34.0771 | 0.00055866 | 0.0013451 | 0.0019038 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3405 | 2.75 | 1.4244 | 49.8107 | 48.8145 | 48.7452 | 40.6148 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.2617e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 9 | 7
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 9 | 8 | 3 | 2 | 508.7424 | 215.8635 | 89.1974 | 81.3813 | 1.9872 | 0.30545 | 0.31806 | 1.3637 | 10.4486 | 12.0297 | 34.2188 | 0.00055866 | 0.0013507 | 0.0019094 | 1.3365 | 1.3365 | 1.3345 | 2.75 | 1.4303 | 49.5903 | 48.5985 | 48.5291 | 41.2576 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.2088e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 9 | 8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 9 | 9 | 3 | 2 | 508.0886 | 213.4232 | 90.1584 | 81.3813 | 1.981 | 0.3045 | 0.31891 | 1.3576 | 10.4159 | 12.0297 | 34.362 | 0.00055866 | 0.0013564 | 0.0019151 | 1.3305 | 1.3305 | 1.3285 | 2.75 | 1.4363 | 49.3676 | 48.3802 | 48.3106 | 41.9114 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.2525e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 9 | 9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 9 | 10 | 3 | 2 | 507.4376 | 211.0416 | 91.1219 | 81.3813 | 1.9748 | 0.30355 | 0.31975 | 1.3515 | 10.3834 | 12.0297 | 34.5037 | 0.00055866 | 0.001362 | 0.0019206 | 1.3245 | 1.3245 | 1.3226 | 2.75 | 1.4423 | 49.1472 | 48.1643 | 48.0944 | 42.5624 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.3506e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 9 | 10
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 9 | 11 | 3 | 2 | 506.7894 | 208.7162 | 92.0877 | 81.3813 | 1.9687 | 0.30261 | 0.32058 | 1.3456 | 10.3513 | 12.0297 | 34.6439 | 0.00055866 | 0.0013675 | 0.0019262 | 1.3186 | 1.3186 | 1.3167 | 2.75 | 1.4481 | 48.9291 | 47.9505 | 47.8805 | 43.2106 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.1823e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 9 | 11
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 9 | 12 | 3 | 2 | 506.1438 | 206.4446 | 93.0558 | 81.3813 | 1.9627 | 0.30168 | 0.3214 | 1.3396 | 10.3196 | 12.0297 | 34.7827 | 0.00055866 | 0.001373 | 0.0019317 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3109 | 2.75 | 1.4539 | 48.7133 | 47.739 | 47.6688 | 43.8562 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.0987e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 9 | 12
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 9 | 13 | 3 | 2 | 505.5008 | 204.2247 | 94.0259 | 81.3813 | 1.9567 | 0.30076 | 0.32222 | 1.3337 | 10.2881 | 12.0297 | 34.9201 | 0.00055866 | 0.0013784 | 0.0019371 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3051 | 2.75 | 1.4597 | 48.4997 | 47.5297 | 47.4593 | 44.4992 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.9103e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 9 | 13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 9 | 14 | 3 | 2 | 504.8523 | 202.0274 | 95.0104 | 81.3813 | 1.9507 | 0.29984 | 0.32303 | 1.3279 | 10.2566 | 12.0297 | 35.0577 | 0.00055866 | 0.0013839 | 0.0019425 | 1.3013 | 1.3013 | 1.2994 | 2.75 | 1.4654 | 48.2856 | 47.3199 | 47.2493 | 45.1477 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.0521e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 9 | 14
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 9 | 15 | 3 | 2 | 504.1976 | 199.8498 | 96.0104 | 81.3813 | 1.9447 | 0.29892 | 0.32385 | 1.3219 | 10.225 | 12.0297 | 35.1959 | 0.00055866 | 0.0013893 | 0.001948 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2936 | 2.75 | 1.4712 | 48.0708 | 47.1094 | 47.0385 | 45.8024 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.429e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 9 | 15
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 10 | 5 | 3 | 2 | 510.4564 | 226.1553 | 86.7102 | 81.3813 | 2.0038 | 0.30799 | 0.3158 | 1.38 | 10.5355 | 12.0297 | 33.839 | 0.00055866 | 0.0013357 | 0.0018944 | 1.3524 | 1.3524 | 1.3505 | 2.75 | 1.4145 | 50.1809 | 49.1773 | 49.1084 | 39.5436 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.5182e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 10 | 5
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 10 | 6 | 3 | 2 | 510.0255 | 224.4023 | 87.331 | 81.3813 | 1.9996 | 0.30735 | 0.31637 | 1.3759 | 10.5136 | 12.0297 | 33.935 | 0.00055866 | 0.0013395 | 0.0018982 | 1.3483 | 1.3483 | 1.3465 | 2.75 | 1.4185 | 50.0315 | 49.0309 | 48.9619 | 39.9745 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.0287e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 10 | 6
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 10 | 7 | 3 | 2 | 509.3861 | 221.8461 | 88.2577 | 81.3813 | 1.9934 | 0.3064 | 0.31722 | 1.3698 | 10.4811 | 12.0297 | 34.0769 | 0.00055866 | 0.0013451 | 0.0019038 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3405 | 2.75 | 1.4244 | 49.811 | 48.8148 | 48.7455 | 40.6139 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.0466e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 10 | 7
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 10 | 8 | 3 | 2 | 508.7396 | 219.3142 | 89.2015 | 81.3813 | 1.9872 | 0.30545 | 0.31806 | 1.3637 | 10.4485 | 12.0297 | 34.2194 | 0.00055866 | 0.0013508 | 0.0019094 | 1.3364 | 1.3364 | 1.3345 | 2.75 | 1.4304 | 49.5893 | 48.5975 | 48.5281 | 41.2604 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.2302e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 10 | 8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 10 | 9 | 3 | 2 | 508.0864 | 216.8088 | 90.1616 | 81.3813 | 1.981 | 0.30449 | 0.31891 | 1.3576 | 10.4158 | 12.0297 | 34.3625 | 0.00055866 | 0.0013564 | 0.0019151 | 1.3304 | 1.3304 | 1.3285 | 2.75 | 1.4364 | 49.3668 | 48.3795 | 48.3099 | 41.9136 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.0249e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 10 | 9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 10 | 10 | 3 | 2 | 507.4361 | 214.3645 | 91.1242 | 81.3813 | 1.9748 | 0.30355 | 0.31975 | 1.3515 | 10.3834 | 12.0297 | 34.504 | 0.00055866 | 0.001362 | 0.0019207 | 1.3245 | 1.3245 | 1.3226 | 2.75 | 1.4423 | 49.1467 | 48.1637 | 48.0939 | 42.5639 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.288e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 10 | 10
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 10 | 11 | 3 | 2 | 506.7884 | 211.9787 | 92.0891 | 81.3813 | 1.9687 | 0.30261 | 0.32058 | 1.3455 | 10.3513 | 12.0297 | 34.6441 | 0.00055866 | 0.0013675 | 0.0019262 | 1.3186 | 1.3186 | 1.3167 | 2.75 | 1.4481 | 48.9288 | 47.9502 | 47.8802 | 43.2116 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.2475e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 10 | 11
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 10 | 12 | 3 | 2 | 506.1433 | 209.6491 | 93.0564 | 81.3813 | 1.9627 | 0.30168 | 0.3214 | 1.3396 | 10.3196 | 12.0297 | 34.7828 | 0.00055866 | 0.001373 | 0.0019317 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3109 | 2.75 | 1.4539 | 48.7132 | 47.7389 | 47.6687 | 43.8567 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.3882e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 10 | 12
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 10 | 13 | 3 | 2 | 505.5009 | 207.3732 | 94.0258 | 81.3813 | 1.9567 | 0.30076 | 0.32222 | 1.3337 | 10.2882 | 12.0297 | 34.9201 | 0.00055866 | 0.0013784 | 0.0019371 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3051 | 2.75 | 1.4597 | 48.4997 | 47.5297 | 47.4593 | 44.4991 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.5769e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 10 | 13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 10 | 14 | 3 | 2 | 504.8523 | 205.1193 | 95.0104 | 81.3813 | 1.9507 | 0.29984 | 0.32303 | 1.3279 | 10.2566 | 12.0297 | 35.0577 | 0.00055866 | 0.0013839 | 0.0019425 | 1.3013 | 1.3013 | 1.2994 | 2.75 | 1.4654 | 48.2856 | 47.3199 | 47.2493 | 45.1477 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.3742e-10 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 10 | 14
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 10 | 15 | 3 | 2 | 504.1976 | 202.8868 | 96.0104 | 81.3813 | 1.9447 | 0.29892 | 0.32385 | 1.3219 | 10.225 | 12.0297 | 35.1959 | 0.00055866 | 0.0013893 | 0.001948 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2936 | 2.75 | 1.4712 | 48.0708 | 47.1094 | 47.0385 | 45.8024 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.5896e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 10 | 15
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 11 | 5 | 3 | 2 | 510.227 | 228.9475 | 87.0402 | 81.3813 | 2.0015 | 0.30765 | 0.31611 | 1.3778 | 10.5238 | 12.0297 | 33.8902 | 0.00055866 | 0.0013378 | 0.0018964 | 1.3502 | 1.3502 | 1.3483 | 2.75 | 1.4166 | 50.1013 | 49.0993 | 49.0303 | 39.773 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.2864e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 11 | 5
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 11 | 6 | 3 | 2 | 509.8601 | 227.4203 | 87.5701 | 81.3813 | 1.998 | 0.30711 | 0.31659 | 1.3743 | 10.5051 | 12.0297 | 33.9718 | 0.00055866 | 0.001341 | 0.0018996 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3449 | 2.75 | 1.42 | 49.9743 | 48.9749 | 48.9058 | 40.1399 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.4871e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 11 | 6
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 11 | 7 | 3 | 2 | 509.3875 | 225.4807 | 88.2557 | 81.3813 | 1.9934 | 0.30641 | 0.31721 | 1.3698 | 10.4812 | 12.0297 | 34.0766 | 0.00055866 | 0.0013451 | 0.0019038 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3405 | 2.75 | 1.4244 | 49.8114 | 48.8152 | 48.746 | 40.6125 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.6228e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 11 | 7
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 11 | 8 | 3 | 2 | 508.7369 | 222.8591 | 89.2055 | 81.3813 | 1.9872 | 0.30545 | 0.31806 | 1.3637 | 10.4484 | 12.0297 | 34.22 | 0.00055866 | 0.0013508 | 0.0019094 | 1.3364 | 1.3364 | 1.3345 | 2.75 | 1.4304 | 49.5884 | 48.5966 | 48.5272 | 41.2631 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.6501e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 11 | 8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 11 | 9 | 3 | 2 | 508.0844 | 220.2851 | 90.1647 | 81.3813 | 1.981 | 0.30449 | 0.31891 | 1.3576 | 10.4157 | 12.0297 | 34.3629 | 0.00055866 | 0.0013564 | 0.0019151 | 1.3304 | 1.3304 | 1.3285 | 2.75 | 1.4364 | 49.3661 | 48.3788 | 48.3092 | 41.9156 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.2372e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 11 | 9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 11 | 10 | 3 | 2 | 507.4346 | 217.7748 | 91.1263 | 81.3813 | 1.9748 | 0.30354 | 0.31975 | 1.3515 | 10.3833 | 12.0297 | 34.5044 | 0.00055866 | 0.001362 | 0.0019207 | 1.3245 | 1.3245 | 1.3226 | 2.75 | 1.4423 | 49.1462 | 48.1633 | 48.0934 | 42.5654 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.8961e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 11 | 10
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 11 | 11 | 3 | 2 | 506.7875 | 215.3255 | 92.0904 | 81.3813 | 1.9687 | 0.30261 | 0.32058 | 1.3455 | 10.3513 | 12.0297 | 34.6443 | 0.00055866 | 0.0013675 | 0.0019262 | 1.3186 | 1.3186 | 1.3167 | 2.75 | 1.4481 | 48.9285 | 47.9499 | 47.8799 | 43.2125 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.813e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 11 | 11
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 11 | 12 | 3 | 2 | 506.143 | 212.9347 | 93.0569 | 81.3813 | 1.9627 | 0.30168 | 0.3214 | 1.3396 | 10.3195 | 12.0297 | 34.7829 | 0.00055866 | 0.001373 | 0.0019317 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3109 | 2.75 | 1.4539 | 48.7131 | 47.7388 | 47.6686 | 43.857 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.2262e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 11 | 12
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 11 | 13 | 3 | 2 | 505.5011 | 210.6 | 94.0255 | 81.3813 | 1.9567 | 0.30076 | 0.32222 | 1.3337 | 10.2882 | 12.0297 | 34.92 | 0.00055866 | 0.0013784 | 0.0019371 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3051 | 2.75 | 1.4597 | 48.4998 | 47.5298 | 47.4594 | 44.4989 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.7516e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 11 | 13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 11 | 14 | 3 | 2 | 504.8523 | 208.2861 | 95.0104 | 81.3813 | 1.9507 | 0.29984 | 0.32303 | 1.3279 | 10.2566 | 12.0297 | 35.0577 | 0.00055866 | 0.0013839 | 0.0019425 | 1.3013 | 1.3013 | 1.2994 | 2.75 | 1.4654 | 48.2856 | 47.3199 | 47.2493 | 45.1477 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.9466e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 11 | 14
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 11 | 15 | 3 | 2 | 504.1976 | 205.9959 | 96.0104 | 81.3813 | 1.9447 | 0.29892 | 0.32385 | 1.3219 | 10.225 | 12.0297 | 35.1959 | 0.00055866 | 0.0013893 | 0.001948 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2936 | 2.75 | 1.4712 | 48.0708 | 47.1094 | 47.0385 | 45.8024 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.2107e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 11 | 15
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 12 | 5 | 3 | 2 | 509.9869 | 231.7533 | 87.3868 | 81.3813 | 1.9992 | 0.30729 | 0.31642 | 1.3755 | 10.5116 | 12.0297 | 33.9436 | 0.00055866 | 0.0013399 | 0.0018985 | 1.348 | 1.348 | 1.3461 | 2.75 | 1.4188 | 50.0182 | 49.0178 | 48.9488 | 40.0131 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.6992e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 12 | 5
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 12 | 6 | 3 | 2 | 509.6271 | 230.2227 | 87.9077 | 81.3813 | 1.9957 | 0.30676 | 0.3169 | 1.3721 | 10.4933 | 12.0297 | 34.0235 | 0.00055866 | 0.001343 | 0.0019017 | 1.3446 | 1.3446 | 1.3427 | 2.75 | 1.4222 | 49.8939 | 48.896 | 48.8269 | 40.3729 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.4036e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 12 | 6
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 12 | 7 | 3 | 2 | 509.2626 | 228.6912 | 88.4375 | 81.3813 | 1.9922 | 0.30622 | 0.31738 | 1.3686 | 10.4749 | 12.0297 | 34.1042 | 0.00055866 | 0.0013462 | 0.0019049 | 1.3413 | 1.3413 | 1.3394 | 2.75 | 1.4256 | 49.7685 | 48.7732 | 48.7039 | 40.7374 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.0751e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 12 | 7
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 12 | 8 | 3 | 2 | 508.7342 | 226.5038 | 89.2093 | 81.3813 | 1.9872 | 0.30544 | 0.31807 | 1.3637 | 10.4482 | 12.0297 | 34.2206 | 0.00055866 | 0.0013508 | 0.0019095 | 1.3364 | 1.3364 | 1.3345 | 2.75 | 1.4304 | 49.5875 | 48.5958 | 48.5263 | 41.2658 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.3514e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 12 | 8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 12 | 9 | 3 | 2 | 508.0824 | 223.8576 | 90.1676 | 81.3813 | 1.981 | 0.30449 | 0.31892 | 1.3576 | 10.4156 | 12.0297 | 34.3633 | 0.00055866 | 0.0013564 | 0.0019151 | 1.3304 | 1.3304 | 1.3285 | 2.75 | 1.4364 | 49.3655 | 48.3782 | 48.3085 | 41.9176 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.3758e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 12 | 9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 12 | 10 | 3 | 2 | 507.4333 | 221.2778 | 91.1284 | 81.3813 | 1.9748 | 0.30354 | 0.31975 | 1.3515 | 10.3832 | 12.0297 | 34.5046 | 0.00055866 | 0.001362 | 0.0019207 | 1.3245 | 1.3245 | 1.3226 | 2.75 | 1.4423 | 49.1457 | 48.1628 | 48.093 | 42.5667 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.2682e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 12 | 10
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 12 | 11 | 3 | 2 | 506.7867 | 218.7615 | 92.0916 | 81.3813 | 1.9687 | 0.30261 | 0.32058 | 1.3455 | 10.3512 | 12.0297 | 34.6445 | 0.00055866 | 0.0013675 | 0.0019262 | 1.3186 | 1.3186 | 1.3167 | 2.75 | 1.4481 | 48.9282 | 47.9497 | 47.8796 | 43.2133 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.8092e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 12 | 11
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 12 | 12 | 3 | 2 | 506.1428 | 216.3064 | 93.0572 | 81.3813 | 1.9627 | 0.30168 | 0.3214 | 1.3396 | 10.3195 | 12.0297 | 34.7829 | 0.00055866 | 0.001373 | 0.0019317 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3109 | 2.75 | 1.4539 | 48.713 | 47.7387 | 47.6685 | 43.8572 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.4512e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 12 | 12
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 12 | 13 | 3 | 2 | 505.5014 | 213.9096 | 94.025 | 81.3813 | 1.9567 | 0.30076 | 0.32222 | 1.3337 | 10.2882 | 12.0297 | 34.9199 | 0.00055866 | 0.0013784 | 0.0019371 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3051 | 2.75 | 1.4597 | 48.4999 | 47.5299 | 47.4595 | 44.4986 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.9532e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 12 | 13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 12 | 14 | 3 | 2 | 504.8523 | 211.5322 | 95.0104 | 81.3813 | 1.9507 | 0.29984 | 0.32303 | 1.3279 | 10.2566 | 12.0297 | 35.0577 | 0.00055866 | 0.0013839 | 0.0019425 | 1.3013 | 1.3013 | 1.2994 | 2.75 | 1.4654 | 48.2856 | 47.3199 | 47.2493 | 45.1477 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.3074e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 12 | 14
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 12 | 15 | 3 | 2 | 504.1976 | 209.1812 | 96.0104 | 81.3813 | 1.9447 | 0.29892 | 0.32385 | 1.3219 | 10.225 | 12.0297 | 35.1959 | 0.00055866 | 0.0013893 | 0.001948 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2936 | 2.75 | 1.4712 | 48.0708 | 47.1094 | 47.0385 | 45.8024 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.0733e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 12 | 15
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 13 | 5 | 3 | 2 | 509.7361 | 234.5732 | 87.7496 | 81.3813 | 1.9968 | 0.30692 | 0.31676 | 1.3731 | 10.4988 | 12.0297 | 33.9993 | 0.00055866 | 0.0013421 | 0.0019007 | 1.3457 | 1.3457 | 1.3438 | 2.75 | 1.4212 | 49.9315 | 48.9329 | 48.8638 | 40.2639 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.7135e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 13 | 5
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 13 | 6 | 3 | 2 | 509.3832 | 233.0388 | 88.262 | 81.3813 | 1.9934 | 0.3064 | 0.31722 | 1.3698 | 10.481 | 12.0297 | 34.0775 | 0.00055866 | 0.0013452 | 0.0019038 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3405 | 2.75 | 1.4244 | 49.81 | 48.8138 | 48.7445 | 40.6168 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.2654e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 13 | 6
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 13 | 7 | 3 | 2 | 509.0258 | 231.5038 | 88.7828 | 81.3813 | 1.99 | 0.30587 | 0.31769 | 1.3664 | 10.4629 | 12.0297 | 34.1564 | 0.00055866 | 0.0013483 | 0.0019069 | 1.3391 | 1.3391 | 1.3372 | 2.75 | 1.4277 | 49.6873 | 48.6936 | 48.6242 | 40.9742 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 9.8011e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 13 | 7
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 13 | 8 | 3 | 2 | 508.6639 | 229.968 | 89.3124 | 81.3813 | 1.9865 | 0.30534 | 0.31816 | 1.363 | 10.4447 | 12.0297 | 34.236 | 0.00055866 | 0.0013514 | 0.0019101 | 1.3357 | 1.3357 | 1.3338 | 2.75 | 1.4311 | 49.5635 | 48.5722 | 48.5027 | 41.3361 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.7567e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 13 | 8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 13 | 9 | 3 | 2 | 508.0805 | 227.5318 | 90.1704 | 81.3813 | 1.9809 | 0.30448 | 0.31892 | 1.3575 | 10.4155 | 12.0297 | 34.3638 | 0.00055866 | 0.0013565 | 0.0019151 | 1.3304 | 1.3304 | 1.3285 | 2.75 | 1.4364 | 49.3648 | 48.3775 | 48.3079 | 41.9195 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.8582e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 13 | 9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 13 | 10 | 3 | 2 | 507.432 | 224.8788 | 91.1302 | 81.3813 | 1.9748 | 0.30354 | 0.31976 | 1.3515 | 10.3832 | 12.0297 | 34.5049 | 0.00055866 | 0.001362 | 0.0019207 | 1.3245 | 1.3245 | 1.3225 | 2.75 | 1.4423 | 49.1453 | 48.1624 | 48.0926 | 42.568 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.3718e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 13 | 10
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 13 | 11 | 3 | 2 | 506.7861 | 222.2921 | 92.0926 | 81.3813 | 1.9687 | 0.3026 | 0.32058 | 1.3455 | 10.3512 | 12.0297 | 34.6446 | 0.00055866 | 0.0013676 | 0.0019262 | 1.3186 | 1.3186 | 1.3167 | 2.75 | 1.4481 | 48.928 | 47.9495 | 47.8794 | 43.2139 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.6853e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 13 | 11
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 13 | 12 | 3 | 2 | 506.1427 | 219.7691 | 93.0573 | 81.3813 | 1.9627 | 0.30168 | 0.3214 | 1.3396 | 10.3195 | 12.0297 | 34.7829 | 0.00055866 | 0.001373 | 0.0019317 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3109 | 2.75 | 1.4539 | 48.713 | 47.7387 | 47.6685 | 43.8573 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.3011e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 13 | 12
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 13 | 13 | 3 | 2 | 505.5018 | 217.307 | 94.0243 | 81.3813 | 1.9567 | 0.30076 | 0.32222 | 1.3338 | 10.2882 | 12.0297 | 34.9199 | 0.00055866 | 0.0013784 | 0.0019371 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3051 | 2.75 | 1.4596 | 48.5 | 47.53 | 47.4596 | 44.4982 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.401e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 13 | 13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 13 | 14 | 3 | 2 | 504.8523 | 214.8622 | 95.0104 | 81.3813 | 1.9507 | 0.29984 | 0.32303 | 1.3279 | 10.2566 | 12.0297 | 35.0577 | 0.00055866 | 0.0013839 | 0.0019425 | 1.3013 | 1.3013 | 1.2994 | 2.75 | 1.4654 | 48.2856 | 47.3199 | 47.2493 | 45.1477 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.6491e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 13 | 14
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 13 | 15 | 3 | 2 | 504.1976 | 212.4473 | 96.0104 | 81.3813 | 1.9447 | 0.29892 | 0.32385 | 1.3219 | 10.225 | 12.0297 | 35.1959 | 0.00055866 | 0.0013893 | 0.001948 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2936 | 2.75 | 1.4712 | 48.0708 | 47.1094 | 47.0385 | 45.8024 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 6.0897e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 13 | 15
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 14 | 5 | 3 | 2 | 509.4749 | 237.408 | 88.1287 | 81.3813 | 1.9943 | 0.30653 | 0.3171 | 1.3706 | 10.4856 | 12.0297 | 34.0572 | 0.00055866 | 0.0013444 | 0.001903 | 1.3432 | 1.3432 | 1.3413 | 2.75 | 1.4236 | 49.8415 | 48.8447 | 48.7755 | 40.5251 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.9705e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 14 | 5
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 14 | 6 | 3 | 2 | 509.1287 | 235.8693 | 88.6327 | 81.3813 | 1.9909 | 0.30602 | 0.31755 | 1.3674 | 10.4681 | 12.0297 | 34.1337 | 0.00055866 | 0.0013474 | 0.001906 | 1.34 | 1.34 | 1.3381 | 2.75 | 1.4268 | 49.7226 | 48.7281 | 48.6588 | 40.8713 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.1258e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 14 | 6
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 14 | 7 | 3 | 2 | 508.7782 | 234.3304 | 89.1449 | 81.3813 | 1.9876 | 0.30551 | 0.31801 | 1.3641 | 10.4504 | 12.0297 | 34.2109 | 0.00055866 | 0.0013504 | 0.0019091 | 1.3368 | 1.3368 | 1.3349 | 2.75 | 1.43 | 49.6025 | 48.6105 | 48.5411 | 41.2218 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.1241e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 14 | 7
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 14 | 8 | 3 | 2 | 508.4233 | 232.7909 | 89.6656 | 81.3813 | 1.9842 | 0.30499 | 0.31847 | 1.3607 | 10.4326 | 12.0297 | 34.2888 | 0.00055866 | 0.0013535 | 0.0019122 | 1.3335 | 1.3335 | 1.3316 | 2.75 | 1.4333 | 49.4814 | 48.4918 | 48.4223 | 41.5767 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.4083e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 14 | 8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 14 | 9 | 3 | 2 | 508.0639 | 231.2507 | 90.1949 | 81.3813 | 1.9808 | 0.30446 | 0.31894 | 1.3574 | 10.4146 | 12.0297 | 34.3674 | 0.00055866 | 0.0013566 | 0.0019153 | 1.3302 | 1.3302 | 1.3283 | 2.75 | 1.4366 | 49.3592 | 48.372 | 48.3023 | 41.9361 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.0076e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 14 | 9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 14 | 10 | 3 | 2 | 507.4309 | 228.5837 | 91.1319 | 81.3813 | 1.9748 | 0.30354 | 0.31976 | 1.3515 | 10.3831 | 12.0297 | 34.5052 | 0.00055866 | 0.001362 | 0.0019207 | 1.3245 | 1.3245 | 1.3225 | 2.75 | 1.4423 | 49.1449 | 48.162 | 48.0922 | 42.5691 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 8.3909e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 14 | 10
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 14 | 11 | 3 | 2 | 506.7855 | 225.9227 | 92.0934 | 81.3813 | 1.9687 | 0.3026 | 0.32058 | 1.3455 | 10.3512 | 12.0297 | 34.6448 | 0.00055866 | 0.0013676 | 0.0019262 | 1.3186 | 1.3186 | 1.3167 | 2.75 | 1.4482 | 48.9278 | 47.9493 | 47.8792 | 43.2145 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.1883e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 14 | 11
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 14 | 12 | 3 | 2 | 506.1427 | 223.3282 | 93.0573 | 81.3813 | 1.9627 | 0.30168 | 0.3214 | 1.3396 | 10.3195 | 12.0297 | 34.7829 | 0.00055866 | 0.001373 | 0.0019317 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3109 | 2.75 | 1.4539 | 48.713 | 47.7387 | 47.6685 | 43.8573 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.069e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 14 | 12
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 14 | 13 | 3 | 2 | 505.5024 | 220.7974 | 94.0235 | 81.3813 | 1.9567 | 0.30076 | 0.32221 | 1.3338 | 10.2882 | 12.0297 | 34.9197 | 0.00055866 | 0.0013784 | 0.0019371 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3051 | 2.75 | 1.4596 | 48.5002 | 47.5302 | 47.4598 | 44.4976 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.7781e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 14 | 13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 14 | 14 | 3 | 2 | 504.8523 | 218.2811 | 95.0104 | 81.3813 | 1.9507 | 0.29984 | 0.32303 | 1.3279 | 10.2566 | 12.0297 | 35.0577 | 0.00055866 | 0.0013839 | 0.0019425 | 1.3013 | 1.3013 | 1.2994 | 2.75 | 1.4654 | 48.2856 | 47.3199 | 47.2493 | 45.1477 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.5731e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 14 | 14
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 14 | 15 | 3 | 2 | 504.1976 | 215.7988 | 96.0104 | 81.3813 | 1.9447 | 0.29892 | 0.32385 | 1.3219 | 10.225 | 12.0297 | 35.1959 | 0.00055866 | 0.0013893 | 0.001948 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2936 | 2.75 | 1.4712 | 48.0708 | 47.1094 | 47.0385 | 45.8024 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.6522e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 14 | 15
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 15 | 5 | 3 | 2 | 509.2035 | 240.2582 | 88.5237 | 81.3813 | 1.9917 | 0.30613 | 0.31746 | 1.3681 | 10.4719 | 12.0297 | 34.1172 | 0.00055866 | 0.0013467 | 0.0019054 | 1.3407 | 1.3407 | 1.3388 | 2.75 | 1.4261 | 49.7482 | 48.7532 | 48.684 | 40.7965 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.7391e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 15 | 5
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 15 | 6 | 3 | 2 | 508.8638 | 238.7149 | 89.0197 | 81.3813 | 1.9884 | 0.30563 | 0.3179 | 1.3649 | 10.4547 | 12.0297 | 34.1921 | 0.00055866 | 0.0013497 | 0.0019083 | 1.3376 | 1.3376 | 1.3357 | 2.75 | 1.4292 | 49.6318 | 48.6392 | 48.5698 | 41.1362 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.8071e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 15 | 6
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 15 | 7 | 3 | 2 | 508.52 | 237.1716 | 89.5236 | 81.3813 | 1.9851 | 0.30513 | 0.31835 | 1.3616 | 10.4375 | 12.0297 | 34.2676 | 0.00055866 | 0.0013527 | 0.0019113 | 1.3344 | 1.3344 | 1.3325 | 2.75 | 1.4324 | 49.5144 | 48.5241 | 48.4546 | 41.48 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.5698e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 15 | 7
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 15 | 8 | 3 | 2 | 508.1719 | 235.628 | 90.0356 | 81.3813 | 1.9818 | 0.30462 | 0.3188 | 1.3584 | 10.42 | 12.0297 | 34.3438 | 0.00055866 | 0.0013557 | 0.0019143 | 1.3312 | 1.3312 | 1.3293 | 2.75 | 1.4356 | 49.3959 | 48.408 | 48.3383 | 41.8281 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.7168e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 15 | 8
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 15 | 9 | 3 | 2 | 507.8195 | 234.0841 | 90.5559 | 81.3813 | 1.9785 | 0.3041 | 0.31926 | 1.3551 | 10.4024 | 12.0297 | 34.4207 | 0.00055866 | 0.0013587 | 0.0019174 | 1.328 | 1.328 | 1.3261 | 2.75 | 1.4388 | 49.2763 | 48.2908 | 48.2211 | 42.1805 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.4054e-06 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 15 | 9
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 15 | 10 | 3 | 2 | 507.4298 | 232.3988 | 91.1335 | 81.3813 | 1.9748 | 0.30354 | 0.31976 | 1.3515 | 10.3831 | 12.0297 | 34.5054 | 0.00055866 | 0.0013621 | 0.0019207 | 1.3244 | 1.3244 | 1.3225 | 2.75 | 1.4423 | 49.1446 | 48.1617 | 48.0918 | 42.5702 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 7.1631e-08 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 15 | 10
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 15 | 11 | 3 | 2 | 506.7851 | 229.6595 | 92.0941 | 81.3813 | 1.9687 | 0.3026 | 0.32059 | 1.3455 | 10.3511 | 12.0297 | 34.6449 | 0.00055866 | 0.0013676 | 0.0019262 | 1.3186 | 1.3186 | 1.3167 | 2.75 | 1.4482 | 48.9277 | 47.9491 | 47.8791 | 43.2149 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 4.751e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 15 | 11
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 15 | 12 | 3 | 2 | 506.1429 | 226.9896 | 93.0571 | 81.3813 | 1.9627 | 0.30168 | 0.3214 | 1.3396 | 10.3195 | 12.0297 | 34.7829 | 0.00055866 | 0.001373 | 0.0019317 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3109 | 2.75 | 1.4539 | 48.713 | 47.7388 | 47.6685 | 43.8571 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 3.2003e-11 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 15 | 12
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 15 | 13 | 3 | 2 | 505.5031 | 224.3862 | 94.0225 | 81.3813 | 1.9567 | 0.30077 | 0.32221 | 1.3338 | 10.2883 | 12.0297 | 34.9196 | 0.00055866 | 0.0013784 | 0.0019371 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3052 | 2.75 | 1.4596 | 48.5005 | 47.5304 | 47.46 | 44.4969 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 1.0858e-05 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 15 | 13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 15 | 14 | 3 | 2 | 504.8523 | 221.7941 | 95.0104 | 81.3813 | 1.9507 | 0.29984 | 0.32303 | 1.3279 | 10.2566 | 12.0297 | 35.0577 | 0.00055866 | 0.0013839 | 0.0019425 | 1.3013 | 1.3013 | 1.2994 | 2.75 | 1.4654 | 48.2856 | 47.3199 | 47.2493 | 45.1477 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 5.4519e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 15 | 14
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 15 | 15 | 3 | 2 | 504.1976 | 219.2408 | 96.0104 | 81.3813 | 1.9447 | 0.29892 | 0.32385 | 1.3219 | 10.225 | 12.0297 | 35.1959 | 0.00055866 | 0.0013893 | 0.001948 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2936 | 2.75 | 1.4712 | 48.0708 | 47.1094 | 47.0385 | 45.8024 | 9.3133 | 9.0339 | 8.7629 | 8.7629 | 32.2782 | 31.6327 | 31.6327 | 31.6327 | 2.6608e-07 | TRUE | TRUE | OK | pinch | 15 | 15

## dP_hot_cold
P1_MPa | P7_MPa | x | TR1_C | TR2_C | T2_set_C | T7_C | KPDcomp_% | KPDturb_% | dT_HTHE_K | dT_LTHE_K | dP_hot_% | dP_cold_% | T1_C | T12_C | T5_C | T8_C | N_TURB_MW | N_MCOMP_MW | N_RCOMP_MW | N_net_cycle_MW | G_CO2_kg_s | G_Na_kg_s | G_water_kg_s | N_Na_pump_MW | N_water_pump_MW | N_SN_MW | N_generator_MW | N_el_gross_MW | N_el_net_MW | Q_HEAT_MW | Q_COOL_MW | eta_cycle_% | eta_el_gross_% | eta_el_net_% | TR2_minus_T1_K | P3_MPa | P4_MPa | P5_MPa | P6_MPa | P8_MPa | P9_MPa | P11_MPa | P12_MPa | root_residual_max | root_success | physical_root | message | sweep | var1 | var2
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 1 | 1 | 505.824 | 209.5674 | 85.7711 | 80.4895 | 2.0181 | 0.29369 | 0.30395 | 1.4205 | 10.3039 | 12.0297 | 32.8464 | 0.00055866 | 0.0012966 | 0.0018552 | 1.3921 | 1.3921 | 1.3902 | 2.75 | 1.373 | 51.6542 | 50.6211 | 50.5536 | 44.176 | 8.9408 | 8.8514 | 8.7629 | 8.7629 | 31.6294 | 31.3131 | 31.3131 | 31.3131 | 3.6676e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.01 | 0.01
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 1 | 2.5 | 506.2896 | 211.9099 | 86.8618 | 81.8335 | 2.0226 | 0.30574 | 0.31141 | 1.4055 | 10.3267 | 12.0297 | 33.2084 | 0.00055866 | 0.0013109 | 0.0018695 | 1.3773 | 1.3773 | 1.3755 | 2.75 | 1.3881 | 51.1074 | 50.0853 | 50.0173 | 43.7104 | 8.9408 | 8.8514 | 8.7629 | 8.7629 | 32.6101 | 31.7949 | 31.7949 | 31.7949 | 3.4663e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.01 | 0.025
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 1 | 4 | 506.7718 | 214.3386 | 88.0092 | 83.2167 | 2.0273 | 0.31835 | 0.31917 | 1.3897 | 10.3505 | 12.0297 | 33.587 | 0.00055866 | 0.0013258 | 0.0018845 | 1.3619 | 1.3619 | 1.36 | 2.75 | 1.4039 | 50.5355 | 49.5248 | 49.4563 | 43.2282 | 8.9408 | 8.8514 | 8.7629 | 8.7629 | 33.6372 | 32.2917 | 32.2917 | 32.2917 | 2.7542e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.01 | 0.04
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 1 | 5.5 | 506.9138 | 215.5353 | 89.7455 | 84.6409 | 2.0286 | 0.33099 | 0.32776 | 1.3699 | 10.3575 | 12.0297 | 34.0626 | 0.00055866 | 0.0013446 | 0.0019032 | 1.3425 | 1.3425 | 1.3406 | 2.75 | 1.4238 | 49.8137 | 48.8175 | 48.7483 | 43.0862 | 8.9408 | 8.8514 | 8.7629 | 8.7629 | 34.7135 | 32.8042 | 32.8042 | 32.8042 | 4.6117e-09 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.01 | 0.055
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 1 | 7 | 507.0722 | 216.7994 | 91.5643 | 86.108 | 2.0302 | 0.34422 | 0.3367 | 1.3492 | 10.3653 | 12.0297 | 34.557 | 0.00055866 | 0.0013641 | 0.0019227 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3203 | 2.75 | 1.4445 | 49.0635 | 48.0822 | 48.0123 | 42.9278 | 8.9408 | 8.8514 | 8.7629 | 8.7629 | 35.8423 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 4.76e-09 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.01 | 0.07
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 1 | 8.5 | 507.2633 | 218.1913 | 93.4479 | 87.6204 | 2.032 | 0.3581 | 0.346 | 1.3279 | 10.3748 | 12.0297 | 35.0681 | 0.00055866 | 0.0013843 | 0.0019429 | 1.3014 | 1.3014 | 1.2994 | 2.75 | 1.4658 | 48.2879 | 47.3222 | 47.2515 | 42.7367 | 8.9408 | 8.8514 | 8.7629 | 8.7629 | 37.0271 | 33.8798 | 33.8798 | 33.8798 | 9.0834e-09 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.01 | 0.085
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 1 | 10 | 507.4901 | 219.7246 | 95.3972 | 89.1801 | 2.0342 | 0.37267 | 0.35569 | 1.3059 | 10.386 | 12.0297 | 35.597 | 0.00055866 | 0.0014051 | 0.0019638 | 1.2797 | 1.2797 | 1.2778 | 2.75 | 1.488 | 47.4858 | 46.536 | 46.4646 | 42.5099 | 8.9408 | 8.8514 | 8.7629 | 8.7629 | 38.2716 | 34.4444 | 34.4444 | 34.4444 | 6.1955e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.01 | 0.1
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 1 | 11.5 | 507.7558 | 221.414 | 97.4141 | 90.7897 | 2.0368 | 0.388 | 0.36579 | 1.283 | 10.3993 | 12.0297 | 36.1447 | 0.00055866 | 0.0014268 | 0.0019854 | 1.2574 | 1.2574 | 1.2554 | 2.75 | 1.5108 | 46.6553 | 45.7222 | 45.65 | 42.2442 | 8.9408 | 8.8514 | 8.7629 | 8.7629 | 39.5799 | 35.0282 | 35.0282 | 35.0282 | 1.7714e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.01 | 0.115
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 1 | 13 | 508.0639 | 223.2751 | 99.5002 | 92.4517 | 2.0398 | 0.40415 | 0.37632 | 1.2594 | 10.4146 | 12.0297 | 36.7125 | 0.00055866 | 0.0014492 | 0.0020078 | 1.2342 | 1.2342 | 1.2322 | 2.75 | 1.5346 | 45.7947 | 44.8788 | 44.8058 | 41.9361 | 8.9408 | 8.8514 | 8.7629 | 8.7629 | 40.9565 | 35.6322 | 35.6322 | 35.6322 | 1.1648e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.01 | 0.13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 1 | 14.5 | 508.4176 | 225.3248 | 101.6578 | 94.169 | 2.0433 | 0.42117 | 0.38732 | 1.2348 | 10.4323 | 12.0297 | 37.3017 | 0.00055866 | 0.0014724 | 0.0020311 | 1.2101 | 1.2101 | 1.2081 | 2.75 | 1.5592 | 44.9018 | 44.0038 | 43.9299 | 41.5824 | 8.9408 | 8.8514 | 8.7629 | 8.7629 | 42.4062 | 36.2573 | 36.2573 | 36.2573 | 2.1209e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.01 | 0.145
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 509.2203 | 208.4541 | 85.6979 | 80.4895 | 2.0068 | 0.2985 | 0.30879 | 1.3995 | 10.4727 | 12.0297 | 33.3647 | 0.00055866 | 0.001317 | 0.0018757 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3697 | 2.75 | 1.3946 | 50.8922 | 49.8744 | 49.8062 | 40.7797 | 9.218 | 8.9876 | 8.7629 | 8.7629 | 31.6294 | 31.3131 | 31.3131 | 31.3131 | 7.9829e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.025 | 0.01
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 509.6851 | 210.7908 | 86.7889 | 81.8335 | 2.0113 | 0.31076 | 0.31637 | 1.3842 | 10.4963 | 12.0297 | 33.7339 | 0.00055866 | 0.0013316 | 0.0018903 | 1.3565 | 1.3565 | 1.3546 | 2.75 | 1.4101 | 50.3346 | 49.3279 | 49.2591 | 40.3149 | 9.218 | 8.9876 | 8.7629 | 8.7629 | 32.6101 | 31.7949 | 31.7949 | 31.7949 | 4.5657e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.025 | 0.025
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 510.1761 | 213.2489 | 87.9226 | 83.2167 | 2.0161 | 0.3236 | 0.32427 | 1.3683 | 10.5212 | 12.0297 | 34.118 | 0.00055866 | 0.0013468 | 0.0019054 | 1.3409 | 1.3409 | 1.339 | 2.75 | 1.4261 | 49.7546 | 48.7595 | 48.6902 | 39.8239 | 9.218 | 8.9876 | 8.7629 | 8.7629 | 33.6372 | 32.2917 | 32.2917 | 32.2917 | 9.9415e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.025 | 0.04
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 510.4814 | 215.0475 | 89.4162 | 84.6409 | 2.0191 | 0.33672 | 0.33277 | 1.3496 | 10.5368 | 12.0297 | 34.5654 | 0.00055866 | 0.0013644 | 0.0019231 | 1.3226 | 1.3226 | 1.3207 | 2.75 | 1.4448 | 49.0769 | 48.0954 | 48.0254 | 39.5186 | 9.218 | 8.9876 | 8.7629 | 8.7629 | 34.7135 | 32.8042 | 32.8042 | 32.8042 | 2.1824e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.025 | 0.055
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 510.6381 | 216.3074 | 91.2325 | 86.108 | 2.0206 | 0.35018 | 0.34186 | 1.3286 | 10.5448 | 12.0297 | 35.0689 | 0.00055866 | 0.0013843 | 0.001943 | 1.302 | 1.302 | 1.3001 | 2.75 | 1.4659 | 48.3128 | 47.3466 | 47.2759 | 39.3619 | 9.218 | 8.9876 | 8.7629 | 8.7629 | 35.8423 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 9.9693e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.025 | 0.07
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 2.5 | 8.5 | 510.8274 | 217.6954 | 93.1135 | 87.6204 | 2.0225 | 0.3643 | 0.35132 | 1.3069 | 10.5545 | 12.0297 | 35.5896 | 0.00055866 | 0.0014049 | 0.0019635 | 1.2807 | 1.2807 | 1.2788 | 2.75 | 1.4876 | 47.5229 | 46.5725 | 46.5011 | 39.1726 | 9.218 | 8.9876 | 8.7629 | 8.7629 | 37.0271 | 33.8798 | 33.8798 | 33.8798 | 2.6736e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.025 | 0.085
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 2.5 | 10 | 511.0523 | 219.2251 | 95.0606 | 89.1801 | 2.0247 | 0.37913 | 0.36118 | 1.2844 | 10.5661 | 12.0297 | 36.1283 | 0.00055866 | 0.0014261 | 0.0019848 | 1.2587 | 1.2587 | 1.2567 | 2.75 | 1.5102 | 46.7058 | 45.7716 | 45.6995 | 38.9477 | 9.218 | 8.9876 | 8.7629 | 8.7629 | 38.2716 | 34.4444 | 34.4444 | 34.4444 | 1.824e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.025 | 0.1
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 2.5 | 11.5 | 511.3163 | 220.911 | 97.0752 | 90.7897 | 2.0273 | 0.39473 | 0.37145 | 1.2611 | 10.5797 | 12.0297 | 36.6864 | 0.00055866 | 0.0014481 | 0.0020068 | 1.2359 | 1.2359 | 1.2339 | 2.75 | 1.5335 | 45.8596 | 44.9424 | 44.8695 | 38.6837 | 9.218 | 8.9876 | 8.7629 | 8.7629 | 39.5799 | 35.0282 | 35.0282 | 35.0282 | 1.7586e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.025 | 0.115
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 2.5 | 13 | 511.6225 | 222.7689 | 99.1592 | 92.4517 | 2.0304 | 0.41116 | 0.38217 | 1.237 | 10.5955 | 12.0297 | 37.2649 | 0.00055866 | 0.001471 | 0.0020296 | 1.2123 | 1.2123 | 1.2103 | 2.75 | 1.5577 | 44.9826 | 44.083 | 44.0092 | 38.3775 | 9.218 | 8.9876 | 8.7629 | 8.7629 | 40.9565 | 35.6322 | 35.6322 | 35.6322 | 1.687e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.025 | 0.13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 2.5 | 14.5 | 511.9743 | 224.8158 | 101.315 | 94.169 | 2.0338 | 0.42849 | 0.39336 | 1.212 | 10.6137 | 12.0297 | 37.8655 | 0.00055866 | 0.0014947 | 0.0020533 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1857 | 2.75 | 1.5828 | 44.0726 | 43.1911 | 43.1165 | 38.0257 | 9.218 | 8.9876 | 8.7629 | 8.7629 | 42.4062 | 36.2573 | 36.2573 | 36.2573 | 2.0833e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.025 | 0.145
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 4 | 1 | 512.6901 | 207.302 | 85.6222 | 80.4895 | 1.9949 | 0.30359 | 0.31389 | 1.3774 | 10.651 | 12.0297 | 33.9118 | 0.00055866 | 0.0013386 | 0.0018973 | 1.3499 | 1.3499 | 1.348 | 2.75 | 1.4175 | 50.0879 | 49.0862 | 49.0172 | 37.3099 | 9.5083 | 9.128 | 8.7629 | 8.7629 | 31.6294 | 31.3131 | 31.3131 | 31.3131 | 1.0961e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.04 | 0.01
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 4 | 2.5 | 513.154 | 209.6328 | 86.7135 | 81.8335 | 1.9994 | 0.31606 | 0.32162 | 1.3618 | 10.6753 | 12.0297 | 34.2887 | 0.00055866 | 0.0013535 | 0.0019122 | 1.3345 | 1.3345 | 1.3326 | 2.75 | 1.4333 | 49.5187 | 48.5283 | 48.4588 | 36.846 | 9.5083 | 9.128 | 8.7629 | 8.7629 | 32.6101 | 31.7949 | 31.7949 | 31.7949 | 9.9449e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.04 | 0.025
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 4 | 4 | 513.644 | 212.0846 | 87.8476 | 83.2167 | 2.0043 | 0.32914 | 0.32966 | 1.3455 | 10.7011 | 12.0297 | 34.6809 | 0.00055866 | 0.001369 | 0.0019276 | 1.3186 | 1.3186 | 1.3166 | 2.75 | 1.4497 | 48.9266 | 47.9481 | 47.878 | 36.356 | 9.5083 | 9.128 | 8.7629 | 8.7629 | 33.6372 | 32.2917 | 32.2917 | 32.2917 | 1.3861e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.04 | 0.04
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 4 | 5.5 | 514.1282 | 214.5432 | 89.0763 | 84.6409 | 2.0091 | 0.34279 | 0.33807 | 1.3282 | 10.7267 | 12.0297 | 35.0967 | 0.00055866 | 0.0013854 | 0.0019441 | 1.3016 | 1.3016 | 1.2997 | 2.75 | 1.467 | 48.2984 | 47.3325 | 47.2618 | 35.8718 | 9.5083 | 9.128 | 8.7629 | 8.7629 | 34.7135 | 32.8042 | 32.8042 | 32.8042 | 2.1616e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.04 | 0.055
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 4 | 7 | 514.2831 | 215.7988 | 90.8898 | 86.108 | 2.0106 | 0.35649 | 0.34732 | 1.3068 | 10.7349 | 12.0297 | 35.6099 | 0.00055866 | 0.0014057 | 0.0019643 | 1.2807 | 1.2807 | 1.2787 | 2.75 | 1.4885 | 47.5198 | 46.5694 | 46.4979 | 35.7169 | 9.5083 | 9.128 | 8.7629 | 8.7629 | 35.8423 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 3.5684e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.04 | 0.07
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 4 | 8.5 | 514.4706 | 217.1828 | 92.7682 | 87.6204 | 2.0125 | 0.37087 | 0.35695 | 1.2847 | 10.7449 | 12.0297 | 36.1405 | 0.00055866 | 0.0014266 | 0.0019853 | 1.259 | 1.259 | 1.257 | 2.75 | 1.5107 | 46.7147 | 45.7804 | 45.7082 | 35.5294 | 9.5083 | 9.128 | 8.7629 | 8.7629 | 37.0271 | 33.8798 | 33.8798 | 33.8798 | 5.5761e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.04 | 0.085
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 4 | 10 | 514.6937 | 218.7087 | 94.7128 | 89.1801 | 2.0147 | 0.38597 | 0.36698 | 1.2617 | 10.7568 | 12.0297 | 36.6898 | 0.00055866 | 0.0014483 | 0.0020069 | 1.2365 | 1.2365 | 1.2345 | 2.75 | 1.5336 | 45.8816 | 44.964 | 44.891 | 35.3063 | 9.5083 | 9.128 | 8.7629 | 8.7629 | 38.2716 | 34.4444 | 34.4444 | 34.4444 | 5.3655e-09 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.04 | 0.1
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 4 | 11.5 | 514.9558 | 220.3911 | 96.7251 | 90.7897 | 2.0173 | 0.40186 | 0.37744 | 1.238 | 10.7707 | 12.0297 | 37.2588 | 0.00055866 | 0.0014707 | 0.0020294 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2112 | 2.75 | 1.5574 | 45.0189 | 44.1185 | 44.0447 | 35.0442 | 9.5083 | 9.128 | 8.7629 | 8.7629 | 39.5799 | 35.0282 | 35.0282 | 35.0282 | 9.8785e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.04 | 0.115
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 4 | 13 | 515.2601 | 222.2458 | 98.807 | 92.4517 | 2.0204 | 0.4186 | 0.38835 | 1.2134 | 10.787 | 12.0297 | 37.8488 | 0.00055866 | 0.001494 | 0.0020527 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1871 | 2.75 | 1.5821 | 44.1245 | 43.242 | 43.1674 | 34.7399 | 9.5083 | 9.128 | 8.7629 | 8.7629 | 40.9565 | 35.6322 | 35.6322 | 35.6322 | 4.2623e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.04 | 0.13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 4 | 14.5 | 515.6099 | 224.2896 | 100.9608 | 94.169 | 2.0239 | 0.43625 | 0.39975 | 1.1879 | 10.8058 | 12.0297 | 38.4615 | 0.00055866 | 0.0015182 | 0.0020769 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1621 | 2.75 | 1.6077 | 43.1962 | 42.3323 | 42.2567 | 34.3901 | 9.5083 | 9.128 | 8.7629 | 8.7629 | 42.4062 | 36.2573 | 36.2573 | 36.2573 | 2.1167e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.04 | 0.145
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 5.5 | 1 | 516.236 | 206.1091 | 85.5437 | 80.4895 | 1.9823 | 0.30896 | 0.31929 | 1.354 | 10.8396 | 12.0297 | 34.4903 | 0.00055866 | 0.0013615 | 0.0019201 | 1.327 | 1.327 | 1.325 | 2.75 | 1.4417 | 49.2375 | 48.2528 | 48.183 | 33.764 | 9.8126 | 9.2729 | 8.7629 | 8.7629 | 31.6294 | 31.3131 | 31.3131 | 31.3131 | 6.0866e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.055 | 0.01
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 5.5 | 2.5 | 516.6989 | 208.4338 | 86.6354 | 81.8335 | 1.9869 | 0.32167 | 0.32716 | 1.338 | 10.8647 | 12.0297 | 34.8754 | 0.00055866 | 0.0013767 | 0.0019353 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3093 | 2.75 | 1.4578 | 48.656 | 47.6829 | 47.6125 | 33.3011 | 9.8126 | 9.2729 | 8.7629 | 8.7629 | 32.6101 | 31.7949 | 31.7949 | 31.7949 | 6.286e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.055 | 0.025
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 5.5 | 4 | 517.188 | 210.8792 | 87.7699 | 83.2167 | 1.9918 | 0.33499 | 0.33536 | 1.3214 | 10.8914 | 12.0297 | 35.2761 | 0.00055866 | 0.0013925 | 0.0019511 | 1.295 | 1.295 | 1.293 | 2.75 | 1.4745 | 48.0511 | 47.09 | 47.0191 | 32.812 | 9.8126 | 9.2729 | 8.7629 | 8.7629 | 33.6372 | 32.2917 | 32.2917 | 32.2917 | 1.7849e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.055 | 0.04
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 517.7047 | 213.455 | 88.9497 | 84.6409 | 1.9969 | 0.34896 | 0.34389 | 1.3041 | 10.9197 | 12.0297 | 35.6935 | 0.00055866 | 0.001409 | 0.0019676 | 1.278 | 1.278 | 1.276 | 2.75 | 1.492 | 47.421 | 46.4726 | 46.4011 | 32.2953 | 9.8126 | 9.2729 | 8.7629 | 8.7629 | 34.7135 | 32.8042 | 32.8042 | 32.8042 | 6.0438e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.055 | 0.055
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 5.5 | 7 | 518.0105 | 215.2729 | 90.5357 | 86.108 | 2 | 0.36319 | 0.35311 | 1.2837 | 10.9365 | 12.0297 | 36.1824 | 0.00055866 | 0.0014283 | 0.0019869 | 1.258 | 1.258 | 1.256 | 2.75 | 1.5124 | 46.6804 | 45.7468 | 45.6745 | 31.9895 | 9.8126 | 9.2729 | 8.7629 | 8.7629 | 35.8423 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 6.566e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.055 | 0.07
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 5.5 | 8.5 | 518.196 | 216.6526 | 92.4114 | 87.6204 | 2.0019 | 0.37784 | 0.36291 | 1.2611 | 10.9468 | 12.0297 | 36.7238 | 0.00055866 | 0.0014496 | 0.0020083 | 1.2359 | 1.2359 | 1.2339 | 2.75 | 1.5351 | 45.8591 | 44.9419 | 44.8689 | 31.804 | 9.8126 | 9.2729 | 8.7629 | 8.7629 | 37.0271 | 33.8798 | 33.8798 | 33.8798 | 2.3931e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.055 | 0.085
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 5.5 | 10 | 518.4173 | 218.1745 | 94.3534 | 89.1801 | 2.0041 | 0.39323 | 0.37313 | 1.2378 | 10.959 | 12.0297 | 37.2842 | 0.00055866 | 0.0014717 | 0.0020304 | 1.213 | 1.213 | 1.211 | 2.75 | 1.5585 | 45.0092 | 44.109 | 44.0352 | 31.5827 | 9.8126 | 9.2729 | 8.7629 | 8.7629 | 38.2716 | 34.4444 | 34.4444 | 34.4444 | 6.1332e-09 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.055 | 0.1
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 5.5 | 11.5 | 518.6774 | 219.8533 | 96.3632 | 90.7897 | 2.0067 | 0.40942 | 0.38378 | 1.2135 | 10.9734 | 12.0297 | 37.8648 | 0.00055866 | 0.0014947 | 0.0020533 | 1.1893 | 1.1893 | 1.1872 | 2.75 | 1.5827 | 44.1288 | 43.2463 | 43.1716 | 31.3226 | 9.8126 | 9.2729 | 8.7629 | 8.7629 | 39.5799 | 35.0282 | 35.0282 | 35.0282 | 3.8283e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.055 | 0.115
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 5.5 | 13 | 518.9797 | 221.7046 | 98.4428 | 92.4517 | 2.0098 | 0.42648 | 0.3949 | 1.1884 | 10.9902 | 12.0297 | 38.4671 | 0.00055866 | 0.0015184 | 0.0020771 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1626 | 2.75 | 1.6079 | 43.216 | 42.3517 | 42.2761 | 31.0203 | 9.8126 | 9.2729 | 8.7629 | 8.7629 | 40.9565 | 35.6322 | 35.6322 | 35.6322 | 3.8991e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.055 | 0.13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 5.5 | 14.5 | 519.3275 | 223.7454 | 100.5946 | 94.169 | 2.0134 | 0.44447 | 0.40652 | 1.1624 | 11.0096 | 12.0297 | 39.0925 | 0.00055866 | 0.0015431 | 0.0021018 | 1.1391 | 1.1391 | 1.137 | 2.75 | 1.6341 | 42.2683 | 41.4229 | 41.3465 | 30.6725 | 9.8126 | 9.2729 | 8.7629 | 8.7629 | 42.4062 | 36.2573 | 36.2573 | 36.2573 | 4.5107e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.055 | 0.145
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 7 | 1 | 519.8554 | 204.853 | 85.4704 | 80.4895 | 1.9689 | 0.31465 | 0.32501 | 1.3292 | 11.0392 | 12.0297 | 35.1043 | 0.00055866 | 0.0013857 | 0.0019444 | 1.3026 | 1.3026 | 1.3007 | 2.75 | 1.4674 | 48.3349 | 47.3682 | 47.2975 | 30.1446 | 10.1317 | 9.4225 | 8.7629 | 8.7629 | 31.6294 | 31.3131 | 31.3131 | 31.3131 | 8.163e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.07 | 0.01
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 7 | 2.5 | 520.323 | 207.1913 | 86.5544 | 81.8335 | 1.9736 | 0.32761 | 0.33304 | 1.3129 | 11.0655 | 12.0297 | 35.4969 | 0.00055866 | 0.0014012 | 0.0019598 | 1.2867 | 1.2867 | 1.2847 | 2.75 | 1.4838 | 47.7422 | 46.7874 | 46.7161 | 29.677 | 10.1317 | 9.4225 | 8.7629 | 8.7629 | 32.6101 | 31.7949 | 31.7949 | 31.7949 | 9.3709e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.07 | 0.025
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 7 | 4 | 520.811 | 209.6301 | 87.6893 | 83.2167 | 1.9785 | 0.34119 | 0.3414 | 1.2959 | 11.0931 | 12.0297 | 35.9067 | 0.00055866 | 0.0014174 | 0.001976 | 1.27 | 1.27 | 1.268 | 2.75 | 1.5009 | 47.1235 | 46.1811 | 46.1092 | 29.189 | 10.1317 | 9.4225 | 8.7629 | 8.7629 | 33.6372 | 32.2917 | 32.2917 | 32.2917 | 1.07e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.07 | 0.04
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 7 | 5.5 | 521.3267 | 212.1989 | 88.8696 | 84.6409 | 1.9837 | 0.35544 | 0.3501 | 1.2782 | 11.1224 | 12.0297 | 36.3336 | 0.00055866 | 0.0014342 | 0.0019929 | 1.2526 | 1.2526 | 1.2506 | 2.75 | 1.5187 | 46.4791 | 45.5496 | 45.4771 | 28.6733 | 10.1317 | 9.4225 | 8.7629 | 8.7629 | 34.7135 | 32.8042 | 32.8042 | 32.8042 | 1.8677e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.07 | 0.055
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 7 | 7 | 521.8234 | 214.7283 | 90.1698 | 86.108 | 1.9888 | 0.3703 | 0.35924 | 1.2592 | 11.1508 | 12.0297 | 36.7896 | 0.00055866 | 0.0014522 | 0.0020109 | 1.234 | 1.234 | 1.232 | 2.75 | 1.5378 | 45.7903 | 44.8745 | 44.8014 | 28.1766 | 10.1317 | 9.4225 | 8.7629 | 8.7629 | 35.8423 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 8.5621e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.07 | 0.07
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 7 | 8.5 | 522.0071 | 216.1038 | 92.0425 | 87.6204 | 1.9907 | 0.38524 | 0.36924 | 1.2362 | 11.1613 | 12.0297 | 37.3423 | 0.00055866 | 0.001474 | 0.0020327 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2094 | 2.75 | 1.5609 | 44.9518 | 44.0528 | 43.9789 | 27.9929 | 10.1317 | 9.4225 | 8.7629 | 8.7629 | 37.0271 | 33.8798 | 33.8798 | 33.8798 | 5.1257e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.07 | 0.085
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 7 | 10 | 522.2263 | 217.6217 | 93.9817 | 89.1801 | 1.9929 | 0.40094 | 0.37965 | 1.2123 | 11.1739 | 12.0297 | 37.9145 | 0.00055866 | 0.0014966 | 0.0020553 | 1.1881 | 1.1881 | 1.186 | 2.75 | 1.5848 | 44.084 | 43.2023 | 43.1276 | 27.7737 | 10.1317 | 9.4225 | 8.7629 | 8.7629 | 38.2716 | 34.4444 | 34.4444 | 34.4444 | 6.5215e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.07 | 0.1
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 7 | 11.5 | 522.4844 | 219.2967 | 95.989 | 90.7897 | 1.9956 | 0.41746 | 0.39052 | 1.1876 | 11.1888 | 12.0297 | 38.5076 | 0.00055866 | 0.00152 | 0.0020787 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1618 | 2.75 | 1.6096 | 43.1849 | 42.3212 | 42.2456 | 27.5156 | 10.1317 | 9.4225 | 8.7629 | 8.7629 | 39.5799 | 35.0282 | 35.0282 | 35.0282 | 1.18e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.07 | 0.115
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 7 | 13 | 522.7847 | 221.1446 | 98.0662 | 92.4517 | 1.9987 | 0.43486 | 0.40185 | 1.1619 | 11.2061 | 12.0297 | 39.1228 | 0.00055866 | 0.0015443 | 0.002103 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1366 | 2.75 | 1.6353 | 42.2523 | 41.4073 | 41.3308 | 27.2153 | 10.1317 | 9.4225 | 8.7629 | 8.7629 | 40.9565 | 35.6322 | 35.6322 | 35.6322 | 3.0801e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.07 | 0.13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 7 | 14.5 | 523.1303 | 223.1822 | 100.2158 | 94.169 | 2.0022 | 0.45322 | 0.4137 | 1.1353 | 11.2262 | 12.0297 | 39.7619 | 0.00055866 | 0.0015695 | 0.0021282 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1105 | 2.75 | 1.662 | 41.284 | 40.4583 | 40.3809 | 26.8697 | 10.1317 | 9.4225 | 8.7629 | 8.7629 | 42.4062 | 36.2573 | 36.2573 | 36.2573 | 1.5422e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.07 | 0.145
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 8.5 | 1 | 523.5367 | 203.479 | 85.423 | 80.4895 | 1.9544 | 0.32065 | 0.33111 | 1.3027 | 11.2498 | 12.0297 | 35.7605 | 0.00055866 | 0.0014116 | 0.0019703 | 1.2766 | 1.2766 | 1.2746 | 2.75 | 1.4948 | 47.3698 | 46.4224 | 46.3508 | 26.4633 | 10.4666 | 9.5769 | 8.7629 | 8.7629 | 31.6294 | 31.3131 | 31.3131 | 31.3131 | 5.9027e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.085 | 0.01
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 8.5 | 2.5 | 524.0093 | 205.8313 | 86.4992 | 81.8335 | 1.9592 | 0.33389 | 0.3393 | 1.286 | 11.2775 | 12.0297 | 36.1609 | 0.00055866 | 0.0014274 | 0.0019861 | 1.2603 | 1.2603 | 1.2583 | 2.75 | 1.5115 | 46.7654 | 45.8301 | 45.7578 | 25.9907 | 10.4666 | 9.5769 | 8.7629 | 8.7629 | 32.6101 | 31.7949 | 31.7949 | 31.7949 | 7.2011e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.085 | 0.025
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 8.5 | 4 | 524.5081 | 208.305 | 87.6177 | 83.2167 | 1.9643 | 0.34776 | 0.34782 | 1.2687 | 11.3068 | 12.0297 | 36.5778 | 0.00055866 | 0.0014439 | 0.0020025 | 1.2434 | 1.2434 | 1.2414 | 2.75 | 1.529 | 46.1362 | 45.2135 | 45.1407 | 25.4919 | 10.4666 | 9.5769 | 8.7629 | 8.7629 | 33.6372 | 32.2917 | 32.2917 | 32.2917 | 4.5178e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.085 | 0.04
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 8.5 | 5.5 | 525.031 | 210.8965 | 88.7865 | 84.6409 | 1.9697 | 0.36232 | 0.3567 | 1.2507 | 11.3377 | 12.0297 | 37.0131 | 0.00055866 | 0.001461 | 0.0020197 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2236 | 2.75 | 1.5471 | 45.4794 | 44.5698 | 44.4963 | 24.969 | 10.4666 | 9.5769 | 8.7629 | 8.7629 | 34.7135 | 32.8042 | 32.8042 | 32.8042 | 2.0083e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.085 | 0.055
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 8.5 | 7 | 525.5748 | 213.5989 | 90.0154 | 86.108 | 1.9753 | 0.37758 | 0.36597 | 1.2318 | 11.37 | 12.0297 | 37.469 | 0.00055866 | 0.001479 | 0.0020377 | 1.2071 | 1.2071 | 1.2051 | 2.75 | 1.5662 | 44.7913 | 43.8955 | 43.8214 | 24.4252 | 10.4666 | 9.5769 | 8.7629 | 8.7629 | 35.8423 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 8.0312e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.085 | 0.07
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 8.5 | 8.5 | 525.9072 | 215.5354 | 91.6609 | 87.6204 | 1.9788 | 0.39313 | 0.37596 | 1.2097 | 11.3898 | 12.0297 | 37.9996 | 0.00055866 | 0.0015 | 0.0020586 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1834 | 2.75 | 1.5884 | 43.9878 | 43.108 | 43.0331 | 24.0928 | 10.4666 | 9.5769 | 8.7629 | 8.7629 | 37.0271 | 33.8798 | 33.8798 | 33.8798 | 1.3366e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.085 | 0.085
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 8.5 | 10 | 526.1244 | 217.0492 | 93.5972 | 89.1801 | 1.981 | 0.40915 | 0.38659 | 1.1853 | 11.4028 | 12.0297 | 38.5845 | 0.00055866 | 0.0015231 | 0.0020817 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1595 | 2.75 | 1.6128 | 43.1008 | 42.2387 | 42.163 | 23.8756 | 10.4666 | 9.5769 | 8.7629 | 8.7629 | 38.2716 | 34.4444 | 34.4444 | 34.4444 | 4.7498e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.085 | 0.1
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 8.5 | 11.5 | 526.3804 | 218.7204 | 95.6017 | 90.7897 | 1.9837 | 0.42602 | 0.39767 | 1.16 | 11.4182 | 12.0297 | 39.1908 | 0.00055866 | 0.001547 | 0.0021057 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1347 | 2.75 | 1.6382 | 42.1816 | 41.338 | 41.2614 | 23.6196 | 10.4666 | 9.5769 | 8.7629 | 8.7629 | 39.5799 | 35.0282 | 35.0282 | 35.0282 | 6.7422e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.085 | 0.115
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 8.5 | 13 | 526.6785 | 220.5647 | 97.6765 | 92.4517 | 1.9868 | 0.44378 | 0.40924 | 1.1338 | 11.4361 | 12.0297 | 39.8199 | 0.00055866 | 0.0015718 | 0.0021305 | 1.1111 | 1.1111 | 1.109 | 2.75 | 1.6645 | 41.2281 | 40.4036 | 40.3261 | 23.3215 | 10.4666 | 9.5769 | 8.7629 | 8.7629 | 40.9565 | 35.6322 | 35.6322 | 35.6322 | 3.2706e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.085 | 0.13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 8.5 | 14.5 | 527.0219 | 222.5991 | 99.8237 | 94.169 | 1.9904 | 0.46253 | 0.42134 | 1.1065 | 11.4568 | 12.0297 | 40.4735 | 0.00055866 | 0.0015976 | 0.0021563 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0823 | 2.75 | 1.6918 | 40.2377 | 39.433 | 39.3546 | 22.9781 | 10.4666 | 9.5769 | 8.7629 | 8.7629 | 42.4062 | 36.2573 | 36.2573 | 36.2573 | 3.7089e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.085 | 0.145
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 10 | 1 | 527.3027 | 202.0534 | 85.3739 | 80.4895 | 1.9391 | 0.32704 | 0.3376 | 1.2745 | 11.4739 | 12.0297 | 36.4581 | 0.00055866 | 0.0014391 | 0.0019978 | 1.249 | 1.249 | 1.247 | 2.75 | 1.5239 | 46.3439 | 45.417 | 45.3443 | 22.6973 | 10.8184 | 9.7365 | 8.7629 | 8.7629 | 31.6294 | 31.3131 | 31.3131 | 31.3131 | 9.1135e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.1 | 0.01
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 527.7745 | 204.399 | 86.4504 | 81.8335 | 1.9439 | 0.34055 | 0.34597 | 1.2574 | 11.5026 | 12.0297 | 36.8683 | 0.00055866 | 0.0014553 | 0.002014 | 1.2323 | 1.2323 | 1.2303 | 2.75 | 1.5411 | 45.7246 | 44.8101 | 44.7369 | 22.2255 | 10.8184 | 9.7365 | 8.7629 | 8.7629 | 32.6101 | 31.7949 | 31.7949 | 31.7949 | 1.3913e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.1 | 0.025
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 10 | 4 | 528.2726 | 206.8655 | 87.5693 | 83.2167 | 1.9491 | 0.35472 | 0.35467 | 1.2397 | 11.533 | 12.0297 | 37.2956 | 0.00055866 | 0.0014722 | 0.0020309 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2129 | 2.75 | 1.559 | 45.0799 | 44.1783 | 44.1045 | 21.7274 | 10.8184 | 9.7365 | 8.7629 | 8.7629 | 33.6372 | 32.2917 | 32.2917 | 32.2917 | 1.2048e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.1 | 0.04
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 10 | 5.5 | 528.7984 | 209.4629 | 88.7331 | 84.6409 | 1.9546 | 0.36959 | 0.36374 | 1.2212 | 11.5653 | 12.0297 | 37.7408 | 0.00055866 | 0.0014898 | 0.0020484 | 1.1968 | 1.1968 | 1.1947 | 2.75 | 1.5776 | 44.4081 | 43.5199 | 43.4454 | 21.2016 | 10.8184 | 9.7365 | 8.7629 | 8.7629 | 34.7135 | 32.8042 | 32.8042 | 32.8042 | 1.3284e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.1 | 0.055
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 10 | 7 | 529.3534 | 212.2022 | 89.9445 | 86.108 | 1.9604 | 0.38521 | 0.3732 | 1.2019 | 11.5997 | 12.0297 | 38.2054 | 0.00055866 | 0.0015081 | 0.0020668 | 1.1779 | 1.1779 | 1.1758 | 2.75 | 1.597 | 43.7071 | 42.833 | 42.7578 | 20.6466 | 10.8184 | 9.7365 | 8.7629 | 8.7629 | 35.8423 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 1.0226e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.1 | 0.07
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 10 | 8.5 | 529.9001 | 214.9465 | 91.266 | 87.6204 | 1.9661 | 0.40155 | 0.38313 | 1.1814 | 11.6337 | 12.0297 | 38.6997 | 0.00055866 | 0.0015276 | 0.0020863 | 1.1578 | 1.1578 | 1.1557 | 2.75 | 1.6176 | 42.9611 | 42.1018 | 42.026 | 20.0999 | 10.8184 | 9.7365 | 8.7629 | 8.7629 | 37.0271 | 33.8798 | 33.8798 | 33.8798 | 4.9266e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.1 | 0.085
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 10 | 10 | 530.1152 | 216.4559 | 93.1992 | 89.1801 | 1.9684 | 0.41792 | 0.39398 | 1.1565 | 11.6471 | 12.0297 | 39.2981 | 0.00055866 | 0.0015512 | 0.0021099 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1312 | 2.75 | 1.6427 | 42.0536 | 41.2126 | 41.1358 | 19.8848 | 10.8184 | 9.7365 | 8.7629 | 8.7629 | 38.2716 | 34.4444 | 34.4444 | 34.4444 | 9.6115e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.1 | 0.1
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 10 | 11.5 | 530.369 | 218.1231 | 95.2008 | 90.7897 | 1.9711 | 0.43515 | 0.4053 | 1.1306 | 11.663 | 12.0297 | 39.9184 | 0.00055866 | 0.0015757 | 0.0021344 | 1.108 | 1.108 | 1.1059 | 2.75 | 1.6686 | 41.1131 | 40.2908 | 40.2132 | 19.631 | 10.8184 | 9.7365 | 8.7629 | 8.7629 | 39.5799 | 35.0282 | 35.0282 | 35.0282 | 7.0452e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.1 | 0.115
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 10 | 13 | 530.6649 | 219.9638 | 97.2728 | 92.4517 | 1.9742 | 0.45331 | 0.41712 | 1.1038 | 11.6816 | 12.0297 | 40.5624 | 0.00055866 | 0.0016011 | 0.0021598 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0795 | 2.75 | 1.6955 | 40.1371 | 39.3344 | 39.2559 | 19.3351 | 10.8184 | 9.7365 | 8.7629 | 8.7629 | 40.9565 | 35.6322 | 35.6322 | 35.6322 | 4.4374e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.1 | 0.13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 10 | 14.5 | 531.006 | 221.9948 | 99.4177 | 94.169 | 1.9778 | 0.47247 | 0.42948 | 1.0759 | 11.7031 | 12.0297 | 41.2316 | 0.00055866 | 0.0016276 | 0.0021862 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0522 | 2.75 | 1.7235 | 39.1232 | 38.3407 | 38.2612 | 18.994 | 10.8184 | 9.7365 | 8.7629 | 8.7629 | 42.4062 | 36.2573 | 36.2573 | 36.2573 | 5.1369e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.1 | 0.145
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 11.5 | 1 | 531.1567 | 200.573 | 85.323 | 80.4895 | 1.9228 | 0.33384 | 0.34451 | 1.2444 | 11.7126 | 12.0297 | 37.2012 | 0.00055866 | 0.0014685 | 0.0020271 | 1.2195 | 1.2195 | 1.2175 | 2.75 | 1.555 | 45.2508 | 44.3458 | 44.2721 | 18.8433 | 11.1882 | 9.9016 | 8.7629 | 8.7629 | 31.6294 | 31.3131 | 31.3131 | 31.3131 | 2.547e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.115 | 0.01
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 11.5 | 2.5 | 531.6278 | 202.9117 | 86.3999 | 81.8335 | 1.9277 | 0.34766 | 0.35307 | 1.2269 | 11.7425 | 12.0297 | 37.6221 | 0.00055866 | 0.0014851 | 0.0020437 | 1.2024 | 1.2024 | 1.2003 | 2.75 | 1.5726 | 44.6157 | 43.7234 | 43.6491 | 18.3722 | 11.1882 | 9.9016 | 8.7629 | 8.7629 | 32.6101 | 31.7949 | 31.7949 | 31.7949 | 5.4711e-09 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.115 | 0.025
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 11.5 | 4 | 532.1251 | 205.3708 | 87.5191 | 83.2167 | 1.9329 | 0.36214 | 0.36198 | 1.2087 | 11.7742 | 12.0297 | 38.0604 | 0.00055866 | 0.0015024 | 0.002061 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1825 | 2.75 | 1.5909 | 43.9544 | 43.0753 | 43.0003 | 17.8749 | 11.1882 | 9.9016 | 8.7629 | 8.7629 | 33.6372 | 32.2917 | 32.2917 | 32.2917 | 8.6924e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.115 | 0.04
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 11.5 | 5.5 | 532.6501 | 207.9604 | 88.6833 | 84.6409 | 1.9384 | 0.37734 | 0.37126 | 1.1898 | 11.8078 | 12.0297 | 38.5173 | 0.00055866 | 0.0015204 | 0.0020791 | 1.166 | 1.166 | 1.1639 | 2.75 | 1.61 | 43.265 | 42.3997 | 42.3241 | 17.3499 | 11.1882 | 9.9016 | 8.7629 | 8.7629 | 34.7135 | 32.8042 | 32.8042 | 32.8042 | 5.3486e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.115 | 0.055
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 11.5 | 7 | 533.2044 | 210.6915 | 89.8951 | 86.108 | 1.9443 | 0.39331 | 0.38094 | 1.17 | 11.8436 | 12.0297 | 38.9941 | 0.00055866 | 0.0015392 | 0.0020979 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1445 | 2.75 | 1.63 | 42.5457 | 41.6948 | 41.6185 | 16.7956 | 11.1882 | 9.9016 | 8.7629 | 8.7629 | 35.8423 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 4.1328e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.115 | 0.07
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 11.5 | 8.5 | 533.7897 | 213.5766 | 91.1576 | 87.6204 | 1.9505 | 0.4101 | 0.39105 | 1.1493 | 11.8816 | 12.0297 | 39.4924 | 0.00055866 | 0.0015589 | 0.0021176 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1242 | 2.75 | 1.6508 | 41.7942 | 40.9584 | 40.8814 | 16.2103 | 11.1882 | 9.9016 | 8.7629 | 8.7629 | 37.0271 | 33.8798 | 33.8798 | 33.8798 | 3.548e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.115 | 0.085
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 11.5 | 10 | 534.2026 | 215.8408 | 92.7869 | 89.1801 | 1.9549 | 0.4273 | 0.40188 | 1.1257 | 11.9085 | 12.0297 | 40.0598 | 0.00055866 | 0.0015813 | 0.00214 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1011 | 2.75 | 1.6745 | 40.9358 | 40.1171 | 40.0393 | 15.7974 | 11.1882 | 9.9016 | 8.7629 | 8.7629 | 38.2716 | 34.4444 | 34.4444 | 34.4444 | 6.8503e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.115 | 0.1
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 11.5 | 11.5 | 534.4542 | 217.5038 | 94.7855 | 90.7897 | 1.9576 | 0.44493 | 0.41345 | 1.0992 | 11.925 | 12.0297 | 40.6954 | 0.00055866 | 0.0016064 | 0.0021651 | 1.0773 | 1.0773 | 1.0751 | 2.75 | 1.7011 | 39.9723 | 39.1729 | 39.0942 | 15.5458 | 11.1882 | 9.9016 | 8.7629 | 8.7629 | 39.5799 | 35.0282 | 35.0282 | 35.0282 | 2.1821e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.115 | 0.115
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 11.5 | 13 | 534.7478 | 219.3407 | 96.8547 | 92.4517 | 1.9608 | 0.4635 | 0.42554 | 1.0717 | 11.9442 | 12.0297 | 41.3552 | 0.00055866 | 0.0016324 | 0.0021911 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0481 | 2.75 | 1.7286 | 38.9723 | 38.1929 | 38.1132 | 15.2522 | 11.1882 | 9.9016 | 8.7629 | 8.7629 | 40.9565 | 35.6322 | 35.6322 | 35.6322 | 9.5208e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.115 | 0.13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 11.5 | 14.5 | 535.0865 | 221.3684 | 98.9969 | 94.169 | 1.9644 | 0.48311 | 0.43818 | 1.0432 | 11.9666 | 12.0297 | 42.0412 | 0.00055866 | 0.0016595 | 0.0022182 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0201 | 2.75 | 1.7573 | 37.9331 | 37.1744 | 37.0938 | 14.9135 | 11.1882 | 9.9016 | 8.7629 | 8.7629 | 42.4062 | 36.2573 | 36.2573 | 36.2573 | 1.7362e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.115 | 0.145
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 13 | 1 | 535.0789 | 198.9518 | 85.3036 | 80.4895 | 1.9051 | 0.34107 | 0.35193 | 1.2121 | 11.9661 | 12.0297 | 38.0002 | 0.00055866 | 0.0015 | 0.0020587 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1858 | 2.75 | 1.5884 | 44.0752 | 43.1937 | 43.1189 | 14.9211 | 11.5773 | 10.0723 | 8.7629 | 8.7629 | 31.6294 | 31.3131 | 31.3131 | 31.3131 | 5.3324e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.13 | 0.01
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 13 | 2.5 | 535.5567 | 201.3087 | 86.3705 | 81.8335 | 1.9101 | 0.35521 | 0.36068 | 1.1942 | 11.9977 | 12.0297 | 38.4307 | 0.00055866 | 0.001517 | 0.0020757 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1682 | 2.75 | 1.6064 | 43.4257 | 42.5572 | 42.4817 | 14.4433 | 11.5773 | 10.0723 | 8.7629 | 8.7629 | 32.6101 | 31.7949 | 31.7949 | 31.7949 | 2.0943e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.13 | 0.025
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 13 | 4 | 536.061 | 203.7873 | 87.4792 | 83.2167 | 1.9154 | 0.37005 | 0.36979 | 1.1756 | 12.0313 | 12.0297 | 38.8792 | 0.00055866 | 0.0015347 | 0.0020934 | 1.1521 | 1.1521 | 1.15 | 2.75 | 1.6251 | 42.7493 | 41.8943 | 41.8182 | 13.939 | 11.5773 | 10.0723 | 8.7629 | 8.7629 | 33.6372 | 32.2917 | 32.2917 | 32.2917 | 3.8601e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.13 | 0.04
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 13 | 5.5 | 536.5932 | 206.3976 | 88.6321 | 84.6409 | 1.9211 | 0.38562 | 0.37929 | 1.1562 | 12.0669 | 12.0297 | 39.3468 | 0.00055866 | 0.0015532 | 0.0021118 | 1.1331 | 1.1331 | 1.131 | 2.75 | 1.6447 | 42.044 | 41.2031 | 41.1263 | 13.4068 | 11.5773 | 10.0723 | 8.7629 | 8.7629 | 34.7135 | 32.8042 | 32.8042 | 32.8042 | 2.6003e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.13 | 0.055
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 13 | 7 | 537.1471 | 209.1216 | 89.8438 | 86.108 | 1.9271 | 0.40196 | 0.3892 | 1.1359 | 12.1042 | 12.0297 | 39.8367 | 0.00055866 | 0.0015725 | 0.0021312 | 1.1132 | 1.1132 | 1.111 | 2.75 | 1.6652 | 41.305 | 40.4789 | 40.4014 | 12.8529 | 11.5773 | 10.0723 | 8.7629 | 8.7629 | 35.8423 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 1.9596e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.13 | 0.07
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 13 | 8.5 | 537.7316 | 211.9977 | 91.1066 | 87.6204 | 1.9334 | 0.41915 | 0.39956 | 1.1147 | 12.1438 | 12.0297 | 40.3488 | 0.00055866 | 0.0015927 | 0.0021514 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0902 | 2.75 | 1.6866 | 40.5327 | 39.7221 | 39.6438 | 12.2684 | 11.5773 | 10.0723 | 8.7629 | 8.7629 | 37.0271 | 33.8798 | 33.8798 | 33.8798 | 3.5923e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.13 | 0.085
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 13 | 10 | 538.349 | 215.0412 | 92.4235 | 89.1801 | 1.9401 | 0.43726 | 0.41038 | 1.0924 | 12.186 | 12.0297 | 40.8846 | 0.00055866 | 0.0016139 | 0.0021725 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0684 | 2.75 | 1.709 | 39.7248 | 38.9303 | 38.8513 | 11.651 | 11.5773 | 10.0723 | 8.7629 | 8.7629 | 38.2716 | 34.4444 | 34.4444 | 34.4444 | 9.0305e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.13 | 0.1
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 13 | 11.5 | 538.6402 | 216.8613 | 94.3549 | 90.7897 | 1.9433 | 0.45541 | 0.42218 | 1.0657 | 12.2059 | 12.0297 | 41.5269 | 0.00055866 | 0.0016392 | 0.0021979 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0422 | 2.75 | 1.7358 | 38.7515 | 37.9765 | 37.8965 | 11.3598 | 11.5773 | 10.0723 | 8.7629 | 8.7629 | 39.5799 | 35.0282 | 35.0282 | 35.0282 | 1.7069e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.13 | 0.115
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 13 | 13 | 538.9313 | 218.6943 | 96.4211 | 92.4517 | 1.9464 | 0.47444 | 0.43455 | 1.0375 | 12.226 | 12.0297 | 42.2039 | 0.00055866 | 0.0016659 | 0.0022246 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0145 | 2.75 | 1.7641 | 37.7256 | 36.9711 | 36.8902 | 11.0687 | 11.5773 | 10.0723 | 8.7629 | 8.7629 | 40.9565 | 35.6322 | 35.6322 | 35.6322 | 1.3391e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.13 | 0.13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 13 | 14.5 | 539.2676 | 220.7184 | 98.5606 | 94.169 | 1.9501 | 0.49452 | 0.44749 | 1.0081 | 12.2492 | 12.0297 | 42.9078 | 0.00055866 | 0.0016937 | 0.0022524 | 0.98796 | 0.98796 | 0.98571 | 2.75 | 1.7935 | 36.6592 | 35.926 | 35.8441 | 10.7324 | 11.5773 | 10.0723 | 8.7629 | 8.7629 | 42.4062 | 36.2573 | 36.2573 | 36.2573 | 1.4862e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.13 | 0.145
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 14.5 | 1 | 539.0817 | 197.2166 | 85.3036 | 80.4895 | 1.886 | 0.34877 | 0.35987 | 1.1773 | 12.2363 | 12.0297 | 38.8586 | 0.00055866 | 0.0015339 | 0.0020925 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1517 | 2.75 | 1.6243 | 42.8121 | 41.9558 | 41.8797 | 10.9183 | 11.9871 | 10.249 | 8.7629 | 8.7629 | 31.6294 | 31.3131 | 31.3131 | 31.3131 | 1.9219e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.145 | 0.01
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 14.5 | 2.5 | 539.5594 | 199.5668 | 86.3705 | 81.8335 | 1.8911 | 0.36326 | 0.36885 | 1.159 | 12.2694 | 12.0297 | 39.3011 | 0.00055866 | 0.0015514 | 0.00211 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1337 | 2.75 | 1.6428 | 42.1444 | 41.3015 | 41.2248 | 10.4406 | 11.9871 | 10.249 | 8.7629 | 8.7629 | 32.6101 | 31.7949 | 31.7949 | 31.7949 | 9.0223e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.145 | 0.025
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 14.5 | 4 | 540.0636 | 202.0381 | 87.4792 | 83.2167 | 1.8965 | 0.37845 | 0.37819 | 1.1398 | 12.3045 | 12.0297 | 39.7622 | 0.00055866 | 0.0015696 | 0.0021282 | 1.117 | 1.117 | 1.1149 | 2.75 | 1.6621 | 41.4489 | 40.62 | 40.5426 | 9.9364 | 11.9871 | 10.249 | 8.7629 | 8.7629 | 33.6372 | 32.2917 | 32.2917 | 32.2917 | 1.3485e-05 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.145 | 0.04
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 14.5 | 5.5 | 540.5957 | 204.6407 | 88.6321 | 84.6409 | 1.9022 | 0.3944 | 0.38793 | 1.1199 | 12.3418 | 12.0297 | 40.2432 | 0.00055866 | 0.0015885 | 0.0021472 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0954 | 2.75 | 1.6822 | 40.7236 | 39.9092 | 39.8311 | 9.4043 | 11.9871 | 10.249 | 8.7629 | 8.7629 | 34.7135 | 32.8042 | 32.8042 | 32.8042 | 3.471e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.145 | 0.055
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 14.5 | 7 | 541.1573 | 207.3856 | 89.832 | 86.108 | 1.9083 | 0.41117 | 0.39809 | 1.0991 | 12.3814 | 12.0297 | 40.7453 | 0.00055866 | 0.0016084 | 0.002167 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0749 | 2.75 | 1.7032 | 39.9664 | 39.1671 | 39.0883 | 8.8427 | 11.9871 | 10.249 | 8.7629 | 8.7629 | 35.8423 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 9.1127e-08 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.145 | 0.07
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 14.5 | 8.5 | 541.7503 | 210.2855 | 91.0818 | 87.6204 | 1.9148 | 0.42881 | 0.4087 | 1.0773 | 12.4235 | 12.0297 | 41.2703 | 0.00055866 | 0.0016291 | 0.0021877 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0536 | 2.75 | 1.7251 | 39.175 | 38.3915 | 38.3119 | 8.2497 | 11.9871 | 10.249 | 8.7629 | 8.7629 | 37.0271 | 33.8798 | 33.8798 | 33.8798 | 5.8905e-07 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.145 | 0.085
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 14.5 | 10 | 542.3765 | 213.3546 | 92.3847 | 89.1801 | 1.9217 | 0.44738 | 0.4198 | 1.0545 | 12.4682 | 12.0297 | 41.8197 | 0.00055866 | 0.0016508 | 0.0022094 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0312 | 2.75 | 1.7481 | 38.3467 | 37.5798 | 37.4994 | 7.6235 | 11.9871 | 10.249 | 8.7629 | 8.7629 | 38.2716 | 34.4444 | 34.4444 | 34.4444 | 9.3205e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.145 | 0.1
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 14.5 | 11.5 | 542.9314 | 216.1941 | 93.9083 | 90.7897 | 1.9279 | 0.46668 | 0.43155 | 1.0296 | 12.5081 | 12.0297 | 42.4193 | 0.00055866 | 0.0016744 | 0.0022331 | 1.009 | 1.009 | 1.0068 | 2.75 | 1.7731 | 37.4414 | 36.6925 | 36.6113 | 7.0686 | 11.9871 | 10.249 | 8.7629 | 8.7629 | 39.5799 | 35.0282 | 35.0282 | 35.0282 | 2.1643e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.145 | 0.115
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 14.5 | 13 | 543.22 | 218.0231 | 95.9712 | 92.4517 | 1.9311 | 0.48619 | 0.44423 | 1.0007 | 12.529 | 12.0297 | 43.1147 | 0.00055866 | 0.0017019 | 0.0022606 | 0.98065 | 0.98065 | 0.97839 | 2.75 | 1.8022 | 36.3876 | 35.6599 | 35.5777 | 6.78 | 11.9871 | 10.249 | 8.7629 | 8.7629 | 40.9565 | 35.6322 | 35.6322 | 35.6322 | 1.5395e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.145 | 0.13
31 | 8.5 | 0.7 | 730 | 550 | 715 | 35 | 80 | 90 | 5 | 5 | 14.5 | 14.5 | 543.5537 | 220.0436 | 98.1078 | 94.169 | 1.9348 | 0.50679 | 0.4575 | 0.97052 | 12.5532 | 12.0297 | 43.8381 | 0.00055866 | 0.0017305 | 0.0022891 | 0.95111 | 0.95111 | 0.94883 | 2.75 | 1.8324 | 35.2918 | 34.586 | 34.5027 | 6.4463 | 11.9871 | 10.249 | 8.7629 | 8.7629 | 42.4062 | 36.2573 | 36.2573 | 36.2573 | 1.9946e-06 | TRUE | TRUE | OK | pressure | 0.145 | 0.145

## Parameters
Параметр | Значение
P1, МПа | 31
P7, МПа | 8.5
x | 0.7
TR1, °C | 730
TR2, °C | 550
T2, °C | 715
T7, °C | 35
Q_HEAT, МВт | 2.75
KPDgen | 0.98
KPDcomp базовый | 0.8
KPDturb базовый | 0.9
dT HTHE базовый, K | 5
dT LTHE базовый, K | 5
dP hot базовый | 0.03
dP cold базовый | 0.02
dP COOL фиксированный | 0.03
P_Na, МПа | 0.6
P_water, МПа | 0.6
КПД насоса | 0.8
КПД двигателя | 0.95
dT воды, K | 10